## Лист1
Расход | Плотность
м3/ч | кг/м3
10 | 964
Производитель | Тип, марка | DN | Kvs м3/ч | Потери напора на клапане, Dh м вод. ст. | Производитель | Тип, марка | DN | Kvs м3/ч | Потери напора на клапане, Dh м вод. ст.
ESBE | VRG130 | 15 | 0.4 | 0
ESBE | VRG131 | 15 | 0.63 | 0
ESBE | VRG132 | 15 | 1 | 0
ESBE | VRG133 | 15 | 1.6 | 0
ESBE | VRG134 | 15 | 2.5 | 0
ESBE | VRG135 | 15 | 4 | 0
ESBE | VRG136 | 20 | 2.5 | 0
ESBE | VRG137 | 20 | 4 | 0
ESBE | VRG138 | 20 | 6.3 | 0
ESBE | VRG139 | 25 | 6.3 | 0
ESBE | VRG140 | 25 | 10 | 0
ESBE | VRG141 | 32 | 16 | 0
ESBE | VRG142 | 40 | 25 | 0
ESBE | VRG143 | 50 | 40 | 0.614
ESBE | 3F | 20 | 12 | 0
ESBE | 3F | 25 | 18 | 0
ESBE | 3F | 32 | 28 | 1.254
ESBE | 3F | 40 | 44 | 0.508
ESBE | 3F | 50 | 60 | 0
ESBE | 3F | 65 | 90 | 0
ESBE | 3F | 80 | 150 | 0
ESBE | 3F | 100 | 225 | 0
ESBE | 3F | 125 | 280 | 0
ESBE | 3F | 150 | 400 | 0
Honeywell | DRxxGMLA | 15 | 4 | 0
Honeywell | DRxxGMLA | 20 | 6.3 | 0
Honeywell | DRxxGMLA | 25 | 10 | 9.8301
Honeywell | DRxxGMLA | 32 | 16 | 3.8399
Honeywell | DRxxGMLA | 40 | 25 | 1.5728
Honeywell | DRxxGFLA | 20 | 6.3 | 0
Honeywell | DRxxGFLA | 25 | 10 | 9.8301
Honeywell | DRxxGFLA | 32 | 16 | 3.8399
Honeywell | DRxxGFLA | 40 | 25 | 1.5728
Honeywell | DRxxGFLA | 50 | 40 | 0.61438
Honeywell | DRxxGFLA | 65 | 63 | 0.24767
Honeywell | DRxxGFLA | 80 | 100 | 0.0983
Honeywell | DRxxGFLA | 100 | 160 | 0.0384
Honeywell | DRxxGFLA | 125 | 250 | 0.01573
Honeywell | DRxxGFLA | 150 | 630 | 0.00248
Honeywell | DRxxGFLA | 200 | 1600 | 0.00038
Note on A32: Max перепад давления на клапане: DN 15-100 - 100 кПа DN 125 - 70 кПа DN 150-200 - 50 кПа