## Расчет
Назвоние щита | Секция | № группы щита | Назвоние щита | № группы потреб. | Назвоние потреб. | № группы потреб. | Назвоние потреб. | № группы потреб. | Назвоние потреб. | Руст., кВт | Кс | Ррасч., кВт | Uном, кВ | cosφ | Iрасч., А | Руст*cosφ | Информация о кабеле | [9 empty] | Информация о длине |  |  |  | Информация о защите
[17 empty] | Материал жил | Марка | Nниток, шт. | Nжил, шт. | х | Сече-ние | Нар. диамерт, мм |  | Масса 1 км, кг |  | Наме-рил, м | 15%, м | 8%, м | Потери, % | Автом. выкл. |  |  | Допустимый ток |  | Проверка по длине
[23 empty] | 0,66 кВ | 1 кВ | 0,66 кВ | 1 кВ |  |  |  |  | Iном, А | Хар-ка | ? | По ПУЭ | По ГОСТ
| 1 секция | [8 empty] | 507.64 | 0.96859 | 491.6952 | 3 фазы | 0.76309 | 978.9824 | 387.376 | Медь | ВВГнг-LS | 1 |  | х |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | НЕТ
|  |  | 0ЩО1 | - | - | - | - | - | - | 11.83 | 0.8 | 9.464 | 3 фазы | 0.86 | 16.7198 | 10.1738 | Медь | ВВГнг-LS | 1 |  | х |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 40 |  | ДА
|  |  | 1ЩО1 | - | - | - | - | - | - | 28.33 | 0.94 | 26.6302 | 3 фазы | 0.86 | 47.047 | 24.3638 | Медь | ВВГнг-LS | 1 |  | х |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 80 |  | ДА
|  |  | 2ЩО | - | - | - | - | - | - | 22.66 | 0.8 | 18.128 | 3 фазы | 0.86 | 32.0263 | 19.4876 | Медь | ВВГнг-LS | 1 |  | х |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 63 |  | ДА
|  |  | ЩС3 | - | - | - | - | - | - | 437.6 | 1 | 431.697 | 3 фазы | 0.74758 | 877.357 | 327.1416 |  |  | 1 |  | х |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | НЕТ
|  |  |  | Гр.ЩУВ1 | ЩУВ1 | - | - | - | - | 33.05 | 0.9 | 29.745 | 3 фазы | 0.84 | 53.801 | 27.762 |  |  | 1 |  | х |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | НЕТ
|  |  |  | Гр.ЩУВ1.1 | ЩУВ1.1 | - | - | - | - | 107.92 | 1 | 107.92 | 3 фазы | 0.7 | 234.2393 | 75.544 |  |  | 1 |  | х |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | НЕТ
|  |  |  | Гр.ЩУВ2 | ЩУВ2 | - | - | - | - | 25.98 | 0.9 | 23.382 | 3 фазы | 0.92 | 38.6144 | 23.9016 |  |  | 1 |  | х |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | НЕТ
|  |  |  | Гр.ЩУВ2.1 | ЩУВ2.1 | - | - | - | - | 107.89 | 1 | 107.89 | 3 фазы | 0.7 | 234.1741 | 75.523 |  |  | 1 |  | х |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | НЕТ
|  |  |  | Гр.ЩУВ3 | ЩУВ3 | - | - | - | - | 15.51 | 1 | 15.51 | 3 фазы | 0.8 | 29.4563 | 12.408 |  |  | 1 |  | х |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | НЕТ
|  |  |  | Гр.ЩУВ3.1 | ЩУВ3.1 | - | - | - | - | 60 | 1 | 60 | 3 фазы | 0.75 | 121.5474 | 45 |  |  | 1 |  | х |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | НЕТ
|  |  |  | Гр.ЩУВ4 | ЩУВ4 | - | - | - | - | 9.95 | 1 | 9.95 | 3 фазы | 0.7 | 21.5964 | 6.965 |  |  | 1 |  | х |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | НЕТ
|  |  |  | Гр.ЩУВ5 | ЩУВ5 | - | - | - | - | 5.25 | 1 | 5.25 | 3 фазы | 0.7 | 11.3951 | 3.675 |  |  | 1 |  | х |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | НЕТ
|  |  |  | Гр.ЩУВ6 | ЩУВ6 | - | - | - | - | 2.93 | 1 | 2.93 | 3 фазы | 0.7 | 6.3595 | 2.051 |  |  | 1 |  | х |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 10 |  | ДА
|  |  |  | Гр.ЩУВ7 | ЩУВ7 | - | - | - | - | 24.72 | 1 | 24.72 | 3 фазы | 0.8 | 46.9477 | 19.776 |  |  | 1 |  | х |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | НЕТ
|  |  |  | Гр.ЩУВ8 | ЩУВ8 | - | - | - | - | 24.72 | 1 | 24.72 | 3 фазы | 0.8 | 46.9477 | 19.776 |  |  | 1 |  | х |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | НЕТ
|  |  |  | Гр.ЩУВ9 | ЩУВ9 | - | - | - | - | 9.84 | 1 | 9.84 | 3 фазы | 0.75 | 19.9338 | 7.38 |  |  | 1 |  | х |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | НЕТ
|  |  |  | Гр.ЩУВ10 | ЩУВ10 | - | - | - | - | 9.84 | 1 | 9.84 | 3 фазы | 0.75 | 19.9338 | 7.38 |  |  | 1 |  | х |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | НЕТ
|  |  |  | - | Резерв | - | - | - | - |  |  | 0 |  |  | #DIV/0! | 0 |  |  |  |  | х |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0 | 0 | - |  |  | #DIV/0!
|  |  |  | - | Резерв | - | - | - | - |  |  | 0 |  |  | #DIV/0! | 0 |  |  |  |  | х |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0 | 0 | - |  |  | #DIV/0!
|  |  |  | - | Резерв | - | - | - | - |  |  | 0 |  |  | #DIV/0! | 0 |  |  |  |  | х |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0 | 0 | - |  |  | #DIV/0!
|  |  | 2ЩК1 | - | - | - | - | - | - | 7.22 | 0.8 | 5.776 | 3 фазы | 0.86 | 10.2043 | 6.2092 | Медь | ВВГнг-LS | 1 |  | х |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 40 |  | ДА
|  |  | 2ЩК2 | - | - | - | - | - | - |  | 0.8 | 0 | 3 фазы | 0.86 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | х |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 40 |  | ДА
|  |  | ЩБ | - | - | - | - | - | - |  | 0.8 | 0 | 3 фазы | 0.86 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | х |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 40 |  | ДА
|  |  |  | - | - | - | - | - | - |  |  |  | 3 фазы | #DIV/0! | #DIV/0! |  | Медь | ВВГнг-LS | 1 |  | х |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
|  |  | 0ЩО2 | - | - | - | - | - | - | 19.128 | 0.8 | 15.3024 | 3 фазы | 0.86 | 27.0344 | 16.4501 | Медь | ВВГнг-LS | 1 |  | х |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 40 |  | ДА
|  |  | 1ЩО2 | - | - | - | - | - | - | 6.84 | 1 | 6.84 | 3 фазы | 0.92 | 11.296 | 6.2928 | Медь | ВВГнг-LS | 1 |  | х |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 40 |  | ДА
|  |  | 3ЩО1 | - | - | - | - | - | - | 5.38 | 1 | 5.38 | 3 фазы | 0.89 | 9.1843 | 4.7882 | Медь | ВВГнг-LS | 1 |  | х |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 40 |  | ДА
[8 empty] | - | - | [18 empty] | 0 | 0
|  | Гр.ЩВ1 | ЩВ1 | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | Медь | ВВГнг-LS | 1 |  | х |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
|  |  |  | Гр.ЩУ6 | ЩУ6 | - | - | - | - | 5.4 | 1 | 5.4 | 3 фазы | 0.81296 | 10.092 | 4.39 | Медь | ВВГнг-LS | 1 | 5 | х | 4 | 14 | 14 | 369 | 369 | 70 | 81 | 88 | 1.5188 | 20 | Тип C | ДА |  |  | 222
[6 empty] | Гр.ПЧ П6 | ПЧ П6 | - | - | 2.2 | 1 | 2.2 | 1 фаза | 0.85 | 11.7647 | 1.87 | Медь | ВВГнг-LS | 1 | 3 | х | 1.5 | 8 | 9.5 | 115 | 148 | 5 | 6 | 7 | 0.55 |  |  | НЕТ
[8 empty] | Гр.П6 | П6 | 2.2 | 1 | 2.2 | 1 фаза | 0.85 | 11.7647 | 1.87 | Медь | ВВГнг-LS | 1 | 3 | х | 1.5 | 8 | 115 | 148 | #REF! | 20 | 23 | 25 | 2.1083 |  |  | НЕТ
[6 empty] | Гр.ПЧ В6 | ПЧ В6 | - | - | 2.2 | 1 | 2.2 | 1 фаза | 0.85 | 11.7647 | 1.87 | Медь | ВВГнг-LS | 1 | 3 | х | 1.5 | 8 | 115 | 148 | #REF! | 5 | 6 | 7 | 0.55 |  |  | НЕТ
[8 empty] | Гр.В6 | В6 | 2.2 | 1 | 2.2 | 1 фаза | 0.85 | 11.7647 | 1.87 | Медь | ВВГнг-LS | 1 | 3 | х | 1.5 | 8 | 115 | 148 | #REF! | 20 | 23 | 25 | 2.1083 |  |  | НЕТ
[6 empty] | Гр.ПЧу П6 | ПЧу П6 | - | - | 0.5 | 1 | 0.5 | 1 фаза | 0.65 | 3.4965 | 0.325 | Медь | ВВГнг-LS | 1 | 3 | х | 1.5 | 8 | 115 | 148 | #REF! | 5 | 6 | 7 | 0.125 |  |  | НЕТ
[8 empty] | Гр.У6 | У6 | 0.5 | 1 | 0.5 | 1 фаза | 0.65 | 3.4965 | 0.325 | Медь | ВВГнг-LS | 1 | 3 | х | 1.5 | 8 | 115 | 148 | #REF! | 20 | 23 | 25 | 0.47917 |  |  | НЕТ
[6 empty] | Гр.Н(П6) | Н(П6) | - | - | 0.5 | 1 | 0.5 | 1 фаза | 0.65 | 3.4965 | 0.325 | Медь | ВВГнг-LS | 1 | 3 | х | 1.5 | 8 | 115 | 148 | #REF! | 25 | 29 | 32 | 0.60417 |  |  | НЕТ
|  |  |  | Гр.ЩУ7 | ЩУ7 | - | - | - | - | 9 | 1 | 9 | 3 фазы | 0.82778 | 16.519 | 7.45 | Медь | ВВГнг-LS | 1 | 5 | х | 4 | 14 | 369 | 369 | #REF! | 60 | 69 | 75 | 2.1562 | 25 | Тип C | ДА
[6 empty] | Гр.ПЧ П7 | ПЧ П7 | - | - | 4 | 1 | 4 | 3 фазы | 0.85 | 7.1498 | 3.4 | Медь | ВВГнг-LS | 1 | 5 | х | 1.5 | 10.7 | 188 | 188 | #REF! | 5 | 6 | 7 | 0.22222 |  |  | НЕТ
[8 empty] | Гр.П7 | П7 | 4 | 1 | 4 | 3 фазы | 0.85 | 7.1498 | 3.4 | Медь | ВВГнг-LS | 1 | 5 | х | 1.5 | 10.7 | 188 | 188 | #REF! | 30 | 35 | 38 | 1.2963 |  |  | НЕТ
[6 empty] | Гр.ПЧ В7 | ПЧ В7 | - | - | 4 | 1 | 4 | 3 фазы | 0.85 | 7.1498 | 3.4 | Медь | ВВГнг-LS | 1 | 5 | х | 1.5 |  |  |  |  | 5 | 6 | 7 | 0.22222 |  |  | НЕТ
[8 empty] | Гр.В7 | В7 | 4 | 1 | 4 | 3 фазы | 0.85 | 7.1498 | 3.4 | Медь | ВВГнг-LS | 1 | 5 | х | 1.5 |  |  |  |  | 30 | 35 | 38 | 1.2963 |  |  | НЕТ
[6 empty] | Гр.ПЧу П7 | ПЧу П7 | - | - | 0.5 | 1 | 0.5 | 1 фаза | 0.65 | 3.4965 | 0.325 | Медь | ВВГнг-LS | 1 | 3 | х | 1.5 |  |  |  |  | 5 | 6 | 7 | 0.125 |  |  | НЕТ
[8 empty] | Гр.У7 | У7 | 0.5 | 1 | 0.5 | 1 фаза | 0.65 | 3.4965 | 0.325 | Медь | ВВГнг-LS | 1 | 3 | х | 1.5 |  |  |  |  | 30 | 35 | 38 | 0.72917 |  |  | НЕТ
[6 empty] | Гр.Н(П7) | Н(П7) | - | - | 0.5 | 1 | 0.5 | 1 фаза | 0.65 | 3.4965 | 0.325 | Медь | ВВГнг-LS | 1 | 3 | х | 1.5 |  |  |  |  | 30 | 35 | 38 | 0.72917 |  |  | НЕТ
|  |  |  | Гр.ЩУ8 | ЩУ8 | - | - | - | - | 7.2 | 1 | 7.2 | 3 фазы | 0.82222 | 13.3045 | 5.92 | Медь | ВВГнг-LS | 1 | 5 | х | 4 | 14 | 369 | 369 | #REF! | 65 | 75 | 81 | 1.875 | 25 | Тип C | ДА
[6 empty] | Гр.ПЧ П8 | ПЧ П8 | - | - | 4 | 1 | 4 | 3 фазы | 0.85 | 7.1498 | 3.4 | Медь | ВВГнг-LS | 1 | 5 | х | 1.5 | 10.7 | 188 | 188 | #REF! | 5 | 6 | 7 | 0.22222 |  |  | НЕТ
[8 empty] | Гр.П8 | П8 | 4 | 1 | 4 | 3 фазы | 0.85 | 7.1498 | 3.4 | Медь | ВВГнг-LS | 1 | 5 | х | 1.5 | 10.7 | 188 | 188 | #REF! | 25 | 29 | 32 | 1.0741 |  |  | НЕТ
[6 empty] | Гр.ПЧ В8 | ПЧ В8 | - | - | 2.2 | 1 | 2.2 | 1 фаза | 0.85 | 11.7647 | 1.87 | Медь | ВВГнг-LS | 1 | 3 | х | 1.5 |  |  |  |  | 5 | 6 | 7 | 0.55 |  |  | НЕТ
[8 empty] | Гр.В8 | В8 | 2.2 | 1 | 2.2 | 1 фаза | 0.85 | 11.7647 | 1.87 | Медь | ВВГнг-LS | 1 | 3 | х | 1.5 |  |  |  |  | 25 | 29 | 32 | 2.6583 |  |  | НЕТ
[6 empty] | Гр.ПЧу П8 | ПЧу П8 | - | - | 0.5 | 1 | 0.5 | 1 фаза | 0.65 | 3.4965 | 0.325 | Медь | ВВГнг-LS | 1 | 3 | х | 1.5 |  |  |  |  | 5 | 6 | 7 | 0.125 |  |  | НЕТ
[8 empty] | Гр.У8 | У8 | 0.5 | 1 | 0.5 | 1 фаза | 0.65 | 3.4965 | 0.325 | Медь | ВВГнг-LS | 1 | 3 | х | 1.5 |  |  |  |  | 25 | 29 | 32 | 0.60417 |  |  | НЕТ
[6 empty] | Гр.Н(П8) | Н(П8) | - | - | 0.5 | 1 | 0.5 | 1 фаза | 0.65 | 3.4965 | 0.325 | Медь | ВВГнг-LS | 1 | 3 | х | 1.5 |  |  |  |  | 30 | 35 | 38 | 0.72917 |  |  | НЕТ
|  |  |  | Гр.ЩУ9 | ЩУ9 | - | - | - | - | 2.7 | 1 | 2.7 | 3 фазы | 0.81296 | 5.046 | 2.195 | Медь | ВВГнг-LS | 1 | 5 | х | 4 |  |  |  |  | 80 | 92 | 100 | 0.8625 |  |  | НЕТ
[6 empty] | Гр.ПЧ П9 | ПЧ П9 | - | - | 2.2 | 1 | 2.2 | 1 фаза | 0.85 | 11.7647 | 1.87 | Медь | ВВГнг-LS | 1 | 3 | х | 1.5 |  |  |  |  | 5 | 6 | 7 | 0.55 |  |  | НЕТ
[8 empty] | Гр.П9 | П9 | 2.2 | 1 | 2.2 | 1 фаза | 0.85 | 11.7647 | 1.87 | Медь | ВВГнг-LS | 1 | 3 | х | 1.5 |  |  |  |  | 25 | 29 | 32 | 2.6583 |  |  | НЕТ
[6 empty] | Гр.Н(П9) | Н(П9) | - | - | 0.5 | 1 | 0.5 | 1 фаза | 0.65 | 3.4965 | 0.325 | Медь | ВВГнг-LS | 1 | 3 | х | 1.5 |  |  |  |  | 20 | 23 | 25 | 0.47917 |  |  | НЕТ
|  | Гр.ЩВ2 | ЩВ2 | - | - | - | - |  |  | 21.793 | 1 | 21.793 | 3 фазы | 0.65 | 50.9401 | 14.1655 | Медь | ВВГнг-LS | 1 |  | х |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 80 | Тип C | ДА
|  |  |  | Гр.ЩУВ6 | ЩУВ6 | - | - |  |  | 0.489 | 1 | 0.489 | 1 фаза | 0.65 | 3.4196 | 0.31785 | Медь | ВВГнг-LS | 1 | 3 | х | 2.5 | 9.4 | 167 | 188 | #REF! | 70 | 81 | 88 | 0.99023 | 20 | Тип C | ДА
[6 empty] | Гр.В27 | В27 |  |  | 0.163 | 1 | 0.163 | 1 фаза | 0.65 | 1.1399 | 0.10595 | Медь | ВВГнг-LS | 1 | 3 | х | 1.5 | 8 | 115 | 148 | #REF! | 55 | 64 | 70 | 0.43467 | 6 |  | ДА
[6 empty] | Гр.В28 | В28 |  |  | 0.163 | 1 | 0.163 | 1 фаза | 0.65 | 1.1399 | 0.10595 | Медь | ВВГнг-LS | 1 | 3 | х | 1.5 | 8 | 115 | 148 | #REF! | 60 | 69 | 75 | 0.46863 | 6 |  | ДА
[6 empty] | Гр.В33 | В33 |  |  | 0.163 | 1 | 0.163 | 1 фаза | 0.65 | 1.1399 | 0.10595 | Медь | ВВГнг-LS | 1 | 3 | х | 1.5 | 8 | 115 | 148 | #REF! | 55 | 64 | 70 | 0.43467 | 6 |  | ДА
[6 empty] | - | Резерв |  |  |  |  | 0 |  |  | #DIV/0! | 0 |  |  |  |  | х |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0 | 0 | - | 6 |  | #DIV/0!
|  |  |  | Гр.ЩУВ8 | ЩУВ8 | - | - |  |  | 0.21 | 1 | 0.21 | 1 фаза | 0.65 | 1.4685 | 0.1365 | Медь | ВВГнг-LS | 1 | 3 | х | 2.5 | 9.4 | 167 | 188 | #REF! | 65 | 75 | 81 | 0.39375 | 20 | Тип C | ДА
[6 empty] | Гр.В52 | В52 |  |  | 0.105 | 1 | 0.105 | 1 фаза | 0.65 | 0.73427 | 0.06825 | Медь | ВВГнг-LS | 1 | 3 | х | 1.5 | 8 | 115 | 148 | #REF! | 30 | 35 | 38 | 0.15312 | 6 |  | ДА
[6 empty] | Гр.В53 | В53 |  |  | 0.105 | 1 | 0.105 | 1 фаза | 0.65 | 0.73427 | 0.06825 | Медь | ВВГнг-LS | 1 | 3 | х | 1.5 | 8 | 115 | 148 | #REF! | 30 | 35 | 38 | 0.15312 | 6 |  | ДА
[6 empty] | - | Резерв |  |  |  |  | 0 |  |  | #DIV/0! | 0 |  |  |  |  | х |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0 | 0 | - | 6 |  | #DIV/0!
|  |  |  | Гр.ЩУВ9 | ЩУВ9 | - | - |  |  | 2.446 | 1 | 2.446 | 3 фазы | 0.65 | 5.7174 | 1.5899 | Медь | ВВГнг-LS | 1 | 5 | х | 2.5 | 11.8 | 251 | 251 | #REF! | 80 | 92 | 100 | 1.2502 | 20 | Тип C | ДА
[6 empty] | Гр.В25 | В25 |  |  | 0.313 | 1 | 0.313 | 1 фаза | 0.65 | 2.1888 | 0.20345 | Медь | ВВГнг-LS | 1 | 3 | х | 1.5 | 8 | 115 | 148 | #REF! | 35 | 41 | 45 | 0.53471 | 10 |  | ДА
[6 empty] | Гр.В26 | В26 |  |  | 0.23 | 1 | 0.23 | 1 фаза | 0.65 | 1.6084 | 0.1495 | Медь | ВВГнг-LS | 1 | 3 | х | 1.5 | 8 | 115 | 148 | #REF! | 35 | 41 | 45 | 0.39292 | 6 |  | ДА
[6 empty] | Гр.В41 | В41 |  |  | 0.163 | 1 | 0.163 | 1 фаза | 0.65 | 1.1399 | 0.10595 | Медь | ВВГнг-LS | 1 | 3 | х | 1.5 | 8 | 115 | 148 | #REF! | 35 | 41 | 45 | 0.27846 | 6 |  | ДА
[6 empty] | Гр.В43 | В43 |  |  | 1.74 | 1 | 1.74 | 3 фазы | 0.65 | 4.0672 | 1.131 | Медь | ВВГнг-LS | 1 | 5 | х | 1.5 | 10.7 | 188 | 188 | #REF! | 35 | 41 | 45 | 0.66056 | 10 |  | ДА
[6 empty] | - | Резерв |  |  |  |  | 0 |  |  | #DIV/0! | 0 |  |  |  |  | х |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0 | 0 | - | 10 |  | #DIV/0!
|  |  |  | Гр.ЩУВ10 | ЩУВ10 | - | - |  |  | 4.288 | 1 | 4.288 | 3 фазы | 0.65 | 10.023 | 2.7872 | Медь | ВВГнг-LS | 1 | 5 | х | 4 | 14 | 369 | 369 | #REF! | 75 | 87 | 94 | 1.2953 | 25 | Тип C | ДА
[6 empty] | Гр.В29 | В29 |  |  | 3.35 | 1 | 3.35 | 3 фазы | 0.65 | 7.8305 | 2.1775 | Медь | ВВГнг-LS | 1 | 5 | х | 2.5 | 11.8 | 251 | 251 | #REF! | 60 | 69 | 75 | 1.2842 | 10 |  | ДА
[6 empty] | Гр.В42 | В42 |  |  | 0.938 | 1 | 0.938 | 3 фазы | 0.65 | 2.1925 | 0.6097 | Медь | ВВГнг-LS | 1 | 5 | х | 1.5 | 10.7 | 188 | 188 | #REF! | 60 | 69 | 75 | 0.59928 | 10 |  | ДА
[6 empty] | - | Резерв |  |  |  |  | 0 |  |  | #DIV/0! | 0 |  |  |  |  | х |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0 | 0 | - |  |  | #DIV/0!
|  |  |  | Гр.ЩУВ11 | ЩУВ11 | - | - |  |  | 3.723 | 1 | 3.723 | 3 фазы | 0.65 | 8.7023 | 2.42 | Медь | ВВГнг-LS | 1 | 5 | х | 2.5 | 11.8 | 251 | 251 | #REF! | 15 | 18 | 20 | 0.3723 | 20 | Тип C | ДА
[6 empty] | Гр.В47 | В47 |  |  | 3.35 | 1 | 3.35 | 3 фазы | 0.65 | 7.8305 | 2.1775 | Медь | ВВГнг-LS | 1 | 5 | х | 1.5 | 10.7 | 188 | 188 | #REF! | 25 | 29 | 32 | 0.89954 | 10 |  | ДА
[6 empty] | Гр.В48 | В48 |  |  | 0.105 | 1 | 0.105 | 1 фаза | 0.65 | 0.73427 | 0.06825 | Медь | ВВГнг-LS | 1 | 3 | х | 1.5 | 8 | 115 | 148 | #REF! | 30 | 35 | 38 | 0.15312 | 6 |  | ДА
[6 empty] | Гр.В54 | В54 |  |  | 0.105 | 1 | 0.105 | 1 фаза | 0.65 | 0.73427 | 0.06825 | Медь | ВВГнг-LS | 1 | 3 | х | 1.5 | 8 | 115 | 148 | #REF! | 50 | 58 | 63 | 0.25375 | 6 |  | ДА
[6 empty] | Гр.В55 | В55 |  |  | 0.163 | 1 | 0.163 | 1 фаза | 0.65 | 1.1399 | 0.10595 | Медь | ВВГнг-LS | 1 | 3 | х | 1.5 | 8 | 115 | 148 | #REF! | 50 | 58 | 63 | 0.39392 | 6 |  | ДА
[6 empty] | - | Резерв |  |  |  |  | 0 |  |  | #DIV/0! | 0 |  |  |  |  | х |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0 | 0 | - | 10 |  | #DIV/0!
|  |  |  | Гр.ЩУВ12 | ЩУВ12 | - | - |  |  | 3.56 | 1 | 3.56 | 3 фазы | 0.65 | 8.3213 | 2.314 | Медь | ВВГнг-LS | 1 | 5 | х | 2.5 | 11.8 | 251 | 251 | #REF! | 10 | 12 | 13 | 0.23733 | 20 | Тип C | ДА
[6 empty] | Гр.В49 | В49 |  |  | 0.105 | 1 | 0.105 | 1 фаза | 0.65 | 0.73427 | 0.06825 | Медь | ВВГнг-LS | 1 | 3 | х | 1.5 | 8 | 115 | 148 | #REF! | 20 | 23 | 25 | 0.10063 | 6 |  | ДА
[6 empty] | Гр.В50 | В50 |  |  | 0.105 | 1 | 0.105 | 1 фаза | 0.65 | 0.73427 | 0.06825 | Медь | ВВГнг-LS | 1 | 3 | х | 1.5 | 8 | 115 | 148 | #REF! | 30 | 35 | 38 | 0.15312 | 6 |  | ДА
[6 empty] | Гр.В51 | В51 |  |  | 3.35 | 1 | 3.35 | 3 фазы | 0.65 | 7.8305 | 2.1775 | Медь | ВВГнг-LS | 1 | 5 | х | 1.5 | 10.7 | 188 | 188 | #REF! | 20 | 23 | 25 | 0.71343 | 10 |  | ДА
[6 empty] | - | Резерв |  |  |  |  | 0 |  |  | #DIV/0! | 0 |  |  |  |  | х |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0 | 0 | - | 10 |  | #DIV/0!
|  |  |  | Гр.ЩУВ13 | ЩУВ13 | - | - |  |  | 4.95 | 1 | 4.95 | 3 фазы | 0.65 | 11.5704 | 3.2175 | Медь | ВВГнг-LS | 1 | 5 | х | 4 | 14 | 369 | 369 | #REF! | 20 | 23 | 25 | 0.39531 | 25 | Тип C | ДА
[6 empty] | Гр.В35 | В49 |  |  | 4.95 | 1 | 4.95 | 3 фазы | 0.65 | 11.5704 | 3.2175 | Медь | ВВГнг-LS | 1 | 5 | х | 2.5 | 11.8 | 251 | 251 | #REF! | 60 | 69 | 75 | 1.8975 | 16 |  | ДА
[6 empty] | - | Резерв |  |  |  |  | 0 |  |  | #DIV/0! | 0 |  |  |  |  | х |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0 | 0 | - | 16 |  | #DIV/0!
|  |  |  | Гр.ЩУВ18 | ЩУВ18 | - | - |  |  | 0.786 | 1 | 0.786 | 3 фазы | 0.65 | 1.8372 | 0.5109 | Медь | ВВГнг-LS | 1 | 5 | х | 2.5 | 11.8 | 251 | 251 | #REF! | 140 | 161 | 174 | 0.70303 | 20 | Тип C | ДА
[6 empty] | Гр.В35.1 | В35.1 |  |  | 4.95 | 1 | 4.95 | 3 фазы | 0.65 | 11.5704 | 3.2175 | Медь | ВВГнг-LS | 1 | 5 | х | 2.5 | 11.8 | 251 | 251 | #REF! | 35 | 41 | 45 | 1.1275 | 16 |  | ДА
[6 empty] | Гр.В37 | В37 |  |  | 0.23 | 1 | 0.23 | 1 фаза | 0.65 | 1.6084 | 0.1495 | Медь | ВВГнг-LS | 1 | 3 | х | 1.5 | 8 | 115 | 148 | #REF! | 25 | 29 | 32 | 0.27792 | 6 |  | ДА
[6 empty] | Гр.В38 | В38 |  |  | 0.23 | 1 | 0.23 | 1 фаза | 0.65 | 1.6084 | 0.1495 | Медь | ВВГнг-LS | 1 | 3 | х | 1.5 | 8 | 115 | 148 | #REF! | 25 | 29 | 32 | 0.27792 | 6 |  | ДА
[6 empty] | Гр.В39 | В39 |  |  | 0.163 | 1 | 0.163 | 1 фаза | 0.65 | 1.1399 | 0.10595 | Медь | ВВГнг-LS | 1 | 3 | х | 1.5 | 8 | 115 | 148 | #REF! | 25 | 29 | 32 | 0.19696 | 6 |  | ДА
[6 empty] | Гр.В40 | В40 |  |  | 0.163 | 1 | 0.163 | 1 фаза | 0.65 | 1.1399 | 0.10595 | Медь | ВВГнг-LS | 1 | 3 | х | 1.5 | 8 | 115 | 148 | #REF! | 20 | 23 | 25 | 0.15621 | 6 |  | ДА
[6 empty] | - | Резерв |  |  |  |  | 0 |  |  | #DIV/0! | 0 |  |  |  |  | х |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0 | 0 | - | 6 |  | #DIV/0!
|  |  |  | Гр.ЩУ24 | ЩУ24 | - | - |  |  | 0.813 | 1 | 0.813 | 1 фаза | 0.65 | 5.6853 | 0.52845 | Медь | ВВГнг-LS | 1 | 3 | х | 2.5 | 9.4 | 167 | 188 | #REF! | 30 | 35 | 38 | 0.71137 | 20 | Тип C | ДА
[6 empty] | Гр.В30 | В30 |  |  | 0.105 | 1 | 0.105 | 1 фаза | 0.65 | 0.73427 | 0.06825 | Медь | ВВГнг-LS | 1 | 3 | х | 1.5 | 8 | 115 | 148 | #REF! | 15 | 18 | 20 | 0.07875 | 6 |  | ДА
[6 empty] | Гр.В31 | В31 |  |  | 0.105 | 1 | 0.105 | 1 фаза | 0.65 | 0.73427 | 0.06825 | Медь | ВВГнг-LS | 1 | 3 | х | 1.5 | 8 | 115 | 148 | #REF! | 15 | 18 | 20 | 0.07875 | 6 |  | ДА
[6 empty] | Гр.В32 | В32 |  |  | 0.105 | 1 | 0.105 | 1 фаза | 0.65 | 0.73427 | 0.06825 | Медь | ВВГнг-LS | 1 | 3 | х | 1.5 | 8 | 115 | 148 | #REF! | 15 | 18 | 20 | 0.07875 | 6 |  | ДА
[6 empty] | Гр.В34 | В34 |  |  | 0.163 | 1 | 0.163 | 1 фаза | 0.65 | 1.1399 | 0.10595 | Медь | ВВГнг-LS | 1 | 3 | х | 1.5 | 8 | 115 | 148 | #REF! | 20 | 23 | 25 | 0.15621 | 6 |  | ДА
[6 empty] | Гр.В44 | В44 |  |  | 0.105 | 1 | 0.105 | 1 фаза | 0.65 | 0.73427 | 0.06825 | Медь | ВВГнг-LS | 1 | 3 | х | 1.5 | 8 | 115 | 148 | #REF! | 15 | 18 | 20 | 0.07875 | 6 |  | ДА
[6 empty] | Гр.В45 | В45 |  |  | 0.23 | 1 | 0.23 | 1 фаза | 0.65 | 1.6084 | 0.1495 | Медь | ВВГнг-LS | 1 | 3 | х | 1.5 | 8 | 115 | 148 | #REF! | 20 | 23 | 25 | 0.22042 | 6 |  | ДА
[6 empty] | - | Резерв |  |  |  |  | 0 |  |  | #DIV/0! | 0 |  |  |  |  | х |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0 | 0 | - | 6 |  | #DIV/0!
|  |  |  | Гр.ЩУ25 | ЩУ25 | - | - |  |  | 0.313 | 1 | 0.313 | 1 фаза | 0.65 | 2.1888 | 0.20345 | Медь | ВВГнг-LS | 1 | 3 | х | 2.5 | 9.4 | 167 | 188 | #REF! | 25 | 29 | 32 | 0.22692 | 20 | Тип C | ДА
[6 empty] | Гр.В56 | В56 |  |  | 0.313 | 1 | 0.313 | 1 фаза | 0.65 | 2.1888 | 0.20345 | Медь | ВВГнг-LS | 1 | 3 | х | 1.5 | 8 | 115 | 148 | #REF! | 10 | 12 | 13 | 0.1565 | 10 |  | ДА
[6 empty] | - | Резерв |  |  |  |  | 0 |  |  | #DIV/0! | 0 |  |  |  |  | х |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0 | 0 | - | 10 |  | #DIV/0!
|  |  |  | Гр.ЩУ27 | ЩУ27 | - | - |  |  | 0.105 | 1 | 0.105 | 1 фаза | 0.65 | 0.73427 | 0.06825 | Медь | ВВГнг-LS | 1 | 3 | х | 2.5 | 9.4 | 167 | 188 | #REF! | 160 | 184 | 199 | 0.483 | 20 | Тип C | ДА
[6 empty] | Гр.В36 | В36 |  |  | 0.105 | 1 | 0.105 | 1 фаза | 0.65 | 0.73427 | 0.06825 | Медь | ВВГнг-LS | 1 | 3 | х | 1.5 | 8 | 115 | 148 | #REF! | 10 | 12 | 13 | 0.0525 | 6 |  | ДА
[6 empty] | - | Резерв |  |  |  |  | 0 |  |  | #DIV/0! | 0 |  |  |  |  | х |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0 | 0 | - | 6 |  | #DIV/0!
|  |  |  | Гр.ЩУ28 | ЩУ28 | - | - |  |  | 0.11 | 1 | 0.11 | 1 фаза | 0.65 | 0.76923 | 0.0715 | Медь | ВВГнг-LS | 1 | 3 | х | 2.5 | 9.4 | 167 | 188 | #REF! | 55 | 64 | 70 | 0.176 | 20 | Тип C | ДА
[6 empty] | Гр.В60 | В60 |  |  | 0.105 | 1 | 0.105 | 1 фаза | 0.65 | 0.73427 | 0.06825 | Медь | ВВГнг-LS | 1 | 3 | х | 1.5 | 8 | 115 | 148 | #REF! | 10 | 12 | 13 | 0.0525 | 6 |  | ДА
[6 empty] | Гр.ПЕ3 | ПЕ3 |  |  | 0.005 | 1 | 0.005 | 1 фаза | 0.65 | 0.034965 | 0.00325 | Медь | ВВГнг-LS | 1 | 3 | х | 1.5 | 8 | 115 | 148 | #REF! | 10 | 12 | 13 | 0.0025 | 6 |  | ДА
[6 empty] | - | Резерв |  |  |  |  | 0 |  |  | #DIV/0! | 0 |  |  |  |  | х |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0 | 0 | - |  |  | #DIV/0!

## ВВГнг-LS
ВВГнг-LS | Сечение |  | Наружный диаметр, мм |  | Масса 1 км кабеля, кг
Медь |  |  | 0,66 кВ | 1 кВ | 0,66 кВ | 1 кВ
Кабель с круглыми жилами | 3 | 1.5 | 8 | 9.5 | 115 | 148
|  | 2.5 | 9.4 | 10.3 | 167 | 188
|  | 4 | 10.8 | 12.1 | 236 | 273
|  | 6 | 11.9 | 13.2 | 308 | 348
|  | 10 | 14.5 | 14.9 | 484 | 499
|  | 16 | 17.8 | 18.6 | 741 | 781
|  | 25 | 21.6 | 22 | 1185 | 1211
|  | 35 | 24.2 | 24.6 | 1551 | 1581
|  | 50 | 28 | 28.4 | 2093 | 2128
Кабель с секторными жилами |  | 50 | - | 28.5 | - | 1972
|  | 70 | - | 31.5 | - | 2610
|  | 95 | - | 35.4 | - | 3471
|  | 120 | - | 38 | - | 4216
|  | 150 | - | 41 | - | 5104
|  | 185 | - | 45.1 | - | 6253
|  | 240 | - | 50.2 | - | 8027
Кабель с круглыми жилами | 4 | 1.5 | 9.3 | 10.2 | 153 | 175
|  | 2.5 | 10.2 | 11.1 | 201 | 226
|  | 4 | 11.8 | 13.2 | 287 | 331
|  | 6 | 13 | 14.4 | 379 | 427
|  | 10 | 15.9 | 16.4 | 600 | 619
|  | 16 | 20 | 20.4 | 945 | 970
|  | 25 | 24.1 | 24.6 | 1494 | 1526
|  | 35 | 26.5 | 27 | 1930 | 1965
|  | 50 | 30.7 | 31.2 | 2606 | 2646
Кабель с секторными жилами |  | 50 | 31.3 | 31.5 | 2483 | 2512
|  | 70 | - | 35.1 | - | 3386
|  | 95 | - | 39 | - | 4472
|  | 120 | - | 41.9 | - | 5460
|  | 150 | - | 45.6 | - | 6675
|  | 185 | - | 49.4 | - | 8126
|  | 240 | - | 55.4 | - | 10526
Кабель с круглыми жилами | 5 | 1.5 | 10.7 | 10.7 | 188 | 188
|  | 2.5 | 11.8 | 11.8 | 251 | 251
|  | 4 | 14 | 14 | 369 | 369
|  | 6 | 15.3 | 15.3 | 486 | 486
|  | 10 | 17.4 | 17.4 | 708 | 708
|  | 16 | 20.3 | 20.3 | 1052 | 1052
|  | 25 | 24.6 | 24.6 | 1600 | 1600
|  | 35 | 27.4 | 27.4 | 2109 | 2109
Кабель с секторными жилами |  | 50 | 31.8 | 31.8 | 2937 | 2937
|  | 70 | 34.8 | 34.8 | 3931 | 3931
|  | 95 | 38.8 | 38.8 | 5192 | 5192
|  | 120 | 42 | 42 | 6400 | 6400
|  | 150 | 46.2 | 46.2 | 7949 | 7949
|  | 185 | 50.2 | 50.2 | 9683 | 9683
|  | 240 | 56.6 | 56.6 | 12499 | 12499

## ВВГнг-FRLS
ВВГнг-FRLS | Сечение |  | Наружный диаметр, мм |  | Масса 1 км кабеля, кг
Медь |  |  | 0,66 кВ | 1 кВ | 0,66 кВ | 1 кВ
| 1 | 1.5 | 3.6 | 3.6 | 61 | 61
|  | 2.5 | 6.7 | 6.7 | 75 | 75
|  | 4 | 7.6 | 7.6 | 102 | 102
|  | 6 | 8.1 | 8.1 | 126 | 126
|  | 10 | 9.5 | 9.5 | 187 | 187
|  | 16 | 10.5 | 10.5 | 254 | 254
|  | 25 | 13.7 | 13.7 | 417 | 417
|  | 35 | 14.9 | 14.9 | 528 | 528
|  | 50 | 16.7 | 16.7 | 706 | 706
|  | 70 | 17.4 | 17.4 | 901 | 901
|  | 95 | 19.6 | 19.6 | 1188 | 1188
|  | 120 | 21.1 | 21.1 | 1446 | 1446
|  | 150 | 23 | 23 | 1763 | 1763
|  | 185 | 25.2 | 25.2 | 2152 | 2152
|  | 240 | 27.8 | 27.8 | 2728 | 2728
| 3 | 1.5 | 12.5 | 12.5 | 238 | 238
|  | 2.5 | 13.3 | 13.3 | 290 | 290
|  | 4 | 15.2 | 15.2 | 395 | 395
|  | 6 | 16.3 | 16.3 | 484 | 484
|  | 10 | 18.4 | 18.4 | 670 | 670
|  | 16 | 20.5 | 20.5 | 907 | 907
|  | 25 | 25.7 | 25.7 | 1402 | 1402
|  | 35 | 28.1 | 28.1 | 1789 | 1789
|  | 50 | 26.6 | 26.6 | 1943 | 1943
|  | 70 | 29.1 | 29.1 | 2563 | 2563
|  | 95 | 32.2 | 32.2 | 3349 | 3349
|  | 120 | 35 | 35 | 4139 | 4139
|  | 150 | 38 | 38 | 5076 | 5076
|  | 185 | 41 | 41 | 6151 | 6151
|  | 240 | 45.9 | 45.9 | 7898 | 7898
| 4 | 1.5 | 13.5 | 13.5 | 283 | 283
|  | 2.5 | 14.5 | 14.5 | 348 | 348
|  | 4 | 16.6 | 16.6 | 479 | 479
|  | 6 | 17.8 | 17.8 | 592 | 592
|  | 10 | 20.1 | 20.1 | 826 | 826
|  | 16 | 22.4 | 22.4 | 1130 | 1130
|  | 25 | 28.2 | 28.2 | 1751 | 1751
|  | 35 | 31 | 31 | 2249 | 2249
|  | 50 | 30.3 | 30.3 | 2530 | 2530
|  | 70 | 33.3 | 33.3 | 3354 | 3354
|  | 95 | 37.4 | 37.4 | 4442 | 4442
|  | 120 | 40.3 | 40.3 | 5447 | 5447
|  | 150 | 43.6 | 43.6 | 6682 | 6682
|  | 185 | 47.6 | 47.6 | 8163 | 8163
|  | 240 | 53 | 53 | 10433 | 10433
| 5 | 1.5 | 14.6 | 14.6 | 336 | 336
|  | 2.5 | 15.7 | 15.7 | 416 | 416
|  | 4 | 18.5 | 18.5 | 596 | 596
|  | 6 | 19.9 | 19.9 | 738 | 738
|  | 10 | 22 | 22 | 1004 | 1004
|  | 16 | 25 | 25 | 1407 | 1407
|  | 25 | 31 | 31 | 2146 | 2146
|  | 35 | 34.5 | 34.5 | 2800 | 2800
|  | 50 | 34.2 | 34.2 | 3138 | 3138
|  | 70 | 37.6 | 37.6 | 4167 | 4167
|  | 95 | 41.8 | 41.8 | 5476 | 5476
|  | 120 | 45.3 | 45.3 | 6775 | 6775
|  | 150 | 49.1 | 49.1 | 8323 | 8323
|  | 185 | 53.2 | 53.2 | 10110 | 10110
|  | 240 | 59.7 | 59.7 | 13001 | 13001

## Допустимый ток по ПУЭ
Допустимый длительный ток для проводов с медными жилами с резиновой изоляцией в металлических защитных оболочках и кабелей с медными жилами с резиновой изоляцией в свинцовой, поливинилхлоридной, найритовой или резиновой оболочке, бронированных и небронированных | [6 empty] | Допустимый длительный ток для проводов с алюминиевыми жилами с резиновой или пластмассовой изоляцией в свинцовой, поливинилхлоридной, найритовой или резиновой оболочках, бронированных и небронированных
Медь | [6 empty] | Алюминий
№ п/п | Сечение токопрово-дящей жилы, мм.кв. | Ток, А, для проводов и кабелей |  |  |  |  | № п/п | Сечение токопрово-дящей жилы, мм.кв. | Ток, А, для проводов и кабелей
|  | Одножильных | Двухжильных |  | Трехжильных |  |  |  | Одножильных | Двухжильных |  | Трехжильных
|  | При прокладке | [6 empty] | При прокладке
|  | в воздухе | в воздухе | в земле | в воздухе | в земле |  |  | в воздухе | в воздухе | в земле | в воздухе | в земле
1 | 1.5 | 23 | 19 | 33 | 19 | 27 | 1 | 1.5 | - | - | - | - | -
2 | 2.5 | 30 | 27 | 44 | 25 | 38 | 2 | 2.5 | 23 | 21 | 34 | 19 | 29
3 | 4 | 41 | 38 | 55 | 35 | 49 | 3 | 4 | 31 | 29 | 42 | 27 | 38
4 | 6 | 50 | 50 | 70 | 42 | 60 | 4 | 6 | 38 | 38 | 55 | 32 | 46
5 | 10 | 80 | 70 | 105 | 55 | 90 | 5 | 10 | 60 | 55 | 80 | 42 | 70
6 | 16 | 100 | 99 | 135 | 75 | 115 | 6 | 16 | 75 | 70 | 105 | 60 | 90
7 | 25 | 140 | 115 | 175 | 95 | 150 | 7 | 25 | 105 | 90 | 135 | 75 | 115
8 | 35 | 170 | 140 | 210 | 120 | 180 | 8 | 35 | 130 | 105 | 160 | 90 | 140
9 | 50 | 215 | 175 | 265 | 145 | 225 | 9 | 50 | 165 | 135 | 205 | 110 | 175
10 | 70 | 270 | 215 | 320 | 180 | 275 | 10 | 70 | 210 | 165 | 245 | 140 | 210
11 | 95 | 325 | 260 | 385 | 220 | 330 | 11 | 95 | 250 | 200 | 295 | 170 | 255
12 | 120 | 385 | 300 | 445 | 260 | 385 | 12 | 120 | 295 | 230 | 340 | 200 | 295
13 | 150 | 440 | 350 | 505 | 305 | 435 | 13 | 150 | 340 | 270 | 390 | 235 | 335
14 | 185 | 510 | 405 | 570 | 350 | 500 | 14 | 185 | 390 | 310 | 440 | 270 | 385
15 | 240 | 605 | - | - | - | - | 15 | 240 | 465 | - | - | - | -

## Проверка по длине кабеля
Максимальная длина в метрах цепей с медными проводами, защищенных автоматическими выключателями цепи:
Тип B | [9 empty] | Тип C | [9 empty] | Тип D
Ном. ток для автомат. выключат., А | Сечение проводов, мм.кв | [8 empty] | Ном. ток для автомат. выключат., А | Сечение проводов, мм.кв | [8 empty] | Ном. ток для автомат. выключат., А | Сечение проводов, мм.кв
| 1.5 | 2.5 | 4 | 6 | 10 | 16 | 25 | 35 | 50 |  | 1.5 | 2.5 | 4 | 6 | 10 | 16 | 25 | 35 | 50 |  | 1.5 | 2.5 | 4 | 6 | 10 | 16 | 25 | 35 | 50
1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 429 | 714 | - | - | - | - | - | - | -
2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 214 | 357 | 571 | 857 | - | - | - | - | -
3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 143 | 238 | 381 | 571 | 952 | - | - | - | -
4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 107 | 179 | 286 | 429 | 714 | - | - | - | -
6 | 200 | 333 | 533 | 800 | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 71 | 119 | 190 | 286 | 476 | 762 | - | - | -
10 | 120 | 200 | 320 | 480 | 800 | - | - | - | - | 10 | 60 | 100 | 160 | 240 | 400 | 640 | - | - | - | 10 | 43 | 71 | 114 | 171 | 286 | 457 | 714 | - | -
16 | 75 | 125 | 200 | 300 | 500 | 800 | - | - | - | 16 | 37 | 62 | 100 | 150 | 250 | 400 | 625 | 875 | - | 16 | 27 | 45 | 71 | 107 | 179 | 286 | 446 | 625 | 848
20 | 60 | 100 | 160 | 240 | 400 | 640 | - | - | - | 20 | 30 | 50 | 222 | 120 | 200 | 320 | 500 | 700 | - | 20 | 21 | 36 | 57 | 86 | 143 | 229 | 357 | 500 | 679
25 | 48 | 80 | 128 | 192 | 320 | 512 | 800 | - | - | 25 | 24 | 40 | 64 | 96 | 160 | 256 | 400 | 560 | 760 | 25 | 17 | 29 | 46 | 69 | 114 | 183 | 286 | 400 | 543
32 | 37 | 62 | 100 | 150 | 250 | 400 | 625 | 875 | - | 32 | 18 | 31 | 50 | 75 | 125 | 200 | 313 | 438 | 594 | 32 | 13 | 22 | 36 | 54 | 89 | 143 | 223 | 313 | 424
40 | 30 | 50 | 80 | 120 | 200 | 320 | 500 | 700 | - | 40 | 15 | 25 | 40 | 60 | 100 | 160 | 250 | 350 | 475 | 40 | 11 | 18 | 29 | 43 | 71 | 114 | 179 | 250 | 339
50 | 24 | 40 | 64 | 96 | 160 | 256 | 400 | 560 | 760 | 50 | 12 | 20 | 32 | 48 | 80 | 128 | 200 | 280 | 380 | 50 | 9 | 14 | 23 | 34 | 57 | 91 | 143 | 200 | 271
63 | 19 | 32 | 51 | 76 | 127 | 203 | 317 | 444 | 603 | 63 | 9.5 | 16 | 26 | 38 | 64 | 102 | 159 | 222 | 302 | 63 | 7 | 11 | 18 | 27 | 45 | 73 | 113 | 159 | 215
80 | 15 | 25 | 40 | 60 | 100 | 160 | 250 | 350 | 475 | 80 | 7.5 | 12.5 | 20 | 30 | 50 | 80 | 125 | 175 | 238 | 80 | 5 | 9 | 14 | 21 | 36 | 57 | 89 | 125 | 170
100 | 12 | 20 | 32 | 48 | 80 | 128 | 200 | 280 | 380 | 100 | 6 | 10 | 16 | 24 | 40 | 64 | 100 | 140 | 190 | 100 | 4 | 7 | 11 | 17 | 29 | 46 | 71 | 100 | 136
125 | 10 | 16 | 26 | 38 | 64 | 102 | 160 | 224 | 304 | 125 | 5 | 8 | 13 | 19 | 32 | 51 | 80 | 112 | 152 | 125 | 3 | 6 | 9 | 14 | 23 | 37 | 57 | 80 | 109