## Расчет
№ группы | Начало линии | Конец линии |  |  | U, В | Кол-во | Ру, 1 шт. | ΣРу, | Кс | Рр, кВт | cosφ | tgφ | Qр, | Sр, | Iр, | Руст*cosφ | Rуд., | Худ., | Rуч, | Xуч, | RΣ, | XΣ, | ZΣ, | Iкз(3), | Zуд., | ZΣ, | Iкз(1), | Информация о кабеле | [8 empty] | +PE | [5 empty] | Информация о длине | [20 empty] | Информация о защите | [8 empty] | Разбивка по фазам
[64 empty] | Автом. выкл |  |  | Допустимый ток |  |  |  | Проверка
|  | № на | Помещение | Наименование |  | потреб. | кВт | кВт |  |  |  |  | кВАр | кВА | А |  | Ом/км | Ом/км | Ом | Ом | Ом | Ом | Ом | А | Ом/км | Ом | А | Материал | Спос. | Марка | Строен. | Nна L1 |  | Nжил, |  | Сечен. | + | Nна L1 |  | Nжил, |  | Сечен. | Lуч, | L+8%, | ΣL, | ∆Uуч, | Σ∆U, | М, | Аппарат | Серия | Тип | Кол. | Ном.ток | Откл.спос. |  | Расц./крив. |  | Тепловая защ. |  | УЗО |  |  |  | Iном, | Тип | ? | ПУЭ |  | ГОСТ |  | по длине |  | L1, | L2, | L3, | Несим.
|  | плане | [25 empty] | жилы | прокл. | кабеля | кабеля | шт. |  | шт. |  | жилы |  | шт. |  | шт. |  | жилы | м | м | м | % | % | кВт*м |  |  |  | полюс. | In, А | Уров. | Icu, A | Тип | In, A | Регулир. | Ir, A | Тип | Пол. | In, А | Чувств. | А | хар-ки |  | Iдоп, А | ? | Iдоп, А | ? | Lmax, м | ? | А | А | А | нагр.%
[5 empty] | 380 | 1 | 10 | 10 | 1 | 10 | 0.85 | 0.61974 | 6.1974 | 11.7647 | 17.8746 | 8.5 | [11 empty] | Медь | Зем. | ВВГнг-FRLS | Трехж. | 1 | х | 5 | х | 10 | + |  | х |  | х |  | 100 | 108 | 108 | 1.3889 |  | 1000 | Авт+УЗО | Acti9 |  | 3

## Справочные данные
| ВВГнг-LS | [8 empty] | ВВГнг-FRLS
Информация о кабеле
|  | Сечение |  |  | Dнар., мм |  | Масса 1 км, кг |  |  |  | Сечение |  |  | Dнар., мм |  | Масса 1 км, кг
| Медь |  |  |  | 0,66 кВ | 1 кВ | 0,66 кВ | 1 кВ |  | Медь |  |  |  | 0,66 кВ | 1 кВ | 0,66 кВ | 1 кВ
| кругл. жил. | 3 | х | 1.5 | 8 | 9.5 | 115 | 148 |  |  | 1 | х | 1.5 | 3.6 | 3.6 | 61 | 61
|  |  | х | 2.5 | 9.4 | 10.3 | 167 | 188 |  |  |  | х | 2.5 | 6.7 | 6.7 | 75 | 75
|  |  | х | 4 | 10.8 | 12.1 | 236 | 273 |  |  |  | х | 4 | 7.6 | 7.6 | 102 | 102
|  |  | х | 6 | 11.9 | 13.2 | 308 | 348 |  |  |  | х | 6 | 8.1 | 8.1 | 126 | 126
|  |  | х | 10 | 14.5 | 14.9 | 484 | 499 |  |  |  | х | 10 | 9.5 | 9.5 | 187 | 187
|  |  | х | 16 | 17.8 | 18.6 | 741 | 781 |  |  |  | х | 16 | 10.5 | 10.5 | 254 | 254
|  |  | х | 25 | 21.6 | 22 | 1185 | 1211 |  |  |  | х | 25 | 13.7 | 13.7 | 417 | 417
|  |  | х | 35 | 24.2 | 24.6 | 1551 | 1581 |  |  |  | х | 35 | 14.9 | 14.9 | 528 | 528
|  |  | х | 50 | 28 | 28.4 | 2093 | 2128 |  |  |  | х | 50 | 16.7 | 16.7 | 706 | 706
| сект. жил. |  | х | 50 | - | 28.5 | - | 1972 |  |  |  | х | 70 | 17.4 | 17.4 | 901 | 901
|  |  | х | 70 | - | 31.5 | - | 2610 |  |  |  | х | 95 | 19.6 | 19.6 | 1188 | 1188
|  |  | х | 95 | - | 35.4 | - | 3471 |  |  |  | х | 120 | 21.1 | 21.1 | 1446 | 1446
|  |  | х | 120 | - | 38 | - | 4216 |  |  |  | х | 150 | 23 | 23 | 1763 | 1763
|  |  | х | 150 | - | 41 | - | 5104 |  |  |  | х | 185 | 25.2 | 25.2 | 2152 | 2152
|  |  | х | 185 | - | 45.1 | - | 6253 |  |  |  | х | 240 | 27.8 | 27.8 | 2728 | 2728
|  |  | х | 240 | - | 50.2 | - | 8027 |  |  | 3 | х | 1.5 | 12.5 | 12.5 | 238 | 238
| кругл. жил. | 4 | х | 1.5 | 9.3 | 10.2 | 153 | 175 |  |  |  | х | 2.5 | 13.3 | 13.3 | 290 | 290
|  |  | х | 2.5 | 10.2 | 11.1 | 201 | 226 |  |  |  | х | 4 | 15.2 | 15.2 | 395 | 395
|  |  | х | 4 | 11.8 | 13.2 | 287 | 331 |  |  |  | х | 6 | 16.3 | 16.3 | 484 | 484
|  |  | х | 6 | 13 | 14.4 | 379 | 427 |  |  |  | х | 10 | 18.4 | 18.4 | 670 | 670
|  |  | х | 10 | 15.9 | 16.4 | 600 | 619 |  |  |  | х | 16 | 20.5 | 20.5 | 907 | 907
|  |  | х | 16 | 20 | 20.4 | 945 | 970 |  |  |  | х | 25 | 25.7 | 25.7 | 1402 | 1402
|  |  | х | 25 | 24.1 | 24.6 | 1494 | 1526 |  |  |  | х | 35 | 28.1 | 28.1 | 1789 | 1789
|  |  | х | 35 | 26.5 | 27 | 1930 | 1965 |  |  |  | х | 50 | 26.6 | 26.6 | 1943 | 1943
|  |  | х | 50 | 30.7 | 31.2 | 2606 | 2646 |  |  |  | х | 70 | 29.1 | 29.1 | 2563 | 2563
| сект. жил |  | х | 50 | 31.3 | 31.5 | 2483 | 2512 |  |  |  | х | 95 | 32.2 | 32.2 | 3349 | 3349
|  |  | х | 70 | - | 35.1 | - | 3386 |  |  |  | х | 120 | 35 | 35 | 4139 | 4139
|  |  | х | 95 | - | 39 | - | 4472 |  |  |  | х | 150 | 38 | 38 | 5076 | 5076
|  |  | х | 120 | - | 41.9 | - | 5460 |  |  |  | х | 185 | 41 | 41 | 6151 | 6151
|  |  | х | 150 | - | 45.6 | - | 6675 |  |  |  | х | 240 | 45.9 | 45.9 | 7898 | 7898
|  |  | х | 185 | - | 49.4 | - | 8126 |  |  | 4 | х | 1.5 | 13.5 | 13.5 | 283 | 283
|  |  | х | 240 | - | 55.4 | - | 10526 |  |  |  | х | 2.5 | 14.5 | 14.5 | 348 | 348
| кругл. жил. | 5 | х | 1.5 | 10.7 | 10.7 | 188 | 188 |  |  |  | х | 4 | 16.6 | 16.6 | 479 | 479
|  |  | х | 2.5 | 11.8 | 11.8 | 251 | 251 |  |  |  | х | 6 | 17.8 | 17.8 | 592 | 592
|  |  | х | 4 | 14 | 14 | 369 | 369 |  |  |  | х | 10 | 20.1 | 20.1 | 826 | 826
|  |  | х | 6 | 15.3 | 15.3 | 486 | 486 |  |  |  | х | 16 | 22.4 | 22.4 | 1130 | 1130
|  |  | х | 10 | 17.4 | 17.4 | 708 | 708 |  |  |  | х | 25 | 28.2 | 28.2 | 1751 | 1751
|  |  | х | 16 | 20.3 | 20.3 | 1052 | 1052 |  |  |  | х | 35 | 31 | 31 | 2249 | 2249
|  |  | х | 25 | 24.6 | 24.6 | 1600 | 1600 |  |  |  | х | 50 | 30.3 | 30.3 | 2530 | 2530
|  |  | х | 35 | 27.4 | 27.4 | 2109 | 2109 |  |  |  | х | 70 | 33.3 | 33.3 | 3354 | 3354
| сект. жил |  | х | 50 | 31.8 | 31.8 | 2937 | 2937 |  |  |  | х | 95 | 37.4 | 37.4 | 4442 | 4442
|  |  | х | 70 | 34.8 | 34.8 | 3931 | 3931 |  |  |  | х | 120 | 40.3 | 40.3 | 5447 | 5447
|  |  | х | 95 | 38.8 | 38.8 | 5192 | 5192 |  |  |  | х | 150 | 43.6 | 43.6 | 6682 | 6682
|  |  | х | 120 | 42 | 42 | 6400 | 6400 |  |  |  | х | 185 | 47.6 | 47.6 | 8163 | 8163
|  |  | х | 150 | 46.2 | 46.2 | 7949 | 7949 |  |  |  | х | 240 | 53 | 53 | 10433 | 10433
|  |  | х | 185 | 50.2 | 50.2 | 9683 | 9683 |  |  | 5 | х | 1.5 | 14.6 | 14.6 | 336 | 336
|  |  | х | 240 | 56.6 | 56.6 | 12499 | 12499 |  |  |  | х | 2.5 | 15.7 | 15.7 | 416 | 416
[12 empty] | х | 4 | 18.5 | 18.5 | 596 | 596
[12 empty] | х | 6 | 19.9 | 19.9 | 738 | 738
[12 empty] | х | 10 | 22 | 22 | 1004 | 1004
[12 empty] | х | 16 | 25 | 25 | 1407 | 1407
[12 empty] | х | 25 | 31 | 31 | 2146 | 2146
[12 empty] | х | 35 | 34.5 | 34.5 | 2800 | 2800
[12 empty] | х | 50 | 34.2 | 34.2 | 3138 | 3138
[12 empty] | х | 70 | 37.6 | 37.6 | 4167 | 4167
[12 empty] | х | 95 | 41.8 | 41.8 | 5476 | 5476
[12 empty] | х | 120 | 45.3 | 45.3 | 6775 | 6775
[12 empty] | х | 150 | 49.1 | 49.1 | 8323 | 8323
[12 empty] | х | 185 | 53.2 | 53.2 | 10110 | 10110
[12 empty] | х | 240 | 59.7 | 59.7 | 13001 | 13001
Информация о защите | Допустимый ток по ПУЭ | [17 empty] | Допустимый ток по ГОСТ
| Допустимый длительный ток для проводов с медными жилами с резиновой изоляцией в металлических защитных оболочках и кабелей с медными жилами с резиновой изоляцией в свинцовой, поливинилхлоридной, найритовой или резиновой оболочке, бронированных и небронированных | [8 empty] | Допустимый длительный ток для проводов с алюминиевыми жилами с резиновой или пластмассовой изоляцией в свинцовой, поливинилхлоридной, найритовой или резиновой оболочках, бронированных и небронированных | [8 empty] | Таблица 19 - Допустимые токовые нагрузки кабелей с медными жилами с изоляцией из поливинилхлоридных пластикатов и полимерных композиций, не содержащих галогенов | [8 empty] | Таблица 21 - Допустимые токовые нагрузки кабелей с алюминиевыми жилами с изоляцией из поливинилхлоридных пластикатов и полимерных композиций, не содержащих галогенов
| Медь | [8 empty] | Алюминий | [8 empty] | Медь | [8 empty] | Алюминий
| № п/п | Сечение | Ток, А, для проводов и кабелей | [6 empty] | № п/п | Сечение | Ток, А, для проводов и кабелей | [6 empty] | № п/п | Сечение | Ток, А, для проводов и кабелей | [6 empty] | № п/п | Сечение | Ток, А, для проводов и кабелей
|  |  | Однож. |  | Двухж. |  | Трехж. |  |  |  |  | Однож. |  | Двухж. |  | Трехж. |  |  |  |  | Однож. |  | Двухж. |  | Трехж. |  |  |  |  | Однож. |  | Двухж. |  | Трехж.
|  |  | При прокладке | [8 empty] | При прокладке | [8 empty] | При прокладке | [8 empty] | При прокладке
|  |  | возд. | зем. | возд. | зем. | возд. | зем. |  |  |  | возд. | зем. | возд. | зем. | возд. | зем. |  |  |  | возд. | зем. | возд. | зем. | возд. | зем. |  |  |  | возд. | зем. | возд. | зем. | возд. | зем.
| 1 | 1.5 | 23 | 23 | 19 | 33 | 19 | 27 |  | 1 | 1.5 | - | - | - | - | - | - |  | 1 | 1.5 | 22 | 30 | 21 | 27 | 21 | 27 |  | 1 | 1.5 | - | - | - | - | - | -
| 2 | 2.5 | 30 | 30 | 27 | 44 | 25 | 38 |  | 2 | 2.5 | 23 | 23 | 21 | 34 | 19 | 29 |  | 2 | 2.5 | 30 | 39 | 27 | 36 | 27 | 36 |  | 2 | 2.5 | 22 | 30 | 21 | 28 | 21 | 28
| 3 | 4 | 41 | 41 | 38 | 55 | 35 | 49 |  | 3 | 4 | 31 | 31 | 29 | 42 | 27 | 38 |  | 3 | 4 | 39 | 50 | 36 | 47 | 36 | 47 |  | 3 | 4 | 30 | 39 | 29 | 37 | 29 | 37
| 4 | 6 | 50 | 50 | 50 | 70 | 42 | 60 |  | 4 | 6 | 38 | 38 | 38 | 55 | 32 | 46 |  | 4 | 6 | 50 | 62 | 46 | 59 | 46 | 59 |  | 4 | 6 | 37 | 48 | 37 | 44 | 37 | 44
| 5 | 10 | 80 | 80 | 70 | 105 | 55 | 90 |  | 5 | 10 | 60 | 60 | 55 | 80 | 42 | 70 |  | 5 | 10 | 68 | 83 | 63 | 79 | 63 | 79 |  | 5 | 10 | 50 | 63 | 50 | 59 | 50 | 59
| 6 | 16 | 100 | 100 | 99 | 135 | 75 | 115 |  | 6 | 16 | 75 | 75 | 70 | 105 | 60 | 90 |  | 6 | 16 | 89 | 107 | 84 | 102 | 84 | 102 |  | 6 | 16 | 68 | 82 | 67 | 77 | 67 | 77
| 7 | 25 | 140 | 140 | 115 | 175 | 95 | 150 |  | 7 | 25 | 105 | 105 | 90 | 135 | 75 | 115 |  | 7 | 25 | 121 | 137 | 112 | 133 | 112 | 133 |  | 7 | 25 | 92 | 106 | 87 | 102 | 87 | 102
| 8 | 35 | 170 | 170 | 140 | 210 | 120 | 180 |  | 8 | 35 | 130 | 130 | 105 | 160 | 90 | 140 |  | 8 | 35 | 147 | 163 | 137 | 158 | 137 | 158 |  | 8 | 35 | 113 | 127 | 106 | 123 | 106 | 123
| 9 | 50 | 215 | 215 | 175 | 265 | 145 | 225 |  | 9 | 50 | 165 | 165 | 135 | 205 | 110 | 175 |  | 9 | 50 | 179 | 194 | 167 | 187 | 167 | 187 |  | 9 | 50 | 139 | 150 | 126 | 143 | 126 | 143
| 10 | 70 | 270 | 270 | 215 | 320 | 180 | 275 |  | 10 | 70 | 210 | 210 | 165 | 245 | 140 | 210 |  | 10 | 70 | 226 | 237 | 211 | 231 | 211 | 231 |  | 10 | 70 | 176 | 184 | 161 | 178 | 161 | 178
| 11 | 95 | 325 | 325 | 260 | 385 | 220 | 330 |  | 11 | 95 | 250 | 250 | 200 | 295 | 170 | 255 |  | 11 | 95 | 280 | 285 | 261 | 279 | 261 | 279 |  | 11 | 95 | 217 | 221 | 197 | 214 | 197 | 214
| 12 | 120 | 385 | 385 | 300 | 445 | 260 | 385 |  | 12 | 120 | 295 | 295 | 230 | 340 | 200 | 295 |  | 12 | 120 | 326 | 324 | 302 | 317 | 302 | 317 |  | 12 | 120 | 253 | 252 | 229 | 244 | 229 | 244
| 13 | 150 | 440 | 440 | 350 | 505 | 305 | 435 |  | 13 | 150 | 340 | 340 | 270 | 390 | 235 | 335 |  | 13 | 150 | 373 | 364 | 346 | 358 | 346 | 358 |  | 13 | 150 | 290 | 283 | 261 | 274 | 261 | 274
| 14 | 185 | 510 | 510 | 405 | 570 | 350 | 500 |  | 14 | 185 | 390 | 390 | 310 | 440 | 270 | 385 |  | 14 | 185 | 431 | 442 | 397 | 405 | 397 | 405 |  | 14 | 185 | 336 | 321 | 302 | 312 | 302 | 312
| 15 | 240 | 605 | 605 | - | - | - | - |  | 15 | 240 | 465 | 465 | - | - | - | - |  | 15 | 240 | 512 | 477 | 472 | 471 | 472 | 471 |  | 15 | 240 | 401 | 374 | 359 | 363 | 359 | 363
[19 empty] | 16 | 300 | 591 | 539 | 543 | 533 | 543 | 533 |  | 16 | 300 | 464 | 423 | 424 | 417 | 424 | 417
[19 empty] | 17 | 400 | 685 | 612 | 633 | 611 | 633 | 611 |  | 17 | 400 | 544 | 485 | 501 | 482 | 501 | 482
[19 empty] | 18 | 500 | 792 | 690 | - | - | - | - |  | 18 | 500 | 636 | 556 | - | - | - | -
[19 empty] | 19 | 625/630 | 910 | 774 | - | - | - | - |  | 19 | 625/630 | 744 | 633 | - | - | - | -
[19 empty] | 20 | 800 | 1030 | 856 | - | - | - | - |  | 20 | 800 | 858 | 713 | - | - | - | -
[19 empty] | 21 | 1000 | 1143 | 933 | - | - | - | - |  | 21 | 1000 | 972 | 793 | - | - | - | -
Максимальная длина в метрах цепей с медными проводами, защищенных автоматическими выключателями цепи:
| B | [10 empty] | C | [10 empty] | D
| Ном. ток, | Сечение проводов, мм.кв | [9 empty] | Ном. ток, | Сечение проводов, мм.кв | [9 empty] | Ном. ток, | Сечение проводов, мм.кв
| А | 1.5 | 2.5 | 4 | 6 | 10 | 16 | 25 | 35 | 50 |  | А | 1.5 | 2.5 | 4 | 6 | 10 | 16 | 25 | 35 | 50 |  | А | 1.5 | 2.5 | 4 | 6 | 10 | 16 | 25 | 35 | 50
| 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | 1 | 429 | 714 | - | - | - | - | - | - | -
| 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | 2 | 214 | 357 | 571 | 857 | - | - | - | - | -
| 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | 3 | 143 | 238 | 381 | 571 | 952 | - | - | - | -
| 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | 4 | 107 | 179 | 286 | 429 | 714 | - | - | - | -
| 6 | 200 | 333 | 533 | 800 | - | - | - | - | - |  | 6 | 100 | 167 | 267 | 400 | 667 | - | - | - | - |  | 6 | 71 | 119 | 190 | 286 | 476 | 762 | - | - | -
| 10 | 120 | 200 | 320 | 480 | 800 | - | - | - | - |  | 10 | 60 | 100 | 160 | 240 | 400 | 640 | - | - | - |  | 10 | 43 | 71 | 114 | 171 | 286 | 457 | 714 | - | -
| 16 | 75 | 125 | 200 | 300 | 500 | 800 | - | - | - |  | 16 | 37 | 62 | 100 | 150 | 250 | 400 | 625 | 875 | - |  | 16 | 27 | 45 | 71 | 107 | 179 | 286 | 446 | 625 | 848
| 20 | 60 | 100 | 160 | 240 | 400 | 640 | - | - | - |  | 20 | 30 | 50 | 80 | 120 | 200 | 320 | 500 | 700 | - |  | 20 | 21 | 36 | 57 | 86 | 143 | 229 | 357 | 500 | 679
| 25 | 48 | 80 | 128 | 192 | 320 | 512 | 800 | - | - |  | 25 | 24 | 40 | 64 | 96 | 160 | 256 | 400 | 560 | 760 |  | 25 | 17 | 29 | 46 | 69 | 114 | 183 | 286 | 400 | 543
| 32 | 37 | 62 | 100 | 150 | 250 | 400 | 625 | 875 | - |  | 32 | 18 | 31 | 50 | 75 | 125 | 200 | 313 | 438 | 594 |  | 32 | 13 | 22 | 36 | 54 | 89 | 143 | 223 | 313 | 424
| 40 | 30 | 50 | 80 | 120 | 200 | 320 | 500 | 700 | - |  | 40 | 15 | 25 | 40 | 60 | 100 | 160 | 250 | 350 | 475 |  | 40 | 11 | 18 | 29 | 43 | 71 | 114 | 179 | 250 | 339
| 50 | 24 | 40 | 64 | 96 | 160 | 256 | 400 | 560 | 760 |  | 50 | 12 | 20 | 32 | 48 | 80 | 128 | 200 | 280 | 380 |  | 50 | 9 | 14 | 23 | 34 | 57 | 91 | 143 | 200 | 271
| 63 | 19 | 32 | 51 | 76 | 127 | 203 | 317 | 444 | 603 |  | 63 | 9.5 | 16 | 26 | 38 | 64 | 102 | 159 | 222 | 302 |  | 63 | 7 | 11 | 18 | 27 | 45 | 73 | 113 | 159 | 215
| 80 | 15 | 25 | 40 | 60 | 100 | 160 | 250 | 350 | 475 |  | 80 | 7.5 | 12.5 | 20 | 30 | 50 | 80 | 125 | 175 | 238 |  | 80 | 5 | 9 | 14 | 21 | 36 | 57 | 89 | 125 | 170
| 100 | 12 | 20 | 32 | 48 | 80 | 128 | 200 | 280 | 380 |  | 100 | 6 | 10 | 16 | 24 | 40 | 64 | 100 | 140 | 190 |  | 100 | 4 | 7 | 11 | 17 | 29 | 46 | 71 | 100 | 136
| 125 | 10 | 16 | 26 | 38 | 64 | 102 | 160 | 224 | 304 |  | 125 | 5 | 8 | 13 | 19 | 32 | 51 | 80 | 112 | 152 |  | 125 | 3 | 6 | 9 | 14 | 23 | 37 | 57 | 80 | 109
| Acti9 |  | iC60 | [29 empty] | C120 | [17 empty] | NG125
|  | Уров.откл.способности | N | [9 empty] | H | [9 empty] | L | [9 empty] | N | [8 empty] | H | [8 empty] | N | [8 empty] | N | [8 empty] | L
|  | Напряжение, В |  | 220 | 380 | 220 | 380 | 220 | 380 | 220 | 380 |  |  | 220 | 380 | 220 | 380 | 220 | 380 | 220 | 380 |  |  | 220 | 380 | 220 | 380 | 220 | 380 | 220 | 380 |  |  | 220 | 380 | 220 | 380 | 220 | 380 | 220 | 380 |  | 220 | 380 | 220 | 380 | 220 | 380 | 220 | 380 |  | 220 | 380 | 220 | 380 | 220 | 380 | 220 | 380 |  | 220 | 380 | 220 | 380 | 220 | 380 | 220 | 380 |  | 220 | 380 | 220 | 380 | 220 | 380 | 220 | 380
|  | Кол-во полюсов, шт |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  |  |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  |  |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  |  |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4
|  | Откл.способность, (кА) Icu | 0.5 | 50 |  | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |  | 0.5 | 70 |  | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |  | 0.5 | 100 |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
|  |  | 1 | 50 |  | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |  | 1 | 70 |  | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |  | 1 | 100 |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
|  |  | 2 | 50 |  | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |  | 2 | 70 |  | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |  | 2 | 100 |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
|  |  | 3 | 50 |  | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |  | 3 | 70 |  | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |  | 3 | 100 |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
|  |  | 4 | 50 |  | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |  | 4 | 70 |  | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |  | 4 | 100 |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
|  |  | 6 | 10 |  | 20 | 10 | 20 | 10 | 20 | 10 |  | 6 | 15 |  | 30 | 15 | 30 | 15 | 30 | 15 |  | 6 | 25 |  |  | 25 |  | 25 |  | 25
|  |  | 10 | 10 |  | 20 | 10 | 20 | 10 | 20 | 10 |  | 10 | 15 |  | 30 | 15 | 30 | 15 | 30 | 15 |  | 10 | 25 |  |  | 25 |  | 25 |  | 25 | [10 empty] | 10 | 15 | 4.5 | 30 | 15 | 30 | 15 | 30 | 15 | 10 | 25 | 6 | 50 | 25 | 50 | 25 | 50 | 25 | 10 | 36 | 6 | 70 | 36 | 70 | 36 | 70 | 36 | 10 | 50 | 6 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50
|  |  | 13 | 10 |  | 20 | 10 | 20 | 10 | 20 | 10 |  | 13 | 15 |  | 30 | 15 | 30 | 15 | 30 | 15
|  |  | 16 | 10 |  | 20 | 10 | 20 | 10 | 20 | 10 |  | 16 | 15 |  | 30 | 15 | 30 | 15 | 30 | 15 |  | 16 | 25 |  |  | 25 |  | 25 |  | 25 | [10 empty] | 16 | 15 | 4.5 | 30 | 15 | 30 | 15 | 30 | 15 | 16 | 25 | 6 | 50 | 25 | 50 | 25 | 50 | 25 | 16 | 36 | 6 | 70 | 36 | 70 | 36 | 70 | 36 | 16 | 50 | 6 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50
|  |  | 20 | 10 |  | 20 | 10 | 20 | 10 | 20 | 10 |  | 20 | 15 |  | 30 | 15 | 30 | 15 | 30 | 15 |  | 20 | 25 |  |  | 25 |  | 25 |  | 25 | [10 empty] | 20 | 15 | 4.5 | 30 | 15 | 30 | 15 | 30 | 15 | 20 | 25 | 6 | 50 | 25 | 50 | 25 | 50 | 25 | 20 | 36 | 6 | 70 | 36 | 70 | 36 | 70 | 36 | 20 | 50 | 6 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50
|  |  | 25 | 10 |  | 20 | 10 | 20 | 10 | 20 | 10 |  | 25 | 15 |  | 30 | 15 | 30 | 15 | 30 | 15 |  | 25 | 25 |  |  | 25 |  | 25 |  | 25 | [10 empty] | 25 | 15 | 4.5 | 30 | 15 | 30 | 15 | 30 | 15 | 25 | 25 | 6 | 50 | 25 | 50 | 25 | 50 | 25 | 25 | 36 | 6 | 70 | 36 | 70 | 36 | 70 | 36 | 25 | 50 | 6 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50
|  |  | 32 | 10 |  | 20 | 10 | 20 | 10 | 20 | 10 |  | 32 | 15 |  | 30 | 15 | 30 | 15 | 30 | 15 |  | 32 | 20 |  |  | 20 |  | 20 |  | 20 | [10 empty] | 32 | 15 | 4.5 | 30 | 15 | 30 | 15 | 30 | 15 | 32 | 25 | 6 | 50 | 25 | 50 | 25 | 50 | 25 | 32 | 36 | 6 | 70 | 36 | 70 | 36 | 70 | 36 | 32 | 50 | 6 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50
|  |  | 40 | 10 |  | 20 | 10 | 20 | 10 | 20 | 10 |  | 40 | 15 |  | 30 | 15 | 30 | 15 | 30 | 15 |  | 40 | 20 |  |  | 20 |  | 20 |  | 20 | [10 empty] | 40 | 15 | 4.5 | 30 | 15 | 30 | 15 | 30 | 15 | 40 | 25 | 6 | 50 | 25 | 50 | 25 | 50 | 25 | 40 | 36 | 6 | 70 | 36 | 70 | 36 | 70 | 36 | 40 | 50 | 6 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50
|  |  | 50 | 10 |  | 20 | 10 | 20 | 10 | 20 | 10 |  | 50 | 15 |  | - | 15 |  | 15 |  | 15 |  | 50 | 15 |  |  | 15 |  | 15 |  | 15 | [10 empty] | 50 | 15 | 4.5 | 30 | 15 | 30 | 15 | 30 | 15 | 50 | 25 | 6 | 50 | 25 | 50 | 25 | 50 | 25 | 50 | 36 | 6 | 70 | 36 | 70 | 36 | 70 | 36 | 50 | 50 | 6 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50
|  |  | 63 | 10 |  | 20 | 10 | 20 | 10 | 20 | 10 |  | 63 | 15 |  |  | 15 |  | 15 |  | 15 |  | 63 | 15 |  |  | 15 |  | 15 |  | 15 |  | 63 | 10 | 3 | 20 | 10 | 20 | 10 | 20 | 10 | 63 | 15 | 4.5 | 30 | 15 | 30 | 15 | 30 | 15 | 63 | 25 | 6 | 50 | 25 | 50 | 25 | 50 | 25 | 63 | 36 | 6 | 70 | 36 | 70 | 36 | 70 | 36 | 63 | 50 | 6 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50
[33 empty] | 80 | 10 | 3 | 20 | 10 | 20 | 10 | 20 | 10 | 80 | 15 | 4.5 | 30 | 15 | 30 | 15 | 30 | 15 | 80 | 25 | 6 | 50 | 25 | 50 | 25 | 50 | 25 | 80 | 36 | 6 | 70 | 36 | 70 | 36 | 70 | 36 | 80 | 50 | 6 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50
[33 empty] | 100 | 10 | 3 | 20 | 10 | 20 | 10 | 20 | 10 | 100 | 15 | 4.5 | 30 | 15 | 30 | 15 | 30 | 15 | 100 | 25 | 6 | 50 | 25 | 50 | 25 | 50 | 25 | 100 | 36 | 6 | 70 | 36 | 70 | 36 | 70 | 36 | 100 | 50 | 6 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50
[33 empty] | 125 | 10 | 3 | 20 | 10 | 20 | 10 | 20 | 10 | 125 | 15 | 4.5 | 30 | 15 | 30 | 15 | 30 | 15 | 125 | 25 | 6 | 50 | 25 | 50 | 25 | 50 | 25 | 125 | 36 | 6 | 70 | 36 | 70 | 36 | 70 | 36 | 125 | 50 | 6 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50
|  | Тип кривой | B |  |  | 4 | х | In | + | - | 20% |  | B |  |  | 4 | х | In | + | - | 20% |  | B |  |  | 4 | х | In | + | - | 20% |  | B |  |  | 4 | х | In |  |  |  | B |  |  | 4 | х | In |  |  |  | B |  |  | 4 | х | In | [12 empty] | B |  |  | 4 | х | In
|  |  | C |  |  | 8 | х | In | + | - | 20% |  | C |  |  | 8 | х | In | + | - | 20% |  | C |  |  | 8 | х | In | + | - | 20% |  | C |  |  | 8 | х | In |  |  |  | C |  |  | 8 | х | In |  |  |  | C |  |  | 8 | х | In |  |  |  | C |  |  | 8 | х | In |  |  |  | C |  |  | 8 | х | In
|  |  | D |  |  | 12 | х | In | + | - | 20% |  | D |  |  | 12 | х | In | + | - | 20% | [11 empty] | D |  |  | 12 | х | In |  |  |  | D |  |  | 12 | х | In |  |  |  | D |  |  | 12 | х | In | [12 empty] | D |  |  | 12 | х | In
[23 empty] | Z |  |  | 3 | х | In | + | - | 20%
Compact

## Compact NSX100-630
Compact NSX100-630
Автоматические выключатели |  | NSX100 | [5 empty] | NSX160 | [5 empty] | NSX250 | [5 empty] | NSX400 |  |  |  |  | NSX630 |  |  |  |  | Магнитотермическоие расцеп. |  | TM16D |  |  |  | TM25D |  |  |  | TM32D |  |  |  | TM40D |  |  |  | TM50D |  |  |  | TM63D |  |  |  | TM80D |  |  |  | TM100D |  |  |  | TM125D |  |  |  | TM160D |  |  |  | TM200D |  |  |  | TM250D |  |  |  | TM16G |  |  |  | TM25G |  |  |  | TM40G |  |  |  | TM63G
Уров.откл.способности |  | B | F | N | H | S | L | B | F | N | H | S | L | B | F | N | H | S | L | F | N | H | S | L | F | N | H | S | L | Номин.ток, (А) In |  | 16 |  |  |  | 25 |  |  |  | 32 |  |  |  | 40 |  |  |  | 50 |  |  |  | 63 |  |  |  | 80 |  |  |  | 100 |  |  |  | 125 |  |  |  | 160 |  |  |  | 200 |  |  |  | 250 |  |  |  | 16 |  |  |  | 25 |  |  |  | 40 |  |  |  | 63
Номин.ток, (А) In |  | 100 | [5 empty] | 160 | [5 empty] | 250 | [5 empty] | 400 |  |  |  |  | 630 |  |  |  |  | Тепловая защита | Регулировка | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1
Кол-во полюсов |  | 2; 3; 4 | [5 empty] | 2; 3; 4 | [5 empty] | 2; 3; 4 | [5 empty] | 3; 4 |  |  |  |  | 3; 4 | [5 empty] | Ir, (А)
Откл.способность, (кА) Icu | 220 | 40 | 85 | 90 | 100 | 120 | 150 | 40 | 85 | 90 | 100 | 120 | 150 | 40 | 85 | 90 | 100 | 120 | 150 | 40 | 85 | 100 | 120 | 150 | 40 | 85 | 100 | 120 | 150 |  | Compact NSX100 | 11.2 | 12.8 | 14.4 | 16 | 17.5 | 20 | 22.5 | 25 | 22.4 | 25.6 | 28.8 | 32 | 28 | 32 | 36 | 40 | 35 | 40 | 45 | 50 | 44.1 | 50.4 | 56.7 | 63 | 56 | 64 | 72 | 80 | 70 | 80 | 90 | 100
| 380 | 25 | 36 | 50 | 70 | 100 | 150 | 25 | 36 | 50 | 70 | 100 | 150 | 25 | 36 | 50 | 70 | 100 | 150 | 36 | 50 | 70 | 100 | 150 | 36 | 50 | 70 | 100 | 150 |  | Compact NSX160 | [8 empty] | 22.4 | 25.6 | 28.8 | 32 | 28 | 32 | 36 | 40 | 35 | 40 | 45 | 50 | 44.1 | 50.4 | 56.7 | 63 | 56 | 64 | 72 | 80 | 70 | 80 | 90 | 100 | 87.5 | 100 | 112.5 | 125 | 112 | 128 | 144 | 160
[31 empty] | Compact NSX250 | [20 empty] | 44.1 | 50.4 | 56.7 | 63 | 56 | 64 | 72 | 80 | 70 | 80 | 90 | 100 | 87.5 | 100 | 112.5 | 125 | 112 | 128 | 144 | 160 | 140 | 160 | 180 | 200 | 175 | 200 | 225 | 250