## Лист1
шифр | улица | адрес | № подьезда | дата | Рег..№ 1 | Рег..№ 2 | г/п | этажность | год | лебедка | огран.скорости | № | замечания |  | ГОСТ | Срок | № | замечания | № | замечания
2014-08-09 | ул. | Ворошилова, д. 39а | 1 | 2013-11-14 | Л- | 486 | 320 | 9 | 2014 | Нет | Нет | 1 |  |  |  |  | 2 |  | 3
2014-08-10 | ул. | Ворошилова, д. 35 | 1 | 2013-11-15 | Л- | 2619 | 320 | 14 | 2014 | Да | Да | 1 | Заземлить Эл.двигатель РГЛ | 6 | Руководство по эксплуатации | 30 дней | 2 | Заменить ОС | 3
2014-08-11 | ул. | Малиновского, д. 21 | 1 | 2013-11-15 | Л- | 1042 | 320 | 9 | 2014 | Да | Да | 1 | Заменить ОС | 43 | п. 5.4.7.1, ГОСТ Р 53780-2010 | 30 дней | 2 | Заземлить Эл.двигатель РГЛ | 3
2014-08-12 | ул. | Малиновского, д. 21 | 2 | 2013-11-15 | Л- | 1037 | 320 | 9 | 2014 | Да | Нет | 1 |  |  |  |  | 2 |  | 3 | Заземлить Эл.двигатель РГЛ
2014-08-13 | ул. | Малиновского, д. 21 | 3 | 2013-11-15 | Л- | 1087 | 320 | 9 | 2014 | Нет | Да | 1 | Заменить ОС | 43 | п. 5.4.7.1, ГОСТ Р 53780-2010 | 30 дней | 2 |  | 3
2014-08-14 | ул. | Малиновского, д. 21 | 4 | 2013-11-15 | Л- | 1088 | 320 | 9 | 2014 | Нет | Нет | 1 |  |  |  |  | 2 |  | 3
2014-08-15 | ул. | Малиновского, д. 21 | 5 | 2013-11-18 | Л- | 1089 | 320 | 9 | 2014 | Нет | Нет | 1 |  |  |  |  | 2 |  | 3
2014-08-16 | ул. | Малиновского, д. 21 | 6 | 2013-11-18 | Л- | 1090 | 320 | 9 | 2014 | Нет | Нет | 1 |  |  |  |  | 2 |  | 3
2014-08-17 | ул. | Малиновского, д. 21 | 7 | 2013-11-18 | Л- | 1091 | 320 | 9 | 2014 | Нет | Нет | 1 |  |  |  |  | 2 |  | 3
2014-08-18 | ул. | Малиновского, д. 21 | 8 | 2013-11-18 | Л- | 1092 | 320 | 9 | 2014 | Нет | Нет | 1 |  |  |  |  | 2 |  | 3
2014-08-19 | ул. | Малиновского, д. 21 | 9 | 2013-11-18 | Л- | 1038 | 320 | 9 | 2014 | Нет | Нет | 1 |  |  |  |  | 2 |  | 3
2014-08-20 | ул. | Малиновского, д. 21 | 10 | 2013-11-19 | Л- | 1039 | 320 | 9 | 2014 | Нет | Нет | 1 |  |  |  |  | 2 |  | 3

## Лист2
Замечания | ГОСТ | Срок
Нарушения и дефекты не выявленны
Лифт отработал назначенный срок службы | ТР/ТС 011/2011 ст.4 п.3.4,ст.4 п. 5. | -
Обеспечить свободный доступ к посадочной площадки | Руководство по эксплуатации | 30 дней
Просрочена аттестация эл.механика | п. 5.5, ГОСТ Р 53783-2010 | 30 дней
ЛЕБЕДКА
Заземлить Эл.двигатель РГЛ | Руководство по эксплуатации | 30 дней
Устранить течь масла из РГЛ | Руководство по эксплуатации | 30 дней
Устранить люфт червячной пары РГЛ | Руководство по эксплуатации | 30 дней
Устранить люфт в полумуфте ГЛ | Руководство по эксплуатации | 30 дней
Устранить стук в полумуфте ГЛ | Руководство по эксплуатации | 30 дней
Устранить люфт штурвала на валу ГЛ | Руководство по эксплуатации | 30 дней
Заменить КВШ | Руководство по эксплуатации | 30 дней
Закрепить КВШ на валу редуктора лебедки | Руководство по эксплуатации | 30 дней
Очистить дно ручья КВШ от грязи | Руководство по эксплуатации | 30 дней
Устранить люфт КВШ на выходном валу РГЛ | Руководство по эксплуатации | 30 дней
Установить ограждение КВШ | п. 5.4.9.10, ГОСТ Р 53780-2010 | 30 дней
Закрепить штурвал РГЛ | Руководство по эксплуатации | 30 дней
Заменить палец на полумуфте эл.двигателя лебедки | Руководство по эксплуатации | 30 дней
Заменить эл.двигатель РГЛ | Руководство по эксплуатации | 30 дней
Установить штурвал на валу редуктора ГЛ | Руководство по эксплуатации | 30 дней
Заменить подшипники электродвигателя ГЛ | Руководство по эксплуатации | 30 дней
Устранить шум подшипников электродвигателя ГЛ | Руководство по эксплуатации | 30 дней
Устранить стук в электродвигателе ГЛ | Руководство по эксплуатации | 30 дней
Отстанция управлениятствует видимое заземление электродвигателя ГЛ | Электрическая схема | 30 дней
Заменить пружину на тормозном устройстве ГЛ | Руководство по эксплуатации | 30 дней
Заменить ручку тормозного устройства ГЛ | п. 5.4.3.10, ГОСТ Р 53780-2010 | 30 дней
Отрегулировать тормозное устройство редукторе ГЛ | Руководство по эксплуатации | 30 дней
Заменить колодки тормозного устройства ГЛ | Руководство по эксплуатации | 30 дней
Установить крышку на тормозную катушку | Руководство по эксплуатации | 30 дней
Заменить палец на тормозной колодке со стороны редуктора | Руководство по эксплуатации | 30 дней
Отстанция управлениятствует ограждение доступных вращающихся элементов лебедки | п. 5.4.3.8, ГОСТ Р 53780-2010 | 30 дней
Не соответствует сечение проводников заземления эл.оборудования в МП | п. 5.5.5.7, ГОСТ Р 53780-2010 | 30 дней
Отстанция управлениятствует видимое заземление подлебедочной рамы | Руководство по эксплуатации | 30 дней
Заменить редуктор лебёдки | Руководство по эксплуатации | 30 дней
Отстанция управлениятствует эл.устройство безопасности для установки штурвала на лебёдку | п. 5.5.4.28, ГОСТ Р 53780-2010 | 30 дней
Забетонировать штробу в полу машинного помещения | Руководство по эксплуатации | 30 дней
Отрегулировать выключатель перехода верха-низа | п. 5.5.3.15, ГОСТ Р 53780-2010 | 30 дней
Заменить выключатель (ВК) | Руководство по эксплуатации | 30 дней
Заменить подшипник на отводном блоке | Руководство по эксплуатации | 30 дней
Задействовать эл.блокировку съёмного штурвала | п. 5.5.4.28, ГОСТ Р 53780-2010 | 30 дней
Отстанция управлениятствует бортики вокруг отверстий над шахтой лифта | п. 5.3.3.11, ГОСТ Р 53780-2010 | 30 дней
ОГРАНИЧИТЕЛЬ СКОРОСТИ
Заменить ОС | п. 5.4.7.1, ГОСТ Р 53780-2010 | 30 дней
Не срабатывает ограничитель скорости | п. 5.4.7.1, ГОСТ Р 53780-2010 | -
Заменить шкив ОС | Руководство по эксплуатации | 30 дней
Устранить стук в ОС | Руководство по эксплуатации | 30 дней
Очистить дно ручья шкива ОС от грязи | Руководство по эксплуатации | 30 дней
Выставить ОС по уровню относительно вертикали | Монтажный чертеж | 30 дней
Не срабатывает концевой выключатель контроля перехода кабины крайних этажных площадок | п. 5.5.4.8(а,б), ГОСТ Р 53780-2010 | 30 дней
Не обеспечен автоматический возврат ловителей в исходное положение | п. 5.4.6.6, ГОСТ Р 53780-2010 | 30 дней