## Итоги
Здание No.
Этаж No.
|  | КНИГА ПОМЕЩЕНИЙ |  | Комната No.
Класс чистоты
Назначение
ПАРАМЕТРЫ КОМНАТЫ |  |  | САНТЕХНИКА | ПОТОЛОК
КОМНАТА | 101
Динна (м) |  |  | Холодная вода | Материал
Ширина (м) |  |  | Горячая вода | Подвесной потолок
Высота (м) | 2.7 |  | Туалет с аксессуарами | Ходимый потолок
Площадь (м²) | 5.47 |  | Умывальник с аксессуарами | Устройства
Объем (м³) | 14.769 |  | Душ с аксессуарами | Защита от шума
Уровень шума (дБ) |  |  | Раковина | Класс пожарной защиты
Численность рабочих мест |  |  | Трап | Устойчив к
Класс взыво-защиты |  |  | Канализация
Категория пожарная |  |  | Сточные промышленные воды
КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ |  |  | ЭЛЕКТРИЧЕСТВО
ОБЕСПЫЛИВАНИЕ |  |  | СЛАБОТОЧНЫЕ СИСТЕМЫ | ДВЕРИ
Температура воздуха, (° C) |  |  | Освещение помещения (люкс) | Тип, планируется Марка
Относительная влажность (%) |  |  | Тип освещения | Размеры
Перепад давления (Па) |  |  | Выключатель (тип / кол-во) | Напраления открывания
Воздуха на входе (м ³ / ч) |  |  | Другие коммутаторы | Контроль доступа
Воздуха на выходе (м ³ / ч) |  |  | Силовые розетки 230 В (№ х А) | Дверной доводчик / фиксатор двери
Воздухообмена (1 / ч) |  |  | Силовые розетки 380 В (№ х А) | Регулятор последовательности закрытия
Свежий воздух (%) |  |  | Тип защиты (IP) | Блокировка
Количество отверстий для выпуска воздуха |  |  | Кабель канал | Класс пожарной защиты
Каскад фильтров |  |  | Подключение оборудования | Антивзломные системы
Время восстановления (мин) |  |  | Количество линий передачи данных | Защита от шума
Мониторинг (Т, отн. F, др) |  |  | Количество датчиков дыма / алармов | Замок
Удаление пыли (м ³ / ч) |  |  | Заземление | Устойчив к
Телефон / Домофоны
Аварийное освещение
СТЕНЫ / ПЕРЕГОРОДКИ |  |  | ПОДКЛЮЧЕНИЯ ЭНЕРГОНОСИТЕЛЕЙ | ОКНА
Материал |  |  | Охлаждающая вода | Материал
Облицовка стен |  |  | Сжатый воздух | Напраления открывания
Защита от шума |  |  | Пар / конденсат | Остекление
Класс пожарной защиты |  |  | Система обогрева | Подоконник внутри / снаружи
Теплоизоляция |  |  | Очищенная вода | Защита от шума
Плотность |  |  | Электропитание | Защита от солнца внутри / снаружи
Устойчив к |  |  | Газы | Класс пожарной защиты
|  |  | Вода для инъекций | Фитинги / Ручки
Устойчив к
ПОЛЫ |  |  | ОБОРУДОВАНИЕ
|  |  | ХХХ |  | Дата
Покрытие пола |  |  |  | Разработано
Термошовный профиль |  |  |  | Проверено
Электропроводимость |  |  |  | Согласовано
Сопротивление скольжению
Уклон
Водонепроницаемый
Акустическая изоляция
Устойчив к

## Данные
СПЕЦИФИКАЦИЯ ПОМЕЩЕНИЙ (ТЕХНОЛОГИЯ) / ROOM LIST (PROCESS)
№ | Наименование | Площадь, м² |  |  |  |  | Площадь (м²) | Высота (м) | Класс чистоты | Объем,м3 |  |  |  |  | Объем (м³) | Кратность | Температура, C |  | Влажность |  | Подпор | Пылеудаление | Кат.пом. | Примечание
# | Discription | Clean zone area |  |  |  |  | Area | Height | Clean zone | Clean zone volume |  |  |  |  | Volume | Air change | Temperature, С |  | Relative air |  | Pressure | Dedusting | Fire grade | Notes
|  | B/А | C | D | К | Unc | м² | м |  | B/А | C | D | К | Unc | м3 | h | min | max | min | max | Pa | м3/h
101 | ВЕСОВАЯ |  | 5.47 |  |  |  | 5.47 | 2.7 | C |  | 14.769 |  |  |  | 14.769 | 35 | 19 | 24 | 30 | 60 | 30 |  | В3
102 | ПОМЕЩЕНИЕ ХРАНЕНИЯ УБОРОЧНОГО МАТЕРИАЛА |  | 3.9 |  |  |  | 3.9 | 2.7 | C |  | 10.53 |  |  |  | 10.53 | 35 | 18 | 25 |  |  | 30
103 | СКЛАД |  | 4.1 |  |  |  | 4.1 | 2.7 | C |  | 11.07 |  |  |  | 11.07 | 35 | 19 | 24 | 30 | 60 | 30 |  | В3
104 | ПРАЧЕЧНАЯ |  | 6.49 |  |  |  | 6.49 | 3 | C |  | 19.47 |  |  |  | 19.47 | 50 | 19 | 24 | 30 | 60 | 30 |  | В3
105 | ТЕХНИЧЕСКАЯ ЗОНА |  |  |  |  | 12.38 | 12.38 | 3.3 | н/к |  |  |  |  | 40.854 | 40.854 | 2 | 18 | 25 |  |  |  |  | В3
106 | ВОЗДУШНЫЙ ШЛЮЗ ДЛЯ ПЕРСОНАЛА 1 |  |  | 4.77 |  |  | 4.77 | 2.7 | D |  |  | 12.879 |  |  | 12.879 | 20 | 19 | 24 | 30 | 60 | 15
107 | ВОЗДУШНЫЙ ШЛЮЗ ДЛЯ ПЕРСОНАЛА 2 |  | 5.41 |  |  |  | 5.41 | 2.7 | C |  | 14.607 |  |  |  | 14.607 | 35 | 19 | 24 | 30 | 60 | 30
108 | МОЙКА |  | 25.51 |  |  |  | 25.51 | 3 | C |  | 76.53 |  |  |  | 76.53 | 50 | 19 | 24 | 30 | 60 |  |  | Д
109 | ПОМЕЩЕНИЕ ПРИГОТОВЛЕНИЯ РАСТВОРОВ |  | 27.19 |  |  |  | 27.19 | 3.3 | C |  | 89.727 |  |  |  | 89.727 | 35 | 19 | 24 | 30 | 60 | 30 |  | Д
110 | ПЕРЕДАТОЧНОЕ ОКНО | 0.37 |  |  |  |  | 0.37 | 2.7 | B | 0.999 |  |  |  |  | 0.999 |  | 19 | 24 | 30 | 60 | 30
111 | НАПОЛНЕНИЕ | 16.76 |  |  |  |  | 16.76 | 2.7 | B | 45.252 |  |  |  |  | 45.252 | 80 | 19 | 24 | 30 | 60 | 45
112 | ВОЗДУШНЫЙ ШЛЮЗ ДЛЯ ПЕРСОНАЛА 3 | 5.03 |  |  |  |  | 5.03 | 2.7 | B | 13.581 |  |  |  |  | 13.581 | 35 | 19 | 24 | 30 | 60 | 45
113 | ВОЗДУШНЫЙ ШЛЮЗ ДЛЯ ПЕРСОНАЛА 4 | 4.51 |  |  |  |  | 4.51 | 2.7 | B | 12.177 |  |  |  |  | 12.177 | 80 | 19 | 24 | 30 | 60 | 45
114 | ВОЗДУШНЫЙ ШЛЮЗ ДЛЯ ПЕРСОНАЛА 5 |  | 5.95 |  |  |  | 5.95 | 2.7 | C |  | 16.065 |  |  |  | 16.065 | 35 | 19 | 24 | 30 | 60 | 30
115 | МОЙКА ФЛАКОНОВ И АМПУЛ |  |  | 36.77 |  |  | 36.77 | 2.7 | D |  |  | 99.279 |  |  | 99.279 | 25 | 19 | 24 | 30 | 60 | 15 |  | Д
116 | ТАМБУР – ШЛЮЗ |  |  | 10.27 |  |  | 10.27 | 2.7 | D |  |  | 27.729 |  |  | 27.729 | 15 | 19 | 24 | 30 | 60 | 5
117 | ПОМЕЩЕНИЕ ХРАНЕНИЯ УБОРОЧНОГО МАТЕРИАЛА |  |  | 2.67 |  |  | 2.67 | 2.7 | D |  |  | 7.209 |  |  | 7.209 | 15 | 19 | 24 | 30 | 60 | 5
118 | ПЕРСОНАЛЬНЫЙ ШЛЮЗ 6 |  |  | 6.54 |  |  | 6.54 | 2.7 | D |  |  | 17.658 |  |  | 17.658 | 25 | 19 | 24 | 30 | 60 | 15
119 | ПОМЕЩЕНИЕ ВРЕМЕННОГО ХРАНЕНИЯ 1 |  |  |  | 37.82 |  | 37.82 | 2.7 | К |  |  |  | 102.114 |  | 102.114 | 15 | 18 | 25 |  |  | 5 |  | В2
120 | ПОМЕЩЕНИЕ ХРАНЕНИЯ СЫРЬЯ |  | 6.29 |  |  |  | 6.29 | 2.7 | C |  | 16.983 |  |  |  | 16.983 | 35 | 19 | 24 | 30 | 60 | 30
120А | ТАМБУР – ШЛЮЗ |  |  | 3.93 |  |  | 3.93 | 2.7 | D |  |  | 10.611 |  |  | 10.611 | 35 |  |  |  |  | 15
121 | РЕЗЕРВНОЙ НОМЕР
122 | ПОМЕЩЕНИЕ ВРЕМЕННОГО ХРАНЕНИЯ 2 |  |  |  | 54.43 |  | 54.43 | 2.7 | К |  |  |  | 146.961 |  | 146.961 | 8 | 18 | 25 |  |  | 5 |  | В2
123 | УПАКОВКА |  |  |  | 237.5 |  | 237.5 | 2.7 | К |  |  |  | 641.25 |  | 641.25 | 10 | 18 | 25 |  |  | 5 |  | В2
123А | ИНСПЕКЦИЯ |  |  |  | 76.32 |  | 76.32 | 2.7 | К |  |  |  | 206.064 |  | 206.064 | 10 |  |  |  |  | 5 |  | В2
124 | ОФИС |  |  |  | 9.81 |  | 9.81 | 2.7 | К |  |  |  | 26.487 |  | 26.487 | 10 | 18 | 25 |  |  | 5
125 | СКЛАД 1 |  |  |  | 21.81 |  | 21.81 | 2.7 | К |  |  |  | 58.887 |  | 58.887 | 10 | 18 | 25 |  |  | 5 |  | В3
126 | ПОМЕЩЕНИЕ УНИЧТОЖЕНИЯ ОТБРАКОВАННОЙ ПРОДУКЦИИ |  |  |  | 14.21 |  | 14.21 | 2.7 | К |  |  |  | 38.367 |  | 38.367 | 10 | 18 | 25 |  |  | 5 |  | В3
127 | СКЛАД АМПУЛ |  |  |  | 15.64 |  | 15.64 | 2.7 | К |  |  |  | 42.228 |  | 42.228 | 10 | 18 | 25 |  |  | 5 |  | В3
127А | ХРАНЕНИЕ РАСХОДНЫХ МАТЕРИАЛОВ |  |  |  | 11.4 |  | 11.4 | 2.7 | К |  |  |  | 30.78 |  | 30.78 | 10 |  |  |  |  | 5 |  | В3
128 | ПРАЧЕЧНАЯ |  |  |  | 8.47 |  | 8.47 | 2.7 | К |  |  |  | 22.869 |  | 22.869 | 10 | [6 empty] | В3
129 | ТЕХНИЧЕСКАЯ ЗОНА |  |  |  |  | 2.78 | 2.78 | 2.7 | н/к |  |  |  |  | 7.506 | 7.506 | 10