## Лист1
СПЕЦСТРОЙ РОССИИ — 1951 — ФГУП "ГУССТ № 1 при Спецстрое России" Строительная лаборатория Свидетельство об аттестации № 300.341.1 ФГУП "ВНИИФТРИ" 9 сентября 2014 г. Лаб. № ________ г. Москва | [5 empty] | Начальнику проектного отдела ФГУП "ГУССТ № 1 при Спецстрое России" А.Ю ЛУЦЕНКО
Объект: производственный участок № 5 По адресу: Москва, Россия, Автомобильный проезд, 3
Результаты определения фактической прочности бетона колонны (Схема В по ГОСТ Р 53231-2008)
Дата испытания: |  |  | 26 сентября 2014 г
Нормативные документы: |  |  |  | ГОСТ Р 53231-2008, ГОСТ 22690-88 |  |  |  |  | Проектный класс бетона: | [5 empty] | ―
Наименование неразрушающего метода: |  |  |  |  | метод упругого отскока |  |  |  | Фактический класс бетона: | [5 empty] | Rm*0,8
Вид бетона: |  | тяжелый бетон
Вид контролируемой прочности: |  |  |  | фактическая
№ п/п | Вид конструкции |  |  | Координаты | Возраст бетона на мемоент испытания | №№ контролируемых участков | Среднее значение отскоков на контролируемом участке | Прочность бетона, Мпа |  | Ср.кв. откл.прочн. бет. по результатам неразр. испытаний контролируемой партии конст-ций Sн.м, Мпа | Ср.кв. откл.прочн. бет. по результатам ультразвук испытаний с учётом ошибок ГрЗв и Отрыва со скал. Sm, МПа | Текущий коэффициент вариации прочности бетона, Vm, % | Коэффициент требуемой прочности, Кт | Фактический класса бетона в проектном возрасте, Вф
[8 empty] | участка конструкции | фактическая по конструкции, Rm
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |  | 9 |  | 10
1 | Аварийная колонна |  |  | № 5 | более 28 суток | 1 | 30 | 18.128 | 18.128 | 0 | 2.22 | 12.2462 | 12.2462 | #DIV/0!
[6 empty] | 2 | 30 | 18.128
[6 empty] | 3 | 30 | 18.128
[6 empty] | 4 | 30 | 18.128 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 5 | 30 | 18.128
[6 empty] | 6 | 30 | 18.128
Вывод:
Фактическая прочность ж/б колонны № 5 на пятом производственном участке составляет 11,9
|  | Начальник лаборатории | [9 empty] | И.Н. Лапшин
|  | Исполнитель | [9 empty] | Р.Р. Низамов
14.55