## Rus-Eng
| Классификация ЦОД по рекомендации TIA-942 | I | II | III | IV
2 | Таблица 9. Параметры архитектуры
3 | АРХИТЕКТУРА | I | II | III | IV
4 | Размещение площадки
5 | Близость к затопляемой зоне, указанной в федеральной карте «Границы затопляемых зон» или в док. «Карта ставок страхования от затопления» | Нет требований | Не в затопляемой зоне | Не в зоне с риском затопления раз в 100 лет или менее 91 м / 100 ярдов от зоны с риском затопления раз в 50 лет | Не менее 91 м / 100 ярдов от зоны с риском затопления раз в 100 лет
6 | Близость к прибрежным или внутренним водным путям | Нет требований | Нет требований | Не менее 91 м / 100 ярдов | Не менее 0,8 км / 1/2 мили
7 | Близость к главным магистралям | Нет требований | Нет требований | Не менее 91 м / 100 ярдов | Не менее 0,8 км / 1/2 мили
8 | Близость к аэропортам | Нет требований | Нет требований | Не менее 1,6 км / 1 мили и не более 30 миль | Не менее 8 км / 5 миль и не более 30 миль
9 | Близость к крупным городским районам | Нет требований | Нет требований | Не более 48 км / 30 миль | Не более 16 км / 2 миль
10 | Парковка
11 | Раздельные парковки для посетителей и сотрудников | Нет требований | Нет требований | Да (физически отделить забором или стеной) | Да (физически отделить забором или стеной)
12 | Отдельно от погрузочно-разгрузочных площадок | Нет требований | Нет требований | да | Да (физически отделить забором или стеной)
13 | Близость гостевой парковки к наружным стенам здания ЦОД | Нет требований | Нет требований | минимум 9,1 м / 30 футов | минимум 18,3 м / 60 футов с физическими барьерами, мешающими машинам подъехать ближе
14 | Наличие в здании нескольких арендаторов | Нет ограничений | Можно, если они не создают рисков | Можно, если все арендаторы - это ЦОДы или телекоммуникационные компании | Можно, если все арендаторы - это ЦОДы или телекоммуникационные компании
15 | Конструкция здания
16 | Тип конструкции | Нет ограничений | Нет ограничений | Тип II, III, IV - 1 час | Тип I или II-FR
17 | Требования к огнестойкости
18 | Наружные несущие стены | По нормам и правилам | По нормам и правилам | Минимум 1 час | Минимум 4 часа
19 | Внутренние несущие стены | По нормам и правилам | По нормам и правилам | Минимум 1 час | Минимум 2 часа
20 | Наружные ненесущие стены | По нормам и правилам | По нормам и правилам | Минимум 1 час | Минимум 4 часа
21 | Каркас конструкции | По нормам и правилам | По нормам и правилам | Минимум 1 час | Минимум 2 часа
22 | Внутренние перегородки не в машинном зале | По нормам и правилам | По нормам и правилам | Минимум 1 час | Минимум 1 час
23 | Внутренние перегородки в машинном зале | По нормам и правилам | По нормам и правилам | Минимум 1 час | Минимум 2 часа
24 | Ограждения шахты | По нормам и правилам | По нормам и правилам | Минимум 1 час | Минимум 2 часа
25 | Полы и полы-потолки | По нормам и правилам | По нормам и правилам | Минимум 1 час | Минимум 2 часа
26 | Крыши и крыши-потолки | По нормам и правилам | По нормам и правилам | Минимум 1 час | Минимум 2 часа
27 | Соответствие док. NFPA 75 | Нет требований | да | да | да
28 | Компоненты здания
29 | Пароизоляция для стен и потолка машинного зала | Нет требований | да | да | Да
30 | Несколько входов в здание с контрольно-пропускными пунктами | Нет требований | Нет требований | да | Да
31 | Конструкция панелей перекрытий | — | Нет ограничений | Полностью стальные | Полностью стальные или с заливкой бетоном
32 | Фундамент | — | Нет ограничений | Стрингеры на болтах | Стрингеры на болтах
33 | Конструкция потолков в машинном зале | Нет требований | Нет требований | Если имеются, то подвесные с плитками для «чистых комнат» | Подвесные, с плитками для «чистых комнат»
34 | Высота потолков в машинном зале | Минимум 2,6 м (8,5 футов) | Минимум 2,7 м (9 футов) | Минимум 3 м (не менее 480 мм над самым высоким оборудованием) | Минимум 3 м (не менее 600 мм над самым высоким оборудованием)
35 | Кровля
36 | Класс | Нет ограничений | Класс А | Класс А | Класс А
37 | Тип | Нет ограничений | Нет ограничений | Негорючий настил (нет систем с механическим креплением) | Двойное дублирование бетонным настилом (нет систем с механическим креплением)
38 | Стойкость к ветровому срыву | Минимальные нормативные требования | FM I-90 | Минимум FM I-90 | Минимум FM I-120
39 | Уклон крыши | Минимальные нормативные требования | Минимальные нормативные требования | Минимум 1:48 (1/4 дюйма на фут) | Минимум 1:24 (1/2 дюйма на фут)
40 | Двери и окна
41 | Огнестойкость | Минимальные нормативные требования | Минимальные нормативные требования | Минимальные нормативные требования (не менее 3/4 часа в машинном зале) | Минимальные нормативные требования (не менее 1,5 часа в машинном зале)
42 | Размеры двери | Минимальные нормативные требования и ширина не менее 1 м , высота не менее 2,13 м | Минимальные нормативные требования и ширина не менее 1м, высота не менее 2,13 м | Минимальные нормативные требования (ширина не менее 1 м на входе в машинный зал, комнаты электриков, механиков) и высота не менее 2,13 м | Минимальные нормативные требования (ширина не менее 1,2 м на входе в машинный зал, комнаты электриков, механиков) и высота не менее 2,13 м
43 | Блокировка на одного человека, рамка или иное устройство, мешающее идти вплотную друг за другом или идти назад | Минимальные нормативные требования | Минимальные нормативные требования -желательно массив дерева с металлической рамой | Минимальные нормативные требования - желательно массив дерева с металлической рамой | Минимальные нормативные требования - желательно массив дерева с металлической рамой
44 | Нет наружных окон по периметру машинного зала | Нет требований | Нет требований | да | да
45 | С защитой от электромагнитного излучения | Нет требований | Нет требований | да | да
46 | Входной вестибюль
47 | Наличие | Нет требований | да | да | да
48 | Отгорожен от других зон ЦОДа | Нет требований | да | да | да
49 | Противопожарно отделен от других зон ЦОДа | Минимальные нормативные требования | Минимальные нормативные требования | Минимальные нормативные тре-бования(не менее 1 часа) | Минимальные нормативные требования (не менее 2 часов)
50 | Место для охранника | Нет требований | Нет требований | да | да
51 | Блокировка на одного человека, рамка или иное устройство, мешающее идти вплотную друг за другом или назад | Нет требований | Нет требований | да | да
52 | Офисы администрации
53 | Отгорожены от других зон ЦОДа | Нет требований | да | да | да
54 | Противопожарно отделены от других зон ЦОДа | Минимальные нормативные требования | Минимальные нормативные требования | Минимальные нормативные тре-бования(не менее 1 часа) | Минимальные нормативные требования (не менее 2 часов)
55 | Офис службы безопасности
56 | Наличие | Нет требований | Нет требований | да | да
57 | Отгорожен от других зон ЦОДа | Нет требований | Нет требований | да | да
58 | Противопожарно отделен от других зон ЦОДа | Минимальные нормативные требования | Минимальные нормативные требования | Минимальные нормативные требования (не менее 1 часа) | Минимальные нормативные требования (не менее 2 часов)
59 | Обзор 180° изнутри через двери комнат операционного центра и средств обеспечения безопасности | Нет требований | да | да | да
60 | Укрепить комнаты текущего контроля и средств обеспечения безопасности 16-мм фанерой (кроме случаев, когда рекомендуется или требуется пулене-пробиваемость) | Нет требований | рекомендуется | рекомендуется | рекомендуется
61 | Выделить специальную комнату для средств обеспечения безопасности и контроля | Нет требований | Нет требований | рекомендуется | рекомендуется
62 | Операционный центр
63 | Наличие | Нет требований | Нет требований | да | да
64 | Отгородить от других зон ЦОДа | Нет требований | Нет требований | да | да
65 | Противопожарно отделен от других некомпьютерных зон ЦОДа | Нет требований | Нет требований | 1 час | 2 часа
66 | Близость к машинному залу | Нет требований | Нет требований | Непрямой доступ (максимум 1 промежуточная комната) | Прямой доступ
67 | Комнаты для отдыха и коротких перерывов
68 | Наличие | Минимальные нормативные требования | Минимальные нормативные требования | Минимальные нормативные требования | Минимальные нормативные требования
69 | Близость к машинному залу и подсобным зонам | Нет требований | Минимальные нормативные требования | Если совсем рядом, нужен барьер против утечек | Не рядом, но нужен барьер против утечек
70 | Противопожарно отделены от машинного зала и подсобных зон | Минимальные нормативные требования | Минимальные нормативные требования | Минимальные нормативные требования (не менее 1 часа) | Минимальные нормативные требования (не менее 2 часов)
71 | Комнаты для ИБП и аккумуляторные
72 | Ширина коридоров для обслуживания, ремонта и перемещения оборудования | Нет требований | Нет требований | Минимальные нормативные требования (не менее 1 м в свету) | Минимальные нормативные требования (не менее 1,2 м в свету)
73 | Близость к машинному залу | Нет требований | Нет требований | Непосредственно рядом | Непосредственно рядом
74 | Противопожарно отделены от машинного зала и других зон ЦОД | Минимальные нормативные требования | Минимальные нормативные требования | Минимальные нормативные требования (не менее 1 часа) | Минимальные нормативные требования (не менее 2 часов)
75 | Требуемые коридоры для выхода
76 | Противопожарно отделены от машинного зала и других зон ЦОД | Минимальные нормативные требования | Минимальные нормативные требования | Минимальные нормативные требования (не менее 1 часа) | Минимальные нормативные требования (не менее 2 часов)
77 | Ширина | Минимальные нормативные требования | Минимальные нормативные требования | Минимальные нормативные требования и не менее 1,2 м | Минимальные нормативные требования и не менее 1,5 м
78 | Зона отгрузки/приёма грузов
79 | Наличие | Нет требований | да | да | да
80 | Отделена от других зон ЦОД | Нет требований | да | да | да
81 | Противопожарно отделена от других зон ЦОД | Нет требований | Нет требований | 1 час | 2 часа
82 | Физическая защита стен вблизи грузоподъёмных операций | Нет требований | Нет требований | Да (обшить фанерой не тоньше 3/4 дюйма) | Да (стальные тумбы или подобная защита)
83 | Число погрузо-разгрузочных площадок | Нет требований | 1 на 2500 кв. м площади машинного зала | 1 на 2500 кв. м площади машинного зала (минимум 2) | 1 на 2500 кв. м площади машинного зала (минимум 2)
84 | Погрузо-разгрузочные площадки отделены от парковок | Нет требований | Нет требований | да | Да (отделить физически забором или стеной)
85 | Место для охранника | Нет требований | Нет требований | да | Да (отделить физически)
86 | Зоны для генераторов и топливохранилищ
87 | Близость к машинному залу и подсобным зонам | Нет требований | Нет требований | Если внутри здания ЦОД, то нужны противопожарные стены 2-часовой огнестойкости со всеми другими зонами | Отдельное здание или всепогодные укрытия, с нормативным расстоянием между зданиями
88 | Близость к общедоступным зонам | Нет требований | Нет требований | Расстояние не менее 9 м | Расстояние не менее 19 м
89 | Безопасность
90 | Емкость ИБП системы центрального процессора | — | здание | здание | Здание + аккум. батарея (мин. 8 часов)
91 | Ёмкость ИБП систем сбора данных | — | Здание + аккум. батарея (мин. 4 часа) | Здание + аккум. батарея (мин. 8 часов) | Здание + аккум. батарея (мин. 24 часа)
92 | Ёмкость ИБП устройств систем обеспечения | — | Здание + аккум. батарея (мин. 4 часа) | Здание + аккум. батарея (мин. 8 часов) | Здание + аккум. батарея (мин. 24 часа)
93 | Число охранников в смену | — | 1 на 3000 кв. м (мин. 2) | 1 на 2000 кв. м (минимум 3) | 1 на 2000 кв. м (минимум 3)
94 | Контроль службой охраны доступа к:
95 | Генераторам | Промышленный замок | Охранная сигнализация | Охранная сигнализация | Охранная сигнализация
96 | Комнатам ИБП, телефонии и MEP (Mechanical, electrical, and plumbing) | Промышленный замок | Охранная сигнализация | Доступ по карточкам | Доступ по карточкам
97 | Вводам оптических кабелей | Промышленный замок | Охранная сигнализация | Охранная сигнализация | Доступ по карточкам
98 | Дверям аварийных выходов | Промышленный замок | Текущий контроль | Задержка выхода по нормативу | Задержка выхода по нормативу
99 | Открыванию досягаемых наружных окон | Внешнее наблюдение | Охранная сигнализация | Охранная сигнализация | Охранная сигнализация
100 | Центру службы безопасности | — | — | Доступ по карточкам | Доступ по карточкам
101 | Сетевому операцион. центру | — | — | Доступ по карточкам | Доступ по карточкам
102 | Комнате средств обеспечения безопасности | — | Охранная сигнализация | Доступ по карточкам | Доступ по карточкам
103 | Дверям в машинные залы | Промышленный замок | Охранная сигнализация | Карточный или биометрический доступ на вход и на выход | Карточный или биометрический доступ на вход и на выход
104 | Дверям по периметру здания | Внешнее наблюдение | Охранная сигнализация | Карточный доступ, если двери входные | Карточный доступ, если двери входные
105 | Дверям из вестибюля на этаж | Промышленный замок | Доступ по карточкам | Блокировка на одного человека, рамка или иное устройство, мешающее идти вплотную друг за другом или назад, удостоверение личности, желательно с биометрией | Блокировка на одного человека, рамка или иное устройство, мешающее идти вплотную друг за другом или назад, удостоверение личности, желательно с биометрией
106 | Пуленепробиваемые стены, окна, двери
107 | Место охранника в вестибюле | — | — | Уровень 3 (минимум) | Уровень 3 (минимум)
108 | Охранник в зоне отгрузки/приёма грузов | — | — | — | Уровень 3 (минимум)
109 | Видеонаблюдение и контроль
110 | Периметр здания и парковка | Нет требований | Нет требований | да | да
111 | Генераторы | — | — | да | да
112 | Двери с контролем доступа | Нет требований | да | да | да
113 | Двери машинного зала | Нет требований | Нет требований | да | да
114 | Комнаты ИБП, телефонии и MEP (Mechanical, electrical, and plumbing) | Нет требований | Нет требований | да | да
115 | Запись любой активности на всех камерах | Нет требований | Нет требований | Да; цифровая | Да; цифровая
116 | Скорость записи, кадры/с | — | — | Мин. 20 кадров/с | Мин. 20 кадров/с
117 | Конструкции
118 | Сейсмическая зона - любая приемлемая зона, хотя это может требовать более затратных механизмов поддержки | Нет ограничений | Нет ограничений | Нет ограничений | Нет ограничений
119 | Помещение, предназначенное для сейсмической зоны | Нет ограничений | Нет ограничений | Нет ограничений | В сейсмозонах 0, 1, 2 - по требованиям зоны 3, в зонах 3, 4 - по требованиям зоны 4
120 | Спектр реакций конкретного объекта -уровень местных сейсмических ускорений | нет | нет | Рабочее состояние свыше 10% при событии, вероятном 1 раз в 50 лет | Раб. состояние св. 5% при событии, вероятн. 1 раз в 100 лет
121 | Коэффициент важности - помогает страховать больше, чем проект по нормативам | I = 1 | I = 1,5 | I = 1,5 | I = 1,5
122 | Аппаратные стойки/шкафы закреплены к основанию или имеют опору и в верхней части, и у основания | нет | Только основание | Полное крепление | Полное крепление
123 | Ограничение прогибов телеком. стативов пределами, приемлемыми для электроарматуры | нет | нет | да | да
124 | Крепление участков электрических кабелепроводов и кабельных коробов/лотков | По нормативам | По нормативам с коэф. важности | По нормативам с коэф. важности | По нормативам с коэф. важности
125 | Крепление участков крупных воздуховодов механической системы | По нормативам | По нормативам с коэф. важности | По нормативам с коэф. важности | По нормативам с коэф. важности
126 | Несущая способность перекрытий для временной нагрузки | 7,2 кПа (150 фунтов-сила/кв.фут) | 8,4 кПа (175 фунтов-сила/кв.фут) | 12 кПа (250 фунтов-сила/кв.фут) | 12 кПа (250 фунтов-сила/кв.фут)
127 | Несущая способность перекрытий для дополнит. грузов, подвешенных снизу | 1,2 кПа (25 фунтов-сила/кв.фут) | 1,2 кПа (25 фунтов-сила/кв.фут) | 2,4 кПа (50 фунтов-сила/кв.фут) | 2,4 кПа (50 фунтов-сила/кв.фут)
128 | Толщина бетонной плиты на уровне земли | 127 мм (5 дюймов) | 127 мм (5 дюймов) | 127 мм (5 дюймов) | 127 мм (5 дюймов)
129 | Толщина слоя бетона на профилированном стальном настиле для перекрытий выше уровня земли (влияет на размер анкеров, которые могут быть установлены) | 102 мм (4 дюйма) | 102 мм (4 дюйма) | 102 мм (4 дюйма) | 102 мм (4 дюйма)
130 | Системы LFRS (Lateral Force-Resisting System - стойкость к боковым нагрузкам) здания (несущие стены / перекрытия / разгрузочные рамы и каркасы), показывает устойчивость конструкции к сдвигу | Сталь / бетон, металлический настил | Бетонная стена-диафрагма жёсткости / стальная рама с раскосами | Бетонная стена-диафрагма жёсткости / стальная рама с раскосами | Бетонная стена-диафрагма жёсткости / стальная рама с раскосами
131 | Рассеяние энергии зданием - пассивные клапаны / изоляция основания (энергопоглощение) | — | — | Пассивные клапаны | Пассивные клапаны / изоляция основания
132 | Пол в комнате ИБП/аккумуляторной (бетонные полы труднее усиливать для повышения допустимой нагрузки, стальной каркас с металлическим настилом и бетонным заполнением модернизировать намного легче) | Преднапряжённый бетон | Монолитный бетон | Стальной настил с заполнением | Стальной настил с заполнением
133 | Стальной настил с заполнением / преднапряжённый бетон / монолитный бетон (в плиты из преднапряжённого бетона намного труднее устанавливать анкеры) | Преднапряжённый бетон | Монолитный бетон | Стальной настил с заполнением | Стальной настил с заполнением
134 | Таблица 10. Параметры электрооборудования
135 | ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ | I | II | III | IV
136 | Общие положения
137 | Число вводов электроснабжения | 1 | 1 | 1 активный и 1 пассивный | 2 активных
138 | Ввод от электросети общего пользования | 1 питающий кабель | 1 питающий кабель | 2 питающих кабеля (600 В или более) | 2 питающих кабеля (600 В или более) от разных подстанций сети общего пользования
139 | Система допускает параллельное обслуживание | Нет | Нет | Да | Да
140 | Шнуры питания компьют. и телекоммун. оборудования | 1 шнур питания со 100%-ной пропускной способностью по току | 2 шнура питания, оба со 100%-ной пропуск. спо-собн. по току | 2 шнура питания, оба со 100%-ной пропускной способностью по току | 2 шнура питания, оба со 100%-ной пропуск. способн. по току
141 | Всё электрооборудование имеет сертификаты сторонней тест-лаборатории | Да | Да | Да | Да
142 | Одиночные точки отказа | Одна или более одиночных точек отказа для распред. систем, питающих электрооборудование или механические системы | Одна или более одиночных точек отказа для распред. систем, питающих электрич. или механические системы | Нет одиночных точек отказа для распред. систем, обслуживающих электрич. или механические системы | Нет одиночных точек отказа для распред. систем, обслуживающих электрич. или механические системы
143 | Переключение системы с критически важной нагрузкой | ATS с байпасом для обслуживания переключателя с перерывом питания; автопереключение на генератор при отказе сети | ATS с байпасом для обслужив. переключателя с перерывом питания; автопереключение на генератор при отказе сети | ATS с байпасом для обслуживания переключателя с перерывом питания; автопереключение на генератор при отказе сети | ATS с байпасом для обслужив. переключателя с перерывом питания; автопереключение на генератор при отказе сети
144 | Распредустройство объекта | — | — | Стационарн. воздуш. выключатели или стационарн. выключатели в литых корпусах. Механическая блокировка выключателей. Любое распредустройство можно отключить для обслуживания с байпасами без сброса критически важной нагрузки | Выкатные воздушн. выключатели или выкатные выключатели в литых корпусах. Механическая блокировка выключателей. Любое распредустройство можно отключить для обслуживания с байпасами без сброса критич. важной нагрузки
145 | Генераторы соответствуют ёмкости ИБП | Да | Да | Да | Да
146 | Запас топлива для генераторов (при полной нагрузке) | 8 час. (генератор не требуется, если ИБП имеет резервирование 8 мин.) | 24 часа | 72 часа | 96 часов
147 | ИБП
148 | Резервирование ИБП | N | N+1 | N+1 | 2N
149 | Топология ИБП | 1 модуль или параллельные нерезервированные модули | Параллельные резервированные или распределённые резервиров. модули | Параллельн. резервир., рас-пред. резервир. модули или система с резервированием на уровне блока | Параллельн. резервир., распред. резервир. модули или система с резервированием на уровне блока
150 | Байпасная схема для ремонта и техобслуживания ИБП | Байпасное питание от тех же питающих кабелей общей сети и модулей ИБП | Байпасное питание от тех же питающих кабелей общей сети и модулей ИБП | Байпасное питание от тех же питающих кабелей общей сети и модулей ИБП | Байпасное питание от резервной системы ИБП, питаемой от иной шины, чем данная система ИБП
151 | Распределение питания ИБП - уровень напряжения | 120/280 В для нагрузок до 1440 кВА, 480 В для свыше 1440 кВА | 120/280 В для нагрузок до 1440 кВА, 480 В для свыше 1440 кВА | 120/280 В для нагрузок до 1440 кВА, 480 В для свыше 1440 кВА | 120/280 В для нагрузок до 1440 кВА, 480 В для свыше 1440 кВА
152 | Распределение питания ИБП - панели управления | Панель управл. со встроенными стан-дартн. электромагнитными термовыключателями расцепляющей катушки | Панель управл. со встроенными стандартн. электромагнитными термовыключателями расцепляющей катушки | Панель управл. со встроенными стандартн. электромагнитными термовыключателями расцепляющей катушки | Панель управл. со встроенными стандартн. электромагнитными термовыключателями расцепляющей катушки
153 | ИБП питают всё компьютерное и телекоммуникац. оборудование | Нет | Нет | Да | Да
154 | Трансформаторы К-фактора (нелинейности нагрузки) установлены в распред. щит питания | Да, но не обязательно, если используются трансформаторы, нейтрализующие гармоники | Да, но не обязательно, если используются трансформаторы, нейтрализующие гармоники | Да, но не обязательно, если используются трансформаторы, нейтрализующие гармоники | Да, но не обязательно, если используются трансформаторы, нейтрализующие гармоники
155 | Синхронизация нагрузочной шины (LBS-Load Bus Synchronization) | нет | нет | да | да
156 | Резервные компоненты (ИБП) | Статические ИБП | Статические или динамические (роторные) ИБП. Мотор-генераторные преобразователи | Статические или динамические (роторные) ИБП. Статические преобразователи | Статические, динамические или гибридные ИБП
157 | Отдельный от компьютеров и телекоммуникационного оборудования щит ИБП | Нет | Да | Да | Да
158 | Заземление
159 | Система молниезащиты | Исходя из анализа рисков по NFPA 780 и требований страховки | Исходя из анализа рисков по NFPA 780 и требований страховки | Да | Да
160 | Заземления вводов и генераторов полностью соответствует NEC | Да | Да | Да | Да
161 | Нейтраль светильников изолирована от нейтрали вводов, питание от трансформатора системы освещения для изоляции от КЗ на землю | Да | Да | Да | Да
162 | Инфраструктура заземления в машинном зале | Не требуется | Не требуется | Да | Да
163 | Система аварийного отключения нагрузки (ЕРО) машинного зала
164 | Активируется устройством ЕРО у выходов только с отключением компьютерной и телекоммуникационной системы | Да | Да | Да | Да
165 | Автоматический выпуск огнегасящего агента после отключения компьютерной и телекоммуникационной системы | Да | Да | Да | Да
166 | Активация системы пожарной сигнализации второй зоны с ручным применением ЕРО | нет | нет | нет | Да
167 | Централизованное управление отключает батареи и выпускает огнегасящий агент от станции с режимом обслуживания 24/7/365 | нет | нет | нет | Да
Система аварийного отключения нагрузки (ЕРО) аккумуляторной комнаты
169 | Наличие системы ЕРО в аккумуляторной комнате | Да | Да | Да | Да
170 | Активируется кнопками ЕРО у выходов с ручным выпуском гасящего агента | Да | Да | Да | Да
171 | Выпуск огнегасящего агента для системы одной зоны после срабатывания ЕРО | нет | нет | Да | Да
172 | Активация системы пожарной сигнализации второй зоны отсоединяет батареи первой зоны с выпуском огнегасящего агента во вторую зону | нет | нет | Да | Да
173 | Централизованное управление отключает батареи и выпускает огнегасящий агент от станции с режимом обслуживания 24/7/365 | нет | нет | да | Да
174 | Системы аварийного отключения питания
175 | Отключение электророзеток питания ИБП в зоне машинного зала | Да | Да | Да | Да
176 | Отключение подачи переменного тока к кондиционерам машинного зала (CRAC) и охладителям | Да | Да | Да | Да
177 | Соответствие местным нормам, например: отдельные системы для ИБП и HVAC | Да | Да | Да | Да
178 | Мониторинг систем
179 | Местная индикация у ИБП | Да | Да | Да | Да
180 | Центральная система текущего контроля и управления питанием и наблюдения за окружающей средой (PEMCS) с инженерным дистанционным пультом и ручной блокировкой всех видов автоматического управления и уставок | Нет | Нет | Да | Да
181 | Интерфейс с системой управления зданием (BMS) | Нет | Нет | Да | Да
182 | Дистанционное управление | Нет | Нет | Нет | Да
183 | Автоматические текстовые сообщения на мобильный телефон сервис-инженера | Нет | Нет | Нет | Да
184 | Конфигурация аккумуляторной батареи
185 | Общая линейка батарей для всех модулей | Да | Нет | Нет | Нет
186 | Одна линейка батарей на 1 модуль | Нет | Да | Да | Да
187 | Минимальное время нахождения в резерве при полной нагрузке | 5 минут | 10 минут | 15 минут | 15 минут
188 | Тип аккумуляторной батареи | Батарея свинцовых аккумуляторов с клапанным регулированием (VRLA) или батарея наливного типа | Батарея свинцовых аккумуляторов с клапанным регулированием (VRLA) или батарея наливного типа | Батарея свинцовых аккумуляторов с клапанным регулированием (VRLA) или батарея наливного типа | Батарея свинцовых аккумуляторов с клапанным регулированием (VRLA) или батарея наливного типа
189 | Батареи аккумуляторов наливного типа (открытые)
190 | Монтаж | Стойки или шкафы | Стойки или шкафы | Открытые стойки | Открытые стойки
191 | Пластины с покрытием (wrapped plates????) | Нет | Да | Да | Да
192 | Установлена ёмкость сбора пролитой кислоты | Да | Да | Да | Да
193 | Испытание батареи под полной нагрузкой / периодичность проверок | Каждые 2 года | Каждые 2 года | Каждые 2 года | Каждые 2 года или ежегодно
194 | Аккумуляторная
195 | Отделена от комнат ИБП / аппаратной распредустройства | Нет | Да | Да | Да
196 | Отдельные линейки батарей изолированы друг от друга | Нет | Да | Да | Да
197 | Смотровое окно из небьющегося стекла в двери аккумуляторной | Нет | Нет | Нет | Да
198 | Разъединители батарей находятся снаружи аккумуляторной | Да | Да | Да | Да
199 | Система мониторинга батарей | Самоконтроль ИБП | Самоконтроль ИБП | Самоконтроль ИБП | Центральн. автоматизир. система проверки температуры, напряжения и импеданса каждого элемента
200 | Дизель-роторные системы ИБП (Diesel Rotary UPS Systems)
201 | Агрегаты отдельно огорожены огнестойкими стенами | Нет | Нет | Да | Да
202 | Топливные баки снаружи | Нет | Нет | Да | Да
203 | Топливные баки в том же помещении, что и агрегаты | Да | Да | Нет | Нет
204 | Резервная генерирующая система
205 | Выбор типоразмера генератора | Типоразмер подбирают только исходя из потребностей компью-терн. и телекоммуни-кац. оборудования, электрич. и механич. систем | Типоразмер подбирают только исходя из потребностей компьютерн. и те- лекоммуникац. оборудования, электрич. и механич. систем | Типоразмер подбирают только исходя из потребностей компью-терн. и телекоммуникац. оборудования, электрич. и механич. систем + 1 запасной | Общая нагрузка здания + 1 запасной
206 | Генераторы на одной шине | Да | Да | Да | Нет
207 | Один генератор на систему с одним запасным генератором | Нет | Да | Да | Да
208 | Индивидуальная система заземления для каждого генератора | Нет | Да | Да | Да
209 | Банк нагрузок для тестирования
210 | Тестирование только модулей ИБП | Да | Да | Да | Нет
211 | Тестирование только генераторов | Да | Да | Да | Нет
212 | Тестирование как модулей ИБП, так и генераторов | Нет | Нет | Нет | Да
213 | Распредустройство ИБП | Нет | Нет | Нет | Да
214 | Постоянно установленный | Нет - арендуемый | Нет - арендуемый | Нет - арендуемый | Да
215 | Техническое обслуживание и текущий ремонт
216 | Штат обслуживающего технического персонала | На объекте только дневная смена. В остальное время - по вызову | На объекте только дневная смена. В остальное время - по вызову | На объекте круглосуточно в будни. В выходные - по вызову | Круглогодичное дежурство на объекте
217 | Профилактическое обслуживание | Нет | Нет | Ограниченная программа обучения профилактическому обслуживанию | Полная программа обучения профилактическому обслуживанию
218 | Программы обучения персонала на объекте | Нет | Нет | Полная программа обучения | Полная программа обучения, включая ручное управление процедурами, если необходимо обойти автоматич. систему управления
219 | Таблица 11. Параметры механического оборудования
220 | МЕХАНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ | I | II | III | IV
221 | Общие положения
222 | Трассы водопроводных и водоотводных трубопроводов, не связанных с оборудованием ЦОД, в помещениях ЦОД | Разрешено, но не рекомендуется | Разрешено, но не рекомендуется | Не допускается | Не допускается
223 | Избыточное давление воздуха в машинном зале и связанных с ним помещениях, по сравнению с наружной атмосферой и помещениями, не относящимися к ЦОД | Нет требований | Да | Да | Да
224 | Стоки в полу машинного зала для сбора конденсата, воды из увлажнителей и воды, выпущенной спринклерами | Да | Да | Да | Да
225 | Механические системы на резервном генераторе | Нет требований | Да | Да | Да
226 | Система раннего предупреждения с помощью дымовых извещателей | нет | да | да | да
227 | Система течеискателей | нет | да | да | да
228 | Установка с водяным охлаждением
229 | Внутренние / внешние блоки кондиционеров | Нет резервных кондиционеров | Один резервный кондиционер на каждую критически важную зону | Число кондиционеров достаточно для поддержки критически важной зоны при утрате одного источника электропитания | Число кондиционеров достаточно для поддержки критически важной зоны при утрате одного источника электропитания
230 | Подводка электричества к механическому оборудованию | Один путь подачи питания к кондиционерному оборудованию | Один путь подачи питания к кондиционерному оборудованию | Несколько путей подачи питания к кондиционерному оборудованию | Несколько путей подачи питания к кондиционерному оборудованию
231 | Регулирование влажности воздуха в машинном зале | Увлажнение предусмотрено | Увлажнение предусмотрено | Увлажнение предусмотрено | Увлажнение предусмотрено
232 | Воздушные охладители воды (Dry cooler) (если применяются) | Нет резервных воздушных охладителей | Один резервный воздушный охладитель на систему | Число воздушных охладителей достаточно для поддержки критически важной зоны при утрате одного источника электропитания | Число воздушных охладителей достаточно для поддержки критически важной зоны при утрате одного источника электропитания
233 | Охладители жидкости с замкнутым циклом (если применяются) | Нет резервных охладителей жидкости | Один резервный охладитель жидкости на систему | Число охладителей жидкости достаточно для поддержки критически важной зоны при утрате одного источника электропитания | Число охладителей жидкости достаточно для поддержки критически важной зоны при утрате одного источника электропитания
234 | Циркуляционные насосы | Нет резервных насосов конденсаторной воды | Один резервный насос конденсаторной воды на систему | Число насосов конденсаторной воды достаточно для поддержки критически важной зоны при утрате одного источника электропитания | Число насосов конденсаторной воды достаточно для поддержки критически важной зоны при утрате одного источника электропитания
235 | Система трубопроводов | Однопутная система конденсаторной воды | Однопутная система конденсаторной воды | Двухпутная система конденсаторной воды | Двухпутная система конденсаторной воды
236 | Установка с водяным охлаждением (чиллерные)
237 | Внутренние / внешние блоки кондиционеров | Нет резервных кондиционеров | Один резервный кондиционер на каждую критически важную зону | Число кондиционеров достаточно для поддержки критически важной зоны при утрате одного источника электропитания | Число кондиционеров достаточно для поддержки критически важной зоны при утрате одного источника электропитания
238 | Подводка электричества к механическому оборудованию | Один путь подачи питания к кондиционерному оборудованию | Один путь подачи питания к кондиционерному оборудованию | Несколько путей подачи питания к кондиционерному оборудованию | Несколько путей подачи питания к кондиционерному оборудованию
239 | Регулирование влажности воздуха в машинном зале | Увлажнение предусмотрено | Увлажнение предусмотрено | Увлажнение предусмотрено | Увлажнение предусмотрено
240 | Трубопровод охлаждённой воды | Однопутная система охлаждённой воды | Однопутная система охлаждённой воды | Двухпутная система охлаждённой воды | Двухпутная система охлаждённой воды
241 | Насосы охлаждённой воды | Нет резервных насосов охлаждённой воды | Один резервный насос охлаждённой воды | Число насосов охлаждённой воды достаточно для поддержки критически важной зоны при утрате одного источника электропитания | Число насосов охлаждённой воды достаточно для поддержки критически важной зоны при утрате одного источника электропитания
242 | Водоохладители (Dry cooler) с воздушным охлаждением | Нет резервных охладителей | Один резервный охладитель на систему | Число охладителей достаточно для поддержки критически важной зоны при утрате одного источника электропитания | Число охладителей достаточно для поддержки критически важной зоны при утрате одного источника электропитания
243 | Водоохладители с водяным охлаждением | Нет резервных охладителей | Один резервный охладитель на систему | Число охладителей достаточно для поддержки критически важной зоны при утрате одного источника электропитания | Число охладителей достаточно для поддержки критически важной зоны при утрате одного источника электропитания
244 | Башенные охладители (градирни) | Нет резервных башенных охладителей | Один резервный башенный охладитель на систему | Число башенных охладителей достаточно для поддержки критически важной зоны при утрате одного источника электропитания | Число башенных охладителей достаточно для поддержки критически важной зоны при утрате одного источника электропитания
245 | Насосы конденсаторной воды | Нет резервных насосов конденсаторной воды | Один резервный насос конденсаторной воды на систему | Число насосов конденсаторной воды достаточно для поддержки критически важной зоны при утрате одного источника электропитания | Число насосов конденсаторной воды достаточно для поддержки критически важной зоны при утрате одного источника электропитания
246 | Система трубопроводов конденсаторной воды | Однопутная система трубопроводов конденсаторной воды | Однопутная система трубопроводов конденсаторной воды | Двухпутная система трубопроводов конденсаторной воды | Двухпутная система трубопроводов конденсаторной воды
247 | Установка с возрушным охлаждением
248 | Внутренние / внешние блоки кондиционеров | Нет резервных кондиционеров | Один резервный кондиционер на каждую критически важную зону | Число кондиционеров достаточно для поддержки критически важной зоны при утрате одного источника электропитания | Число кондиционеров достаточно для поддержки критически важной зоны при утрате одного источника электропитания
249 | Подводка электричества к механическому оборудованию | Один путь подачи питания к кондиционерному оборудованию | Один путь подачи питания к кондиционерному оборудованию | Несколько путей подачи питания к кондиционерному оборудованию | Несколько путей подачи питания к кондиционерному оборудованию
250 | Регулирование влажности воздуха в машинном зале | Увлажнение предусмотрено | Увлажнение предусмотрено | Увлажнение предусмотрено | Увлажнение предусмотрено
251 | Система управления микроклиматом
252 | Система управления микроклиматом | Отказ системы управления нарушит охлаждение критически важных зон | Отказ системы управления не нарушит охлаждение критически важных зон | Отказ системы управления не нарушит охлаждение критически важных зон | Отказ системы управления не нарушит охлаждение критически важных зон
253 | Источник питания для системы управления микроклиматом | Один путь подачи питания к системе управления HVAC | Резервная подача питания от ИБП к кондиционерному оборудованию | Резервная подача питания от ИБП к кондиционерному оборудованию | Резервная подача питания от ИБП к кондиционерному оборудованию
254 | Водопроводно-водоотводная сеть (для систем с водяным охлаждением)
255 | Сдвоенный источник добавляемой воды | Один источник водоснабжения, на объекте нет резервного запаса воды | Два источника водоснабжения, или один источник + запас воды на объекте | Два источника водоснабжения, или один источник + запас воды на объекте | Два источника водоснабжения, или один источник + запас воды на объекте
256 | Точки подключения к системе конденсаторной воды | Одна точка подключения | Одна точка подключения | Две точки подключения | Две точки подключения
257 | Топливная система
258 | Резервуары для хранения топлива | Один резервуар | Несколько резервуаров | Несколько резервуаров | Несколько резервуаров
259 | Насосы и трубопроводы резервуаров | Один насос и/или подводящий трубопровод | Несколько насосов, несколько подводящих трубопроводов | Несколько насосов, несколько подводящих трубопроводов | Несколько насосов, несколько подводящих трубопроводов
260 | Пожаротушение
261 | Система пожарных извещателей | нет | да | да | да
262 | Спринклерная система | Когда требуется | Упреждающего действия (когда требуется) | Упреждающего действия (когда требуется) | Упреждающего действия (когда требуется)
263 | Система газового пожаротушения | нет | нет | Незагрязняющие агенты по NFPA 2001 | Незагрязняющие агенты по NFPA 2001