## нагрузка
№ | Наименование цеха | Силовая нагрузка |  |  |  |  | Осветительная нагрузка |  |  |  |  | Расчетная нагрузка
|  | Рном; кВт | Кс |  | Рp; кВт | Qp; кВар | F ; м2 | Руд ; Вт/м2 | Рно ; кВт | Ксо | Рро ; кВт | Рp; кВт | Qp; кВар | Sp ; кВА
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Нагрузка напряжением до 1 кВ
1 | Инструментальный цех | 600 | 0.7 | 0.75 | 420 | 370.4052 | 6075 | 15 | 91.125 | 0.95 | 86.5687 | 506.5688 | 370.4052 | 627.5443
2 | Механический цех №1 | 1100 | 0.7 | 0.75 | 770 | 679.0762 | 18000 | 15 | 270 | 0.95 | 256.5 | 1026.5 | 679.0762 | 1230.7911
3 | Механический цех №2 | 1200 | 0.7 | 0.75 | 840 | 740.8104 | 14175 | 15 | 212.625 | 0.95 | 201.9937 | 1041.9938 | 740.8104 | 1278.4956
4 | Производственный цех №1 | 1800 | 0.7 | 0.75 | 1260 | 1111.2156 | 17325 | 17 | 294.525 | 0.95 | 279.7987 | 1539.7987 | 1111.2156 | 1898.8892
5 | Производственный цех №2 | 1900 | 0.7 | 0.75 | 1330 | 1172.9497 | 12150 | 17 | 206.55 | 0.95 | 196.2225 | 1526.2225 | 1172.9497 | 1924.8808
6 | Сварочный цех | 500 | 0.7 | 0.75 | 350 | 308.671 | 4500 | 16 | 72 | 0.95 | 68.4 | 418.4 | 308.671 | 519.9388
7 | Токарный участок | 400 | 0.5 | 0.65 | 200 | 233.8259 | 12150 | 13 | 157.95 | 0.8 | 126.36 | 326.36 | 233.8259 | 401.479
8 | Насосная | 1900 | 0.75 | 0.65 | 1425 | 1666.0096 | 4500 | 15 | 67.5 | 0.9 | 60.75 | 1485.75 | 1666.0096 | 2232.2726
9 | Котельная | 1800 | 0.75 | 0.75 | 1350 | 1190.5881 | 4500 | 14 | 63 | 0.8 | 50.4 | 1400.4 | 1190.5881 | 1838.1023
10 | Столовая | 700 | 0.75 | 0.6 | 525 | 700 | 10125 | 14 | 141.75 | 0.6 | 85.05 | 610.05 | 700 | 928.5263
11 | Склад №1 | 100 | 0.5 | 0.6 | 50 | 66.6667 | 4050 | 14 | 56.7 | 0.6 | 34.02 | 84.02 | 66.6667 | 107.2558
12 | Склад №2 | 200 | 0.5 | 0.6 | 100 | 133.3333 | 3150 | 14 | 44.1 | 0.6 | 26.46 | 126.46 | 133.3333 | 183.7659
13 | Строительный цех №1 | 2200 | 0.8 | 0.75 | 1760 | 1552.1741 | 9450 | 15 | 141.75 | 0.95 | 134.6625 | 1894.6625 | 1552.1741 | 2449.2837
14 | Строительный цех №2 | 2300 | 0.8 | 0.75 | 1840 | 1622.7275 | 9000 | 15 | 135 | 0.95 | 128.25 | 1968.25 | 1622.7275 | 2550.9317
15 | АБК | 400 | 0.85 | 0.75 | 340 | 299.8518 | 3375 | 17 | 57.375 | 0.95 | 54.5062 | 394.5063 | 299.8518 | 495.5263
16 | Лаборатория №1 | 600 | 0.85 | 0.65 | 510 | 596.2561 | 4500 | 12 | 54 | 0.8 | 43.2 | 553.2 | 596.2561 | 813.3582
17 | Лаборатория №2 | 700 | 0.85 | 0.65 | 595 | 695.6321 | 4500 | 12 | 72 | 0.8 | 57.6 | 652.6 | 695.6321 | 953.8295
ИТОГО: по напряжению до 1 кВ |  | 18400 |  |  | 13665 | 13140.1932 | 141525 | 16 | 2137.95 |  | 1890.7425 | 15555.7425 | 13140.1932 | 20362.8535
Освещение территорий
[7 empty] | 11010 |  | 22.02 | 1 | 22.02 | 22.02
ИТОГО: по заводу |  | 18400 |  |  | 13665 | 13140.1932 | 152535 | 2 | 2159.97 |  | 1912.7625 | 15577.7625 | 13140.1932 | 20379.6801

## ЦЭН
Таблица №2 | [11 empty] | Таблица №2
№ | Наименование цеха | Хi, м | Yi, м | Росв | Р | Ri | αi, град | Xi*Ppi | Yi*Ppi | Xцэн= | Yцэн= | № | Наименование цеха | Хi, м | Yi, м | Р | Xi*Ppi | Yi*Ppi | Xцэн= | Yцэн=
1 | Инструментальный цех | 763.23 | 421 | 86.5687 | 506.5688 | 12.7015 | 61.5213 | 386628.4671 | 213265.4438 | 451.8489 | 230.6467 | 1 | Инструментальный цех | 763.23 | 421 | 506.5688 | 386628.4671 | 213265.4438 | 451.8489 | 230.6467
2 | Механияечкий цех №1 | 250 | 111 | 256.5 | 1026.5 | 18.0807 | 89.9562 | 256625 | 113941.5 |  |  | 2 | Механияечкий цех №1 | 250 | 111 | 1026.5 | 256625 | 113941.5
3 | Механический цех №2 | 343 | 249 | 201.9937 | 1041.9938 | 18.2166 | 69.7871 | 357403.8563 | 259456.4438 |  |  | 3 | Механический цех №2 | 343 | 249 | 1041.9938 | 357403.8563 | 259456.4438
4 | Производственный цех №1 | 566 | 271 | 279.7987 | 1539.7987 | 22.1446 | 65.416 | 871526.0925 | 417285.4612 |  |  | 4 | Производственный цех №1 | 566 | 271 | 1539.7987 | 871526.0925 | 417285.4612
5 | Производственный цех №2 | 486 | 76 | 196.2225 | 1526.2225 | 22.0467 | 46.2843 | 741744.135 | 115992.91 |  |  | 5 | Производственный цех №2 | 486 | 76 | 1526.2225 | 741744.135 | 115992.91
6 | Сварочный цех | 312 | 523 | 68.4 | 418.4 | 11.5433 | 58.8528 | 130540.8 | 218823.2 |  |  | 6 | Сварочный цех | 312 | 523 | 418.4 | 130540.8 | 218823.2
7 | Пожарный участок | 579 | 493 | 126.36 | 326.36 | 10.1949 | 139.3847 | 188962.44 | 160895.48 |  |  | 7 | Пожарный участок | 579 | 493 | 326.36 | 188962.44 | 160895.48
8 | Насосная | 173 | 401 | 60.75 | 1485.75 | 21.7524 | 14.7198 | 257034.75 | 595785.75 |  |  | 8 | Насосная | 173 | 401 | 1485.75 | 257034.75 | 595785.75
9 | Котельная | 58 | 61 | 50.4 | 1400.4 | 21.1184 | 12.9563 | 81223.2 | 85424.4 |  |  | 9 | Котельная | 58 | 61 | 1400.4 | 81223.2 | 85424.4
10 | Столовая | 65 | 242 | 85.05 | 610.05 | 13.9386 | 50.1893 | 39653.25 | 147632.1 |  |  | 10 | Столовая | 65 | 242 | 610.05 | 39653.25 | 147632.1
11 | Склад №1 | 96 | 523 | 34.02 | 84.02 | 5.1728 | 145.7653 | 8065.92 | 43942.46 |  |  | 11 | Склад №1 | 96 | 523 | 84.02 | 8065.92 | 43942.46
12 | Склад №2 | 44 | 401 | 26.46 | 126.46 | 6.3462 | 75.325 | 5564.24 | 50710.46 |  |  | 12 | Склад №2 | 44 | 401 | 126.46 | 5564.24 | 50710.46
13 | Строительный цех №1 | 837 | 220 | 134.6625 | 1894.6625 | 24.5641 | 25.5869 | 1585832.5125 | 416825.75 |  |  | 13 | Строительный цех №1 | 837 | 220 | 1894.6625 | 1585832.5125 | 416825.75
14 | Строительный цех №2 | 764 | 67 | 128.25 | 1968.25 | 25.0366 | 23.4574 | 1503743 | 131872.75 |  |  | 14 | Строительный цех №2 | 764 | 67 | 1968.25 | 1503743 | 131872.75
15 | АБК | 576 | 385 | 54.5062 | 394.5063 | 11.2089 | 49.7388 | 227235.6 | 151884.9062 |  |  | 15 | АБК | 576 | 385 | 394.5063 | 227235.6 | 151884.9062
16 | Лаборатория №1 | 321 | 445 | 43.2 | 553.2 | 13.2732 | 28.1128 | 177577.2 | 246174 |  |  | 16 | Лаборатория №1 | 321 | 445 | 553.2 | 177577.2 | 246174
17 | Лаборатория №2 | 321 | 334 | 57.6 | 652.6 | 14.4165 | 31.7744 | 209484.6 | 217968.4 |  |  | 17 | Лаборатория №2 | 321 | 334 | 652.6 | 209484.6 | 217968.4
| Лаборатория №2 | [6 empty] | 0 | 0 |  |  |  | Лаборатория №2 |  |  |  | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 15555.7425 |  |  | 7028845.0633 | 3587881.415 | [6 empty] | 15555.7425 | 7028845.0633 | 3587881.415

## ТП-1
1 вариант
№ | Наименование ТП | Место расположения | Питаемая | Расчетная нагрузка |  | tgψ | Qку | КУ шт | КУ мощ | Расчетная нагрузка ПС |  |  | ТП | Кзн | Кза | Примечания |  | номинал кВА | Рхх кВт | Ркз кВт | Uk % | Ixx % |  |  |  |  | радиаль
|  |  | нагрузка | Рр | Qp |  |  |  |  | Рр | Q'p | Sp |  |  |  |  | N | [5 empty] | ΔРт | ΔQт | ΔQxх | ΔQkз | SpГПП
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | ТП-1 | Встроен. | цех №1 | 506.5688 | 370.4052 | 0.7312 | 203.2375 | 2 | 105 | 506.5688 | 160.4052 | 531.3584 | 400 | 0.6642 | 1.3284 | 2хТМ-400/6/0,4 | 2 | 400 | 0.93 | 4.6 | 4 | 1.9 | 2.9593 | 14.6585 | 7.6 | 16 | 546.4777
2 | ТП-2 | Встроен. | цех №2 | 1026.5 | 679.0762 | 0.66155 | 340.3312 | 2 | 175 | 1026.5 | 329.0762 | 1077.958 | 1000 | 0.53898 | 1.078 | 1000 | 2 | 1000 | 1.7 | 10.5 | 6 | 1.3 | 4.7502 | 30.4299 | 13 | 60 | 1106.9539
3 | ТП-3 | Встроен. | цех №3 | 1041.9938 | 740.8104 | 0.71095 | 396.9524 | 2 | 180 | 1041.9938 | 380.8104 | 1109.3996 | 1000 | 0.5547 | 1.1094 | 2хТМ-1000/6/0,4 | 2 | 1000 | 1.7 | 10.5 | 6 | 1.3 | 4.9308 | 31.4615 | 13 | 60 | 1141.6212
4 | ТП-4 | Встроен. | цех №4 | 1539.7987 | 1111.2156 | 0.72166 | 603.082 | 2 | 300 | 1539.7987 | 511.2156 | 1622.4431 | 1000 | 0.81122 | 1.6224 | 2хТМ-1000/6/0,4 | 2 | 1000 | 1.7 | 10.5 | 6 | 1.3 | 8.6098 | 52.4848 | 13 | 60 | 1674.5121
5 | ТП-5 | Встроен. | цех №5 | 1526.2225 | 1172.9497 | 0.76853 | 669.2963 | 2 | 400 | 1526.2225 | 372.9497 | 1571.1291 | 1000 | 0.78556 | 1.5711 | 2хТМ-1000/6/0,4 | 2 | 1000 | 1.7 | 10.5 | 6 | 1.3 | 8.1797 | 50.0267 | 13 | 60 | 1613.4716
6 | ТП-6 | Встроен. | цех №6,11 | 375.3377 | 1172.9497 | 3.1251 | 1049.0883 | 2 | 500 | 375.3377 | 172.9497 | 413.2674 | 400 | 0.51658 | 1.0332 | 2хТМ-400/6/0,4 | 2 | 400 | 0.93 | 4.6 | 4 | 1.9 | 2.1576 | 11.8697 | 7.6 | 16 | 427.5779
7 | ТП-7 | Встроен. | цех №7 | 418.4 | 308.671 | 0.73774 | 170.599 | 2 | 105 | 418.4 | 98.671 | 429.8773 | 400 | 0.53735 | 1.0747 | 2хТМ-400/6/0,4 | 2 | 400 | 0.93 | 4.6 | 4 | 1.9 | 2.2582 | 12.2199 | 7.6 | 16 | 440.4708
8 | ТП-8 | Встроен. | цех №8,12 | 452.82 | 233.8259 | 0.51638 | 84.3953 | 2 | 40 | 452.82 | 153.8259 | 478.2346 | 400 | 0.59779 | 1.1956 | 2хТМ-400/6/0,4 | 2 | 400 | 0.93 | 4.6 | 4 | 1.9 | 2.5738 | 13.3177 | 7.6 | 16 | 492.2405
9 | ТП-9 | Встроен. | цех №9,10 | 2185.75 | 2594.5359 | 1.187 | 1873.2384 | 2 | 900 | 2185.75 | 794.5359 | 2325.6806 | 1600 | 0.72678 | 1.4536 | 2хТМ-1600/6/0,4 | 2 | 1600 | 2.6 | 17 | 6 | 1.1 | 11.5794 | 68.3074 | 17.6 | 96 | 2397.1483
10 | ТП-13 | Встроен. | цех №13 | 1400.4 | 1190.5881 | 0.85018 | 728.4561 | 2 | 400 | 1400.4 | 390.5881 | 1453.8498 | 1000 | 0.72692 | 1.4538 | 2хТМ-1000/6/0,4 | 2 | 1000 | 1.7 | 10.5 | 6 | 1.3 | 7.2484 | 44.7052 | 13 | 60 | 1494.0989
11 | ТП-14 | Встроен. | цех №14 | 610.05 | 700 | 1.1474 | 498.6835 | 2 | 250 | 610.05 | 200 | 641.9977 | 400 | 0.8025 | 1.605 | 2хТМ-400/6/0,4 | 2 | 400 | 0.93 | 4.6 | 4 | 1.9 | 3.8924 | 17.904 | 7.6 | 16 | 661.3057
12 | ТП-15 | Встроен. | цех №15 | 84.02 | 66.6667 | 0.79346 | 38.9401 | 2 | 20 | 84.02 | 26.6667 | 88.1503 | 63 | 0.69961 | 1.3992 | 2хТМ-63/6/0,4 | 2 | 63 | 0.255 | 1.75 | 4 | 2.3 | 1.1115 | 2.6824 | 1.449 | 2.52 | 91.9994
13 | ТП-16 | Встроен. | цех №16 | 126.46 | 133.3333 | 1.0544 | 91.6015 | 2 | 47 | 126.46 | 39.3333 | 132.4358 | 100 | 0.66218 | 1.3244 | 2хТМ-100/6/0,4 | 2 | 100 | 0.32 | 0.17 | 4.5 | 2.3 | 0.39454 | 4.2732 | 2.3 | 4.5 | 135.9588
14 | ТП-17 | Встроен. | цех №17 | 1894.6625 | 1552.1741 | 0.81924 | 926.9355 | 2 | 500 | 1894.6625 | 552.1741 | 1973.4848 | 1600 | 0.61671 | 1.2334 | 2хТМ-1600/6/0,4 | 2 | 1600 | 2.6 | 17 | 6 | 1.1 | 9.0657 | 54.1123 | 17.6 | 96 | 2023.5877
15 | ТП-10 | Встроен. | цех №10 | 610.05 | 700 | 1.1474 | 498.6835 | 1 | 500 | 610.05 | 200 | 641.9977 | 630 | 1.019 |  | 1хТМ-630/6/0,4 | 1 | 630 | 1.3 | 6.5 | 4 | 1.7 | 8.0499 | 36.879 | 10.71 | 25.2 | 661.9359
В таблице зеленым цветом выделены мощности трансформаторов, опираясь на эти показатели изменя.тся данные в столбце выделенные жедтым цветом. Тоесть трансформатор мощносью 400 МВА ---> 2хТМ-400/6/0,4. КАК МНЕ НАДО: В дальнейшем расчеты будут меняться и соответсвенно 400 может поменяться на 630 и нужно чтобы значение 2хТМ-400/6/0,4 поменялось на 2хТМ-630/6/0,4 автоматический