## Лист1
Номер автомата в щите | Потребитель | Помещение | Группа | Мощность на канале | Мощность | Фаза | Ток | Кс | А | В | С | АВС
QF1 DS941 C10/30 |  | 2.6 | Гр.2-01-03 | 150 | 270 | А |  | 0.9 | 15870 | 17330 | 21380 | 20300 | 74880
|  | 2.6 | Гр.2-01-04 | 120 |  |  |  | 0.9 | 11706.1701 | 12783.1082 | 15770.5052 | 14973.866 | 55233.6495
QF2 DS941 C10/30 |  | 2.3 | Гр.2-02-06 | 300 | 820 | В |  | 0.9 | А-В | -1460 | -1076.9381
|  | 2.3 | Гр.2-02-07 | 300 |  |  |  | 0.9 | В-С | -4050 | -2987.3969
|  | 2.3 | Гр.2-02-08 | 70 |  |  |  | 0.9 | С-А | 5510 | 4064.3351
|  | 2.6 | Гр.2-01-02 | 100 |  |  |  | 0.9 | Р уст.= | 74880
|  | 2.3 | Гр.2-02-07.1 | 50 |  |  |  | 0.9 | Р расчет= | 55233.6495
QF3 S201 C10 |  | 2.2 | Гр.2-03-10 | 200 | 250 | А |  | 0.9 | Ток Установленный= | 126.0606
|  | 2.2 | Гр.2-03-12 | 50 |  |  |  | 0.9 | Ток Расчетный= | 92.9859 |  | 0.73763
QF4 S201 C10 |  | 2.4 | Гр.2-04-13.1 | 60 | 1020 | С |  | 0.9
|  | 2.4 | Гр.2-04-13.2 | 60 |  |  |  | 0.9 |  | А | В | С | АВС
|  | 2.4 | Гр.2-04-14 | 300 |  |  |  | 0.9 |  | 15870 | 17330 | 21380 | 20300
|  | 2.4 | Гр.2-04-15 | 600 |  |  |  | 0.9
QF5 DS941 C10/30 |  | 2.5 | Гр.2-05-19 | 120 | 420 | В |  | 0.9
|  | 2.4 | Гр.2-05-16 | 200 |  |  |  | 0.9
|  | 2.4 | Гр.2-05-18 | 100 |  |  |  | 0.9
QF6 S201 C10 |  | 2.1 | Гр.2-06-22 | 300 | 1300 | С |  | 0.9
|  | 2.1 | Гр.2-06-24 | 550 |  |  |  | 0.9
|  | 2.1 | Гр.2-05-20 | 150 |  |  |  | 0.9
|  | 2.1 | Гр.2-15-25 | 180 |  |  |  | 0.9
|  | 2.7 | Гр.2-09-42 | 120 |  |  |  | 0.9
QF7 S201 C10 |  | 2.9 | Гр.2-07-27 | 300 | 1050 | С |  | 0.9
|  | 2.9 | Гр.2-07-28.1 | 100 |  |  |  | 0.9
|  | 2.9 | Гр.2-07-28.2 | 100 |  |  |  | 0.9
|  | 2.9 | Гр.2-07-29.1 | 550 |  |  |  | 0.9
QF8 S201 C10 |  | 2.9 | Гр.2-08-31 | 120 | 280 | В |  | 0.9
|  | 2.8 | Гр.2-09-40.1 | 160 |  |  |  | 0.9
QF9 S201 C10 |  | 2.7 | Гр.2-09-36 | 300 | 960 | С |  | 0.9
|  | 2.8 | Гр.2-09-39 | 420 |  |  |  | 0.9
|  | 2.8 | Гр.2-09-40 | 160 |  |  |  | 0.9
|  | 2.8 | Гр.2-09-41 | 80 |  |  |  | 0.9
QF10 S201 C10 |  |  | Резерв |  |  |  |  | 0.9
QF11 S201 C10 |  | 2.13 | Гр.2-11-48 | 120 | 1020 | В |  | 0.9
|  | 2.13 | Гр.2-11-49 | 80 |  |  |  | 0.9
|  | 2.11 | Гр.2-11-50.1 | 60 |  |  |  | 0.9
|  | 2.11 | Гр.2-11-50.2 | 60 |  |  |  | 0.9
|  | 2.11 | Гр.2-11-51 | 420 |  |  |  | 0.9
|  | 2.13 | Гр.2-10-46 | 280 |  |  |  | 0.9
QF12 S201 C10 |  | 2.11 | Гр.2-12-52 | 400 | 980 | С |  | 0.9
|  | 2.14 | Гр.2-12-54.1 | 120 |  |  |  | 0.9
|  | 2.14 | Гр.2-12-54.2 | 40 |  |  |  | 0.9
|  | 2.14 | Гр.2-13-57 | 420 |  |  |  | 0.9
QF13 S201 C10 |  | 2.14 | Гр.2-13-59.1 | 60 | 520 | С |  | 0.9
|  | 2.14 | Гр.2-13-59.2 | 60 |  |  |  | 0.9
|  | 2.14 | Гр.2-13-58 | 400 |  |  |  | 0.9
QF14 DS941 C10/30 |  |  | Резерв |  |  |  |  | 0.9
QF15 S201 C10 |  | 2.1 | Гр.2-15-21 | 240 | 360 | С |  | 0.9
|  | 2.1 | Гр.2-15-26.1 | 60 |  |  |  | 0.9
|  | 2.1 | Гр.2-15-26.2 | 60 |  |  |  | 0.9
QF16 S201 C10 |  | 2.8 | Гр.2-16-37 | 350 | 950 | В |  | 0.9
|  | 2.8 | Гр.2-16-38 | 200 |  |  |  | 0.9
|  | 2.13 | Гр.2-16-47 | 400 |  |  |  | 0.9
QF17 DS941 C16/30 | Группа розеток | 2.7 | Гр.2-17 |  | 180 | С |  | 0.45
QF18 DS941 C16/30 | Группа розеток | 2.2 | Гр.2-18 |  | 60 | В |  | 0.45
QF19 DS941 C16/30 | Розетки ТВ | 2.2 | Гр.2-19 |  | 200 | А |  | 0.45
QF20 DS941 C16/30 | Группа розеток | 2.6 | Гр.2-20 |  | 180 | С |  | 0.45
QF21 DS941 C16/30 | Группа розеток | 2.3 | Гр.2-21 |  | 2000 | А |  | 0.45
QF22 DS941 C16/30 | Роз. Стир. Маш. | 2.3 | Гр.2-22 |  | 2000 | В |  | 0.45
QF23 DS941 C16/30 | Роз. Сушил. Маш. | 2.3 | Гр.2-23 |  | 2000 | С |  | 0.45
QF24 DS941 C16/30 | Группа розеток | 2.4 | Гр.2-24 |  | 240 | А |  | 0.45
QF25 DS941 C16/30 | Розетки ТВ | 2.4 | Гр.2-25 |  | 200 | В |  | 0.45
QF26 DS941 C16/30 | Группа розеток | 2.1 | Гр.2-26 |  | 480 | С |  | 0.45
QF27 DS941 C16/30 | Розетки ТВ | 2.1 | Гр.2-27 |  | 200 | А |  | 0.45
QF28 DS941 C16/30 | Группа розеток | 2.9 | Гр.2-28 |  | 420 | В |  | 0.45
QF29 DS941 C16/30 | Розетки ТВ | 2.9 | Гр.2-29 |  | 200 | С |  | 0.45
QF30 DS941 C16/30 | Группа розеток | 2.10, 2.12 | Гр.2-30 |  | 240 | А |  | 0.45
QF31 DS941 C16/30 | Группа розеток | 2.11 | Гр.2-31 |  | 420 | В |  | 0.45
QF32 DS941 C16/30 | Розетки ТВ | 2.11 | Гр.2-32 |  | 200 | С |  | 0.45
QF33 DS941 C16/30 | Группа розеток | 2.14 | Гр.2-33 |  | 420 | С |  | 0.45
QF34 DS941 C16/30 | Группа розеток | 2.14 | Гр.2-34 |  | 200 | В |  | 0.45
QF35 DS941 C16/30 | Группа розеток | 2.15 | Гр.2-35 |  | 180 | А |  | 0.45
QF36 S203 C16 | Варочная поверхность | 2.2 | Гр.2-36 |  | 7200 | АВС |  | 0.45
FH36 F204 AC25/30
QF37 DS941 C20/30 | Электродуховка | 2.2 | Гр.2-37 |  | 3200 | А |  | 0.45
QF38 S201 C10 | Электровытяжка | 2.2 | Гр.2-38 |  | 300 | С |  | 0.45
QF39 DS941 C16/30 | Роз. Холодильник | 2.2 | Гр.2-39 |  | 400 | А |  | 0.45
QF40 DS941 C16/30 | Роз. ПММ | 2.2 | Гр.2-40 |  | 2000 | С |  | 0.45
QF41 DS941 C16/30 | роз. Изм. Отходов | 2.2 | Гр.2-41 |  | 700 | В |  | 0.45
QF42 DS941 C16/30 | Роз. СВЧ | 2.2 | Гр.2-42 |  | 1500 | В |  | 0.45
QF43 DS941 C16/30 | Группа розеток | 2.2 | Гр.2-43 |  | 500 | С |  | 0.45
QF44 S203 C25 | Приточ. Вент. П2 | 2.2 | Гр.2-44 |  | 8600 | АВС |  | 0.45
QF45 S203 C25 | Пароген. СО6С | 2.6 | Гр.2-45 |  | 4500 | АВС |  | 0.45
QF46 S201 C10 | Внутрен. Блок. конд. |  | Гр.2-46 |  | 610 | С |  | 0.45
QF47 S201 C10 | Вытяж. Вент. В4 В5 В6 | 2.7, 2.12, 2.15 | Гр.2-47 |  | 210 | А |  | 0.45
QF48 DS941 C16/30 | Электр. Оборуд. Сантех. Устройств | 2.5 | Гр.2-48 |  | 1000 | В |  | 0.45
QF49 DS941 C16/30 | Электр. Оборуд. Сантех. Устройств | 2.10 | Гр.2-49 |  | 1000 | С |  | 0.45
QF50 DS941 C16/30 | Электр. Полотенцесуш. | 2.15 | Гр.2-50 |  | 800 | С |  | 0.45
QF51 DS941 C16/30 | Группа теплого пола | 2.2 | Гр.2-51-63 |  | 1000 | А |  | 0.45
QF52 DS941 C16/30 | Группа теплого пола | 2.3 | Гр.2-52-64 | 550 | 820 | В |  | 0.9
| Группа теплого пола | 2.6 | Гр.2-52-65 | 270 |  |  |  | 0.9
QF53 DS941 C16/30 | Группа теплого пола | 2.7 | Гр.2-53-66 | 350 | 900 | С |  | 0.9
| Группа теплого пола | 2.7 | Гр.2-53-67 | 550 |  |  |  | 0.9
QF54 DS941 C16/30 | Группа теплого пола | 2.8 | Гр.2-54-68 |  | 1850 | С |  | 0.9
QF55 DS941 C16/30 | Группа теплого пола | 2.8 | Гр.2-55-69 | 350 | 620 | В |  | 0.9
| Группа теплого пола | 2.5 | Гр.2-55-70 | 270 |  |  |  | 0.9
QF56 DS941 C16/30 | Группа теплого пола | 2.10 | Гр.2-56-71 | 210 | 570 | А |  | 0.9
| Группа теплого пола | 2.12 | Гр.2-56-72 | 210 |  |  |  | 0.9
| Группа теплого пола | 2.15 | Гр.2-56-73 | 150 |  |  |  | 0.9
QF57 DS941 C16/30 | Группа розеток | Улица??? | Гр.2-57 |  | 300 | А |  | 0.45
QF58 S201 C10 | Домофон | 2.7 | Гр.2-58 |  | 10 | В |  | 0.45
QF59 DS941 C25/30 | Водонагрев. | 2.3 | Гр.2-59 |  | 4000 | В |  | 0.45
QF60 S201 C10 | Цирк. Насос | 2.3, 2.2 | Гр.2-60 |  | 230 | А |  | 0.45
QF61 DS941 C16/30 | Электр. Оборуд. Сантех. Устройств | 2.12 | Гр.2-61 |  | 1000 | А |  | 0.45
QF62 DS941 C16/30 | Электр. Оборуд. Сантех. Устройств | 2.15 | Гр.2-62 |  | 1000 | А |  | 0.45
QF63 S201 C10 | Гр. Конв. | 2.2, 2.3, 2.1, 2.9 | Гр.2-63 |  | 150 | С |  | 0.45
QF64 DS941 C10/30 | Коллектор. Шкаф | 2.10, 2.12, 2.15 | Гр.2-64 |  | 300 | А |  | 0.45
QF65 DS941 C16/30 | Группа розеток | 2.5 | Гр.2-65 |  | 180 | С |  | 0.45
QF66 S201 C10 | Привода штор | 2.4 | Гр.2-66-75 | 200 | 500 | А |  | 0.45
| Привода штор | 2.1 | Гр.2-66-76 | 300 |  |  |  | 0.45
QF67 S201 C10 | Привода штор | 2.4 | Гр.2-66-74 | 200 | 700 | В |  | 0.45
| Привода штор | 2.1 | Гр.2-67-77 | 200 |  |  |  | 0.45
| Привода штор | 2.9 | Гр.2-67-78 | 300 |  |  |  | 0.45
QF68 S201 C10 | КЛОП | Улица??? | Гр.2-68 |  | 100 | А |  | 0.45
QF69 S201 C10 | Оборуд. Автоматики |  | Гр.2-69 |  | 200 | А |  | 0.45
QF70 DS941 C16/30 | Группа розеток | 2.1 | Гр.2-70 |  | 1000 | С |  | 0.45
QF71 S201 C10 | Подсветка зеркала | 2.7 | Гр.2-15-22 |  | 50 | С |  | 0.9
QF72 S201 C10 | Подсветка | 2.4 | Гр.2-04-15.1 |  | 50 | А |  | 0.9
QF73 S201 C10 | Бра | 2.8 | Гр.2-09-40.1 |  | 60 | А |  | 0.9
QF74 S201 C10 | Подсветка | 2.9 | Гр.2-07-29.3 |  | 50 | В |  | 0.9
QF75 S201 C10 | Подсветка | 2.11 | Гр.2-11-50.3 |  | 100 | В |  | 0.9
QF76 S201 C10 | Бра | 2.13 | Гр.2-11-48.1 |  | 120 | С |  | 0.9
QF77 S201 C10 | Подсветка | 2.14 | Гр.2-11-58.1 |  | 100 | А |  | 0.9
QF78 DS941 C16/30 | Подогрев воронок | терраса | Гр.2-70.1 |  | 300 | С |  | 0.45
QF79 DS941 C16/30 | Подогрев воронок | терраса | Гр.2-70.2 |  | 300 | С |  | 0.45
QF80 DS941 C16/30 | Группа розеток | 2.7 | Гр.2-15 |  | 100 | В |  | 0.45
QF81 DS941 C10/30 | Подсветка |  | Гр.2-02-07.1 |  | 500 | С |  | 0.9
QF82 S201 C10 | Привода штор | 2.4 | Гр.2-66-76.1 | 200 | 400 | А |  | 0.45
| Привода штор | 2.1 | Гр.2-26-76.1 | 200 |  |  |  | 0.45
QF83 S201 C16 | Привода штор | 2.1 | Гр.2-26-76.2 | 200 | 800 | С |  | 0.45
| Привода штор | 2.1 | Гр.2-26-76.3 | 200 |  |  |  | 0.45
| Привода штор | 2.1 | Гр.2-26-76.4 | 200 |  |  |  | 0.45
| Привода штор | 2.1 | Гр.2-26-76.5 | 200 |  |  |  | 0.45
QF84 S201 C16 | Привода штор | 2.1 | Гр.2-66-76.6 | 200 | 600 | А |  | 0.45
| Привода штор | 2.11 | Гр.2-26-76.8 | 200 |  |  |  | 0.45
| Привода штор | 2.14 | Гр.2-26-76.9 | 200 |  |  |  | 0.45
QF85 S201 C10 | Освещение террасы | терраса | Гр.2-16-16 |  | 540 | В |  | 0.9
QF86 S201 C6 | Замок двери террасы | терраса | Гр.2-05-20.1 |  | 50 | С |  | 0.45
QF87 S201 C10 | домофон GIRA | лифтовой холл | Гр.2-71 |  | 100 | В |  | 0.45
QF88 S201 C10 | Освещение | 2.7 | Гр.2-01-05 | 300 | 950 | А |  | 0.9
| Освещение | 2.7 | Гр.2-01-01 | 300 |  |  |  | 0.9
| Освещение | 2.9 | Гр.2-08-29.2 | 350 |  |  |  | 0.9
QF89 DS941 C10/30 | Освещение | 2.10 | Гр.2-08-33 | 300 | 740 | А |  | 0.9
| Освещение | 2.10 | Гр.2-08-34 | 120 |  |  |  | 0.9
| Освещение | 2.12 | Гр.2-10-44.1 | 20 |  |  |  | 0.9
| Освещение | 2.12 | Гр.2-10-44.2 | 100 |  |  |  | 0.9
| Освещение | 2.12 | Гр.2-10-45 | 200 |  |  |  | 0.9
QF90 DS941 C10/30 | Освещение | 2.15 | Гр.2-12-56 |  | 120 | С |  | 0.9
QF91 DS941 C10/30 | Освещение | 2.5 | Гр.2-05-17 |  | 120 | А |  | 0.9
QF92 DS941 C10/30 | Освещение | 2.15 | Гр.2-12-51.1 | 200 | 300 | В |  | 0.9
| Освещение | 2.15 | Гр.2-12-51.2 | 100 |  |  |  | 0.9
QF93 S201 C10 | Освещение | 2.1 | Гр.2-15-23 |  | 260 | А |  | 0.9
74880
54580
18193.3333