## Лист1
Заявка №_________ от ________ .02.2014 г.
ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЯ БЕТОНА
ОАО «НОРЭ» Испытательная лаборатория |  |  |  | № 548 | от | 2014-02-28
строительных материалов Аттестат аккредитации |  |  |  | Заказчик | ООО "ЕвроХим-ВолгаКалий"
РОСС RU 0001.517993 Действителен до 24 августа 2015 г. |  |  |  | Пробы образцов из товарного бетона
404354 Волгоградская обл., г. Котельниково |  |  |  | В 30 | марка | (М 400)
|  |  |  | Объект | ООО "ЕвроХим-ВолгаКалий", ПКС, т.к. №№
|  |  |  | № образцов |  | -
|  |  |  | Дата изготовления |  | 2014-02-21
Результаты механических испытаний
Место отбора | Дата |  | Плотность кг/м3 | Предел прочности при сжатии, Мпа |  | Средняя прочность при сжатии, Мпа
Испытания
ПКС (т.к. №№ ) | 2014-02-21 | 2014-02-28 | 2260 | 21.3 |  | 21.8
ПКС (т.к. №№ ) | 2014-02-21 | 2014-02-28 | 2268 | 22.3
ПКС (т.к. №№ ) | 2014-02-21 | 2014-02-28 | 2356 | 19.4
Заключение: | В соответствии с ГОСТ 26633-91 образцы бетона в возрасте 7 суток набрали 55,6% прочности от заявленных класса (марки) В 30 (М 400)
Испытательное оборудование и средства измерений
Пресс испытательный гидравлический малогабаритный ПГМ-500МГ4 |  | Заводской № 204 | Погрешность измерения усилия 1% |  | Свидетельство о поверке № 096373-20-0463/0513-015 действительно до "13" мая 2014 г.
Весы тензометрические ВТ-6000 |  | Заводской № А001 | Погрешность измерения ± 2 г |  | Свидетельство о поверке № 096371-20-0463/0513-013 действительно до "13" мая 2014 г.
Линейка измерительная металлическая, ГОСТ 427-75 |  | Заводской № 800 | Диапазон измерений (0-500) мм |  | Свидетельство о поверке № 088800-20-0678/0513-089 действительно до "24" мая 2014 г.
Примечание:
* Настоящие результаты испытания бетона относятся только к образцам подвергнутым испытаниям
* Запрещается частичная перепечатка результатов испытания бетона без согласования с испытательной лабораторией
Начальник лаборатории | [5 empty] | М.А. Макаров
Лаборант | [5 empty] | Н.А. Небыкова

## Лист2
| Дата исп. | Дата изгот.
| 2015-03-27 | 2015-01-23
| Количество образцов | Максимальная разница плотности образцов по ГОСТ 18190-2012
| 4-ем | 51 кг/м3
№п/п | Плотность | Прочность образца | Средняя прочность по 4-ем образцам
1 | 2550 | 33 | 32.7675
2 | 2549 | 31.9
3 | 2563 | 32.7
4 | 2517 | 32.78
5 | 2512 | 32.59
5 | 51