## Лист1
свойств воды и в.пара на линии насышения
р,бар | t, oС | v', м3/кг | ρ | р,кгс/см2 | В настоящее время технологический контроль осуществляется путем оснащения барабанов смотровыми колонками прямого действия и датчиками-перепадомерами с электрической схемой дистанционной передачи показаний на электронные приборы (регистратор уровня, регуляторы уровня (основной и резервный) и не менее двух показывающих приборов, задействованных в схеме технологической защиты котлоагрегата), расположенных на тепловых щитах управления. Уровень в барабане энергетического котла высокого давления в подавляющем большинстве случаев измеряется гидростатическим методом (измерение перепада давления в конденсационном сосуде):
S = ∆ p,
где S – показания прибора, мм; ∆p– перепад давления в преобразователе;
0.01 | 6.982 | 0.0010001 | 999.9 | 0.0102
0.015 | 13.034 | 0.0010006 | 999.4004 | 0.0153 | ∆ p= ρ·(Н- h),
0.02 | 17.511 | 0.0010012 | 998.8014 | 0.0204
0.025 | 21.094 | 0.001002 | 998.004 | 0.0255 | где ρ – плотность воды; h – высота столба питательной воды в барабане котла; Н – высота столба питательной воды в конденсационном сосуде.
0.03 | 24.098 | 0.0010027 | 997.3073 | 0.0306
0.035 | 26.692 | 0.0010033 | 996.7109 | 0.0357 | Плотность воды при изменении ее термодинамического состояния по границе линии насыщения определяется уравнением формуляции,
0.04 | 28.981 | 0.001004 | 996.0159 | 0.0408
0.045 | 31.034 | 0.0010046 | 995.4211 | 0.0459 | ее изменение представлено в таблицах М.П. Вукаловича «Теплофизических свойств воды и водяного пара).
0.05 | 32.9 | 0.0010052 | 994.8269 | 0.051
0.055 | 34.6 | 0.0010058 | 994.2334 | 0.0561 | С высокой степенью точности уровень питательной воды в барабане будет определяться по формуле
0.06 | 36.18 | 0.0010064 | 993.6407 | 0.0612
0.065 | 37.65 | 0.0010069 | 993.1473 | 0.0663 | S = р (Н - h)·ά,
0.07 | 39.02 | 0.0010074 | 992.6544 | 0.0714
0.075 | 40.32 | 0.0010079 | 992.1619 | 0.0765 | где ά – коэффициент относительной плотности воды, ά = ρ*/ρ;
0.08 | 41.53 | 0.0010084 | 991.67 | 0.0816
0.085 | 42.69 | 0.0010089 | 991.1785 | 0.0867 | ρ – плотность воды при нормальных условиях; нормальные условия (t = 20°С, p = 0,1 МПа):ρ-вода – 998 кг/м3
0.09 | 43.79 | 0.0010094 | 990.6875 | 0.0918
0.095 | 44.83 | 0.0010098 | 990.2951 | 0.0969 | ρ* – то же в переходном состоянии.
0.1 | 45.83 | 0.0010102 | 989.903 | 0.102
0.11 | 47.71 | 0.0010111 | 989.0219 | 0.1122
0.12 | 49.45 | 0.0010119 | 988.2399 | 0.1224
0.13 | 51.06 | 0.0010126 | 987.5568 | 0.1326
0.14 | 52.58 | 0.0010133 | 986.8746 | 0.1428
0.15 | 54 | 0.001014 | 986.1933 | 0.153
0.16 | 55.34 | 0.0010147 | 985.513 | 0.1632
0.17 | 56.62 | 0.0010154 | 984.8336 | 0.1734
0.18 | 57.83 | 0.001016 | 984.252 | 0.1836
0.19 | 58.98 | 0.0010166 | 983.6711 | 0.1938
0.2 | 60.09 | 0.0010172 | 983.0908 | 0.204
0.21 | 61.15 | 0.0010178 | 982.5113 | 0.2142
0.22 | 62.16 | 0.0010183 | 982.0289 | 0.2244
0.23 | 63.14 | 0.0010189 | 981.4506 | 0.2346
0.24 | 64.08 | 0.0010194 | 980.9692 | 0.2448
0.25 | 64.99 | 0.0010199 | 980.4883 | 0.255
0.26 | 65.87 | 0.0010204 | 980.0078 | 0.2652
0.27 | 66.72 | 0.0010209 | 979.5279 | 0.2754
0.28 | 67.55 | 0.0010214 | 979.0484 | 0.2856
0.29 | 68.35 | 0.0010219 | 978.5693 | 0.2958
0.3 | 69.12 | 0.0010223 | 978.1864 | 0.306
0.32 | 70.62 | 0.0010232 | 977.326 | 0.3264
0.34 | 72.03 | 0.0010241 | 976.4671 | 0.3468
0.36 | 73.37 | 0.0010249 | 975.7049 | 0.3672
0.38 | 74.66 | 0.0010257 | 974.9439 | 0.3876
0.4 | 75.89 | 0.0010265 | 974.1841 | 0.408
0.42 | 77.06 | 0.0010272 | 973.5202 | 0.4284
0.44 | 78.19 | 0.001028 | 972.7626 | 0.4488
0.46 | 79.28 | 0.0010287 | 972.1007 | 0.4692
0.48 | 80.33 | 0.0010294 | 971.4397 | 0.4896
0.5 | 81.35 | 0.0010301 | 970.7795 | 0.51
0.55 | 83.74 | 0.0010317 | 969.274 | 0.561
0.6 | 85.95 | 0.0010333 | 967.7732 | 0.612
0.65 | 88.02 | 0.0010347 | 966.4637 | 0.663
0.7 | 89.96 | 0.0010361 | 965.1578 | 0.714
0.75 | 91.78 | 0.0010375 | 963.8554 | 0.765
0.8 | 93.51 | 0.0010387 | 962.7419 | 0.816
0.85 | 95.14 | 0.00104 | 961.5385 | 0.867
0.9 | 96.71 | 0.0010412 | 960.4303 | 0.918
0.95 | 98.2 | 0.0010423 | 959.4167 | 0.969
1 | 99.63 | 0.0010434 | 958.4052 | 1.02
1.1 | 102.32 | 0.0010455 | 956.4802 | 1.122
1.2 | 104.81 | 0.0010476 | 954.5628 | 1.224
1.3 | 107.13 | 0.0010495 | 952.8347 | 1.326
1.4 | 109.32 | 0.0010513 | 951.2033 | 1.428
1.5 | 111.37 | 0.001053 | 949.6676 | 1.53
1.6 | 113.32 | 0.0010547 | 948.1369 | 1.632
1.7 | 115.17 | 0.0010563 | 946.7007 | 1.734
1.8 | 116.93 | 0.0010579 | 945.2689 | 1.836
1.9 | 118.62 | 0.0010594 | 943.9305 | 1.938
2 | 120.23 | 0.0010608 | 942.6848 | 2.04
2.1 | 121.78 | 0.0010623 | 941.3537 | 2.142
2.2 | 123.27 | 0.0010636 | 940.2031 | 2.244
2.3 | 124.71 | 0.001065 | 938.9671 | 2.346
2.4 | 126.09 | 0.0010663 | 937.8224 | 2.448
2.5 | 127.43 | 0.0010675 | 936.7681 | 2.55
2.6 | 128.73 | 0.0010688 | 935.6287 | 2.652
2.7 | 129.98 | 0.00107 | 934.5794 | 2.754
2.8 | 131.2 | 0.0010712 | 933.5325 | 2.856
2.9 | 132.39 | 0.0010724 | 932.4879 | 2.958
3 | 133.54 | 0.0010735 | 931.5324 | 3.06
3.1 | 134.66 | 0.0010746 | 930.5788 | 3.162
3.2 | 135.76 | 0.0010757 | 929.6272 | 3.264
3.3 | 136.82 | 0.0010768 | 928.6776 | 3.366
3.4 | 137.86 | 0.0010779 | 927.7298 | 3.468
3.5 | 138.88 | 0.0010789 | 926.87 | 3.57
3.6 | 139.87 | 0.0010799 | 926.0117 | 3.672
3.7 | 140.84 | 0.0010809 | 925.155 | 3.774
3.8 | 141.79 | 0.0010819 | 924.2998 | 3.876
3.9 | 142.72 | 0.0010829 | 923.4463 | 3.978
4 | 143.62 | 0.0010839 | 922.5943 | 4.08
4.1 | 144.52 | 0.0010848 | 921.8289 | 4.182
4.2 | 145.39 | 0.0010858 | 920.9799 | 4.284
4.3 | 146.25 | 0.0010867 | 920.2172 | 4.386
4.4 | 147.09 | 0.0010876 | 919.4557 | 4.488
4.5 | 147.92 | 0.0010885 | 918.6955 | 4.59
4.6 | 148.73 | 0.0010894 | 917.9365 | 4.692
4.7 | 149.53 | 0.0010903 | 917.1788 | 4.794
4.8 | 150.31 | 0.0010911 | 916.5063 | 4.896
4.9 | 151.09 | 0.001092 | 915.7509 | 4.998
5 | 151.85 | 0.0010928 | 915.0805 | 5.1
5.2 | 153.33 | 0.0010945 | 913.6592 | 5.304
5.4 | 154.77 | 0.0010961 | 912.3255 | 5.508
5.5 | 155.47 | 0.0010969 | 911.6601 | 5.61
5.6 | 156.16 | 0.0010977 | 910.9957 | 5.712
5.8 | 157.52 | 0.0010993 | 909.6698 | 5.916
6 | 158.84 | 0.0011009 | 908.3477 | 6.12
6.2 | 160.12 | 0.0011024 | 907.1118 | 6.324
6.4 | 161.38 | 0.0011039 | 905.8792 | 6.528
6.5 | 161.99 | 0.0011046 | 905.3051 | 6.63
6.6 | 162.6 | 0.0011053 | 904.7317 | 6.732
6.8 | 163.79 | 0.0011068 | 903.5056 | 6.936
7 | 164.96 | 0.0011082 | 902.3642 | 7.14
7.2 | 166.1 | 0.0011096 | 901.2257 | 7.344
7.4 | 167.21 | 0.001111 | 900.09 | 7.548
7.5 | 167.76 | 0.0011117 | 899.5233 | 7.65
7.6 | 168.3 | 0.0011123 | 899.038 | 7.752
7.8 | 169.37 | 0.0011137 | 897.9079 | 7.956
8 | 170.42 | 0.001115 | 896.861 | 8.16
8.2 | 171.44 | 0.0011163 | 895.8165 | 8.364
8.4 | 172.45 | 0.0011176 | 894.7745 | 8.568
8.5 | 172.95 | 0.0011182 | 894.2944 | 8.67
8.6 | 173.44 | 0.0011188 | 893.8148 | 8.772
8.8 | 174.4 | 0.0011201 | 892.7774 | 8.976
9 | 175.36 | 0.0011213 | 891.822 | 9.18
9.2 | 176.29 | 0.0011226 | 890.7892 | 9.384
9.4 | 177.21 | 0.0011238 | 889.838 | 9.588
9.6 | 178.12 | 0.001125 | 888.8889 | 9.792
9.8 | 179.01 | 0.0011262 | 887.9418 | 9.996
10 | 179.88 | 0.0011274 | 886.9966 | 10.2
10.5 | 182.01 | 0.0011303 | 884.7209 | 10.71
11 | 184.06 | 0.0011331 | 882.5346 | 11.22
11.5 | 186.04 | 0.0011359 | 880.3592 | 11.73
12 | 187.96 | 0.0011386 | 878.2716 | 12.24
12.5 | 189.81 | 0.0011412 | 876.2706 | 12.75
13 | 191.6 | 0.0011438 | 874.2787 | 13.26
13.5 | 193.35 | 0.0011464 | 872.2959 | 13.77
14 | 195.04 | 0.0011489 | 870.3978 | 14.28
14.5 | 196.68 | 0.0011514 | 868.5079 | 14.79
15 | 198.28 | 0.0011538 | 866.7013 | 15.3
15.5 | 199.84 | 0.0011562 | 864.9023 | 15.81
16 | 201.37 | 0.0011586 | 863.1107 | 16.32
16.5 | 202.85 | 0.001161 | 861.3264 | 16.83
17 | 204.3 | 0.0011633 | 859.6235 | 17.34
17.5 | 205.72 | 0.0011656 | 857.9272 | 17.85
18 | 207.1 | 0.0011678 | 856.311 | 18.36
18.5 | 208.46 | 0.00117 | 854.7009 | 18.87
19 | 209.79 | 0.0011722 | 853.0967 | 19.38
19.5 | 211.09 | 0.0011744 | 851.4986 | 19.89
20 | 212.37 | 0.0011766 | 849.9065 | 20.4
20.5 | 213.62 | 0.0011787 | 848.3923 | 20.91
21 | 214.85 | 0.0011808 | 846.8835 | 21.42
21.5 | 216.05 | 0.001183 | 845.3085 | 21.93
22 | 217.24 | 0.001185 | 843.8819 | 22.44
22.5 | 218.4 | 0.0011871 | 842.389 | 22.95
23 | 219.54 | 0.0011891 | 840.9722 | 23.46
23.5 | 220.67 | 0.0011912 | 839.4896 | 23.97
24 | 221.78 | 0.0011932 | 838.0825 | 24.48
24.5 | 222.86 | 0.0011952 | 836.6801 | 24.99
25 | 223.94 | 0.0011972 | 835.2823 | 25.5
25.5 | 224.99 | 0.0011991 | 833.9588 | 26.01
26 | 226.03 | 0.0012011 | 832.5701 | 26.52
26.5 | 227.06 | 0.001203 | 831.2552 | 27.03
27 | 228.06 | 0.001205 | 829.8755 | 27.54
27.5 | 229.06 | 0.0012069 | 828.5691 | 28.05
28 | 230.04 | 0.0012088 | 827.2667 | 28.56
28.5 | 231.01 | 0.0012107 | 825.9684 | 29.07
29 | 231.96 | 0.0012126 | 824.6743 | 29.58
29.5 | 232.91 | 0.0012145 | 823.3841 | 30.09
30 | 233.84 | 0.0012163 | 822.1656 | 30.6
31 | 235.66 | 0.00122 | 819.6721 | 31.62
32 | 237.44 | 0.0012237 | 817.1938 | 32.64
33 | 239.18 | 0.0012273 | 814.7967 | 33.66
34 | 240.88 | 0.001231 | 812.3477 | 34.68
35 | 242.54 | 0.0012345 | 810.0446 | 35.7
36 | 244.16 | 0.0012381 | 807.6892 | 36.72
37 | 245.75 | 0.0012416 | 805.4124 | 37.74
38 | 247.31 | 0.0012451 | 803.1483 | 38.76
39 | 248.84 | 0.0012486 | 800.897 | 39.78
40 | 250.33 | 0.0012521 | 798.6583 | 40.8
41 | 251.8 | 0.0012555 | 796.4954 | 41.82
42 | 253.24 | 0.0012589 | 794.3443 | 42.84
43 | 254.66 | 0.0012623 | 792.2047 | 43.86
44 | 256.05 | 0.0012657 | 790.0766 | 44.88
45 | 257.41 | 0.0012691 | 787.96 | 45.9
46 | 258.76 | 0.0012725 | 785.8546 | 46.92
47 | 260.08 | 0.0012758 | 783.8219 | 47.94
48 | 261.38 | 0.0012792 | 781.7386 | 48.96
49 | 262.66 | 0.0012825 | 779.7271 | 49.98
50 | 263.92 | 0.0012858 | 777.7259 | 51
51 | 265.16 | 0.0012891 | 775.735 | 52.02
52 | 266.38 | 0.0012925 | 773.6944 | 53.04
53 | 267.58 | 0.0012958 | 771.724 | 54.06
54 | 268.77 | 0.001299 | 769.8229 | 55.08
55 | 269.94 | 0.0013023 | 767.8722 | 56.1
56 | 271.09 | 0.0013056 | 765.9314 | 57.12
57 | 272.23 | 0.0013089 | 764.0003 | 58.14
58 | 273.36 | 0.0013122 | 762.079 | 59.16
59 | 274.46 | 0.0013154 | 760.225 | 60.18
60 | 275.56 | 0.0013187 | 758.3226 | 61.2
61 | 276.64 | 0.001322 | 756.4297 | 62.22
62 | 277.71 | 0.0013252 | 754.6031 | 63.24
63 | 278.76 | 0.0013285 | 752.7286 | 64.26
64 | 279.8 | 0.0013318 | 750.8635 | 65.28
65 | 280.83 | 0.001335 | 749.0637 | 66.3
66 | 281.85 | 0.0013383 | 747.2166 | 67.32
67 | 282.85 | 0.0013416 | 745.3787 | 68.34
68 | 283.85 | 0.0013448 | 743.605 | 69.36
69 | 284.83 | 0.0013481 | 741.7847 | 70.38
70 | 285.8 | 0.0013514 | 739.9734 | 71.4
71 | 286.76 | 0.0013546 | 738.2253 | 72.42
72 | 287.71 | 0.0013579 | 736.4313 | 73.44
73 | 288.65 | 0.0013612 | 734.6459 | 74.46
74 | 289.59 | 0.0013645 | 732.8692 | 75.48
75 | 290.51 | 0.0013678 | 731.101 | 76.5
76 | 291.42 | 0.0013711 | 729.3414 | 77.52
77 | 292.32 | 0.0013744 | 727.5902 | 78.54
78 | 293.22 | 0.0013777 | 725.8474 | 79.56
79 | 294.1 | 0.001381 | 724.113 | 80.58
80 | 294.98 | 0.0013843 | 722.3868 | 81.6
81 | 295.85 | 0.0013876 | 720.6688 | 82.62
82 | 296.71 | 0.0013909 | 718.9589 | 83.64
83 | 297.56 | 0.0013943 | 717.2058 | 84.66
84 | 298.4 | 0.0013976 | 715.5123 | 85.68
85 | 299.24 | 0.001401 | 713.7759 | 86.7
86 | 300.07 | 0.0014043 | 712.0986 | 87.72
87 | 300.89 | 0.0014077 | 710.3786 | 88.74
88 | 301.7 | 0.0014111 | 708.667 | 89.76
89 | 302.51 | 0.0014145 | 706.9636 | 90.78
90 | 303.31 | 0.0014179 | 705.2684 | 91.8
91 | 304.11 | 0.0014213 | 703.5812 | 92.82
92 | 304.89 | 0.0014247 | 701.9022 | 93.84
93 | 305.67 | 0.0014282 | 700.182 | 94.86
94 | 306.45 | 0.0014316 | 698.5191 | 95.88
95 | 307.22 | 0.0014351 | 696.8156 | 96.9
96 | 307.93 | 0.0014385 | 695.1686 | 97.92
97 | 308.73 | 0.001442 | 693.4813 | 98.94
98 | 309.48 | 0.0014455 | 691.8021 | 99.96
99 | 310.22 | 0.001449 | 690.1311 | 100.98
100 | 310.96 | 0.0014526 | 688.4208 | 102
102 | 312.42 | 0.0014597 | 685.0723 | 104.04
104 | 313.86 | 0.0014668 | 681.7562 | 106.08
105 | 314.57 | 0.0014704 | 680.0871 | 107.1
106 | 315.27 | 0.001474 | 678.4261 | 108.12
108 | 316.67 | 0.0014813 | 675.0827 | 110.16
110 | 318.04 | 0.0014887 | 671.727 | 112.2
112 | 319.4 | 0.0014961 | 668.4045 | 114.24
114 | 320.73 | 0.0015036 | 665.0705 | 116.28
115 | 321.39 | 0.0015074 | 663.3939 | 117.3
116 | 322.05 | 0.0015112 | 661.7258 | 118.32
118 | 323.35 | 0.0015189 | 658.3712 | 120.36
120 | 324.64 | 0.0015267 | 655.0075 | 122.4
122 | 325.9 | 0.0015345 | 651.6781 | 124.44
124 | 327.15 | 0.0015425 | 648.2982 | 126.48
125 | 327.77 | 0.0015465 | 646.6214 | 127.5
126 | 328.39 | 0.0015506 | 644.9116 | 128.52
128 | 329.61 | 0.0015588 | 641.5191 | 130.56
130 | 330.81 | 0.001567 | 638.1621 | 132.6
132 | 332 | 0.0015755 | 634.7191 | 134.64
134 | 333.18 | 0.001584 | 631.3131 | 136.68
135 | 333.76 | 0.0015883 | 629.604 | 137.7
136 | 334.34 | 0.0015927 | 627.8646 | 138.72
138 | 335.49 | 0.0016015 | 624.4146 | 140.76
140 | 336.63 | 0.0016104 | 620.9637 | 142.8
142 | 337.75 | 0.0016195 | 617.4745 | 144.84
144 | 338.86 | 0.0016288 | 613.9489 | 146.88
146 | 339.96 | 0.0016382 | 610.4261 | 148.92
148 | 341.04 | 0.0016483 | 606.6857 | 150.96
150 | 342.12 | 0.001658 | 603.1363 | 153
151 | 342.65 | 0.001663 | 601.3229 | 154.02
152 | 343.18 | 0.001668 | 599.5204 | 155.04
153 | 343.7 | 0.0016731 | 597.6929 | 156.06
154 | 344.23 | 0.0016782 | 595.8765 | 157.08
155 | 344.75 | 0.0016834 | 594.0359 | 158.1
156 | 345.27 | 0.0016886 | 592.2066 | 159.12
157 | 345.78 | 0.0016939 | 590.3536 | 160.14
158 | 346.3 | 0.0016992 | 588.5122 | 161.16
159 | 346.81 | 0.0017046 | 586.6479 | 162.18
160 | 347.32 | 0.0017101 | 584.7611 | 163.2
161 | 347.82 | 0.0017156 | 582.8865 | 164.22
162 | 348.32 | 0.0017212 | 580.99 | 165.24
163 | 348.82 | 0.0017269 | 579.0723 | 166.26
164 | 349.32 | 0.0017327 | 577.134 | 167.28
165 | 349.82 | 0.0017385 | 575.2085 | 168.3
166 | 350.31 | 0.0017444 | 573.263 | 169.32
167 | 350.8 | 0.0017504 | 571.298 | 170.34
168 | 351.29 | 0.0017565 | 569.314 | 171.36
169 | 351.77 | 0.0017627 | 567.3115 | 172.38
170 | 352.26 | 0.001769 | 565.2911 | 173.4
171 | 352.74 | 0.0017754 | 563.2534 | 174.42
172 | 353.22 | 0.0017818 | 561.2302 | 175.44
173 | 353.69 | 0.0017884 | 559.159 | 176.46
174 | 354.16 | 0.0017951 | 557.072 | 177.48
175 | 354.64 | 0.0018019 | 554.9698 | 178.5
176 | 355.1 | 0.0018089 | 552.8222 | 179.52
177 | 355.57 | 0.0018159 | 550.6911 | 180.54
178 | 356.04 | 0.0018231 | 548.5163 | 181.56
179 | 356.5 | 0.0018305 | 546.2988 | 182.58
180 | 356.96 | 0.001838 | 544.0696 | 183.6
181 | 357.42 | 0.0018456 | 541.8292 | 184.62
182 | 357.87 | 0.0018534 | 539.5489 | 185.64
183 | 358.32 | 0.0018614 | 537.23 | 186.66
184 | 358.78 | 0.0018696 | 534.8738 | 187.68
185 | 359.22 | 0.001878 | 532.4814 | 188.7
186 | 359.67 | 0.0018865 | 530.0822 | 189.72
187 | 360.12 | 0.0018953 | 527.621 | 190.74
188 | 360.56 | 0.0019043 | 525.1273 | 191.76
189 | 361 | 0.0019136 | 522.5753 | 192.78
190 | 361.44 | 0.0019231 | 519.9938 | 193.8
191 | 361.88 | 0.0019329 | 517.3573 | 194.82
192 | 362.31 | 0.001943 | 514.668 | 195.84
193 | 362.74 | 0.0019534 | 511.9279 | 196.86
194 | 363.17 | 0.0019642 | 509.1131 | 197.88
195 | 363.6 | 0.0019754 | 506.2266 | 198.9
196 | 364.03 | 0.0019869 | 503.2966 | 199.92
197 | 364.45 | 0.0019988 | 500.3002 | 200.94
198 | 364.87 | 0.002011 | 497.265 | 201.96
199 | 365.29 | 0.002024 | 494.0711 | 202.98
200 | 365.71 | 0.002038 | 490.6771 | 204
201 | 366.13 | 0.002052 | 487.3294 | 205.02
202 | 366.54 | 0.002066 | 484.0271 | 206.04
203 | 366.96 | 0.002082 | 480.3074 | 207.06
204 | 367.37 | 0.002098 | 476.6444 | 208.08
205 | 367.77 | 0.002115 | 472.8132 | 209.1
206 | 368.18 | 0.002134 | 468.6036 | 210.12
207 | 368.59 | 0.002153 | 464.4682 | 211.14
208 | 368.99 | 0.002173 | 460.1933 | 212.16
209 | 369.39 | 0.002195 | 455.5809 | 213.18
210 | 369.79 | 0.002218 | 450.8566 | 214.2
211 | 370.19 | 0.002242 | 446.0303 | 215.22
212 | 370.58 | 0.002268 | 440.9171 | 216.24
213 | 370.98 | 0.002296 | 435.5401 | 217.26
214 | 371.37 | 0.002327 | 429.7379 | 218.28
215 | 371.76 | 0.002365 | 422.833 | 219.3
216 | 372.15 | 0.002408 | 415.2824 | 220.32
217 | 372.53 | 0.002455 | 407.332 | 221.34
218 | 372.92 | 0.00251 | 398.4064 | 222.36
219 | 373.3 | 0.002577 | 388.0481 | 223.38
220 | 373.68 | 0.002675 | 373.8318 | 224.4
221 | 374.06 | 0.002864 | 349.162 | 225.42
Note on A2: Абсолютное давление
Note on E2: Абсолютное давление