## Монтажка
Строительная длина |  | № опоры проект./эксп. |  |  | Длина пролёта, м | Крепление | Муфта | Гаситель вибрации в пролёте
Номер | Длина, м |  |  |  |  | Тип | Тип | Тип | Кол-во | Схема расположения гасителей вибрации
1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 7 | 9 | 11 | 12 | 13
2 | 2100 | 1 | / | С131 |  | А
107
|  | 2 | / | С131 |  | П |  | -
ГВ-4433-02М
180
|  | 3 | / | С131 |  | П |  | ГВ-4433-02М
ГВ-4433-02М
157
|  | 4 | / | С131 |  | А |  | -
-
179
|  | 5 | / | С131 |  | П |  | ГВ-4433-02М
ГВ-4433-02М
192
|  | 6 | / | С131 |  | А |  | ГВ-4433-02М
ГВ-4433-02М
72
|  | 7 | / | С131 |  | П |  | ГВ-4433-02М
ГВ-4433-02М
132
|  | 8 | / | С131 |  | А |  | -
ГВ-4433-02М
126
|  | 9 | / | С131 |  | А |  | -
-
110
|  | 10 | / | С131 |  | П |  | -
ГВ-4433-02М
142
|  | 11 | / | С131 |  | П |  | -
ГВ-4433-02М
164
|  | 12 | / | С131 |  | П |  | -
ГВ-4433-02М
191
|  | 13 | / | С131 |  | П |  | ГВ-4433-02М
ГВ-4433-02М
196
|  | 14 | / | С131 |  | А |  | ГВ-4433-02М

## Спецификация (hidden)
Позиция | Наименование и техническая характеристика | Тип, марка, обозначение документа, опросного листа | Код оборудования, изделия, материала | Завод изготовитель | Единица измерения | Кол-во | Масса ед., кг | Примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1. Кабельная продукция
1.1 | Строительная длина СД1.01 | ДПТа-Э-8У (1х8) 7 kH |  | ООО "Инкаб" | м | 480 |  | с учетом запаса 5%
| Кабель диэлектрический самонесущий, d=12,3 мм |  |  | г. Пермь
1.2 | Строительная длина СД1.02 | ОКГТ-С-48 G.652D (2х24)-13,9 мм-53кА2*с-128кН |  | ООО "Инкаб" | м | 1770 |  | с учетом запаса 5%
| Оптический кабель, встроенный в грозотрос, d=13.9 мм |  |  | г. Пермь
1.3 | Строительная длина СД1.03 | ОКГТ-С-48 G.652D (2х24)-13,9 мм-53кА2*с-128кН |  | ООО "Инкаб" | м | 3690 |  | с учетом запаса 5%
| Оптический кабель, встроенный в грозотрос, d=13.9 мм |  |  | г. Пермь
1.4 | Строительная длина СД1.04 | ОКГТ-С-48 G.652D (2х24)-13,9 мм-53кА2*с-128кН |  | ООО "Инкаб" | м | 4960 |  | с учетом запаса 5%
| Оптический кабель, встроенный в грозотрос, d=13.9 мм |  |  | г. Пермь
1.5 | Строительная длина СД1.05 | ОКГТ-С-48 G.652D (2х24)-13,9 мм-53кА2*с-128кН |  | ООО "Инкаб" | м | 2660 |  | с учетом запаса 5%
| Оптический кабель, встроенный в грозотрос, d=13.9 мм |  |  | г. Пермь
1.6 | Строительная длина СД1.06 | ОКГТ-С-48 G.652D (2х24)-13,9 мм-53кА2*с-128кН |  | ООО "Инкаб" | м | 4100 |  | с учетом запаса 5%
| Оптический кабель, встроенный в грозотрос, d=13.9 мм |  |  | г. Пермь
1.7 | Строительная длина СД1.07 | ОКГТ-С-48 G.652D (2х24)-13,9 мм-53кА2*с-128кН |  | ООО "Инкаб" | м | 1530 |  | с учетом запаса 5%
| Оптический кабель, встроенный в грозотрос, d=13.9 мм |  |  | г. Пермь
1.8 | Строительная длина СД1.08 | ОКГТ-С-48 G.652D (2х24)-13,9 мм-53кА2*с-128кН |  | ООО "Инкаб" | м | 1880 |  | с учетом запаса 5%
| Оптический кабель, встроенный в грозотрос, d=13.9 мм |  |  | г. Пермь
1.9 | Строительная длина СД1.09 | ОКГТ-С-48 G.652D (2х24)-13,9 мм-53кА2*с-128кН |  | ООО "Инкаб" | м | 1950 |  | с учетом запаса 5%
| Оптический кабель, встроенный в грозотрос, d=13.9 мм |  |  | г. Пермь
1.10 | Строительная длина СД1.10 | ОКГТ-С-48 G.652D (2х24)-13,9 мм-53кА2*с-128кН |  | ООО "Инкаб" | м | 2620 |  | с учетом запаса 5%
| Оптический кабель, встроенный в грозотрос, d=13.9 мм |  |  | г. Пермь
1.11 | Строительная длина СД1.11 | ОКГТ-С-48 G.652D (2х24)-13,9 мм-53кА2*с-128кН |  | ООО "Инкаб" | м | 1480 |  | с учетом запаса 5%
| Оптический кабель, встроенный в грозотрос, d=13.9 мм |  |  | г. Пермь
1.12 | Строительная длина СД1.12 | ОКГТ-С-48 G.652D (2х24)-13,9 мм-53кА2*с-128кН |  | ООО "Инкаб" | м | 920 |  | с учетом запаса 5%
| Оптический кабель, встроенный в грозотрос, d=13.9 мм |  |  | г. Пермь
1.13 | Строительная длина СД1.13 | ОКГТ-С-48 G.652D (2х24)-13,9 мм-53кА2*с-128кН |  | ООО "Инкаб" | м | 4530 |  | с учетом запаса 5%
| Оптический кабель, встроенный в грозотрос, d=13.9 мм |  |  | г. Пермь
1.14 | Строительная длина СД1.14 | ОКГТ-С-48 G.652D (2х24)-13,9 мм-53кА2*с-128кН |  | ООО "Инкаб" | м | 5180 |  | с учетом запаса 5%
| Оптический кабель, встроенный в грозотрос, d=13.9 мм |  |  | г. Пермь
1.15 | Строительная длина СД1.15 | ОКГТ-С-48 G.652D (2х24)-15,3 мм-81кА2*с-160кН |  | ООО "Инкаб" | м | 4490 |  | с учетом запаса 5%
| Оптический кабель, встроенный в грозотрос, d=15.3 мм |  |  | г. Пермь
1.16 | Строительная длина СД1.16 | ОКГТ-С-48 G.652D (2х24)-13,9 мм-53кА2*с-128кН |  | ООО "Инкаб" | м | 2870 |  | с учетом запаса 5%
| Оптический кабель, встроенный в грозотрос, d=13.9 мм |  |  | г. Пермь
1.17 | Строительная длина СД1.17 | ОКГТ-С-48 G.652D (2х24)-13,9 мм-53кА2*с-128кН |  | ООО "Инкаб" | м | 4020 |  | с учетом запаса 5%
| Оптический кабель, встроенный в грозотрос, d=13.9 мм |  |  | г. Пермь
1.18 | Строительная длина СД1.18 | ОКГТ-С-48 G.652D (2х24)-13,9 мм-53кА2*с-128кН |  | ООО "Инкаб" | м | 4080 |  | с учетом запаса 5%
| Оптический кабель, встроенный в грозотрос, d=13.9 мм |  |  | г. Пермь
1.19 | Строительная длина СД1.19 | ОКГТ-С-48 G.652D (2х24)-15,3 мм-81кА2*с-160кН |  | ООО "Инкаб" | м | 3110 |  | с учетом запаса 5%
| Оптический кабель, встроенный в грозотрос, d=15.3 мм |  |  | г. Пермь
1.20 | Строительная длина СД1.20 | ОКГТ-С-48 G.652D (2х24)-13,9 мм-53кА2*с-128кН |  | ООО "Инкаб" | м | 2160 |  | с учетом запаса 5%
| Оптический кабель, встроенный в грозотрос, d=13.9 мм |  |  | г. Пермь
1.21 | Строительная длина СД1.21 | ОКГТ-С-48 G.652D (2х24)-13,9 мм-53кА2*с-128кН |  | ООО "Инкаб" | м | 2140 |  | с учетом запаса 5%
| Оптический кабель, встроенный в грозотрос, d=13.9 мм |  |  | г. Пермь
1.22 | Строительная длина СД1.22 | ОКГТ-С-48 G.652D (2х24)-13,9 мм-53кА2*с-128кН |  | ООО "Инкаб" | м | 2850 |  | с учетом запаса 5%
| Оптический кабель, встроенный в грозотрос, d=13.9 мм |  |  | г. Пермь
1.23 | Строительная длина СД1.23 | ОКГТ-С-48 G.652D (2х24)-13,9 мм-53кА2*с-128кН |  | ООО "Инкаб" | м | 1790 |  | с учетом запаса 5%
| Оптический кабель, встроенный в грозотрос, d=13.9 мм |  |  | г. Пермь
1.24 | Строительная длина СД1.24 | ОКГТ-С-48 G.652D (2х24)-13,9 мм-53кА2*с-128кН |  | ООО "Инкаб" | м | 4720 |  | с учетом запаса 5%
| Оптический кабель, встроенный в грозотрос, d=13.9 мм |  |  | г. Пермь
1.25 | Строительная длина СД1.25 | ОКГТ-С-48 G.652D (2х24)-13,9 мм-53кА2*с-128кН |  | ООО "Инкаб" | м | 1830 |  | с учетом запаса 5%
| Оптический кабель, встроенный в грозотрос, d=13.9 мм |  |  | г. Пермь
1.26 | Строительная длина СД1.26 | ОКГТ-С-48 G.652D (2х24)-13,9 мм-53кА2*с-128кН |  | ООО "Инкаб" | м | 1050 |  | с учетом запаса 5%
| Оптический кабель, встроенный в грозотрос, d=13.9 мм |  |  | г. Пермь
1.27 | Строительная длина СД1.27 | ДПТа-Э-48У (6х8) 7 kH |  | ООО "Инкаб" | м | 360 |  | с учетом запаса 5%
| Кабель диэлектрический самонесущий, d=12,3 мм |  |  | г. Пермь
Позиция | Наименование и техническая характеристика | Тип, марка, обозначение документа, опросного листа | Код оборудования, изделия, материала | Завод изготовитель | Единица измерения | Кол-во | Масса ед., кг | Примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
2. Муфты, шкафы, КРОССы и материалы для их крепежа
2.1 | Муфта | МОПГ-М-1/128-4КУ3260 |  | ЗАО "СвязьСтройДеталь" | шт | 26
г. Москва
2.2 | Кронштейн для крепления муфты МОПГ-М | 130108-00005 |  | ЗАО "СвязьСтройДеталь" | шт | 26 |  | с учетом запаса 2%
г. Москва
2.3 | Комплект крепежа к анкерным опорам ЛЭП, удлиненный | 130108-00078 |  | ЗАО "СвязьСтройДеталь" | шт | 54 |  | с учетом запаса 2%
г. Москва
2.4 | Гильза КДЗС (в 1 уп 10 штук) | КДЗС-6030 |  | ЗАО "СвязьСтройДеталь" | уп | 128 |  | с учетом запаса 2%
г. Москва
2.5 | Кабельный ввод для ОКГТ | КВГ 12-17/2х(2-3.6) |  | ЗАО "СвязьСтройДеталь" | шт | 51 |  | с учетом запаса 2%
г. Москва
2.6 | Кабельный ввод для ДПТ | КВСм 6-22 |  | ЗАО "СвязьСтройДеталь" | шт | 4 |  | с учетом запаса 2%
г. Москва
2.7 | Кросс оптический | R589-1U-FC-D-08SM-08UPC-3 |  | ЗАО "Перспективные технологии плюс" | шт | 1 |  | на ПС 220кВ "Уктур"
г. Санкт-Петербург
Позиция | Наименование и техническая характеристика | Тип, марка, обозначение документа, опросного листа | Код оборудования, изделия, материала | Завод изготовитель | Единица измерения | Кол-во | Масса ед., кг | Примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
3. Арматура для подвески ВОК
3.1 | Натяжной зажим для ОКГТ d=13.9 мм | ЗНС-Т-13.7-14.0П/130 |  | ООО "Сармат" | шт | 92 |  | с учетом запаса 2%
г. Саранск
3.2 | Поддерживающий зажим для ОКГТ d=13.9 мм | ЗПС-Млт-13.7-14.0П/30 с лодочкой ЛТ |  | ООО "Сармат" | шт | 183 |  | с учетом запаса 2%
г. Саранск
3.3 | Протектор для ОКГТ d=13.9 мм | ПЗС-Т-13.7-14.0/11 (13) |  | ООО "Сармат" | шт | 80 |  | с учетом запаса 2%
г. Саранск
3.4 | Натяжной зажим для ОКГТ d=15.3 мм | ЗНС-Т-15.3-15.6П/160 |  | ООО "Сармат" | шт | 12 |  | с учетом запаса 2%
г. Саранск
3.5 | Поддерживающий зажим для ОКГТ d=15.3 мм | ЗПС-Млт-15.3-15.6П/30 (43) с лодочкой ЛТ |  | ООО "Сармат" | шт | 29 |  | с учетом запаса 2%
г. Саранск
3.6 | Протектор для ОКГТ d=15.3 мм | ПЗС-Т-15.3-15.6/11 (13) |  | ООО "Сармат" | шт | 20 |  | с учетом запаса 2%
г. Саранск
3.7 | Натяжной зажим для ОКСН, d=12.3 мм | ЗНС-Д-12.3П/20 |  | ООО "Сармат" | шт | 16 |  | с учетом запаса 2%
г. Саранск
3.8 | Гаситель вибрации | ГВ-0.8-9.1-300/23-31 |  | ООО "МЗВА" | шт | 80 |  | с учетом запаса 2%
г. Москва
3.9 | Гаситель вибрации | ГВ-1.6-11-400/23-31 |  | ООО "МЗВА" | шт | 20 |  | с учетом запаса 2%
г. Москва
3.10 | Гаситель вибрации | ГВ-1.6-11-450/23-31 |  | ООО "МЗВА" | шт | 27 |  | с учетом запаса 2%
г. Москва
3.11 | Гаситель вибрации | ГВ-1.6-13-450/23-31 |  | ООО "МЗВА" | шт | 435 |  | с учетом запаса 2%
г. Москва
3.12 | Узел крепления типа КГП | КГП-7-1 |  | ЗАО "ЮИК" | шт | 196 |  | с учетом запаса 2%
г. Южноуральск
3.13 | Серьга | СР-7-16 |  | ЗАО "ЮИК" | шт | 196 |  | с учетом запаса 2%
г. Южноуральск
3.14 | Ушко однолапчатое | У1-7-16 |  | ЗАО "ЮИК" | шт | 191 |  | с учетом запаса 2%
г. Южноуральск
3.15 | Ушко двухлапчатое | У2-7-16 |  | ЗАО "ЮИК" | шт | 5 |  | с учетом запаса 2%
г. Южноуральск
3.16 | Скоба | СК-12-1А |  | ЗАО "ЮИК" | шт | 84 |  | с учетом запаса 2%
г. Южноуральск
3.17 | Скоба удлиненная | СКД-12-1 |  | ЗАО "ЮИК" | шт | 84 |  | с учетом запаса 2%
г. Южноуральск
3.18 | Звено промежуточное прямое | ПР-12-6 |  | ЗАО "ЮИК" | шт | 84 |  | с учетом запаса 2%
г. Южноуральск
3.19 | Звено промежуточное регулируемое | ПРР-12-1 |  | ЗАО "ЮИК" | шт | 90 |  | с учетом запаса 2%
г. Южноуральск
3.20 | Звено промежуточное монтажное | ПТМ-12-2 |  | ЗАО "ЮИК" | шт | 90 |  | с учетом запаса 2%
г. Южноуральск
3.21 | Серьга | СР-12-16 |  | ЗАО "ЮИК" | шт | 90 |  | с учетом запаса 2%
г. Южноуральск
3.22 | Ушко однолапчатое | У1-12-16 |  | ЗАО "ЮИК" | шт | 90 |  | с учетом запаса 2%
г. Южноуральск
3.23 | Ушко двухлапчатое | У2-12-16 |  | ЗАО "ЮИК" | шт | 4 |  | с учетом запаса 2%
г. Южноуральск
3.24 | Звено промежуточное переходное | ПРТ-16/12-2 |  | ЗАО "ЮИК" | шт | 90 |  | с учетом запаса 2%
г. Южноуральск
3.25 | Коромысло | К2-12-2 |  | ЗАО "ЮИК" | шт | 4 |  | с учетом запаса 2%
г. Южноуральск
3.26 | Изолятор стеклянный | ПС-70Е |  | ЗАО "ЮИК" | шт | 194 |  | с учетом запаса 2%
г. Южноуральск
3.27 | Изолятор стеклянный | ПС-120Б |  | ЗАО "ЮИК" | шт | 90 |  | с учетом запаса 2%
г. Южноуральск
3.28 | Зажим кабельный шлейфовый | ЗКШ2-14/18-4 |  | ЗАО "Электросетьстройпроект" | шт | 568 |  | с учетом запаса 2%
г. Москва
3.29 | Зажим кабельный шлейфовый | ЗКШ2-11/14-2 |  | ЗАО "Электросетьстройпроект" | шт | 20 |  | с учетом запаса 2%
г. Москва
3.30 | Зажим кабельный шлейфовый | ЗКШ3-11/14-2 |  | ЗАО "Электросетьстройпроект" | шт | 10 |  | с учетом запаса 2%
г. Москва
3.31 | Зажим кабельный шлейфовый | ЗКШ2 без 2х плашек |  | ЗАО "Электросетьстройпроект" | шт | 280 |  | с учетом запаса 2%
г. Москва
3.32 | Зажим заземляющий | ЗПС-170-3Г |  | ЗАО "ЮИК" | шт | 473 |  | с учетом запаса 2%
г. Южноуральск
3.33 | Зажим соединительный плашечный | ПА-4-1 |  | ЗАО "ЮИК" | шт | 90 |  | с учетом запаса 2%
г. Южноуральск
3.34 | Провод АС для заземлителя | АС-150/19 |  |  | м | 280 |  | с учетом запаса 2%
3.35 | Болт | Болт М16х45 |  |  | шт | 193 |  | с учетом запаса 2%
3.36 | Гайка | Гайка М16 |  |  | шт | 193 |  | с учетом запаса 2%
3.37 | Шайба | Шайба М16 |  |  | шт | 386 |  | с учетом запаса 2%
3.38 | Шайба увеличенная | Шайба М10 увеличенная |  |  | шт | 560 |  | с учетом запаса 2%
3.39 | Балласт типа БЛ | БЛ-200 |  | ЗАО "ЮИК" | шт | 3
г. Южноуральск
Позиция | Наименование и техническая характеристика | Тип, марка, обозначение документа, опросного листа | Код оборудования, изделия, материала | Завод изготовитель | Единица измерения | Кол-во | Масса ед., кг | Примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
4. Материалы для монтажа ВОК на территориях Энергообъектов
4.1 | Труба стальная, d=50мм, l=4м |  |  |  | шт | 4
4.2 | Лента монтажная ЛМ-0,8*20 (40м) | ЛМ |  | ЗАО "СвязьСтройДеталь" | уп | 2 |  | с учетом запаса 2%
г. Москва
4.3 | Замок для хомута (100шт в уп.) |  |  | ЗАО "СвязьСтройДеталь" | уп | 1 |  | с учетом запаса 2%
г. Москва
4.4 | Термоусаживаемая трубка | ССД ТУТ 55/16 |  | ЗАО "СвязьСтройДеталь" | м | 2 |  | с учетом запаса 2%
г. Москва
4.5 | Термоусаживаемая трубка | ССД ТУТ 40/12 |  | ЗАО "СвязьСтройДеталь" | м | 2 |  | с учетом запаса 2%
г. Москва
4.6 | Лента сигнальная | ЛСС |  | ЗАО "СвязьСтройДеталь" | м | 40 |  | с учетом запаса 2%
г. Москва
4.7 | Труба гофрированная | TGS-32 |  |  | м | 60 |  | с учетом запаса 2%
4.8 | Пластиковые стяжки | Пластиковые стяжки, l=100 мм |  |  | шт | 100 |  | с учетом запаса 2%
4.9 | Скрепа фигурная | СКФ-100 |  | ЗАО "СвязьСтройДеталь" | шт | 100 |  | с учетом запаса 2%
г. Москва
4.10 | Дюбель-гвоздь | Дюбель-гвоздь, l=40 мм |  |  | шт | 100 |  | с учетом запаса 2%
4.11 | Труба ПНД-25 | ПНД-25 |  |  | м | 80 |  | с учетом запаса 2%
4.12 | Комплект маркировочный пластмассовый (50 шт. в упаковке) | КМП (120808-00041) |  | ЗАО "СвязьСтройДеталь" | уп | 2 |  | с учетом запаса 2%
г. Москва
4.13 | Узел крепления универсальный | УН(У)-125 |  | ЗАО "Электросетьстройпроект" | шт | 14 |  | с учетом запаса 2%
г. Москва
4.14 | Узел крепления универсальный | УН(У)-200 |  | ЗАО "Электросетьстройпроект" | шт | 3 |  | с учетом запаса 2%
г. Москва
4.15 | Промежуточное звено | ПР-20-01 |  | ЗАО "Электросетьстройпроект" | шт | 14 |  | с учетом запаса 2%
г. Москва
4.16 | Скоба | СК-7-1А |  | г. Южноуральск | шт | 29 |  | с учетом запаса 2%
ЗАО "ЮИК"
4.17 | Узел крепления | УК-Н-01 |  | ЗАО "Электросетьстройпроект" | шт | 10 |  | с учетом запаса 2%
г. Москва
4.18 | Талреп | Т-30-01 |  | ЗАО "Электросетьстройпроект" | шт | 12 |  | с учетом запаса 2%
г. Москва
Позиция | Наименование и техническая характеристика | Тип, марка, обозначение документа, опросного листа | Код оборудования, изделия, материала | Завод изготовитель | Единица измерения | Кол-во | Масса ед., кг | Примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
5. Аварийный запас
5.1 | Строительная длина СД1.АЗ | ОКГТ-С-48 G.652D (2х24)-13,9 мм-53кА2*с-128кН |  | ООО "Инкаб" | м | 5180 |  | с учетом запаса 5%
| Оптический кабель, встроенный в грозотрос, d=13.9 мм |  |  | г. Пермь
5.2 | Поддерживающий зажим для ОКГТ d=13.9 мм | ЗПС-Млт-13.7-14.0П/30 с лодочкой ЛТ |  | ООО "Сармат" | шт | 15 |  | с учетом запаса 2%
г. Саранск
5.3 | Натяжной зажим для ОКГТ d=13.9 мм | ЗНС-Т-13.7-14.0П/130 |  | ООО "Сармат" | шт | 7 |  | с учетом запаса 2%
г. Саранск
5.4 | Узел крепления типа КГП | КГП-7-1 |  | ЗАО "ЮИК" | шт | 15 |  | с учетом запаса 2%
г. Южноуральск
5.5 | Серьга | СР-7-16 |  | ЗАО "ЮИК" | шт | 15 |  | с учетом запаса 2%
г. Южноуральск
5.6 | Изолятор стеклянный | ПС-70Е |  | ЗАО "ЮИК" | шт | 15 |  | с учетом запаса 2%
г. Южноуральск
5.7 | Ушко однолапчатое | У1-7-16 |  | ЗАО "ЮИК" | шт | 15 |  | с учетом запаса 2%
г. Южноуральск
5.8 | Зажим заземляющий | ЗПС-170-3Г |  | ЗАО "ЮИК" | шт | 35 |  | с учетом запаса 2%
г. Южноуральск
5.9 | Провод АС для заземлителя | АС-150/19 |  |  | м | 20 |  | с учетом запаса 2%
5.10 | Болт | Болт М16х45 |  |  | шт | 15 |  | с учетом запаса 2%
5.11 | Гайка | Гайка М16 |  |  | шт | 15 |  | с учетом запаса 2%
5.12 | Шайба | Шайба М16 |  |  | шт | 29 |  | с учетом запаса 2%
5.13 | Шайба увеличенная | Шайба М10 увеличенная |  |  | шт | 41 |  | с учетом запаса 2%
5.14 | Зажим кабельный шлейфовый | ЗКШ2 без 2х плашек |  | ЗАО "Электросетьстройпроект" | шт | 21 |  | с учетом запаса 2%
г. Москва
5.15 | Скоба | СК-12-1А |  | ЗАО "ЮИК" | шт | 7 |  | с учетом запаса 2%
г. Южноуральск
5.16 | Звено промежуточное прямое | ПР-12-6 |  | ЗАО "ЮИК" | шт | 7 |  | с учетом запаса 2%
г. Южноуральск
5.17 | Звено промежуточное регулируемое | ПРР-12-1 |  | ЗАО "ЮИК" | шт | 7 |  | с учетом запаса 2%
г. Южноуральск
5.18 | Звено промежуточное монтажное | ПТМ-12-2 |  | ЗАО "ЮИК" | шт | 7 |  | с учетом запаса 2%
г. Южноуральск
5.19 | Серьга | СР-12-16 |  | ЗАО "ЮИК" | шт | 7 |  | с учетом запаса 2%
г. Южноуральск
5.20 | Изолятор стеклянный | ПС-120Б |  | ЗАО "ЮИК" | шт | 7 |  | с учетом запаса 2%
г. Южноуральск
5.21 | Ушко двухлапчатое | У1-12-16 |  | ЗАО "ЮИК" | шт | 7 |  | с учетом запаса 2%
г. Южноуральск
5.22 | Звено промежуточное переходное | ПРТ-16/12-2 |  | ЗАО "ЮИК" | шт | 7 |  | с учетом запаса 2%
г. Южноуральск
5.23 | Зажим соединительный плашечный | ПА-4-1 |  | ЗАО "ЮИК" | шт | 7 |  | с учетом запаса 2%
г. Южноуральск
5.24 | Зажим кабельный шлейфовый | ЗКШ2-14/18-4 |  | ЗАО "Электросетьстройпроект" | шт | 25 |  | с учетом запаса 2%
г. Москва
5.25 | Муфта | МОПГ-М-1/128-4КУ3260 |  | ЗАО "СвязьСтройДеталь" | шт | 1
г. Москва
5.26 | Кронштейн для крепления муфты МОПГ-М | 130108-00005 |  | ЗАО "СвязьСтройДеталь" | шт | 1 |  | с учетом запаса 2%
г. Москва
5.27 | Комплект крепежа к анкерным опорам ЛЭП, удлиненный | 130108-00078 |  | ЗАО "СвязьСтройДеталь" | шт | 3 |  | с учетом запаса 2%
г. Москва
5.28 | Гильза КДЗС (в 1 уп 10 штук) | КДЗС-6030 |  | ЗАО "СвязьСтройДеталь" | уп | 5 |  | с учетом запаса 2%
г. Москва
5.29 | Кабельный ввод для ОКГТ | КВГ 12-17/2х(2-3.6) |  | ЗАО "СвязьСтройДеталь" | шт | 2 |  | с учетом запаса 2%
г. Москва

## Гасители
ДПТа-П-48А-6х8-25кН; ДПТа-П-32А-4х8-25кН; ДПТа-П-8А-1х8-25кН
Расчётная схема пролёта |  | Длина пролета, м | Марка гасителя |  | Место установки гасителя вибрации, м |  | ПСО-13,6/14,7П
НСО-13,6/14,7П
Опора А | Опора Б |  | Опора А | Опора Б | Опора А | Опора Б |  | 100-170
П | П | <100 | - | - | - | - | П-П | ГВ-4433-02М -
|  | 100-170 | ГВ-4433-02М | - | 0.05 | -
|  | 170-310 | ГВ-4433-02М | ГВ-4433-02М | 0.05 | 0.1
А | П | <100 | - | - | - | -
|  | 100-170 | - | ГВ-4433-02М | - | 0.1
|  | 170-310 | ГВ-4433-02М | ГВ-4433-02М | 0.05 | 0.1
А | А | <100 | - | - | - | -
|  | 100-180 | ГВ-4433-02М | - | 0.05 | -
|  | 180-350 | ГВ-4433-02М | ГВ-4433-02М | 0.05 | 0.3
ДПТа-П-32А-4х8-40кН
Расчётная схема пролёта |  | Длина пролета, м | Марка гасителя |  | Место установки гасителя вибрации, м
Опора А | Опора Б |  | Опора А | Опора Б | Опора А | Опора Б
П | П | <100 | - | - | - | -
|  | 100-170 | ГВ-4544-02М | - | 0.1 | -
|  | 170-340 | ГВ-4544-02М | ГВ-4544-02М | 0.05 | 0.1
|  | 340-397 | ГВ-4544-02М | ГВ-4544-02М | 0.05 | 0.05
|  |  | ГВ-4433-02М * | ГВ-4433-02М * | 0.6 | 0.8
А | П | <100 | - | - | - | -
|  | 100-170 | - | ГВ-4544-02М | - | 0.1
|  | 170-340 | ГВ-4543-02М | ГВ-4544-02М | 0.1 | 0.05
|  | 340-397 | ГВ-4543-02М | ГВ-4544-02М | 0.05 | 0.05
|  |  | ГВ-4433-02М * | ГВ-4433-02М * | 0.95 | 0.8
А | А | <100 | - | - | - | -
|  | 100-170 | ГВ-4543-02М | - | 0.05 | -
|  | 170-340 | ГВ-4543-02М | ГВ-4543-02М | 0.05 | 0.25
|  | 340-397 | ГВ-4543-02М | ГВ-4543-02М | 0.05 | 0.3
|  |  | ГВ-4433-02М * | ГВ-4433-02М * | 0.95 | 1.1