## ТП
№ п/п | Наименование помещения | FПОМ., м2 | HПОМ., м | VПОМ., м3 | Н, высота окна | В, ширина окна | Кол-во окон | FОСТ., м2 | Регион (широта) | Ориен- тация | nЛЮД., чел. | nЛЮД пост., чел. | LПР.СУММ., м3/ч | QОБ., кВт | QЛЮД., кВт | QОСВ., кВт | Qост., кВт | Qвозд., кВт | Qогр., кВт | SQ, кВт | Примечания
1.1 | Эвакуационный вестибюль | 168.5 | 2.8 | 471.8 | 2.84 | 2.43 | 1 | 6.9012 | Спб (60) | Ю | 2 | 5 | 495 | 0 | 0.296 | 3.37 | 2.9816 | 0.231 | 2.2169 | 9.0955
Теплопоступления через заполнение световых проемов (солнечная радиация)
Рассчётные параметры
1. | Qс.р.=Qпр.+Qт.п., Вт | [6 empty] | = | 2981.6466 |  |  | Тн = | 10 | - температура наружная, С. |  |  |  | qп = | 449 | - макс. прямая солнечная радиация, Вт/м2. | [5 empty] | Кинс = | 2.1151 | - коэф. инсоляции пов-ти светопроема рассеяной радиацией.
[12 empty] | Тв = | 22 | - температура внутренная, С. |  |  |  | qр = | 91 | - макс. рассеяная солнечная радиация, Вт/м2. | [5 empty] | Кобл = | 0.3 | - коэф. облучения пов-ти светопроема рассеяной радиацией.
2. | Qпр.=(qп*Кинс+qр*Кобл)*Аок*B1*B2*B3, Вт | [6 empty] | = | 3048.837 |  |  | V = | 3 | - скорость ветра, м/с. |  |  |  | Аок = | 6.9012 | - площать светопроема, м2. | [5 empty] | k1 = | 1.26 | - коэф. географической широты, град.с.ш.
[12 empty] | Н = | 2.84 | - высота светопроема, м. |  |  |  | B1 = | 0.85 | - коэффициент теплопропускания | [5 empty] | k2 = | 0 | - коэф. географической широты, град.с.ш.
3. | Qт.п.=(Тн+(((qп*Кинс+qр*Кобл)*P)/Aн)-Тв)*Аок*K, Вт | [6 empty] | = | -67.1904 |  |  | B = | 2.43 | - ширина светопроема, м. |  |  |  | B2 = | 0.76 | [6 empty] | Qпр. |  | - тепло солнечной радиации, непосредственно прошедшее через остекленную часть, Вт.
[12 empty] | Lк = | 0.5 | - вылет козырька, м. |  |  |  | B3 = | 0.7
4. | Кинс=(1-(Lк*k1-a)/Н)*(1-(Lр*k2-c)/B) | [6 empty] | = | 2.1151 |  |  | Lр = | 0.2 | - вылет ребра, м. |  |  |  | P = | 0.06 | - коэф. поглощения солн. рад. зап-ем проема. | [5 empty] | Qт.п. |  | - теплопоступления через заполнения светопроемов за счёт теплопередачи в результате разности температур и нагрева стекол солнцем.
[12 empty] | а = | 3.34 | - рас-е от коз-а до верха окна, м. |  |  |  | Aн = | 25.8918 | - коэф.теплопередачи нар.пов-ти остек-я, Вт/м2.
5. | Aн=1,16*(5+10*√V), Вт/м2. | [6 empty] | = | 25.8918 |  |  | c = | 0.2 | - рас-е от ребра до откоса окна, м. |  |  |  | K = | * | - коэф.теплопередачи зап-ия светопроема, Вт/(м2*С).
[13 empty] | - вводные параметры |  |  |  | * - нет ссылки на норматив или параметр.
Исходные данные
|  |  | 1 | 1 | [17 empty] | 1 | 1
1. | Максимальная интенсивность прямой и рассеянной солнечной радиации, падающей на светоприём, Вт/м2. (qп/qр-прямая, рассеяная) | [13 empty] | 3. | Значение коэффициентов k1/k2 по географической широте, град.с.ш. | [8 empty] | 2.2 | Коэффициент теплопропускания B2 |  |  |  | 4. | Коэффициент облучения поверхности Кобл
| георафическая широта/ориентация света | Спб (60) |  |  |  | Мск (56) | [9 empty] | широта/ориентация света | Спб (60) |  |  |  | Мск (56) |  |  |  | а. | Одинарное остекление |  |  |  | 0.85 | для светопроемов, незатемненных козырьками и ребрами
| Ю | 449 |  | 91 |  | 398 |  | 92 | [8 empty] | k1 |  | k2 |  | k1 |  | k2 |  |  | толщина 2,5-3,5 мм |  |  | 0.95
| ЮВ | 501 |  | 92 |  | 479 |  | 108 | [7 empty] | Ю | 1.26 |  | 0 |  | 1.46 |  | 0 |  |  | толщина 4-6 мм |  |  | 0.9 | 0.6 | при отношении вылета козырька до низа окна 0,5
| ЮЗ | 501 |  | 98 |  | 479 |  | 108 | [7 empty] | ЮВ | 0.7 |  | 0.86 |  | 0.79 |  | 0.88 |  |  | толщина 8-12 мм |  |  | 0.855
| В | 378 |  | 77 |  | 547 |  | 122 | [7 empty] | ЮЗ | 0.7 |  | 0.86 |  | 0.79 |  | 0.88 |  |  | толщина 2,5-3,5 мм с тв. или магк. селективным покрытием |  |  | 0.6
| З | 556 |  | 110 |  | 547 |  | 122 | [7 empty] | В | 0.53 |  | 0.07 |  | 0.57 |  | 0.06 |  | б. | Двойное остекление |  |  |  | 0.3 | при отношении вылета козырька до низа окна 1,0
| СВ | 19 |  | 62 |  | 401 |  | 93 | [7 empty] | З | 0.53 |  | 0.07 |  | 0.57 |  | 0.06 |  |  | толщина 2,5-3,5 мм |  |  | 0.85
| СЗ | 404 |  | 86 |  | 401 |  | 93 | [7 empty] | СВ | 0.49 |  | 0.74 |  | 0.51 |  | 0.75 |  |  | толщина 4-6 мм |  |  | 0.76
| С | 15 |  | 59 |  | 103 |  | 56 | [7 empty] | СЗ | 0.49 |  | 0.74 |  | 0.51 |  | 0.75 |  |  | толщина 2,5-3,5 мм с тв. или магк. селективным покрытием |  |  | 0.57 | 0.8 | при отношении вылета ребра к ширине окна 0,5
[16 empty] | С | 0.76 |  | 2.7 |  | 0.78 |  | 2.8 |  |  | из органического стекла для зенитных фонарей |  |  | 0.9
[25 empty] | в. | Тройное остекление
2.1 | Коэффициент теплопропускания B1 | [24 empty] | толщина 2,5-3,5 мм |  |  | 0.76 | 0.6 | при отношении вылета ребра к ширине окна 1,0
| Конструкция пререплета |  |  |  |  | для деревенного и ПВХ |  |  |  | для металлического | [15 empty] | толщина 4-6 мм |  |  | 0.66
| одинарный пролет |  |  |  |  | 0.8 |  |  |  | 0.9 | [15 empty] | толщина 2,5-3,5 мм с тв. или магк. селективным покрытием |  |  | 0.51
| однокамерный стеклопак. |  |  |  |  | 0.8 |  |  |  | 0.9 |  |  |  |  | 2.3 | Коэффициент теплопропускания B3 | [9 empty] | из органического стекла для зенитных фонарей |  |  | 0.83
| двухкамерный стеклопак. |  |  |  |  | 0.78 |  |  |  | 0.85 |  |  |  |  | а. | Наружные | штора или маркиза из светолой ткани | [6 empty] | 0.15 | г. | Профильное стекло коробчатого типа |  |  | 0.75
| спаренный переплет |  |  |  |  | 0.75 |  |  |  | - | [6 empty] | штора или маркиза из темной ткани | [6 empty] | 0.2 | д. | Блоки стеклянные пустотные с шириной швов 6 мм
| однокамерный стеклопак. и раздельн. переплет |  |  |  |  | 0.75 |  |  |  | - | [6 empty] | ставни-жалюзи с деревян. пластинами | [6 empty] | 0.15 |  | размером 194Х194Х98 |  |  | 0.65
| двухкамерный стеклопак. и раздельн. переплет |  |  |  |  | 0.73 |  |  |  | - | [6 empty] | ставни-жалюзи с металлич. пластинами | [6 empty] | 0.2 |  | размером 244Х244Х98 |  |  | 0.7
| раздельн. переплет двойного остекления |  |  |  |  | 0.65 |  |  |  | 0.8 |  |  |  |  | б. | Межстекольные | шторы-жалюзи с металлическими пластинами | [6 empty] | 0.35
| раздельно-спаренный п. |  |  |  |  | 0.5 |  |  |  | 0.7 | [6 empty] | штора из светолой ткани | [6 empty] | 0.25 | 5. | Коэф. поглощения Р
| 2 однокам. стеклопак. в спаренных переплет. |  |  |  |  | 0.7 |  |  |  | - | [6 empty] | штора из темной ткани | [6 empty] | 0.4 | 0.06 | для обычного окна
| 2 однокам. стеклопак. в раздельных переплет. |  |  |  |  | 0.6 |  |  |  | - |  |  |  |  | в. | Внутренние | шторы-жалюзи с металлическими пластинами | [6 empty] | 0.7 | 0.04 | для теплоотражающего окна
| 2 спаренных с переплета в раздельных переплетах |  |  |  |  | 0.5 |  |  |  | - | [6 empty] | штора из светолой ткани | [6 empty] | 0.4 | 0.2 | для теплопоглащающего окна
[17 empty] | штора из темной ткани | [6 empty] | 0.8
Теплопоступления через ограждающие конструкции и кровлю
Рассчётные параметры
1. | Qогр=F*k*(Тв-Тн), Вт |  |  |  | = | 296.2599 |  |  | αв = | 8.7 | - коэф. теплоотдачи внутренней поверхности, Вт/(м2*К).
[9 empty] | αн = | 23 | - коэф. теплоотдачи наружной поверхности, Вт/(м2*К).
2. | k=1/R0, Вт/(м2*К) |  |  |  | = | 0.14652 |  |  | δ = | 0.2 | - толщина слоя, м.
[9 empty] | λр = | 0.03 | - коэф. теплопроводности панели/изоляции, Вт/(м*К).
3. | R0=(1/αв)+Σ((δ/λр)+(1/αн)), (м2*К)/Вт |  |  |  | = | 6.8251 |  |  | R0 = | 6.8251 | - термическое сопротивление теплопередаче, (м2*К)/Вт.
[9 empty] | k = | 0.14652 | - коэф. теплопередачи ограждающих конструкций, Вт/(м2*К).
4. | Qкр=(F/cos 30)*((Тв-Тн)/R0), Вт |  |  |  | = | 1920.6299 |  |  |  | - вводные параметры
Исходные данные
1. | Коэффициент теплоотдачи, αн | [8 empty] | 2. | Коэффициент теплопроводности, λр
| Внутренная поверхность ограждающих конструкций | [5 empty] | 8.7 |  |  |  | Кирпичная кладка из сплошного кирпича | [6 empty] | 0.81
| Наружная поверхность ограждающих конструкций | [5 empty] | 23 |  |  |  | Кирпичная кладка из керамического пустого кирича | [6 empty] | 0.64
| Наружная поверхность перекрытий над неотапливаемым техническим подпольем | [5 empty] | 6 |  |  |  | Цементно-песчаный раствор | [6 empty] | 0.93
| Наружная поверхность чердачных перекрытий | [5 empty] | 12 |  |  |  | Железобетон | [6 empty] | 2.04
[11 empty] | Сэндвис-пакет | [6 empty] | 0.03
[11 empty] | Гравий керамзитный (засыпка) | [6 empty] | 0.23
[11 empty] | Керамическая плитка | [6 empty] | 0.8