## General notes
INSTRUMENT PROCESS HOOK UP ASSIGNMENT
GENERAL NOTES
СХЕМА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПОДКЛЮЧЕНИЯ КИП
ОБЩИЕ ПРИМЕЧАНИЯ
GENERAL NOTES / ОБЩИЕ ПРИМЕЧАНИЯ:
1. ATTACHED ASSIGNED HOOK-UP TYPICALS SHALL BE DETAILED ON SITE BY CONSTRUCTION CONTRACTOR FOR:
- EXACT LENGTH OF TUBING/BUNDLE
- EXACT LOCATION OF TRANSMITTER
OVERALL POSITION OF TRANSMITTER FROM TAPPING POINT SHALL NOT BE MODIFIED, NOR TYPE AND CLASS
OF MATERIAL USED TO MOUNT THIS HOOK-UP.
1. ПРИЛАГАЕМЫЕ ТИПОВЫЕ ЧЕРТЕЖИ ПОДКЛЮЧЕНИЯ КИП ДОЛЖНЫ БЫТЬ ДЕТАЛИЗИРОВАНЫ НА ПЛОЩАДКЕ
СТРОИТЕЛЬНЫМ ПОДРЯДЧИКОМ В ОТНОШЕНИИ:
- ТОЧНОЙ ДЛИНЫ ТРУБОК / ПУЧКА;
- ТОЧНОГО МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ДАТЧИКА.
ОБЩЕЕ МЕСТО УСТАНОВКИ ДАТЧИКА ОТ ТОЧКИ ОТБОРА НЕ СЛЕДУЕТ ИЗМЕНЯТЬ, КАК И ТИП/КЛАСС
МАТЕРИАЛА ИСПОЛЬЗУЕМОГО ДЛЯ ДАННОГО ПОДКЛЮЧЕНИЯ.
2. ALL IMPULSE LINE SHALL BE AS SHORT AS POSSIBLE WITH AN ESTIMATED AVERAGE OF 6m.
FOR CRYOGENIC SERVICE, MINIMUM LENGTH IS 1.5m
2. ВСЕ ИМПУЛЬСНЫЕ ЛИНИИ ДОЛЖНЫ БЫТЬ КАК МОЖНО КОРОЧЕ СО СРЕДНЕЙ РАСЧЕТНОЙ ДЛИНОЙ 6 М
В КРИОГЕННЫХ СРЕДАХ, МИНИМАЛЬНАЯ ДЛИНА 1,5 М.
3. FOR MOUNTING DETAIL OF ON-LINE INSTRUMENTS, LOCAL INDICATORS AND FOR TAPPING POINTS, REFER TO PIPING
DEPARTMENT DOCUMENTS.
3. МОНТАЖНЫЕ УЗЛЫ ЛИНЕЙНОГО КИП, МЕСТНЫХ ИНДИКАТОРОВ И ТОЧЕК ПРОБООТБОРА БОЛЕЕ ПОДРОБНО
УКАЗАНЫ В ДОКУМЕНТАХ ОТДЕЛА ТРУБОПРОВОДОВ.
4. FOR EARTHING INSTALLATION STANDARD, PLEASE REFER TO 3300-E-000-IC-STD-00003-00-D
4. СТАНДАРТ УСТАНОВКИ ЗАЗЕМЛЕНИЯ ИЗЛОЖЕН В ДОКУМЕНТЕ 3300-E-000-IC-STD-00003-00-D.
5. FOR CONCRETE OR STRUCTURE, REFER TO CIVIL DEPARTMENT DRAWINGS.
5. ИНФОРМАЦИЯ О БЕТОННЫХ И МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЯХ СОДЕРЖИТСЯ НА ЧЕРТЕЖАХ СТРОИТЕЛЬНОГО
ОТДЕЛА.
6. HOOK UP ASSIGNMENT IS IN ACCORDANCE WITH P&ID'S APPROVED FOR CONSTRUCTION.
6. ЗАДАНИЕ НА ПОДКЛЮЧЕНИЕ СООТВЕТСТВУЕТ СХЕМАМ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМ И АВТОМАТИЗАЦИИ,
УТВЕРЖДЕННЫМ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА.
7. FOR INSTRUMENTS MOUNTED ON VESSELS, FLANGE CONNECTOR RATING SHALL BE EQUAL TO VESSEL RATING AND
SHALL BE MINIMUM 300#.
7. ДЛЯ КИПА, УСТАНОВЛЕННОГО НА СОСУДАХ, КЛАСС ФЛАНЦЕВОГО РАЗЪЕМА ДОЛЖЕН СОВПАДАТЬ С КЛАССОМ
СОСУДА И СОСТАВЛЯТЬ МИНИМУМ 300#.
8. FOR HOOKUP OF DIFFERENTIAL PRESSURE TRANSMITTER ACROSS PILOT OPERATED PRESSURE RELIEF VALVE - REFER
GENERAL ARRANGEMENT DRAWING OF PRESSURE RELIEF VALVE.
8. ДЛЯ УСТАНОВКИ ДАТЧИКА ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ НА ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫХ КЛАПАНАХ С ПИЛОТНЫМ
УПРАВЛЕНИМ ОБРАЩАТЬСЯ К ЧЕРТЕЖУ ОБЩЕЙ КОМПОНОВКИ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНОГО КЛАПАНА.
9. FOR DP TRANSMITTERS (LT/FT/PDT), QUANTITY OF BUNDLE TUBING (12m) IS FOR 2 SINGLE BUNDLE TUBINGS (2 x 6m).
DUAL BUNDLE TUBING SHALL NOT BE USED.
9. ДЛЯ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫХ ДАТЧИКОВ (УРОВНЯ / РАСХОДА / ДАВЛЕНИЯ) ДЛИНА ТРУБНОГО ПУЧКА (12М),
ДЛЯ 2 ОТДЕЛЬНЫХ ТРУБНЫХ ПУЧКОВ (2 Х 6 М) ДВОЙНЫЕ ТРУБНЫЕ ПУЧКИ НЕ ПРЕДУСМАТРИВАЮТСЯ.
10. FOR HEATING AND TRACING PART, PROCESS HOOKUP IS TO BE READ IN CONJUNCTION WITH TRACING LIST
- 3300-E-034-IC-LST-0011X-00-D (X=1-6) AND INSTRUMENT STANDARD HEATING AND TRACING - 3300-E-000-IC-STD-00006-00-D.
10. В ОТНОШЕНИИ РАЗДЕЛА "ОБОГРЕВ" И "СПУТНИКОВЫЙ ОБОГРЕВ": ЧИТАТЬ РАЗДЕЛ "СХЕМА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО
ПОДКЛЮЧЕНИЯ" НЕОБХОДИМО ВМЕСТЕ С ПЕРЕЧНЕМ ТЕПЛОСПУТНИКОВ - 3300-E-034-IC-LST-0011X-00-D (X = 1- 6)
И СТАНДАРТОМ НА КИП: ОБОГРЕВ И СПУТНИКОВЫЙ ОБОГРЕВ - 3300-E-000-IC-STD-00006-00-D.