## Лист1 (2)
Форма подбора: | приток | вытяжка |  | Рассматриваемые решетки приняты по уровню шума 25дБ! (Каталог Арктос 2015)
L, м3/ч | 1200 | 1200 |  | ДПУ-М | [5 empty] | АРС+КСД | [5 empty] | АВС+КСД | [5 empty] | 4АПН+КСД | [5 empty] | 4АПН | [5 empty] | АЛН | [5 empty] | АЛН-К | [5 empty] | АМН | [5 empty] | АМН-К | [11 empty] | АП | [5 empty] | АРН | [5 empty] | Р25 | [5 empty] | Р50 | [5 empty] | Р100 | [5 empty] | THB+TRI/S | [5 empty] | THB+TRI/S | [5 empty] | #VALUE! | [5 empty] | #VALUE! | [5 empty] | #VALUE!
Тип решетки | ДПУ-М | АВС+КСД |  | L, м3/ч | Fо, м2 | Fж.с., м2 | Р, Па | Х,м/V,м/с | Тип | L, м3/ч | Fо, м2 | Fж.с., м2 Кж.с.=0,60 | P, Па | Х,м/V,м/с | Тип | L, м3/ч | Fо, м2 | Fж.с., м2 | P, Па | Х,м/V,м/с | Тип | L, м3/ч | Fо, м2 | Fж.с., м2 | P, Па | Х,м/V,м/с | Тип | L, м3/ч | Fо, м2 | Fж.с., м2 | P, Па | Х,м/V,м/с | Тип | L, м3/ч | Fо, м2 | Fж.с., м2 | P, Па | Х,м/V,м/с | Тип | L, м3/ч | Fо, м2 | Fж.с., м2 | P, Па | Х,м/V,м/с | Тип | L, м3/ч | Fо, м2 | Fж.с., м2 | P, Па | Х,м/V,м/с | Тип | L, м3/ч | Fо, м2 | Fж.с., м2 Кж.с.=0,60 | P, Па | Х,м/V,м/с | Тип | L, м3/ч | Fо, м2 | Fж.с., м2 Кж.с.=0,60 | P, Па | Х,м/V,м/с | Тип | L, м3/ч | Fо, м2 | Fж.с., м2 Кж.с.=0,60 | P, Па | Х,м/V,м/с | Тип | L, м3/ч | Fо, м2 | Fж.с., м2 Кж.с.=0,60 | P, Па | Х,м/V,м/с | Тип | L, м3/ч | Fо, м2 | Fж.с., м2 Кж.с.=0,60 | P, Па | Х,м/V,м/с | Тип | L, м3/ч | Fо, м2 | Fж.с., м2 Кж.с.=0,60 | P, Па | Х,м/V,м/с | Тип | L, м3/ч | Fо, м2 | Fж.с., м2 Кж.с.=0,60 | P, Па | Х,м/V,м/с | Тип | L, м3/ч | Fо, м2 | Fж.с., м2 Кж.с.=0,60 | P, Па | Х,м/V,м/с | Тип | L, м3/ч | Fо, м2 | Fж.с., м2 Кж.с.=0,60 | P, Па | Х,м/V,м/с | Тип | L, м3/ч | Fо, м2 | Fж.с., м2 Кж.с.=0,60 | P, Па | Х,м/V,м/с | Тип | L, м3/ч | Fо, м2 | Fж.с., м2 Кж.с.=0,60 | P, Па | Х,м/V,м/с | Тип | L, м3/ч | Fо, м2 | Fж.с., м2 Кж.с.=0,60 | P, Па | Х,м/V,м/с | Тип
Количество | 8 | 4 | приток | 80 | 0.007 |  | 73 | 1.1 | ДПУ-М Ø100 | 120 | 0.033 | 0.0198 | 12 | 0.7 | 1АРС + 2КСД | [5 empty] | не сущ. | 130 | 0.019 | 0.015 | 87 | 2.9 | 4АПН 300х300 + 3КСД | 60 | 0.004 |  | 26 | 2.9 | 4АПН 225х225 | 180 | 0.018 |  | 6 | 11 | АЛН 200х100 | 180 | 0.014 |  | 9 | 13 | АЛН-К 200х100 | [18 empty] | 80 | 0.039 | 0.021 | 2 | 1 | АП 300х150 | [5 empty] | не сущ. | [23 empty] | THB-100(R)+ TRI/S-100-100(I)
L на 1шт. | 150 | 300 | приток | 120 | 0.011 |  | 66 | 1.3 | ДПУ-М Ø125 | 140 | 0.072 | 0.0432 | 8 | 1.1 | 2АРС + 2КСД | [6 empty] | 400 | 0.083 | 0.041 | 43 | 4.3 | 4АПН 450х450 + 3КСД | 180 | 0.019 | 0.015 | 10 | 4 | 4АПН 300х300 | 185 | 0.02 |  | 6 | 11 | АЛН 150х150 | 260 | 0.022 |  | 7 | 14 | АЛН-К 300х100 | [18 empty] | 90 | 0.046 | 0.025 | 2 | 1 | АП 350х150 | [29 empty] | THB-125(R)+ TRI/S-100-125(I)
Тип решетки | #VALUE! | #VALUE! | приток | 200 | 0.018 |  | 83 | 1.6 | ДПУ-М Ø160 | 180 | 0.11 | 0.066 | 8 | 1.6 | 3АРС + 2КСД | [6 empty] | 800 | 0.192 | 0.086 | 32 | 5.7 | 4АПН 600х600 + 3КСД | 320 | 0.045 |  | 9 | 4.6 | 4АПН 375х375 | 240 | 0.027 |  | 5 | 12 | АЛН 300х100 | 350 | 0.03 |  | 7 | 17 | АЛН-К 400х100 | [18 empty] | 100 | 0.054 | 0.029 | 2 | 1 | АП 300х200 | [29 empty] | THB-160(R)+ TRI/S-125-160(I)
Р, Па |  |  | приток | 250 | 0.029 |  | 68 | 1.6 | ДПУ-М Ø200 | 220 | 0.15 | 0.09 | 9 | 2.1 | 4АРС + 2КСД | [12 empty] | 470 | 0.06 | 0.041 | 6 | 5 | 4АПН 450х450 | 295 | 0.036 |  | 5 | 13 | АЛН 400х100 | 420 | 0.039 |  | 6 | 18 | АЛН-К 500х100 | [18 empty] | 110 | 0.053 | 0.029 | 2 | 1 | АП 400х150 | [29 empty] | THB-160(R)+ TRI/S-160-160(I)
Х, м / Vо, м/с |  |  | приток | 370 | 0.046 |  | 71 | 1.9 | ДПУ-М Ø250 | 250 | 0.189 | 0.1134 | 11 | 2.9 | 5АРС + 2КСД | [12 empty] | 640 | 0.132 |  | 4 | 5.4 | 4АПН 525х525 | 300 | 0.036 |  | 5 | 13 | АЛН 200х200 | 450 | 0.047 |  | 5 | 17 | АЛН-К 600х100 | [18 empty] | 120 | 0.063 | 0.034 | 2 | 1 | АП 350х200 | [29 empty] | THB-200(R)+ TRI/S-160-200(I)
Завод |  |  | приток | [6 empty] | 270 | 0.227 | 0.1362 | 9 | 3.1 | 6АРС + 2КСД | [12 empty] | 820 | 0.192 | 0.086 | 3 | 5.7 | 4АПН 600х600 | 360 | 0.041 |  | 5 | 15 | АЛН 300х150 | 200 | 0.017 |  | 8 | 13 | АЛН-К 150х150 | [18 empty] | 130 | 0.068 | 0.036 | 2 | 1 | АП 300х250 | [29 empty] | THB-200(R)+ TRI/S-200-200(I)
Тип решетки | Завод | Kж.с. | приток | [24 empty] | 1020 | 0.263 |  | 3 | 6.1 | 4АПН 675х675 | 370 | 0.045 |  | 5 | 15 | АЛН 500х100 | 380 | 0.036 |  | 6 | 17 | АЛН-К 300х150 | [18 empty] | 135 | 0.067 | 0.037 | 2 | 1 | АП 500х150 | [29 empty] | THB-250(R)+ TRI/S-200-250(I)
ДПУ-М | Арктика |  | приток | [24 empty] | 1220 | 0.346 |  | 2 | 6.3 | 4АПН 750х750 | 410 | 0.055 |  | 4 | 15 | АЛН 300х200 | 500 | 0.049 |  | 6 | 19 | АЛН-К 400х150 | [18 empty] | 140 | 0.073 | 0.04 | 2 | 1 | АП 400х200 | [29 empty] | THB-250(R)+ TRI/S-250-250(I)
АРС+КСД | Арктика | 0.6 | приток | [24 empty] | 1420 | 0.44 |  | 2 | 6.6 | 4АПН 825х825 | 420 | 0.054 |  | 4 | 15 | АЛН 600х100 | 600 | 0.062 |  | 5 | 20 | АЛН-К 500х150 | [18 empty] | 180 | 0.091 | 0.05 | 2 | 1 | АП 500х200 | [29 empty] | THB-315(R)+ TRI/S-250-315(I)
АВС+КСД | Арктика | 0.6 | приток | [24 empty] | 1630 | 0.545 |  | 2 | 6.7 | 4АПН 900х900 | 430 | 0.055 |  | 4 | 15 | АЛН 400х150 | 700 | 0.076 |  | 5 | 21 | АЛН-К 600х150 | [18 empty] | 220 | 0.11 | 0.061 | 2 | 1 | АП 600х200 | [29 empty] | THB-315(R)+ TRI/S-315-315(I)
4АПН+КСД | Арктика |  | приток | [30 empty] | 520 | 0.074 |  | 4 | 16 | АЛН 400х200 | 800 | 0 089 |  | 5 | 22 | АЛН-К 700х150 | [18 empty] | 230 | 0.116 | 0.064 | 2 | 1 | АП 500х250
4АПН | Арктика |  | приток | [30 empty] | 530 | 0.07 |  | 4 | 16 | АЛН 500х150 | 1000 | 0.102 |  | 5 | 26 | АЛН-К 800х150 | [18 empty] | 280 | 0.139 | 0.078 | 2 | 1 | АП 600х250
АЛН | Арктика |  | приток | [30 empty] | 600 | 0.084 |  | 3 | 17 | АЛН 300х300 | 350 | 0.032 |  | 6 | 16 | АЛН-К 200х200
АЛН-К | Арктика |  | приток | [30 empty] | 610 | 0.084 |  | 3 | 17 | АЛН 600х150 | 500 | 0.05 |  | 6 | 19 | АЛН-К 300х200
АМН | Арктика |  | приток | [30 empty] | 650 | 0.093 |  | 3 | 18 | АЛН 500х200 | 650 | 0.069 |  | 5 | 20 | АЛН-К 400х200
АМН-К | Арктика |  | приток | [30 empty] | 700 | 0.098 |  | 3 | 19 | АЛН 700х150 | 800 | 0.087 |  | 5 | 23 | АЛН-К 500х200
РСН-К | Арктика | 0.83 | приток | [30 empty] | 730 | 0.113 |  | 3 | 19 | АЛН 400х300 | 980 | 0.105 |  | 5 | 25 | АЛН-К 600х200
АП | Арктика |  | приток | [30 empty] | 740 | 0.112 |  | 3 | 19 | АЛН 600х200 | 1050 | 0.123 |  | 4 | 25 | АЛН-К 700х200
АРН | Арктика |  | приток | [30 empty] | 750 | 0.112 |  | 3 | 19 | АЛН 800х150 | 1250 | 0.141 |  | 5 | 28 | АЛН-К 800х200
Р25 | Веза |  | приток | [30 empty] | 820 | 0.131 |  | 3 | 19 | АЛН 700х200 | 650 | 0.079 |  | 4 | 19 | АЛН-К 300х300
Р50 | Веза |  | приток | [30 empty] | 860 | 0.142 |  | 2 | 19 | АЛН 500х300 | 1000 | 0.107 |  | 5 | 25 | АЛН-К 400х300
Р100 | Веза |  | приток | [30 empty] | 900 | 0.15 |  | 2 | 19 | АЛН 800х200 | 1250 | 0.135 |  | 5 | 29 | АЛН-К 500х300
THB+TRI/S | Halton |  | приток | [30 empty] | 1000 | 0.171 |  | 2 | 20 | АЛН 600х300 | 1400 | 0.163 |  | 4 | 29 | АЛН-К 600х300
THB+TRI/S | Halton |  | приток | [30 empty] | 1100 | 0.188 |  | 2 | 21 | АЛН 1000х200 | 1600 | 0.191 |  | 4 | 30 | АЛН-К 700х300
|  |  | приток | [30 empty] | 1200 | 0.2 |  | 2 | 22 | АЛН 700х300 | 1800 | 0.219 |  | 4 | — | АЛН-К 800х300
|  |  | приток | [30 empty] | 1300 | 0.229 |  | 2 | 23 | АЛН 800х300
|  |  | приток | [30 empty] | 1500 | 0.287 |  | 2 | 23 | АЛН 1000х300
приток
приток
приток
|  |  | вытяжка | 80 | 0.007 |  | 64 | 3.3 | ДПУ-М Ø100 | [5 empty] | не сущ. | 200 | 0.033 | 0.02 | 6 | 1.7 | 1АВС + 2КСД | [5 empty] | не сущ. | 35 | 0.004 |  | 7 | 2.4 | 4АПН 225х225 | 180 | 0.018 |  | 6 | 2.8 | АЛН 200х100 | 180 | 0.014 |  | 3.5 | 9 | АЛН-К 200х100 | [18 empty] | 80 | 0.039 | 0.021 | 2 |  | АП 300х150 | 550 | 0.036 | 0.014 | 40 |  | АРН 200х200
|  |  | вытяжка | 100 | 0.011 |  | 39 | 2.5 | ДПУ-М Ø125 | [6 empty] | 350 | 0.072 | 0.043 | 5 | 1.4 | 2АВС + 2КСД | [6 empty] | 150 | 0.019 | 0.015 | 5 | 2.2 | 4АПН 300х300 | 185 | 0.02 |  | 6 | 2.8 | АЛН 150х150 | 200 | 0.017 |  | 3.3 | 8 | АЛН-К 150х150 | [18 empty] | 90 | 0.046 | 0.025 | 2 |  | АП 350х150 | 600 | 0.041 | 0.014 | 32 |  | АРН 300х150
|  |  | вытяжка | 170 | 0.018 |  | 40 | 2.6 | ДПУ-М Ø160 | [6 empty] | 420 | 0.11 | 0.066 | 3 | 1.1 | 3АВС + 2КСД | [6 empty] | 310 | 0.045 |  | 7 | 1.9 | 4АПН 375х375 | 240 | 0.027 |  | 5 | 2.7 | АЛН 300х100 | 260 | 0.022 |  | 3.2 | 7 | АЛН-К 300х100 | [18 empty] | 100 | 0.054 | 0.029 | 2 |  | АП 300х200 | 1000 | 0.075 | 0.029 | 32 |  | АРН 400х200
|  |  | вытяжка | 250 | 0.029 |  | 35 | 2.4 | ДПУ-М Ø200 | [6 empty] | 600 | 0.15 | 0.09 | 4 | 1.1 | 4АВС + 2КСД | [6 empty] | 500 | 0.06 | 0.041 | 5 | 2.3 | 4АПН 450х450 | 295 | 0.036 |  | 5 | 2.7 | АЛН 400х100 | 340 | 0.032 |  | 3 | 6 | АЛН-К 200х200 | [18 empty] | 110 | 0.053 | 0.029 | 2 |  | АП 400х150 | 1100 | 0.084 | 0.036 | 35 |  | АРН 300х300
|  |  | вытяжка | 350 | 0.046 |  | 27 | 2.1 | ДПУ-М Ø250 | [6 empty] | 800 | 0.189 | 0.113 | 5 | 1.2 | 5АВС + 2КСД | [6 empty] | 800 | 0.132 |  | 5 | 1.7 | 4АПН 525х525 | 300 | 0.036 |  | 5 | 2.7 | АЛН 200х200 | 350 | 0.03 |  | 3.2 | 7 | АЛН-К 400х100 | [18 empty] | 120 | 0.063 | 0.034 | 2 |  | АП 350х200 | 1400 | 0.118 | 0.049 | 27 |  | АРН 500х250
|  |  | вытяжка | [12 empty] | 900 | 0.227 | 0.136 | 5 | 1.1 | 6АВС + 2КСД | [6 empty] | 1100 | 0.192 | 0.086 | 5 | 1.6 | 4АПН 600х600 | 360 | 0.041 |  | 5 | 2.6 | АЛН 300х150 | 380 | 0.036 |  | 2.9 | 6 | АЛН-К 300х150 | [18 empty] | 130 | 0.068 | 0.036 | 2 |  | АП 300х250 | 1600 | 0.143 | 0.061 | 26 |  | АРН 500х300
|  |  | вытяжка | [24 empty] | 1400 | 0.263 |  | 4 | 1.5 | 4АПН 675х675 | 370 | 0.045 |  | 5 | 2.6 | АЛН 500х100 | 420 | 0.039 |  | 3 | 6 | АЛН-К 500х100 | [18 empty] | 135 | 0.067 | 0.037 | 2 |  | АП 500х150 | 1800 | 0.152 | 0.069 | 25 |  | АРН 400х400
|  |  | вытяжка | [24 empty] | 1700 | 0.346 |  | 3 | 1.4 | 4АПН 750х750 | 410 | 0.055 |  | 4 | 2.5 | АЛН 300х200 | 450 | 0.047 |  | 2.7 | 5 | АЛН-К 600х100 | [18 empty] | 140 | 0.073 | 0.04 | 2 |  | АП 400х200 | 2000 | 0.172 | 0.074 | 24 |  | АРН 600х300
|  |  | вытяжка | [24 empty] | 2000 | 0.44 |  | 3 | 1.3 | 4АПН 825х825 | 420 | 0.054 |  | 4 | 2.3 | АЛН 600х100 | 500 | 0.05 |  | 2.8 | 6 | АЛН-К 300х200 | [18 empty] | 180 | 0.091 | 0.05 | 2 |  | АП 500х200 | 2400 | 0.201 | 0.089 | 22 |  | АРН 600х350
|  |  | вытяжка | [24 empty] | 2500 | 0.545 |  | 3 | 1.3 | 4АПН 900х900 | 430 | 0.055 |  | 4 | 2.5 | АЛН 400х150 | 510 | 0.049 |  | 2.8 | 6 | АЛН-К 400х150 | [18 empty] | 220 | 0.11 | 0.061 | 2 |  | АП 600х200 | 2700 | 0.24 | 0.112 | 23 |  | АРН 500х500
|  |  | вытяжка | [30 empty] | 520 | 0.074 |  | 4 | 2.4 | АЛН 400х200 | 600 | 0.062 |  | 2.7 | 5 | АЛН-К 500х150 | [18 empty] | 230 | 0.116 | 0.064 | 2 |  | АП 500х250 | 3000 | 0.27 | 0.122 | 20 |  | АРН 700х400
|  |  | вытяжка | [30 empty] | 530 | 0.07 |  | 4 | 2.4 | АЛН 500х150 | 650 | 0.069 |  | 2.6 | 5 | АЛН-К 400х200 | [18 empty] | 280 | 0.139 | 0.078 | 2 |  | АП 600х250 | 3700 | 0.348 | 0.165 | 15 |  | АРН 600х600
|  |  | вытяжка | [30 empty] | 600 | 0.084 |  | 3 | 2.1 | АЛН 300х300 | 660 | 0.079 |  | 2.3 | 4 | АЛН-К 300х300 | [24 empty] | 4100 | 0.388 | 0.18 | 17 |  | АРН 800х500
|  |  | вытяжка | [30 empty] | 610 | 0.084 |  | 3 | 2.3 | АЛН 600х150 | 700 | 0.076 |  | 2.6 | 5 | АЛН-К 600х150 | [24 empty] | 5000 | 0.486 | 0.226 | 15 |  | АРН 1000х500
|  |  | вытяжка | [30 empty] | 650 | 0.093 |  | 3 | 2.4 | АЛН 500х200 | 790 | 0.087 |  | 2.6 | 5 | АЛН-К 500х200 | [24 empty] | 5000 | 0.476 | 0.228 | 16 |  | АРН 700х700
|  |  | вытяжка | [30 empty] | 700 | 0.098 |  | 3 | 2.3 | АЛН 700х150 | 800 | 0.089 |  | 2.5 | 5 | АЛН-К 700х150 | [24 empty] | 5500 | 0.624 | 0.302 | 13 |  | АРН 800х800
|  |  | вытяжка | [30 empty] | 730 | 0.113 |  | 3 | 2.5 | АЛН 400х300 | 980 | 0.105 |  | 2.6 | 5 | АЛН-К 600х200 | [24 empty] | 6800 | 0.792 | 0.385 | 12 |  | АРН 900х900
|  |  | вытяжка | [30 empty] | 740 | 0.112 |  | 3 | 2.4 | АЛН 600х200 | 1000 | 0.107 |  | 2.6 | 5 | АЛН-К 400х300 | [24 empty] | 8000 | 0.98 | 0.48 | 10 |  | АРН 1000х1000
|  |  | вытяжка | [30 empty] | 750 | 0.112 |  | 3 | 2.5 | АЛН 800х150 | 1010 | 0.102 |  | 2.7 | 5 | АЛН-К 800х150 | [24 empty] | 10500 | 1.41 | 0.684 | 9 |  | АРН 1200х1200
|  |  | вытяжка | [30 empty] | 820 | 0.131 |  | 3 | 2.2 | АЛН 700х200 | 1050 | 0.123 |  | 2.4 | 4 | АЛН-К 700х200
|  |  | вытяжка | [30 empty] | 860 | 0.142 |  | 2 | 2.4 | АЛН 500х300 | 1240 | 0.139 |  | 2.5 | 5 | АЛН-К 500х300
|  |  | вытяжка | [30 empty] | 900 | 0.15 |  | 2 | 2.3 | АЛН 800х200 | 1250 | 0.141 |  | 2.5 | 5 | АЛН-К 800х200
|  |  | вытяжка | [30 empty] | 1000 | 0.171 |  | 2 | 2.3 | АЛН 600х300 | 1400 | 0.163 |  | 2.4 | 4 | АЛН-К 600х300
|  |  | вытяжка | [30 empty] | 1100 | 0.188 |  | 2 | 2.2 | АЛН 1000х200 | 1600 | 0.191 |  | 2.3 | 4 | АЛН-К 700х300
|  |  | вытяжка | [30 empty] | 1200 | 0.2 |  | 2 | 2.2 | АЛН 700х300 | 1800 | 0.219 |  | 2.3 | 4 | АЛН-К 800х300
|  |  | вытяжка | [30 empty] | 1300 | 0.229 |  | 2 | 2.2 | АЛН 800х300
|  |  | вытяжка | [30 empty] | 1500 | 0.287 |  | 2 | 1.9 | АЛН 1000х300
Арктика
[5 empty] | L, м3/ч |  |  |  | Fж.с., м2 | Тип решетки
[5 empty] | 130 |  |  |  | 0.015 | 4АПН 300х300 + 3КСД
[5 empty] | 400 |  |  |  | 0.041 | 4АПН 450х450 + 3КСД
[5 empty] | 800 |  |  |  | 0.086 | 4АПН 600х600 + 3КСД
Арктика
[5 empty] | L, м3/ч |  |  |  | Fж.с., м2 | Тип решетки
[5 empty] | 270 |  |  |  | 0.015 | 4АПН 300х300
[5 empty] | 950 |  |  |  | 0.041 | 4АПН 450х450
[5 empty] | 2000 |  |  |  | 0.086 | 4АПН 600х600
Необходимое условие
высота помещения

## Лист1
Типы решеток | Типы решеток | Приняты из каталога Арктос 2015! Рассматриваемые решетки принимаются по уровню шума 20-25дБ!
на приток | на вытяжку | Формула побора: |  | Тип решетки | Количество | Расход на 1 решетку | Тип решетки | Скорость на выходе из решетки
ДПУ-М | ДПУ-М | Расход, м3/ч | 1200 |  | 6 | 200 | ДПУ-М Ø160
АРС+КСД | АВС+КСД | Приток | [9 empty] | Вытяжка
THB+TRI/S | THB+TRI/E | Производитель |  | Арктика |  |  | Арктика |  |  | Арктика | Halton | Производитель |  | Арктика |  |  | Арктика |  |  | Арктика | Halton
|  | Расход, м3/ч | Fо, м2 | ДПУ-М | Fо, м2 | Fж.с., м2 Кж.с.=0,60 | АРС+КСД | Fо, м2 | Fж.с., м2 Кж.с.= | АМН | THB+TRI/S | Расход, м3/ч | Fж.с., м2 | Тип решетки | Fо, м2 | Fж.с., м2 Кж.с.=0,60 | Тип решетки | Fо, м2 | Fж.с., м2 Кж.с.= | Тип решетки | Тип решетки
|  | 10 | 0.007 | ДПУ-М Ø100 | 0.033 | 0.055 | 1АРС + 2КСД |  |  | АМН | THB-100(R)+ TRI/S-100-100(I) | 10 | 0.007 | ДПУ-М Ø100 | 0.033 | 0.055 | 1АВС + 2КСД |  |  |  | THB-100(R)+ TRI/S-100-100(I)
|  | 20 | 0.007 | ДПУ-М Ø100 | 0.033 | 0.055 | 1АРС + 2КСД |  |  |  | THB-100(R)+ TRI/S-100-100(I) | 20 | 0.007 | ДПУ-М Ø100 | 0.033 | 0.055 | 1АВС + 2КСД |  |  |  | THB-100(R)+ TRI/S-100-100(I)
|  | 30 | 0.007 | ДПУ-М Ø100 | 0.033 | 0.055 | 1АРС + 2КСД |  |  |  | THB-100(R)+ TRI/S-100-100(I) | 30 | 0.007 | ДПУ-М Ø100 | 0.033 | 0.055 | 1АВС + 2КСД |  |  |  | THB-100(R)+ TRI/S-100-100(I)
|  | 40 | 0.007 | ДПУ-М Ø100 | 0.033 | 0.055 | 1АРС + 2КСД |  |  |  | THB-100(R)+ TRI/S-100-100(I) | 40 | 0.007 | ДПУ-М Ø100 | 0.033 | 0.055 | 1АВС + 2КСД |  |  |  | THB-100(R)+ TRI/S-100-100(I)
|  | 50 | 0.007 | ДПУ-М Ø100 | 0.033 | 0.055 | 1АРС + 2КСД |  |  |  | THB-100(R)+ TRI/S-100-100(I) | 50 | 0.007 | ДПУ-М Ø100 | 0.033 | 0.055 | 1АВС + 2КСД |  |  |  | THB-100(R)+ TRI/S-100-100(I)
|  | 60 | 0.007 | ДПУ-М Ø100 | 0.033 | 0.055 | 1АРС + 2КСД |  |  |  | THB-100(R)+ TRI/S-100-100(I) | 60 | 0.007 | ДПУ-М Ø100 | 0.033 | 0.055 | 1АВС + 2КСД |  |  |  | THB-100(R)+ TRI/S-100-100(I)
|  | 70 | 0.007 | ДПУ-М Ø100 | 0.033 | 0.055 | 1АРС + 2КСД |  |  |  | THB-100(R)+ TRI/S-100-100(I) | 70 | 0.007 | ДПУ-М Ø100 | 0.033 | 0.055 | 1АВС + 2КСД |  |  |  | THB-100(R)+ TRI/S-100-100(I)
|  | 80 | 0.011 | ДПУ-М Ø125 | 0.033 | 0.055 | 1АРС + 2КСД |  |  |  | THB-100(R)+ TRI/S-100-100(I) | 80 | 0.007 | ДПУ-М Ø100 | 0.033 | 0.055 | 1АВС + 2КСД |  |  |  | THB-100(R)+ TRI/S-100-100(I)
|  | 90 | 0.011 | ДПУ-М Ø125 | 0.033 | 0.055 | 1АРС + 2КСД |  |  |  | THB-100(R)+ TRI/S-100-100(I) | 90 | 0.011 | ДПУ-М Ø125 | 0.033 | 0.055 | 1АВС + 2КСД |  |  |  | THB-100(R)+ TRI/S-100-100(I)
|  | 100 | 0.011 | ДПУ-М Ø125 | 0.033 | 0.055 | 1АРС + 2КСД |  |  |  | THB-125(R)+ TRI/S-100-125(I) | 100 | 0.011 | ДПУ-М Ø125 | 0.033 | 0.055 | 1АВС + 2КСД |  |  |  | THB-125(R)+ TRI/S-100-125(I)
|  | 110 | 0.011 | ДПУ-М Ø125 | 0.033 | 0.055 | 1АРС + 2КСД |  |  |  | THB-125(R)+ TRI/S-100-125(I) | 110 | 0.018 | ДПУ-М Ø160 | 0.033 | 0.055 | 1АВС + 2КСД |  |  |  | THB-125(R)+ TRI/S-100-125(I)
|  | 120 | 0.011 | ДПУ-М Ø125 | 0.033 | 0.055 | 1АРС + 2КСД |  |  |  | THB-125(R)+ TRI/S-100-125(I) | 120 | 0.018 | ДПУ-М Ø160 | 0.033 | 0.055 | 1АВС + 2КСД |  |  |  | THB-125(R)+ TRI/S-125-125(I)
|  | 130 | 0.018 | ДПУ-М Ø160 | 0.072 | 0.12 | 2АРС + 2КСД |  |  |  | THB-125(R)+ TRI/S-100-125(I) | 130 | 0.018 | ДПУ-М Ø160 | 0.033 | 0.055 | 1АВС + 2КСД |  |  |  | THB-125(R)+ TRI/S-125-125(I)
|  | 140 | 0.018 | ДПУ-М Ø160 | 0.072 | 0.12 | 2АРС + 2КСД |  |  |  | THB-160(R)+ TRI/S-125-160(I) | 140 | 0.018 | ДПУ-М Ø160 | 0.033 | 0.055 | 1АВС + 2КСД |  |  |  | THB-160(R)+ TRI/S-125-160(I)
|  | 150 | 0.018 | ДПУ-М Ø160 | 0.033 | 0.055 | 2АРС + 2КСД |  |  |  | THB-160(R)+ TRI/S-125-160(I) | 150 | 0.018 | ДПУ-М Ø160 | 0.033 | 0.055 | 1АВС + 2КСД |  |  |  | THB-160(R)+ TRI/S-125-160(I)
|  | 160 | 0.018 | ДПУ-М Ø160 | 0.033 | 0.055 | 2АРС + 2КСД |  |  |  | THB-160(R)+ TRI/S-125-160(I) | 160 | 0.018 | ДПУ-М Ø160 | 0.072 | 0.12 | 2АВС + 2КСД |  |  |  | THB-160(R)+ TRI/S-125-160(I)
|  | 170 | 0.018 | ДПУ-М Ø160 | 0.033 | 0.055 | 2АРС + 2КСД |  |  |  | THB-160(R)+ TRI/S-125-160(I) | 170 | 0.018 | ДПУ-М Ø160 | 0.072 | 0.12 | 2АВС + 2КСД |  |  |  | THB-160(R)+ TRI/S-125-160(I)
|  | 180 | 0.018 | ДПУ-М Ø160 | 0.033 | 0.055 | 2АРС + 2КСД |  |  |  | THB-160(R)+ TRI/S-160-160(I) | 180 | 0.029 | ДПУ-М Ø200 | 0.072 | 0.12 | 2АВС + 2КСД |  |  |  | THB-160(R)+ TRI/S-160-160(I)
|  | 190 | 0.018 | ДПУ-М Ø160 | 0.033 | 0.055 | 2АРС + 2КСД |  |  |  | THB-160(R)+ TRI/S-160-160(I) | 190 | 0.029 | ДПУ-М Ø200 | 0.072 | 0.12 | 2АВС + 2КСД |  |  |  | THB-160(R)+ TRI/S-160-160(I)
|  | 200 | 0.018 | ДПУ-М Ø160 | 0.033 | 0.055 | 2АРС + 2КСД |  |  |  | THB-200(R)+ TRI/S-160-200(I) | 200 | 0.029 | ДПУ-М Ø200 | 0.072 | 0.12 | 2АВС + 2КСД |  |  |  | THB-200(R)+ TRI/S-160-200(I)
|  | 210 | 0.029 | ДПУ-М Ø200 | 0.11 | 0.18333 | 3АРС + 2КСД |  |  |  | THB-200(R)+ TRI/S-160-200(I) | 210 | 0.029 | ДПУ-М Ø200 | 0.072 | 0.12 | 2АВС + 2КСД |  |  |  | THB-200(R)+ TRI/S-160-200(I)
|  | 220 | 0.029 | ДПУ-М Ø200 | 0.11 | 0.18333 | 3АРС + 2КСД |  |  |  | THB-200(R)+ TRI/S-160-200(I) | 220 | 0.029 | ДПУ-М Ø200 | 0.072 | 0.12 | 2АВС + 2КСД |  |  |  | THB-200(R)+ TRI/S-160-200(I)
|  | 230 | 0.029 | ДПУ-М Ø200 | 0.11 | 0.18333 | 3АРС + 2КСД |  |  |  | THB-200(R)+ TRI/S-160-200(I) | 230 | 0.029 | ДПУ-М Ø200 | 0.072 | 0.12 | 2АВС + 2КСД |  |  |  | THB-200(R)+ TRI/S-160-200(I)
|  | 240 | 0.029 | ДПУ-М Ø200 | 0.11 | 0.18333 | 3АРС + 2КСД |  |  |  | THB-200(R)+ TRI/S-160-200(I) | 240 | 0.029 | ДПУ-М Ø200 | 0.072 | 0.12 | 2АВС + 2КСД |  |  |  | THB-200(R)+ TRI/S-160-200(I)
|  | 250 | 0.029 | ДПУ-М Ø200 | 0.11 | 0.18333 | 3АРС + 2КСД |  |  |  | THB-200(R)+ TRI/S-200-200(I) | 250 | 0.029 | ДПУ-М Ø200 | 0.072 | 0.12 | 2АВС + 2КСД |  |  |  | THB-200(R)+ TRI/S-200-200(I)
|  | 260 | 0.046 | ДПУ-М Ø250 | 0.11 | 0.18333 | 3АРС + 2КСД |  |  |  | THB-200(R)+ TRI/S-200-200(I) | 260 | 0.046 | ДПУ-М Ø250 | 0.11 | 0.18333 | 3АВС + 2КСД |  |  |  | THB-200(R)+ TRI/S-200-200(I)
|  | 270 | 0.046 | ДПУ-М Ø250 | 0.11 | 0.18333 | 3АРС + 2КСД |  |  |  | THB-200(R)+ TRI/S-200-200(I) | 270 | 0.046 | ДПУ-М Ø250 | 0.11 | 0.18333 | 3АВС + 2КСД |  |  |  | THB-200(R)+ TRI/S-200-200(I)
|  | 280 | 0.046 | ДПУ-М Ø250 | 0.11 | 0.18333 | 3АРС + 2КСД |  |  |  | THB-250(R)+ TRI/S-200-250(I) | 280 | 0.046 | ДПУ-М Ø250 | 0.11 | 0.18333 | 3АВС + 2КСД |  |  |  | THB-250(R)+ TRI/S-200-250(I)
|  | 290 | 0.046 | ДПУ-М Ø250 | 0.15 | 0.25 | 4АРС + 2КСД |  |  |  | THB-250(R)+ TRI/S-200-250(I) | 290 | 0.046 | ДПУ-М Ø250 | 0.11 | 0.18333 | 3АВС + 2КСД |  |  |  | THB-250(R)+ TRI/S-200-250(I)
|  | 300 | 0.046 | ДПУ-М Ø250 | 0.15 | 0.25 | 4АРС + 2КСД |  |  |  | THB-250(R)+ TRI/S-200-250(I) | 300 | 0.046 | ДПУ-М Ø250 | 0.11 | 0.18333 | 3АВС + 2КСД |  |  |  | THB-250(R)+ TRI/S-200-250(I)
|  | 310 | 0.046 | ДПУ-М Ø250 | 0.15 | 0.25 | 4АРС + 2КСД |  |  |  | THB-250(R)+ TRI/S-200-250(I) | 310 | 0.046 | ДПУ-М Ø250 | 0.11 | 0.18333 | 3АВС + 2КСД |  |  |  | THB-250(R)+ TRI/S-200-250(I)
|  | 320 | 0.046 | ДПУ-М Ø250 | 0.15 | 0.25 | 4АРС + 2КСД |  |  |  | THB-250(R)+ TRI/S-250-250(I) | 320 | 0.046 | ДПУ-М Ø250 | 0.11 | 0.18333 | 3АВС + 2КСД |  |  |  | THB-250(R)+ TRI/S-250-250(I)
|  | 330 | 0.046 | ДПУ-М Ø250 | 0.15 | 0.25 | 4АРС + 2КСД |  |  |  | THB-250(R)+ TRI/S-250-250(I) | 330 | 0.046 | ДПУ-М Ø250 | 0.11 | 0.18333 | 3АВС + 2КСД |  |  |  | THB-250(R)+ TRI/S-250-250(I)
|  | 340 | 0.046 | ДПУ-М Ø250 | 0.15 | 0.25 | 4АРС + 2КСД |  |  |  | THB-250(R)+ TRI/S-250-250(I) | 340 | 0.046 | ДПУ-М Ø250 | 0.11 | 0.18333 | 3АВС + 2КСД |  |  |  | THB-250(R)+ TRI/S-250-250(I)
|  | 350 | 0.046 | ДПУ-М Ø250 | 0.15 | 0.25 | 4АРС + 2КСД |  |  |  | THB-250(R)+ TRI/S-250-250(I) | 350 | 0.046 | ДПУ-М Ø250 | 0.11 | 0.18333 | 3АВС + 2КСД |  |  |  | THB-250(R)+ TRI/S-250-250(I)
|  | 360 | 0.046 | ДПУ-М Ø250 | 0.15 | 0.25 | 4АРС + 2КСД |  |  |  | THB-250(R)+ TRI/S-250-250(I) | 360 | - | - | 0.15 | 0.25 | 4АВС + 2КСД |  |  |  | THB-250(R)+ TRI/S-250-250(I)
|  | 370 | 0.046 | ДПУ-М Ø250 | 0.15 | 0.25 | 4АРС + 2КСД |  |  |  | THB-250(R)+ TRI/S-250-250(I) | 370 | - | - | 0.15 | 0.25 | 4АВС + 2КСД |  |  |  | THB-250(R)+ TRI/S-250-250(I)
|  | 380 | - | - | 0.189 | 0.315 | 5АРС + 2КСД |  |  |  | THB-315(R)+ TRI/S-250-315(I) | 380 | - | - | 0.15 | 0.25 | 4АВС + 2КСД |  |  |  | THB-315(R)+ TRI/S-250-315(I)
|  | 390 | - | - | 0.189 | 0.315 | 5АРС + 2КСД |  |  |  | THB-315(R)+ TRI/S-250-315(I) | 390 | - | - | 0.15 | 0.25 | 4АВС + 2КСД |  |  |  | THB-315(R)+ TRI/S-250-315(I)
|  | 400 | - | - | 0.189 | 0.315 | 5АРС + 2КСД |  |  |  | THB-315(R)+ TRI/S-250-315(I) | 400 | - | - | 0.15 | 0.25 | 4АВС + 2КСД |  |  |  | THB-315(R)+ TRI/S-250-315(I)
|  | 410 | - | - | 0.189 | 0.315 | 5АРС + 2КСД |  |  |  | THB-315(R)+ TRI/S-250-315(I) | 410 | - | - | 0.15 | 0.25 | 4АВС + 2КСД |  |  |  | THB-315(R)+ TRI/S-250-315(I)
|  | 420 | - | - | 0.189 | 0.315 | 5АРС + 2КСД |  |  |  | THB-315(R)+ TRI/S-250-315(I) | 420 | - | - | 0.15 | 0.25 | 4АВС + 2КСД |  |  |  | THB-315(R)+ TRI/S-250-315(I)
|  | 430 | - | - | 0.189 | 0.315 | 5АРС + 2КСД |  |  |  | THB-315(R)+ TRI/S-250-315(I) | 430 | - | - | 0.15 | 0.25 | 4АВС + 2КСД |  |  |  | THB-315(R)+ TRI/S-250-315(I)
|  | 440 | - | - | 0.189 | 0.315 | 5АРС + 2КСД |  |  |  | THB-315(R)+ TRI/S-250-315(I) | 440 | - | - | 0.15 | 0.25 | 4АВС + 2КСД |  |  |  | THB-315(R)+ TRI/S-250-315(I)
|  | 450 | - | - | 0.189 | 0.315 | 5АРС + 2КСД |  |  |  | THB-315(R)+ TRI/S-250-315(I) | 450 | - | - | 0.15 | 0.25 | 4АВС + 2КСД |  |  |  | THB-315(R)+ TRI/S-250-315(I)
|  | 460 | - | - | 0.189 | 0.315 | 5АРС + 2КСД |  |  |  | THB-315(R)+ TRI/S-250-315(I) | 460 | - | - | 0.15 | 0.25 | 4АВС + 2КСД |  |  |  | THB-315(R)+ TRI/S-250-315(I)
|  | 470 | - | - | 0.189 | 0.315 | 5АРС + 2КСД |  |  |  | THB-315(R)+ TRI/S-250-315(I) | 470 | - | - | 0.15 | 0.25 | 4АВС + 2КСД |  |  |  | THB-315(R)+ TRI/S-250-315(I)
|  | 480 | - | - | 0.189 | 0.315 | 5АРС + 2КСД |  |  |  | THB-315(R)+ TRI/S-315-315(I) | 480 | - | - | 0.15 | 0.25 | 4АВС + 2КСД |  |  |  | THB-315(R)+ TRI/S-315-315(I)
|  | 490 | - | - | 0.189 | 0.315 | 5АРС + 2КСД |  |  |  | THB-315(R)+ TRI/S-315-315(I) | 490 | - | - | 0.15 | 0.25 | 4АВС + 2КСД |  |  |  | THB-315(R)+ TRI/S-315-315(I)
|  | 500 | - | - | 0.189 | 0.315 | 5АРС + 2КСД |  |  |  | THB-315(R)+ TRI/S-315-315(I) | 500 | - | - | 0.15 | 0.25 | 4АВС + 2КСД |  |  |  | THB-315(R)+ TRI/S-315-315(I)
|  | 510 | - | - | 0.227 | 0.37833 | 6АРС + 2КСД |  |  |  | THB-315(R)+ TRI/S-315-315(I) | 510 | - | - | 0.189 | 0.315 | 5АВС + 2КСД |  |  |  | THB-315(R)+ TRI/S-315-315(I)
|  | 520 | - | - | 0.227 | 0.37833 | 6АРС + 2КСД |  |  |  | THB-315(R)+ TRI/S-315-315(I) | 520 | - | - | 0.189 | 0.315 | 5АВС + 2КСД |  |  |  | THB-315(R)+ TRI/S-315-315(I)
|  | 530 | - | - | 0.227 | 0.37833 | 6АРС + 2КСД |  |  |  | - | 530 | - | - | 0.189 | 0.315 | 5АВС + 2КСД |  |  |  | -
|  | 540 | - | - | - | - | - |  |  |  | - | 540 | - | - | 0.189 | 0.315 | 5АВС + 2КСД |  |  |  | -
|  | 550 | - | - | - | - | - |  |  |  | - | 550 | - | - | 0.189 | 0.315 | 5АВС + 2КСД |  |  |  | -
|  | 560 | - | - | - | - | - |  |  |  | - | 560 | - | - | 0.189 | 0.315 | 5АВС + 2КСД |  |  |  | -
|  | 570 | - | - | - | - | - |  |  |  | - | 570 | - | - | 0.189 | 0.315 | 5АВС + 2КСД |  |  |  | -
|  | 580 | - | - | - | - | - |  |  |  | - | 580 | - | - | 0.189 | 0.315 | 5АВС + 2КСД |  |  |  | -
|  | 590 | - | - | - | - | - |  |  |  | - | 590 | - | - | 0.189 | 0.315 | 5АВС + 2КСД |  |  |  | -
|  | 600 | - | - | - | - | - |  |  |  | - | 600 | - | - | 0.189 | 0.315 | 5АВС + 2КСД |  |  |  | -
|  | 610 | - | - | - | - | - |  |  |  | - | 610 | - | - | 0.227 | 0.37833 | 6АВС + 2КСД |  |  |  | -
|  | 620 | - | - | - | - | - |  |  |  | - | 620 | - | - | 0.227 | 0.37833 | 6АВС + 2КСД |  |  |  | -
|  | 630 | - | - | - | - | - |  |  |  | - | 630 | - | - | 0.227 | 0.37833 | 6АВС + 2КСД |  |  |  | -
|  | 640 | - | - | - | - | - |  |  |  | - | 640 | - | - | 0.227 | 0.37833 | 6АВС + 2КСД |  |  |  | -
|  | 650 | - | - | - | - | - |  |  |  | - | 650 | - | - | 0.227 | 0.37833 | 6АВС + 2КСД |  |  |  | -
|  | 660 | - | - | - | - | - |  |  |  | - | 660 | - | - | 0.227 | 0.37833 | 6АВС + 2КСД |  |  |  | -
|  | 670 | - | - | - | - | - |  |  |  | - | 670 | - | - | 0.227 | 0.37833 | 6АВС + 2КСД |  |  |  | -
|  | 680 | - | - | - | - | - |  |  |  | - | 680 | - | - | 0.227 | 0.37833 | 6АВС + 2КСД |  |  |  | -
|  | 690 | - | - | - | - | - |  |  |  | - | 690 | - | - | 0.227 | 0.37833 | 6АВС + 2КСД |  |  |  | -
|  | 700 | - | - | - | - | - |  |  |  | - | 700 | - | - | 0.227 | 0.37833 | 6АВС + 2КСД |  |  |  | -
|  | 710 | - | - | - | - | - |  |  |  | - | 710 | - | - | - | - | - |  |  |  | -
|  | 720 | - | - | - | - | - |  |  |  | - | 720 | - | - | - | - | - |  |  |  | -
|  | 730 | - | - | - | - | - |  |  |  | - | 730 | - | - | - | - | - |  |  |  | -
|  | 740 | - | - | - | - | - |  |  |  | - | 740 | - | - | - | - | - |  |  |  | -
|  | 750 | - | - | - | - | - |  |  |  | - | 750 | - | - | - | - | - |  |  |  | -
|  | 760 | - | - | - | - | - |  |  |  | - | 760 | - | - | - | - | - |  |  |  | -
|  | 770 | - | - | - | - | - |  |  |  | - | 770 | - | - | - | - | - |  |  |  | -
|  | 780 | - | - | - | - | - |  |  |  | - | 780 | - | - | - | - | - |  |  |  | -
|  | 790 | - | - | - | - | - |  |  |  | - | 790 | - | - | - | - | - |  |  |  | -
|  | 800 | - | - | - | - | - |  |  |  | - | 800 | - | - | - | - | - |  |  |  | -
|  | 810 | - | - | - | - | - |  |  |  | - | 810 | - | - | - | - | - |  |  |  | -
|  | 820 | - | - | - | - | - |  |  |  | - | 820 | - | - | - | - | - |  |  |  | -
|  | 830 | - | - | - | - | - |  |  |  | - | 830 | - | - | - | - | - |  |  |  | -
|  | 840 | - | - | - | - | - |  |  |  | - | 840 | - | - | - | - | - |  |  |  | -
|  | 850 | - | - | - | - | - |  |  |  | - | 850 | - | - | - | - | - |  |  |  | -
|  | 860 | - | - | - | - | - |  |  |  | - | 860 | - | - | - | - | - |  |  |  | -
|  | 870 | - | - | - | - | - |  |  |  | - | 870 | - | - | - | - | - |  |  |  | -
|  | 880 | - | - | - | - | - |  |  |  | - | 880 | - | - | - | - | - |  |  |  | -
|  | 890 | - | - | - | - | - |  |  |  | - | 890 | - | - | - | - | - |  |  |  | -
|  | 900 | - | - | - | - | - |  |  |  | - | 900 | - | - | - | - | - |  |  |  | -
|  | 910 | - | - | - | - | - |  |  |  | - | 910 | - | - | - | - | - |  |  |  | -
|  | 920 | - | - | - | - | - |  |  |  | - | 920 | - | - | - | - | - |  |  |  | -
|  | 930 | - | - | - | - | - |  |  |  | - | 930 | - | - | - | - | - |  |  |  | -
|  | 940 | - | - | - | - | - |  |  |  | - | 940 | - | - | - | - | - |  |  |  | -
|  | 950 | - | - | - | - | - |  |  |  | - | 950 | - | - | - | - | - |  |  |  | -
|  | 960 | - | - | - | - | - |  |  |  | - | 960 | - | - | - | - | - |  |  |  | -
|  | 970 | - | - | - | - | - |  |  |  | - | 970 | - | - | - | - | - |  |  |  | -
|  | 980 | - | - | - | - | - |  |  |  | - | 980 | - | - | - | - | - |  |  |  | -
|  | 990 | - | - | - | - | - |  |  |  | - | 990 | - | - | - | - | - |  |  |  | -
|  | 1000 | - | - | - | - | - |  |  |  | - | 1000 | - | - | - | - | - |  |  |  | -
|  | 1010 | - | - | - | - | - |  |  |  | - | 1010 | - | - | - | - | - |  |  |  | -
|  | 1020 | - | - | - | - | - |  |  |  | - | 1020 | - | - | - | - | - |  |  |  | -
|  | 1030 | - | - | - | - | - |  |  |  | - | 1030 | - | - | - | - | - |  |  |  | -
|  | 1040 | - | - | - | - | - |  |  |  | - | 1040 | - | - | - | - | - |  |  |  | -
|  | 1050 | - | - | - | - | - |  |  |  | - | 1050 | - | - | - | - | - |  |  |  | -
|  | 1060 | - | - | - | - | - |  |  |  | - | 1060 | - | - | - | - | - |  |  |  | -
|  | 1070 | - | - | - | - | - |  |  |  | - | 1070 | - | - | - | - | - |  |  |  | -
|  | 1080 | - | - | - | - | - |  |  |  | - | 1080 | - | - | - | - | - |  |  |  | -
|  | 1090 | - | - | - | - | - |  |  |  | - | 1090 | - | - | - | - | - |  |  |  | -
|  | 1100 | - | - | - | - | - |  |  |  | - | 1100 | - | - | - | - | - |  |  |  | -
|  |  |  | 600 | 1000
Арктика
|  | L, м3/ч | Fо, м2 | Fж.с., м2 Кж.с.=0,60 | Тип решетки
|  | 550 | 0.036 | 0.014 | АРН 200х200
|  | 600 | 0.041 | 0.014 | АРН 300х150
|  | 1000 | 0.075 | 0.029 | АРН 400х200
|  | 1100 | 0.084 | 0.036 | АРН 300х300
|  | 1400 | 0.118 | 0.049 | АРН 500х250
|  | 1600 | 0.143 | 0.061 | АРН 500х300
|  | 1800 | 0.152 | 0.069 | АРН 400х400
|  | 2000 | 0.172 | 0.074 | АРН 600х300
|  | 2400 | 0.201 | 0.089 | АРН 600х350
|  | 2700 | 0.24 | 0.112 | АРН 500х500
|  | 3000 | 0.27 | 0.122 | АРН 700х400
|  | 3700 | 0.348 | 0.165 | АРН 600х600
|  | 4100 | 0.388 | 0.18 | АРН 800х500
|  | 5000 | 0.486 | 0.226 | АРН 1000х500
|  | 5000 | 0.476 | 0.228 | АРН 700х700
|  | 5500 | 0.624 | 0.302 | АРН 800х800
|  | 6800 | 0.792 | 0.385 | АРН 900х900
|  | 8000 | 0.98 | 0.48 | АРН 1000х1000
|  | 10500 | 1.41 | 0.684 | АРН 1200х1200
Арктика
|  | L, м3/ч | Fо, м2 | Fж.с., м2 | Тип решетки
|  |  | 0.039 | 0.021 | АП 300х150
|  |  | 0.054 | 0.029 | АП 300х200
|  |  | 0.068 | 0.036 | АП 300х250
|  |  | 0.046 | 0.025 | АП 350х150
|  |  | 0.063 | 0.034 | АП 350х200
|  |  | 0.053 | 0.029 | АП 400х150
|  |  | 0.073 | 0.04 | АП 400х200
|  |  | 0.067 | 0.037 | АП 500х150
|  |  | 0.091 | 0.05 | АП 500х200
|  |  | 0.116 | 0.064 | АП 500х250
|  |  | 0.11 | 0.061 | АП 600х200
|  |  | 0.139 | 0.078 | АП 600х250
Арктика
|  | L, м3/ч | Fо, м2 | Fж.с., м2 | Тип решетки
|  | 130 | 0.019 | 0.015 | 4АПН 300х300 + 3КСД
|  | 400 | 0.083 | 0.041 | 4АПН 450х450 + 3КСД
|  | 800 | 0.192 | 0.086 | 4АПН 600х600 + 3КСД
Арктика
|  | L, м3/ч | Fо, м2 | Fж.с., м2 | Тип решетки
|  | 270 | 0.19 | 0.015 | 4АПН 300х300
|  | 950 | 0.04 | 0.041 | 4АПН 450х450
|  | 2000 | 0.06 | 0.086 | 4АПН 600х600
Расчет дальнобойности воздушной струи
|  | Необходимое условие | 0.44
высота помещения