## Длит_Управления
столбец | ширина | кол-во | [7 empty] | ориентация
A:A | 14.14 | страниц | [7 empty] | кн=1/ал=2
B:B | 9 | TRUE | [7 empty] | 1
C:C | 8.29 | FALSE | [7 empty] | лист
D:D | 5.57 | FALSE | [7 empty] | титульный?
E:E | 6.71 | FALSE | [7 empty] | да=1/нет=0
F:F | 8.29 | 1 | [7 empty] | 0 | 1
G:G | 5.57 | начать с | [7 empty] | область
H:H | 6.71 | in/input.xlsx'#$Длит_Управления | [7 empty] | печати
I:I | 8.29 | #VALUE! | [7 empty] | K:K
J:J | 5.57 | [8 empty] | K
K:K | 6.71 | FALSE | [7 empty] | 1
|  | FALSE | [7 empty] | кн
|  | FALSE | [7 empty] | 152
|  | FALSE | [7 empty] | 200
|  | FALSE | [7 empty] | 248
|  | FALSE | [7 empty] | 296
|  | FALSE | [7 empty] | 344
|  | FALSE | [7 empty] | 392
440
488
536
584
632
680
ал
139
174
209
244
279
314
349
384
419
454
489
524
A105:K152
имя листа
текущее
'file:///tmp/in/input.xlsx'#$Длит_Управления
in/input.xlsx'#$Длит_Управления
Таб
108
FALSE
Таблица 5. Результаты испытаний.
Таб 5
Таб 5
изменить
Таб 5
колонтитул
#VALUE!
&P
#VALUE!
#VALUE!
Длительность импульса управления включения/отключения
Аттестуемый диапазон, мс: | [6 empty] | 10 ÷ 80
Допустимая погрешность Δd, мс: | [6 empty] | 0.2
Таблица 5. Результаты испытаний.
|  | Полюс А |  |  | Полюс B |  |  | Полюс C
Установлено АИК, мс |  | Изм. СИ, мс | ¦Δji¦, мс | ¦αji¦, % | Изм. СИ, мс | ¦Δji¦, мс | ¦αji¦, % | Изм. СИ, мс | ¦Δji¦, мс | ¦αji¦, %
Включение | 10 | 18.45 | 8.45 | 1 | 19.45 | 9.45 | 1 | 20.1 | 10.1 | 1.01
|  |  | 10 |  |  | 10 |  |  | 10
|  |  | 10 |  |  | 10 |  |  | 10
|  |  | 10 |  |  | 10 |  |  | 10
|  |  | 10 |  |  | 10 |  |  | 10
| 20 |  | 20 | 1 |  | 20 | 1 |  | 20 | 1
|  |  | 20 |  |  | 20 |  |  | 20
|  |  | 20 |  |  | 20 |  |  | 20
|  |  | 20 |  |  | 20 |  |  | 20
|  |  | 20 |  |  | 20 |  |  | 20
| 40 |  | 40 | 1 |  | 40 | 1 |  | 40 | 1
|  |  | 40 |  |  | 40 |  |  | 40
|  |  | 40 |  |  | 40 |  |  | 40
|  |  | 40 |  |  | 40 |  |  | 40
|  |  | 40 |  |  | 40 |  |  | 40
| 80 |  | 80 | 1 |  | 80 | 1 |  | 80 | 1
|  |  | 80 |  |  | 80 |  |  | 80
|  |  | 80 |  |  | 80 |  |  | 80
|  |  | 80 |  |  | 80 |  |  | 80
|  |  | 80 |  |  | 80 |  |  | 80
Отключение | 10 |  | 10 | 1 |  | 10 | 1 |  | 10 | 1
|  |  | 10 |  |  | 10 |  |  | 10
|  |  | 10 |  |  | 10 |  |  | 10
|  |  | 10 |  |  | 10 |  |  | 10
|  |  | 10 |  |  | 10 |  |  | 10
| 20 |  | 20 | 1 |  | 20 | 1 |  | 20 | 1
|  |  | 20 |  |  | 20 |  |  | 20
|  |  | 20 |  |  | 20 |  |  | 20
|  |  | 20 |  |  | 20 |  |  | 20
|  |  | 20 |  |  | 20 |  |  | 20
Макс. ошибка |  |  | 80 |  |  | 80 |  |  | 80

## Ток ЭМ
столбец | ширина | кол-во | [6 empty] | ориентация
A:A | 15.14 | страниц | [6 empty] | кн=1/ал=2
B:B | 4.86 | TRUE | [6 empty] | 1
C:C | 10.14 | FALSE | [6 empty] | лист
D:D | 10.14 | FALSE | [6 empty] | титульный?
E:E | 10.14 | FALSE | [6 empty] | да=1/нет=0
F:F | 7 | 1 | [6 empty] | 0 | 1
G:G | 7 | начать с | [6 empty] | область
H:H | 7.71 | e:///tmp/in/input.xlsx'#$Ток ЭМ | [6 empty] | печати
I:I | 14 | #VALUE! | [6 empty] | I:I
I
|  | FALSE | [6 empty] | 1
|  | FALSE | [6 empty] | кн
|  | FALSE | [6 empty] | 152
|  | FALSE | [6 empty] | 200
|  | FALSE | [6 empty] | 248
|  | FALSE | [6 empty] | 296
|  | FALSE | [6 empty] | 344
|  | FALSE | [6 empty] | 392
440
488
536
584
632
680
ал
139
174
209
244
279
314
349
384
419
454
489
524
A105:I152
имя листа
текущее
'file:///tmp/in/input.xlsx'#$Ток ЭМ
e:///tmp/in/input.xlsx'#$Ток ЭМ
Таб
111
FALSE
Таблица 8. Результаты испытаний
Таб 8
Таб 8
изменить
Таб 8
колонтитул
#VALUE!
&P
#VALUE!
#VALUE!
Проверка работоспособности и метрологических характеристик
каналов измерительных
Канал измерения максимальных значений тока ЭМ
Диапазон паспортный, А: |  |  |  | минус 5,0 ÷ 25,0 |  |  |  | 25
Диапазон аттестуемый А: |  |  |  | минус 5,0 ÷ 25,0
Допустимая погрешность Δd, А: |  |  |  | 0.5
Таблица 8. Результаты испытаний
|  | Установ. АИК, В | Измерено СИ, А | Измерено АИК, А | ¦Δji¦, А | max¦αj¦, % | Коэфф.
Полюс А | Включение |  | 10.2 | 4.26 | 5.94 | 23.76
0
0
[5 empty] | 0 | 0
0
0
[5 empty] | 0 | 0
0
0
| Откл. |  |  |  | 0 | 0
0
0
Полюс В | Включение |  |  |  | 0 | 0
0
0
[5 empty] | 0 | 0
0
0
[5 empty] | 0 | 0
0
0
| Откл. |  |  |  | 0 | 0
0
0
Полюс С | Включение |  |  |  | 0 | 0
0
0
[5 empty] | 0 | 0
0
0
[5 empty] | 0 | 0
0
0
| Откл. |  |  |  | 0 | 0
0
0