## Эталон
ВЫТЯЖНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. ВЫТЯЖНОЙ ВЕНТИЛЯТОР №?. ВКЛЮЧИЛСЯ | Событие №6
ВЫТЯЖНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. ВЫТЯЖНОЙ ВЕНТИЛЯТОР №?. АВТОМАТИЧЕСКИ ПУСТИТЬ | Событие №6
СИРЕНУ В МНС - ВКЛЮЧИТЬ | Событие №5
ТАБЛО "ГАЗ - НЕ ВХОДИ", "ГАЗ - УХОДИ" В ПОМЕЩЕНИИ МНС И СНАРУЖИ - ВКЛЮЧИТЬ | Событие №4
СИРЕНУ НА УЛИЦЕ ВКЛЮЧИТЬ | Событие №3
НПС АНДРЕАПОЛЬ. ПОМЕЩЕНИЕ НАСОСНОГО ЗАЛА. ЗАПУСК ПРОДУВКИ | Событие №2
ПРЕДЕЛЬНАЯ ЗАГАЗОВАННОСТЬ В ПОМЕЩЕНИИ МНС, Т.1 | главная строка
ВЫТЯЖНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. ВЫТЯЖНОЙ ВЕНТИЛЯТОР №?. ВКЛЮЧИЛСЯ | Событие №6
ВЫТЯЖНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. ВЫТЯЖНОЙ ВЕНТИЛЯТОР №?. АВТОМАТИЧЕСКИ ПУСТИТЬ | Событие №5
СИРЕНУ В МНС - ВКЛЮЧИТЬ | Событие №4
ТАБЛО "ГАЗ - НЕ ВХОДИ", "ГАЗ - УХОДИ" В ПОМЕЩЕНИИ МНС И СНАРУЖИ - ВКЛЮЧИТЬ | Событие №3
СИРЕНУ НА УЛИЦЕ ВКЛЮЧИТЬ | Событие №2
НПС АНДРЕАПОЛЬ. ПОМЕЩЕНИЕ НАСОСНОГО ЗАЛА. ЗАПУСК ПРОДУВКИ | Событие №1
ПРЕДЕЛЬНАЯ ЗАГАЗОВАННОСТЬ В ПОМЕЩЕНИИ МНС, Т.2 | главная строка
ВЫТЯЖНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. ВЫТЯЖНОЙ ВЕНТИЛЯТОР №?. ВКЛЮЧИЛСЯ | Событие №6
ВЫТЯЖНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. ВЫТЯЖНОЙ ВЕНТИЛЯТОР №?. АВТОМАТИЧЕСКИ ПУСТИТЬ | Событие №5
СИРЕНУ В МНС - ВКЛЮЧИТЬ | Событие №4
ТАБЛО "ГАЗ - НЕ ВХОДИ", "ГАЗ - УХОДИ" В ПОМЕЩЕНИИ МНС И СНАРУЖИ - ВКЛЮЧИТЬ | Событие №3
СИРЕНУ НА УЛИЦЕ ВКЛЮЧИТЬ | Событие №2
НПС АНДРЕАПОЛЬ. ПОМЕЩЕНИЕ НАСОСНОГО ЗАЛА. ЗАПУСК ПРОДУВКИ | Событие №1
ПРЕДЕЛЬНАЯ ЗАГАЗОВАННОСТЬ В ПОМЕЩЕНИИ МНС, Т.3 | главная строка
ВЫТЯЖНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. ВЫТЯЖНОЙ ВЕНТИЛЯТОР №?. ВКЛЮЧИЛСЯ | Событие №6
ВЫТЯЖНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. ВЫТЯЖНОЙ ВЕНТИЛЯТОР №?. АВТОМАТИЧЕСКИ ПУСТИТЬ | Событие №5
СИРЕНУ В МНС - ВКЛЮЧИТЬ | Событие №4
ТАБЛО "ГАЗ - НЕ ВХОДИ", "ГАЗ - УХОДИ" В ПОМЕЩЕНИИ МНС И СНАРУЖИ - ВКЛЮЧИТЬ | Событие №3
СИРЕНУ НА УЛИЦЕ ВКЛЮЧИТЬ | Событие №2
НПС АНДРЕАПОЛЬ. ПОМЕЩЕНИЕ НАСОСНОГО ЗАЛА. ЗАПУСК ПРОДУВКИ | Событие №1
ПРЕДЕЛЬНАЯ ЗАГАЗОВАННОСТЬ В ПОМЕЩЕНИИ МНС, Т.4 | главная строка
С столбце В просто подсказки для Вас

## Данные
28.10.2012 16:04:34; Контроллер Modbus Tcp; СХПВ. НАСОС АРТСКВАЖИНЫ №1. МАГНИТНЫЙ ПУСКАТЕЛЬ ОТКЛЮЧИЛСЯ. ИСП РЕЖ.;
28.10.2012 16:04:34; Контроллер Modbus Tcp; *** СХПВ. НАСОС АРТСКВАЖИНЫ №1. АВТОМАТИЧЕСКИ ОСТАНОВИТЬ.;
28.10.2012 16:04:15; Контроллер Modbus Tcp; СХПВ. НАСОС АРТСКВАЖИНЫ №1. ВКЛЮЧИЛСЯ. ИСП РЕЖ.;
28.10.2012 16:04:15; Контроллер Modbus Tcp; *** СХПВ. НАСОС АРТСКВАЖИНЫ №1. АВТОМАТИЧЕСКИ ПУСТИТЬ.;
28.10.2012 15:53:42; Контроллер Modbus Tcp; СХПВ. НАСОС СХПВ №2. ОТКЛЮЧЕН. ДАВЛЕНИЕ СБРОШЕНО.;
28.10.2012 15:53:42; Контроллер Modbus Tcp; СХПВ. НАСОС СХПВ №2. МАГНИТНЫЙ ПУСКАТЕЛЬ ОТКЛЮЧИЛСЯ.;
28.10.2012 15:53:42; Контроллер Modbus Tcp; *** СХПВ. НАСОС СХПВ №2. АВТОМАТИЧЕСКИ ОСТАНОВИТЬ.;
28.10.2012 15:53:42; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. ДАВЛЕНИЕ В ВОДОВОЗДУШНОМ БАКЕ. МАКС 1. (3.01);
28.10.2012 15:53:12; Контроллер Modbus Tcp; СХПВ. НАСОС СХПВ №2. ВКЛЮЧИЛСЯ.;
28.10.2012 15:53:11; Контроллер Modbus Tcp; *** СХПВ. НАСОС СХПВ №2. АВТОМАТИЧЕСКИ ПУСТИТЬ.;
28.10.2012 15:53:11; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. ДАВЛЕНИЕ В ВОДОВОЗДУШНОМ БАКЕ. МИН 1. (1.99);
28.10.2012 15:46:42; Контроллер Modbus Tcp; СХПВ. НАСОС АРТСКВАЖИНЫ №2. ОТКЛЮЧЕН. ДАВЛЕНИЕ СБРОШЕНО.;
28.10.2012 15:46:42; Контроллер Modbus Tcp; СХПВ. НАСОС АРТСКВАЖИНЫ №1. ОТКЛЮЧИЛСЯ. ДАВЛЕНИЕ СБРОШЕНО.;
28.10.2012 15:46:40; Контроллер Modbus Tcp; СХПВ. НАСОС АРТСКВАЖИНЫ №1. МАГНИТНЫЙ ПУСКАТЕЛЬ ОТКЛЮЧИЛСЯ.;
28.10.2012 15:46:40; Контроллер Modbus Tcp; *** СХПВ. НАСОС АРТСКВАЖИНЫ №1. АВТОМАТИЧЕСКИ ОСТАНОВИТЬ.;
28.10.2012 15:30:12; Контроллер Modbus Tcp; СХПВ. НАСОС СХПВ №2. ОТКЛЮЧЕН. ДАВЛЕНИЕ СБРОШЕНО.;
28.10.2012 15:30:12; Контроллер Modbus Tcp; СХПВ. НАСОС СХПВ №2. МАГНИТНЫЙ ПУСКАТЕЛЬ ОТКЛЮЧИЛСЯ.;
28.10.2012 15:30:11; Контроллер Modbus Tcp; *** СХПВ. НАСОС СХПВ №2. АВТОМАТИЧЕСКИ ОСТАНОВИТЬ.;
28.10.2012 15:30:11; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. ДАВЛЕНИЕ В ВОДОВОЗДУШНОМ БАКЕ. МАКС 1. (3);
28.10.2012 15:29:39; Контроллер Modbus Tcp; СХПВ. НАСОС СХПВ №2. ВКЛЮЧИЛСЯ.;
28.10.2012 15:29:38; Контроллер Modbus Tcp; *** СХПВ. НАСОС СХПВ №2. АВТОМАТИЧЕСКИ ПУСТИТЬ.;
28.10.2012 15:29:38; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. ДАВЛЕНИЕ В ВОДОВОЗДУШНОМ БАКЕ. МИН 1. (1.99);
28.10.2012 15:25:06; Контроллер Modbus Tcp; СХПВ. НАСОС СХПВ №2. ОТКЛЮЧЕН. ДАВЛЕНИЕ СБРОШЕНО.;
28.10.2012 15:25:06; Контроллер Modbus Tcp; СХПВ. НАСОС СХПВ №2. МАГНИТНЫЙ ПУСКАТЕЛЬ ОТКЛЮЧИЛСЯ.;
28.10.2012 15:25:05; Контроллер Modbus Tcp; *** СХПВ. НАСОС СХПВ №2. АВТОМАТИЧЕСКИ ОСТАНОВИТЬ.;
28.10.2012 15:25:05; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. ДАВЛЕНИЕ В ВОДОВОЗДУШНОМ БАКЕ. МАКС 1. (3);
28.10.2012 15:24:33; Контроллер Modbus Tcp; СХПВ. НАСОС СХПВ №2. ВКЛЮЧИЛСЯ.;
28.10.2012 15:24:33; Контроллер Modbus Tcp; *** СХПВ. НАСОС СХПВ №2. АВТОМАТИЧЕСКИ ПУСТИТЬ.;
28.10.2012 15:24:33; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. ДАВЛЕНИЕ В ВОДОВОЗДУШНОМ БАКЕ. МИН 1. (1.99);
28.10.2012 15:19:03; Контроллер Modbus Tcp; СХПВ. НАСОС СХПВ №2. ОТКЛЮЧЕН. ДАВЛЕНИЕ СБРОШЕНО.;
28.10.2012 15:19:03; Контроллер Modbus Tcp; СХПВ. НАСОС СХПВ №2. МАГНИТНЫЙ ПУСКАТЕЛЬ ОТКЛЮЧИЛСЯ.;
28.10.2012 15:19:03; Контроллер Modbus Tcp; *** СХПВ. НАСОС СХПВ №2. АВТОМАТИЧЕСКИ ОСТАНОВИТЬ.;
28.10.2012 15:19:03; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. ДАВЛЕНИЕ В ВОДОВОЗДУШНОМ БАКЕ. МАКС 1. (3);
28.10.2012 15:18:30; Контроллер Modbus Tcp; СХПВ. НАСОС СХПВ №2. ВКЛЮЧИЛСЯ.;
28.10.2012 15:18:30; Контроллер Modbus Tcp; *** СХПВ. НАСОС СХПВ №2. АВТОМАТИЧЕСКИ ПУСТИТЬ.;
28.10.2012 15:18:30; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. ДАВЛЕНИЕ В ВОДОВОЗДУШНОМ БАКЕ. МИН 1. (1.99);
28.10.2012 15:05:42; Контроллер Modbus Tcp; СХПВ. НАСОС СХПВ №2. ОТКЛЮЧЕН. ДАВЛЕНИЕ СБРОШЕНО.;
28.10.2012 15:05:42; Контроллер Modbus Tcp; СХПВ. НАСОС СХПВ №2. МАГНИТНЫЙ ПУСКАТЕЛЬ ОТКЛЮЧИЛСЯ.;
28.10.2012 15:05:41; Контроллер Modbus Tcp; *** СХПВ. НАСОС СХПВ №2. АВТОМАТИЧЕСКИ ОСТАНОВИТЬ.;
28.10.2012 15:05:41; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. ДАВЛЕНИЕ В ВОДОВОЗДУШНОМ БАКЕ. МАКС 1. (3);
28.10.2012 15:05:10; Контроллер Modbus Tcp; СХПВ. НАСОС СХПВ №2. ВКЛЮЧИЛСЯ.;
28.10.2012 15:05:10; Контроллер Modbus Tcp; *** СХПВ. НАСОС СХПВ №2. АВТОМАТИЧЕСКИ ПУСТИТЬ.;
28.10.2012 15:05:10; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. ДАВЛЕНИЕ В ВОДОВОЗДУШНОМ БАКЕ. МИН 1. (1.99);
28.10.2012 14:39:44; Контроллер Modbus Tcp; СХПВ. НАСОС СХПВ №2. ОТКЛЮЧЕН. ДАВЛЕНИЕ СБРОШЕНО.; 28.10.2012 14:43:42
28.10.2012 14:39:44; Контроллер Modbus Tcp; СХПВ. НАСОС СХПВ №2. МАГНИТНЫЙ ПУСКАТЕЛЬ ОТКЛЮЧИЛСЯ.; 28.10.2012 14:43:42
28.10.2012 14:39:43; Контроллер Modbus Tcp; *** СХПВ. НАСОС СХПВ №2. АВТОМАТИЧЕСКИ ОСТАНОВИТЬ.; 28.10.2012 14:43:42
28.10.2012 14:39:43; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. ДАВЛЕНИЕ В ВОДОВОЗДУШНОМ БАКЕ. МАКС 1. (3.01); 28.10.2012 14:43:42
28.10.2012 14:39:11; Контроллер Modbus Tcp; СХПВ. НАСОС СХПВ №2. ВКЛЮЧИЛСЯ.; 28.10.2012 14:43:42
28.10.2012 14:39:11; Контроллер Modbus Tcp; *** СХПВ. НАСОС СХПВ №2. АВТОМАТИЧЕСКИ ПУСТИТЬ.; 28.10.2012 14:43:42
28.10.2012 14:39:11; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. ДАВЛЕНИЕ В ВОДОВОЗДУШНОМ БАКЕ. МИН 1. (1.99); 28.10.2012 14:43:42
28.10.2012 14:12:39; Контроллер Modbus Tcp; СХПВ. НАСОС СХПВ №2. ОТКЛЮЧЕН. ДАВЛЕНИЕ СБРОШЕНО.; 28.10.2012 14:43:42
28.10.2012 14:12:39; Контроллер Modbus Tcp; СХПВ. НАСОС СХПВ №2. МАГНИТНЫЙ ПУСКАТЕЛЬ ОТКЛЮЧИЛСЯ.; 28.10.2012 14:43:42
28.10.2012 14:12:38; Контроллер Modbus Tcp; *** СХПВ. НАСОС СХПВ №2. АВТОМАТИЧЕСКИ ОСТАНОВИТЬ.; 28.10.2012 14:43:42
28.10.2012 14:12:38; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. ДАВЛЕНИЕ В ВОДОВОЗДУШНОМ БАКЕ. МАКС 1. (3.01); 28.10.2012 14:43:42
28.10.2012 14:12:06; Контроллер Modbus Tcp; СХПВ. НАСОС СХПВ №2. ВКЛЮЧИЛСЯ.; 28.10.2012 14:43:42
28.10.2012 14:12:05; Контроллер Modbus Tcp; *** СХПВ. НАСОС СХПВ №2. АВТОМАТИЧЕСКИ ПУСТИТЬ.; 28.10.2012 14:43:42
28.10.2012 14:12:05; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. ДАВЛЕНИЕ В ВОДОВОЗДУШНОМ БАКЕ. МИН 1. (1.99); 28.10.2012 14:43:42
28.10.2012 14:11:26; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. ФГУ. ЗАДВИЖКА №15. НАПРЯЖЕНИЕ ПОДАНО.; 28.10.2012 14:43:42
28.10.2012 14:11:25; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. ФГУ. ЗАДВИЖКА №14. НАПРЯЖЕНИЕ ПОДАНО.; 28.10.2012 14:43:42
28.10.2012 14:05:08; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. КРД. ЗАДВИЖКА №34. НАПРЯЖЕНИЕ ПОДАНО.; 28.10.2012 14:52:09
28.10.2012 14:05:06; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. КРД. ЗАДВИЖКА №33. НАПРЯЖЕНИЕ ПОДАНО.; 28.10.2012 14:43:42
28.10.2012 14:04:48; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. ФГУ. ЗАДВИЖКА №13. НАПРЯЖЕНИЕ ПОДАНО.; 28.10.2012 14:43:42
28.10.2012 14:04:45; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. ФГУ. ЗАДВИЖКА №12. НАПРЯЖЕНИЕ ПОДАНО.; 28.10.2012 14:43:42
28.10.2012 14:04:40; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. ФГУ. ЗАДВИЖКА №16. НАПРЯЖЕНИЕ ПОДАНО.; 28.10.2012 14:43:42
28.10.2012 14:04:37; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. ФГУ. ЗАДВИЖКА №17. НАПРЯЖЕНИЕ ПОДАНО.; 28.10.2012 14:43:42
28.10.2012 14:01:33; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ДАВЛЕНИЕ ВОЗДУХА В КОРПУСЕ ВОЗБУДИТЕЛЯ. МИН АВАР. ЗАЩИТА. (0.05); 28.10.2012 14:43:42
28.10.2012 14:01:30; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ДАВЛЕНИЕ ВОЗДУХА В КОРПУСЕ ВОЗБУДИТЕЛЯ. МИН АВАР. ЗАЩИТА. (0.06); 28.10.2012 14:43:42
28.10.2012 14:01:26; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ДАВЛЕНИЕ ВОЗДУХА В КОРПУСЕ ЭД. МИН АВАР. ЗАЩИТА. (0.01); 28.10.2012 14:43:42
28.10.2012 14:01:13; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ДАВЛЕНИЕ ВОЗДУХА В КОРПУСЕ ВОЗБУДИТЕЛЯ. МИН АВАР. (0.2); 28.10.2012 14:43:42
28.10.2012 14:01:11; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-1. ДАВЛЕНИЕ ВОЗДУХА В КОРПУСЕ ВОЗБУДИТЕЛЯ. МИН АВАР. ЗАЩИТА. (0.05); 28.10.2012 14:43:42
28.10.2012 14:01:11; Контроллер Modbus Tcp; МНА4. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА4. ПОДПОРНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. ОТКЛЮЧЕН. ДАВЛЕНИЕ СБРОШЕНО.; 28.10.2012 14:43:42
28.10.2012 14:01:11; Контроллер Modbus Tcp; МНА4. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА4. ПРОДУВОЧНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. ОТКЛЮЧЕН. ДАВЛЕНИЕ СБРОШЕНО.; 28.10.2012 14:43:42
28.10.2012 14:01:11; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА4. ДАВЛЕНИЕ ВОЗДУХА В КОРПУСЕ ВОЗБУДИТЕЛЯ. МИН 1. (0.24); 28.10.2012 14:43:42
28.10.2012 14:01:10; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ДАВЛЕНИЕ ВОЗДУХА В КОРПУСЕ ВОЗБУДИТЕЛЯ. МИН АВАР. (0.2); 28.10.2012 14:43:42
28.10.2012 14:01:07; Контроллер Modbus Tcp; МНА4. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА4. ПОДПОРНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. МАГНИТНЫЙ ПУСКАТЕЛЬ ОТКЛЮЧЕН. ЕСТЬ ДАВЛЕНИЕ.; 28.10.2012 14:43:42
28.10.2012 14:01:06; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА2. ДАВЛЕНИЕ ВОЗДУХА В КОРПУСЕ ВОЗБУДИТЕЛЯ. МИН 1. (0.24); 28.10.2012 14:43:42
28.10.2012 14:01:06; Контроллер Modbus Tcp; МНА2. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА2. ПОДПОРНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. ОТКЛЮЧЕН. ДАВЛЕНИЕ СБРОШЕНО.; 28.10.2012 14:43:42
28.10.2012 14:01:06; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ДАВЛЕНИЕ ВОЗДУХА В КОРПУСЕ ЭД. МИН АВАР. (0.18); 28.10.2012 14:43:42
28.10.2012 14:01:06; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА2. ДАВЛЕНИЕ ВОЗДУХА В КОРПУСЕ ЭД. МИН 1. (0.18); 28.10.2012 14:43:42
28.10.2012 14:01:05; Контроллер Modbus Tcp; МНА2. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА2. ПРОДУВОЧНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. ОТКЛЮЧИЛСЯ. ДАВЛЕНИЕ СБРОШЕНО.; 28.10.2012 14:43:42
28.10.2012 14:01:01; Контроллер Modbus Tcp; МНА4. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА4. ПОДПОРНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. МАГНИТНЫЙ ПУСКАТЕЛЬ ОТКЛЮЧИЛСЯ.; 28.10.2012 14:43:42
28.10.2012 14:00:56; Контроллер Modbus Tcp; МНА2. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА2. ПОДПОРНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. МАГНИТНЫЙ ПУСКАТЕЛЬ ОТКЛЮЧЕН. ЕСТЬ ДАВЛЕНИЕ.; 28.10.2012 14:43:42
28.10.2012 14:00:55; Контроллер Modbus Tcp; МНА2. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА2. ПРОДУВОЧНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. МАГНИТНЫЙ ПУСКАТЕЛЬ ОТКЛЮЧИЛСЯ.; 28.10.2012 14:43:42
28.10.2012 14:00:51; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-1. ДАВЛЕНИЕ ВОЗДУХА В КОРПУСЕ ВОЗБУДИТЕЛЯ. МИН АВАР. (0.2); 28.10.2012 14:43:42
28.10.2012 14:00:51; Контроллер Modbus Tcp; МНА2. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА2. ПОДПОРНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. МАГНИТНЫЙ ПУСКАТЕЛЬ ОТКЛЮЧИЛСЯ.; 28.10.2012 14:43:42
28.10.2012 14:00:49; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА1. ДАВЛЕНИЕ ВОЗДУХА В КОРПУСЕ ВОЗБУДИТЕЛЯ. МИН 1. (0.24); 28.10.2012 14:43:42
28.10.2012 14:00:48; Контроллер Modbus Tcp; МНА1. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА1. ПОДПОРНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. ОТКЛЮЧИЛСЯ. ДАВЛЕНИЕ СБРОШЕНО.; 28.10.2012 14:43:42
28.10.2012 14:00:48; Контроллер Modbus Tcp; МНА1. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА1. ПРОДУВОЧНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. ОТКЛЮЧЕН. ДАВЛЕНИЕ СБРОШЕНО.; 28.10.2012 14:43:42
28.10.2012 14:00:44; Контроллер Modbus Tcp; МНА1. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА1. ПОДПОРНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. МАГНИТНЫЙ ПУСКАТЕЛЬ ОТКЛЮЧИЛСЯ.; 28.10.2012 14:43:42
28.10.2012 14:00:18; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ДАВЛЕНИЕ ВОЗДУХА В КОРПУСЕ ЭД. МИН АВАР. ЗАЩИТА. (0.14); 28.10.2012 14:43:42
28.10.2012 14:00:04; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-1. ДАВЛЕНИЕ ВОЗДУХА В КОРПУСЕ ЭД. МИН АВАР. ЗАЩИТА. (0.17); 28.10.2012 14:43:42
28.10.2012 13:59:59; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ДАВЛЕНИЕ ВОЗДУХА В КОРПУСЕ ЭД. МИН АВАР. (0.14); 28.10.2012 14:43:42
28.10.2012 13:59:59; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА4. ДАВЛЕНИЕ ВОЗДУХА В КОРПУСЕ ЭД. МИН 1. (0.14); 28.10.2012 14:43:42
28.10.2012 13:59:44; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-1. ДАВЛЕНИЕ ВОЗДУХА В КОРПУСЕ ЭД. МИН АВАР. (0.16); 28.10.2012 14:43:42
28.10.2012 13:59:44; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА1. ДАВЛЕНИЕ ВОЗДУХА В КОРПУСЕ ЭД. МИН 1. (0.16); 28.10.2012 14:43:42
28.10.2012 13:58:46; Контроллер Modbus Tcp; КОНТРОЛЛЕР А. ПРИНЯЛ УПРАВЛЕНИЕ.; 28.10.2012 14:43:42
28.10.2012 13:58:46; Контроллер Modbus Tcp; УПРАВЛЕНИЕ ИЗ ТДП НЕВОЗМОЖНО. СВЯЗЬ ПОТЕРЯНА.; 28.10.2012 14:43:42
28.10.2012 13:58:46; Контроллер Modbus Tcp; УПРАВЛЕНИЕ С АРМ-3 НЕВОЗМОЖНО. СВЯЗЬ ПОТЕРЯНА.; 28.10.2012 14:43:42
28.10.2012 13:58:46; Контроллер Modbus Tcp; УПРАВЛЕНИЕ С КОМ. КОНТРОЛЛЕРА НЕВОЗМОЖНО. СВЯЗЬ ПОТЕРЯНА.; 28.10.2012 14:43:42
28.10.2012 13:58:46; Контроллер Modbus Tcp; УПРАВЛЕНИЕ ИЗ РДП НЕВОЗМОЖНО. СВЯЗЬ ПОТЕРЯНА.; 28.10.2012 14:43:42
28.10.2012 13:58:46; Контроллер Modbus Tcp; УПРАВЛЕНИЕ С АРМ-2 НЕВОЗМОЖНО. СВЯЗЬ ПОТЕРЯНА.; 28.10.2012 14:43:42
28.10.2012 13:58:46; Контроллер Modbus Tcp; УПРАВЛЕНИЕ С АРМ-1 НЕВОЗМОЖНО. СВЯЗЬ ПОТЕРЯНА.; 28.10.2012 14:43:42
28.10.2012 13:57:52; Контроллер Modbus Tcp; КОНТРОЛЛЕР В. ПРИНЯЛ УПРАВЛЕНИЕ.; 28.10.2012 14:43:42
28.10.2012 13:57:52; Контроллер Modbus Tcp; УПРАВЛЕНИЕ ИЗ ТДП НЕВОЗМОЖНО. СВЯЗЬ ПОТЕРЯНА.; 28.10.2012 14:43:42
28.10.2012 13:57:52; Контроллер Modbus Tcp; УПРАВЛЕНИЕ С АРМ-3 НЕВОЗМОЖНО. СВЯЗЬ ПОТЕРЯНА.; 28.10.2012 14:43:42
28.10.2012 13:57:52; Контроллер Modbus Tcp; УПРАВЛЕНИЕ С КОМ. КОНТРОЛЛЕРА НЕВОЗМОЖНО. СВЯЗЬ ПОТЕРЯНА.; 28.10.2012 14:43:42
28.10.2012 13:57:52; Контроллер Modbus Tcp; УПРАВЛЕНИЕ ИЗ РДП НЕВОЗМОЖНО. СВЯЗЬ ПОТЕРЯНА.; 28.10.2012 14:43:42
28.10.2012 13:57:52; Контроллер Modbus Tcp; УПРАВЛЕНИЕ С АРМ-2 НЕВОЗМОЖНО. СВЯЗЬ ПОТЕРЯНА.; 28.10.2012 14:43:42
28.10.2012 13:57:52; Контроллер Modbus Tcp; УПРАВЛЕНИЕ С АРМ-1 НЕВОЗМОЖНО. СВЯЗЬ ПОТЕРЯНА.; 28.10.2012 14:43:42
28.10.2012 13:54:04; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МАКСИМАЛЬНО ДОПУСТИМОЕ ПРОХОДЯЩЕЕ ДАВЛЕНИЕ ЧЕРЕЗ ОСТАНОВЛЕННУЮ НПС. (35.72); 28.10.2012 14:43:42
28.10.2012 13:53:24; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МАКСИМАЛЬНО ДОПУСТИМОЕ ПРОХОДЯЩЕЕ ДАВЛЕНИЕ ЧЕРЕЗ ОСТАНОВЛЕННУЮ НПС. (35.25); 28.10.2012 14:43:42
28.10.2012 13:52:51; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-3. НЕТ СИГНАЛА ВВ.; 28.10.2012 14:43:42
28.10.2012 13:52:51; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-3. Восстановление из ремонта.; 28.10.2012 14:43:42
28.10.2012 13:49:38; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ДАВЛЕНИЕ ВОЗДУХА В КОРПУСЕ ЭД. МИН АВАР. (0.14); 28.10.2012 14:43:42
28.10.2012 13:49:38; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА4. ДАВЛЕНИЕ ВОЗДУХА В КОРПУСЕ ЭД. МИН 1. (0.14); 28.10.2012 14:43:42
28.10.2012 13:49:07; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. СНЯТ ГОРЯЧИЙ РЕЗЕРВ.; 28.10.2012 14:43:42
28.10.2012 13:48:34; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-1. ДАВЛЕНИЕ ВОЗДУХА В КОРПУСЕ ЭД. МИН АВАР. ЗАЩИТА. (0.16); 28.10.2012 14:43:42
28.10.2012 13:48:14; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-1. ДАВЛЕНИЕ ВОЗДУХА В КОРПУСЕ ЭД. МИН АВАР. (0.16); 28.10.2012 14:43:42
28.10.2012 13:48:14; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА1. ДАВЛЕНИЕ ВОЗДУХА В КОРПУСЕ ЭД. МИН 1. (0.16); 28.10.2012 14:43:42
28.10.2012 13:47:58; Контроллер Modbus Tcp; МНА1. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА1. ПОДПОРНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. ВКЛЮЧИЛСЯ.; 28.10.2012 14:43:42
28.10.2012 13:47:55; Контроллер Modbus Tcp; *** МНА1. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА1. ПОДПОРНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. АВТОМАТИЧЕСКИ ПУСТИТЬ.; 28.10.2012 14:43:42
28.10.2012 13:47:55; Контроллер Modbus Tcp; *** МНА1. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА1. ПРОДУВОЧНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. АВТОМАТИЧЕСКИ ОСТАНОВИТЬ.; 28.10.2012 14:43:42
28.10.2012 13:46:47; Контроллер Modbus Tcp; СХПВ. НАСОС СХПВ №2. ОТКЛЮЧЕН. ДАВЛЕНИЕ СБРОШЕНО.; 28.10.2012 14:43:42
28.10.2012 13:46:47; Контроллер Modbus Tcp; СХПВ. НАСОС СХПВ №2. МАГНИТНЫЙ ПУСКАТЕЛЬ ОТКЛЮЧИЛСЯ.; 28.10.2012 14:43:42
28.10.2012 13:46:46; Контроллер Modbus Tcp; *** СХПВ. НАСОС СХПВ №2. АВТОМАТИЧЕСКИ ОСТАНОВИТЬ.; 28.10.2012 14:43:42
28.10.2012 13:46:46; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. ДАВЛЕНИЕ В ВОДОВОЗДУШНОМ БАКЕ. МАКС 1. (3); 28.10.2012 14:43:42
28.10.2012 13:46:16; Контроллер Modbus Tcp; СХПВ. НАСОС СХПВ №2. ДАВЛЕНИЕ ВОССТАНОВЛЕНО.; 28.10.2012 14:43:42
28.10.2012 13:46:16; Контроллер Modbus Tcp; СХПВ. НАСОС СХПВ №2. ВКЛЮЧИЛСЯ.; 28.10.2012 14:43:42
28.10.2012 13:46:15; Контроллер Modbus Tcp; *** СХПВ. НАСОС СХПВ №2. АВТОМАТИЧЕСКИ ПУСТИТЬ.; 28.10.2012 14:43:42
28.10.2012 13:46:15; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. ДАВЛЕНИЕ В ВОДОВОЗДУШНОМ БАКЕ. МИН 1. (1.99); 28.10.2012 14:43:42
28.10.2012 13:45:09; Контроллер Modbus Tcp; МНА1. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА1. ПОДПОРНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. ОТКЛЮЧИЛСЯ. ДАВЛЕНИЕ СБРОШЕНО.; 28.10.2012 14:43:42
28.10.2012 13:45:09; Контроллер Modbus Tcp; МНА1. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА1. ПРОДУВОЧНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. ОТКЛЮЧЕН. ДАВЛЕНИЕ СБРОШЕНО.; 28.10.2012 14:43:42
28.10.2012 13:45:05; Контроллер Modbus Tcp; МНА1. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА1. ПОДПОРНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. МАГНИТНЫЙ ПУСКАТЕЛЬ ОТКЛЮЧИЛСЯ.; 28.10.2012 14:43:42
28.10.2012 13:45:04; Контроллер Modbus Tcp; *** МНА1. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА1. ПОДПОРНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. АВТОМАТИЧЕСКИ ОСТАНОВИТЬ.; 28.10.2012 14:43:42
28.10.2012 13:43:16; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. КРД. ЗАДВИЖКА №32. ВЫВЕДЕНА ИЗ ДИСТАНЦИОННОГО РЕЖИМА.; 28.10.2012 14:43:42
28.10.2012 13:43:10; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. КРД. ЗАДВИЖКА №30. ВЫВЕДЕНА ИЗ ДИСТАНЦИОННОГО РЕЖИМА.; 28.10.2012 14:43:42
28.10.2012 13:43:05; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. КРД. ЗАДВИЖКА №31. ВЫВЕДЕНА ИЗ ДИСТАНЦИОННОГО РЕЖИМА.; 28.10.2012 14:43:42
28.10.2012 13:41:59; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-1. ДВИГАТЕЛЬ ОТКЛЮЧИЛСЯ.; 28.10.2012 14:43:42
28.10.2012 13:41:59; Контроллер Modbus Tcp; *** НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-1. ОСТАНОВИТЬ.; 28.10.2012 14:43:42
28.10.2012 13:40:52; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. ПОЖАР В ПКУ.; 28.10.2012 13:41:50
28.10.2012 13:38:47; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. УСТАНОВЛЕН ГОРЯЧИЙ РЕЗЕРВ.; 28.10.2012 13:41:50
28.10.2012 13:38:47; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ПОДГОТОВКА К ПУСКУ - ПРОДУВКА ВЫПОЛНЕНА.; 28.10.2012 13:41:50
28.10.2012 13:38:47; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ПОДПОР СОЗДАН.; 28.10.2012 13:41:50
28.10.2012 13:38:27; Контроллер Modbus Tcp; УПРАВЛЕНИЕ С АРМ-3 НЕВОЗМОЖНО. СВЯЗЬ ПОТЕРЯНА.; 28.10.2012 13:41:50
28.10.2012 13:38:17; Контроллер Modbus Tcp; МНА4. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА4. ПРОДУВОЧНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. ВКЛЮЧИЛСЯ. ИСП РЕЖ.; 28.10.2012 13:41:50
28.10.2012 13:38:17; Контроллер Modbus Tcp; *** МНА4. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА4. ПРОДУВОЧНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. АВТОМАТИЧЕСКИ ПУСТИТЬ.; 28.10.2012 13:41:50
28.10.2012 13:38:17; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ПРОДУВКА ЗАВЕРШЕНА.; 28.10.2012 13:41:50
28.10.2012 13:38:07; Контроллер Modbus Tcp; МНА4. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА4. ПОДПОРНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. ВКЛЮЧИЛСЯ.; 28.10.2012 13:41:50
28.10.2012 13:38:06; Контроллер Modbus Tcp; *** МНА4. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА4. ПОДПОРНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. АВТОМАТИЧЕСКИ ПУСТИТЬ.; 28.10.2012 13:41:50
28.10.2012 13:38:06; Контроллер Modbus Tcp; *** НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. АВТОМАТИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА К ПУСКУ - ПРОДУВКА.; 28.10.2012 13:41:50
28.10.2012 13:35:38; Контроллер Modbus Tcp; МНА1. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА1. ПРОДУВОЧНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. МАГНИТНЫЙ ПУСКАТЕЛЬ ОТКЛЮЧИЛСЯ. ИСП РЕЖ.; 28.10.2012 13:41:50
28.10.2012 13:35:38; Контроллер Modbus Tcp; *** МНА1. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА1. ПРОДУВОЧНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. АВТОМАТИЧЕСКИ ОСТАНОВИТЬ.; 28.10.2012 13:41:50
28.10.2012 13:35:38; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-1. ВКЛЮЧИЛСЯ. ИСП РЕЖ.; 28.10.2012 13:41:50
28.10.2012 13:35:38; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-1. ДВИГАТЕЛЬ ВКЛЮЧИЛСЯ.; 28.10.2012 13:41:50
28.10.2012 13:35:34; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-1. ПОДПОР СОЗДАН.; 28.10.2012 13:41:50
28.10.2012 13:35:09; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ПОДГОТОВКА К ПУСКУ - ПРОДУВКА ВЫПОЛНЕНА.; 28.10.2012 13:41:50
28.10.2012 13:35:09; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ПОДПОР СОЗДАН.; 28.10.2012 13:41:50
28.10.2012 13:35:03; Контроллер Modbus Tcp; МНА1. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА1. ПРОДУВОЧНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. ВКЛЮЧИЛСЯ. ИСП РЕЖ.; 28.10.2012 13:41:50
28.10.2012 13:35:03; Контроллер Modbus Tcp; *** МНА1. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА1. ПРОДУВОЧНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. АВТОМАТИЧЕСКИ ПУСТИТЬ.; 28.10.2012 13:41:50
28.10.2012 13:35:03; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-1. ПРОДУВКА ЗАВЕРШЕНА.; 28.10.2012 13:41:50
28.10.2012 13:34:57; Контроллер Modbus Tcp; МНА1. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА1. ПОДПОРНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. ВКЛЮЧИЛСЯ.; 28.10.2012 13:41:50
28.10.2012 13:34:53; Контроллер Modbus Tcp; *** МНА1. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА1. ПОДПОРНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. АВТОМАТИЧЕСКИ ПУСТИТЬ.; 28.10.2012 13:41:50
28.10.2012 13:34:53; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-1. ВЫПОЛНЕНИЕ ПРОГРАММЫ 1 (НА ОТКРЫТЫЕ ЗАДВИЖКИ).; 28.10.2012 13:41:50
28.10.2012 13:34:53; Контроллер Modbus Tcp; *** НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-1. ПУСТИТЬ.; 28.10.2012 13:41:50
28.10.2012 13:34:41; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА2. ДАВЛЕНИЕ ВОЗДУХА В КОРПУСЕ ВОЗБУДИТЕЛЯ. МАКС 1. (0.78); 28.10.2012 13:41:50
28.10.2012 13:34:39; Контроллер Modbus Tcp; МНА2. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА2. ПОДПОРНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. ВКЛЮЧИЛСЯ.; 28.10.2012 13:41:50
28.10.2012 13:34:39; Контроллер Modbus Tcp; *** МНА2. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА2. ПОДПОРНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. АВТОМАТИЧЕСКИ ПУСТИТЬ.; 28.10.2012 13:41:50
28.10.2012 13:34:39; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ПРОДУВКА ЗАВЕРШЕНА.; 28.10.2012 13:41:50
28.10.2012 13:34:33; Контроллер Modbus Tcp; МНА2. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА2. ПРОДУВОЧНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. ВКЛЮЧИЛСЯ.; 28.10.2012 13:41:50
28.10.2012 13:34:28; Контроллер Modbus Tcp; *** МНА2. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА2. ПРОДУВОЧНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. АВТОМАТИЧЕСКИ ПУСТИТЬ.; 28.10.2012 13:41:50
28.10.2012 13:34:28; Контроллер Modbus Tcp; *** НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ПОДГОТОВКА К ПУСКУ - ПРОДУВКА.; 28.10.2012 13:41:50
28.10.2012 13:33:21; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. КРД. ЗАДВИЖКА №32 ОТКРЫЛАСЬ. ИСП РЕЖ.; 28.10.2012 13:41:50
28.10.2012 13:33:17; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. КРД. ЗАДВИЖКА №30 ОТКРЫЛАСЬ. ИСП РЕЖ.; 28.10.2012 13:41:50
28.10.2012 13:33:07; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. КРД. ЗАДВИЖКА №32 ОТКРЫВАЕТСЯ. ИСП РЕЖ.; 28.10.2012 13:41:50
28.10.2012 13:33:05; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. ФГУ. ЗАДВИЖКА №12 ОТКРЫЛАСЬ. ИСП РЕЖ.; 28.10.2012 13:41:50
28.10.2012 13:33:04; Контроллер Modbus Tcp; *** НПС АНДРЕАПОЛЬ. КРД. ЗАДВИЖКА №32. ОТКРЫТЬ.; 28.10.2012 13:41:50
28.10.2012 13:33:04; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. КРД. ЗАДВИЖКА №30 ОТКРЫВАЕТСЯ. ИСП РЕЖ.; 28.10.2012 13:41:50
28.10.2012 13:33:02; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. ФГУ. ЗАДВИЖКА №14 ОТКРЫЛАСЬ. ИСП РЕЖ.; 28.10.2012 13:41:50
28.10.2012 13:33:00; Контроллер Modbus Tcp; *** НПС АНДРЕАПОЛЬ. КРД. ЗАДВИЖКА №30. ОТКРЫТЬ.; 28.10.2012 13:41:50
28.10.2012 13:32:59; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. ФГУ. ЗАДВИЖКА №16 ОТКРЫЛАСЬ. ИСП РЕЖ.; 28.10.2012 13:41:50
28.10.2012 13:32:51; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. ФГУ. ЗАДВИЖКА №12 ОТКРЫВАЕТСЯ. ИСП РЕЖ.; 28.10.2012 13:41:50
28.10.2012 13:32:48; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. ФГУ. ЗАДВИЖКА №14 ОТКРЫВАЕТСЯ. ИСП РЕЖ.; 28.10.2012 13:41:50
28.10.2012 13:32:48; Контроллер Modbus Tcp; *** НПС АНДРЕАПОЛЬ. ФГУ. ЗАДВИЖКА №12. ОТКРЫТЬ.; 28.10.2012 13:41:50
28.10.2012 13:32:46; Контроллер Modbus Tcp; *** НПС АНДРЕАПОЛЬ. ФГУ. ЗАДВИЖКА №14. ОТКРЫТЬ.; 28.10.2012 13:41:50
28.10.2012 13:32:45; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. ФГУ. ЗАДВИЖКА №16 ОТКРЫВАЕТСЯ. ИСП РЕЖ.; 28.10.2012 13:41:50
28.10.2012 13:32:42; Контроллер Modbus Tcp; *** НПС АНДРЕАПОЛЬ. ФГУ. ЗАДВИЖКА №16. ОТКРЫТЬ.; 28.10.2012 13:41:50
28.10.2012 13:31:31; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. ЗАДВИЖКА 1А ОТКРЫЛАСЬ. ИСП РЕЖ.; 28.10.2012 13:41:50
28.10.2012 13:31:28; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. СОД. ЗАДВИЖКА №5.4 ОТКРЫЛАСЬ. ИСП РЕЖ.; 28.10.2012 13:41:50
28.10.2012 13:31:23; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. СОД. ЗАДВИЖКА №5.5 ОТКРЫЛАСЬ. ИСП РЕЖ.; 28.10.2012 13:41:50
28.10.2012 13:31:17; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. ЗАДВИЖКА 1А ОТКРЫВАЕТСЯ. ИСП РЕЖ.; 28.10.2012 13:41:50
28.10.2012 13:31:17; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ЗАДВИЖКА №28 ОТКРЫЛАСЬ. ИСП РЕЖ.; 28.10.2012 13:41:50
28.10.2012 13:31:17; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ЗАДВИЖКА №27 ОТКРЫЛАСЬ. ИСП РЕЖ.; 28.10.2012 13:41:50
28.10.2012 13:31:14; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. СОД. ЗАДВИЖКА №5.4 ОТКРЫВАЕТСЯ. ИСП РЕЖ.; 28.10.2012 13:41:50
28.10.2012 13:31:14; Контроллер Modbus Tcp; *** НПС АНДРЕАПОЛЬ. ЗАДВИЖКА 1А. ОТКРЫТЬ.; 28.10.2012 13:41:50
28.10.2012 13:31:13; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ЗАДВИЖКА №24 ОТКРЫЛАСЬ. ИСП РЕЖ.; 28.10.2012 13:41:50
28.10.2012 13:31:13; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ЗАДВИЖКА №23 ОТКРЫЛАСЬ. ИСП РЕЖ.; 28.10.2012 13:41:50
28.10.2012 13:31:11; Контроллер Modbus Tcp; *** НПС АНДРЕАПОЛЬ. СОД. ЗАДВИЖКА №5.4. ОТКРЫТЬ.; 28.10.2012 13:41:50
28.10.2012 13:31:10; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-1. ЗАДВИЖКА №22 ОТКРЫЛАСЬ. ИСП РЕЖ.; 28.10.2012 13:41:50
28.10.2012 13:31:10; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-1. ЗАДВИЖКА №21 ОТКРЫЛАСЬ. ИСП РЕЖ.; 28.10.2012 13:41:50
28.10.2012 13:31:09; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. СОД. ЗАДВИЖКА №5.5 ОТКРЫВАЕТСЯ. ИСП РЕЖ.; 28.10.2012 13:41:50
28.10.2012 13:31:06; Контроллер Modbus Tcp; *** НПС АНДРЕАПОЛЬ. СОД. ЗАДВИЖКА №5.5. ОТКРЫТЬ.; 28.10.2012 13:41:50
28.10.2012 13:31:03; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ЗАДВИЖКА №28 ОТКРЫВАЕТСЯ. ИСП РЕЖ.; 28.10.2012 13:41:50
28.10.2012 13:31:03; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ЗАДВИЖКА №27 ОТКРЫВАЕТСЯ. ИСП РЕЖ.; 28.10.2012 13:41:50
28.10.2012 13:31:00; Контроллер Modbus Tcp; ***НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ЗАДВИЖКА №28. ОТКРЫТЬ АВТ.; 28.10.2012 13:41:50
28.10.2012 13:31:00; Контроллер Modbus Tcp; ***НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ЗАДВИЖКА №27. ОТКРЫТЬ АВТ.; 28.10.2012 13:41:50
28.10.2012 13:30:59; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ЗАДВИЖКА №24 ОТКРЫВАЕТСЯ. ИСП РЕЖ.; 28.10.2012 13:41:50
28.10.2012 13:30:59; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ЗАДВИЖКА №23 ОТКРЫВАЕТСЯ. ИСП РЕЖ.; 28.10.2012 13:41:50
28.10.2012 13:30:57; Контроллер Modbus Tcp; ***НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ЗАДВИЖКА №24. ОТКРЫТЬ АВТ.; 28.10.2012 13:41:50
28.10.2012 13:30:57; Контроллер Modbus Tcp; ***НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ЗАДВИЖКА №23. ОТКРЫТЬ АВТ.; 28.10.2012 13:41:50
28.10.2012 13:30:56; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-1. ЗАДВИЖКА №22 ОТКРЫВАЕТСЯ. ИСП РЕЖ.; 28.10.2012 13:41:50
28.10.2012 13:30:56; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-1. ЗАДВИЖКА №21 ОТКРЫВАЕТСЯ. ИСП РЕЖ.; 28.10.2012 13:41:50
28.10.2012 13:30:53; Контроллер Modbus Tcp; ***НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-1. ЗАДВИЖКА №22. ОТКРЫТЬ АВТ.; 28.10.2012 13:41:50
28.10.2012 13:30:53; Контроллер Modbus Tcp; ***НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-1. ЗАДВИЖКА №21. ОТКРЫТЬ АВТ.; 28.10.2012 13:41:50
28.10.2012 13:29:29; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. УРОВЕНЬ В АККУМУЛИРУЮЩЕМ МАСЛОБАКЕ МИНИМАЛЬНЫЙ.; 28.10.2012 13:41:50
28.10.2012 13:29:19; Контроллер Modbus Tcp; МАСЛОСИСТЕМА. МАСЛОНАСОС №1. ВКЛЮЧИЛСЯ.; 28.10.2012 13:41:50
28.10.2012 13:29:18; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-1. ДАВЛЕНИЕ ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ВОДЫ НА ВХОДЕ В ЭД, Т.2. МИН АВАР. ЗАЩИТА. (0.37); 28.10.2012 13:41:50
28.10.2012 13:29:16; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. ПЕРЕПАД ДАВЛЕНИЯ НА МАСЛОФИЛЬТРАХ. МАКС 1. (0.51); 28.10.2012 13:41:50
28.10.2012 13:29:16; Контроллер Modbus Tcp; ПРИТОЧНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. ПРИТОЧНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР №2. ВКЛЮЧИЛСЯ.; 28.10.2012 13:41:50
28.10.2012 13:29:15; Контроллер Modbus Tcp; СИСТЕМА ОБОРОТНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ. НАСОС ОБОРОТНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ №2. ВКЛЮЧИЛСЯ.; 28.10.2012 13:41:50
28.10.2012 13:29:14; Контроллер Modbus Tcp; *** ПРИТОЧНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. ПРИТОЧНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР №2. АВТОМАТИЧЕСКИ ПУСТИТЬ.; 28.10.2012 13:41:50
28.10.2012 13:29:14; Контроллер Modbus Tcp; *** СИСТЕМА ОБОРОТНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ. НАСОС ОБОРОТНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ №2. АВТОМАТИЧЕСКИ ПУСТИТЬ.; 28.10.2012 13:41:50
28.10.2012 13:29:14; Контроллер Modbus Tcp; *** МАСЛОСИСТЕМА. МАСЛОНАСОС №1. АВТОМАТИЧЕСКИ ПУСТИТЬ.; 28.10.2012 13:41:50
28.10.2012 13:29:12; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА1. ДАВЛЕНИЕ МАСЛА В ТРУБОПРОВОДЕ К МНА. МИН 1. (0.49); 28.10.2012 13:41:50
28.10.2012 13:29:04; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА1. ДАВЛЕНИЕ МАСЛА В ТРУБОПРОВОДЕ К МНА. МИН 1. (0.49); 28.10.2012 13:41:50
28.10.2012 13:28:58; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА1. ДАВЛЕНИЕ МАСЛА В ТРУБОПРОВОДЕ К МНА. МИН 1. (0.49); 28.10.2012 13:41:50
28.10.2012 13:28:58; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. УРОВЕНЬ В АККУМУЛИРУЮЩЕМ МАСЛОБАКЕ МИНИМАЛЬНЫЙ.; 28.10.2012 13:41:50
28.10.2012 13:28:56; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА1. ДАВЛЕНИЕ МАСЛА В ТРУБОПРОВОДЕ К МНА. МИН 1. (0.49); 28.10.2012 13:41:50
28.10.2012 13:28:51; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА1. ДАВЛЕНИЕ МАСЛА В ТРУБОПРОВОДЕ К МНА. МИН 1. (0.5); 28.10.2012 13:41:50
28.10.2012 13:28:42; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ДАВЛЕНИЕ ВОЗДУХА В КОРПУСЕ ВОЗБУДИТЕЛЯ. МИН АВАР. ЗАЩИТА. (0.06); 28.10.2012 13:41:50
28.10.2012 13:28:41; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ДАВЛЕНИЕ ВОЗДУХА В КОРПУСЕ ЭД. МИН АВАР. ЗАЩИТА. (0.01); 28.10.2012 13:41:50
28.10.2012 13:28:32; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. СОД. ЗАДВИЖКА №5.5 ЗАКРЫЛАСЬ. ИСП РЕЖ.; 28.10.2012 13:41:50
28.10.2012 13:28:32; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. СОД. ЗАДВИЖКА №5.4 ЗАКРЫЛАСЬ. ИСП РЕЖ.; 28.10.2012 13:41:50
28.10.2012 13:28:32; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. ЗАДВИЖКА 1А ЗАКРЫЛАСЬ. ИСП РЕЖ.; 28.10.2012 13:41:50
28.10.2012 13:28:32; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. ФГУ. ЗАДВИЖКА №16 ЗАКРЫЛАСЬ. ИСП РЕЖ.; 28.10.2012 13:41:50
28.10.2012 13:28:32; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. ФГУ. ЗАДВИЖКА №14 ЗАКРЫЛАСЬ. ИСП РЕЖ.; 28.10.2012 13:41:50
28.10.2012 13:28:32; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. ФГУ. ЗАДВИЖКА №12 ЗАКРЫЛАСЬ. ИСП РЕЖ.; 28.10.2012 13:41:50
28.10.2012 13:28:32; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. КРД. ЗАДВИЖКА №32 ЗАКРЫЛАСЬ. ИСП РЕЖ.; 28.10.2012 13:41:50
28.10.2012 13:28:32; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. КРД. ЗАДВИЖКА №30 ЗАКРЫЛАСЬ. ИСП РЕЖ.; 28.10.2012 13:41:50
28.10.2012 13:28:31; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ЗАДВИЖКА №28 ЗАКРЫЛАСЬ. ИСП РЕЖ.; 28.10.2012 13:41:50
28.10.2012 13:28:31; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ЗАДВИЖКА №27 ЗАКРЫЛАСЬ. ИСП РЕЖ.; 28.10.2012 13:41:50
28.10.2012 13:28:31; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ЗАДВИЖКА №24 ЗАКРЫЛАСЬ. ИСП РЕЖ.; 28.10.2012 13:41:50
28.10.2012 13:28:31; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ЗАДВИЖКА №23 ЗАКРЫЛАСЬ. ИСП РЕЖ.; 28.10.2012 13:41:50
28.10.2012 13:28:31; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-1. ЗАДВИЖКА №22 ЗАКРЫЛАСЬ. ИСП РЕЖ.; 28.10.2012 13:41:50
28.10.2012 13:28:31; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-1. ЗАДВИЖКА №21 ЗАКРЫЛАСЬ. ИСП РЕЖ.; 28.10.2012 13:41:50
28.10.2012 13:28:23; Контроллер Modbus Tcp; ПРИТОЧНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. ПРИТОЧНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР №2. ОТКЛЮЧЕН. ДАВЛЕНИЕ СБРОШЕНО.; 28.10.2012 13:41:50
28.10.2012 13:28:22; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ДАВЛЕНИЕ ВОЗДУХА В КОРПУСЕ ВОЗБУДИТЕЛЯ. МИН АВАР. (0.2); 28.10.2012 13:41:50
28.10.2012 13:28:21; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА3. ДАВЛЕНИЕ МАСЛА В ТРУБОПРОВОДЕ К МНА. МИН 1. (0.49); 28.10.2012 13:41:50
28.10.2012 13:28:21; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ДАВЛЕНИЕ ВОЗДУХА В КОРПУСЕ ЭД. МИН АВАР. (0.06); 28.10.2012 13:41:50
28.10.2012 13:28:21; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА2. ДАВЛЕНИЕ ВОЗДУХА В КОРПУСЕ ВОЗБУДИТЕЛЯ. МИН 1. (0.22); 28.10.2012 13:41:50
28.10.2012 13:28:21; Контроллер Modbus Tcp; ПРИТОЧНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. ПРИТОЧНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР №2. МАГНИТНЫЙ ПУСКАТЕЛЬ ОТКЛЮЧЕН. ЕСТЬ ДАВЛЕНИЕ.; 28.10.2012 13:41:50
28.10.2012 13:28:20; Контроллер Modbus Tcp; МНА2. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА2. ПОДПОРНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. ОТКЛЮЧЕН. ДАВЛЕНИЕ СБРОШЕНО.; 28.10.2012 13:41:50
28.10.2012 13:28:20; Контроллер Modbus Tcp; МНА1. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА1. ПОДПОРНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. ОТКЛЮЧИЛСЯ. ДАВЛЕНИЕ СБРОШЕНО.; 28.10.2012 13:41:50
28.10.2012 13:28:20; Контроллер Modbus Tcp; МНА1. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА1. ПРОДУВОЧНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. ОТКЛЮЧЕН. ДАВЛЕНИЕ СБРОШЕНО.; 28.10.2012 13:41:50
28.10.2012 13:28:20; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА2. ДАВЛЕНИЕ ВОЗДУХА В КОРПУСЕ ЭД. МИН 1. (0.23); 28.10.2012 13:41:50
28.10.2012 13:28:20; Контроллер Modbus Tcp; МНА2. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА2. ПРОДУВОЧНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. ОТКЛЮЧИЛСЯ. ДАВЛЕНИЕ СБРОШЕНО.; 28.10.2012 13:41:50
28.10.2012 13:28:20; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. КРД. ЗАДВИЖКА №34. ТАЙМЕР АПВ СРАБОТАЛ. НАПРЯЖЕНИЕ НЕ ВОССТАНОВЛЕНО.; 28.10.2012 13:41:50
28.10.2012 13:28:19; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА4. ДАВЛЕНИЕ МАСЛА В ТРУБОПРОВОДЕ К МНА. МИН 1. (0.49); 28.10.2012 13:41:50
28.10.2012 13:28:18; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-1. ДАВЛЕНИЕ ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ВОДЫ НА ВХОДЕ В ЭД, Т.2. МИН АВАР. (0.5); 28.10.2012 13:41:50
28.10.2012 13:28:18; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. СОД. ЗАДВИЖКА №5.5 ЗАКРЫВАЕТСЯ. ИСП РЕЖ.; 28.10.2012 13:41:50
28.10.2012 13:28:18; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. СОД. ЗАДВИЖКА №5.4 ЗАКРЫВАЕТСЯ. ИСП РЕЖ.; 28.10.2012 13:41:50
28.10.2012 13:28:18; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. ЗАДВИЖКА 1А ЗАКРЫВАЕТСЯ. ИСП РЕЖ.; 28.10.2012 13:41:50
28.10.2012 13:28:18; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. ФГУ. ЗАДВИЖКА №16 ЗАКРЫВАЕТСЯ. ИСП РЕЖ.; 28.10.2012 13:41:50
28.10.2012 13:28:18; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. ФГУ. ЗАДВИЖКА №14 ЗАКРЫВАЕТСЯ. ИСП РЕЖ.; 28.10.2012 13:41:50
28.10.2012 13:28:18; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. ФГУ. ЗАДВИЖКА №12 ЗАКРЫВАЕТСЯ. ИСП РЕЖ.; 28.10.2012 13:41:50
28.10.2012 13:28:18; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. КРД. ЗАДВИЖКА №32 ЗАКРЫВАЕТСЯ. ИСП РЕЖ.; 28.10.2012 13:41:50
28.10.2012 13:28:18; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. КРД. ЗАДВИЖКА №30 ЗАКРЫВАЕТСЯ. ИСП РЕЖ.; 28.10.2012 13:41:50
28.10.2012 13:28:18; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-3. ВВ НЕ ОТКЛЮЧИЛСЯ.; 28.10.2012 13:41:50
28.10.2012 13:28:18; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ЗАДВИЖКА №28 ЗАКРЫВАЕТСЯ. ИСП РЕЖ.; 28.10.2012 13:41:50
28.10.2012 13:28:18; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ЗАДВИЖКА №27 ЗАКРЫВАЕТСЯ. ИСП РЕЖ.; 28.10.2012 13:41:50
28.10.2012 13:28:18; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ЗАДВИЖКА №24 ЗАКРЫВАЕТСЯ. ИСП РЕЖ.; 28.10.2012 13:41:50
28.10.2012 13:28:18; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ЗАДВИЖКА №23 ЗАКРЫВАЕТСЯ. ИСП РЕЖ.; 28.10.2012 13:41:50
28.10.2012 13:28:18; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-1. ЗАДВИЖКА №22 ЗАКРЫВАЕТСЯ. ИСП РЕЖ.; 28.10.2012 13:41:50
28.10.2012 13:28:18; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-1. ЗАДВИЖКА №21 ЗАКРЫВАЕТСЯ. ИСП РЕЖ.; 28.10.2012 13:41:50
28.10.2012 13:28:17; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА1. ДАВЛЕНИЕ ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ВОДЫ НА ВХОДЕ В ЭД, Т.2. МИН 1. (0.58); 28.10.2012 13:41:50
28.10.2012 13:28:16; Контроллер Modbus Tcp; МАСЛОСИСТЕМА. МАСЛОНАСОС №1. ОТКЛЮЧИЛСЯ. ДАВЛЕНИЕ СБРОШЕНО.; 28.10.2012 13:41:50
28.10.2012 13:28:16; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ДАВЛЕНИЕ ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ВОДЫ НА ВХОДЕ В ЭД, Т.2. МИН АВАР. (0.08); 28.10.2012 13:41:50
28.10.2012 13:28:16; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ДАВЛЕНИЕ ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ВОДЫ НА ВХОДЕ В ЭД, Т.1. МИН АВАР. (0.06); 28.10.2012 13:41:50
28.10.2012 13:28:16; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ДАВЛЕНИЕ ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ВОДЫ НА ВХОДЕ В ЭД, Т.2. МИН АВАР. (0.18); 28.10.2012 13:41:50
28.10.2012 13:28:16; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ДАВЛЕНИЕ ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ВОДЫ НА ВХОДЕ В ЭД, Т.1. МИН АВАР. (0.28); 28.10.2012 13:41:50
28.10.2012 13:28:16; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-1. ДАВЛЕНИЕ ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ВОДЫ НА ВХОДЕ В ЭД, Т.1. МИН АВАР. (0.38); 28.10.2012 13:41:50
28.10.2012 13:28:16; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. ПЕРЕПАД ДАВЛЕНИЯ НА МАСЛОФИЛЬТРАХ. МИН 1. (0); 28.10.2012 13:41:50
28.10.2012 13:28:16; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА2. ДАВЛЕНИЕ ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ВОДЫ НА ВХОДЕ В ЭД, Т.1. МИН 1. (0.28); 28.10.2012 13:41:50
28.10.2012 13:28:16; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА1. ДАВЛЕНИЕ ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ВОДЫ НА ВХОДЕ В ЭД, Т.1. МИН 1. (0.38); 28.10.2012 13:41:50
28.10.2012 13:28:16; Контроллер Modbus Tcp; МНА1. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА1. ПОДПОРНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. МАГНИТНЫЙ ПУСКАТЕЛЬ ОТКЛЮЧИЛСЯ.; 28.10.2012 13:41:50
28.10.2012 13:28:16; Контроллер Modbus Tcp; МАСЛОСИСТЕМА. МАСЛОНАСОС №1. МАГНИТНЫЙ ПУСКАТЕЛЬ ОТКЛЮЧИЛСЯ.; 28.10.2012 13:41:50
28.10.2012 13:28:16; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА4. ДАВЛЕНИЕ ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ВОДЫ НА ВХОДЕ В ЭД, Т.2. МИН 1. (0.6); 28.10.2012 13:41:50
28.10.2012 13:28:16; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА4. ДАВЛЕНИЕ ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ВОДЫ НА ВХОДЕ В ЭД, Т.1. МИН 1. (0.6); 28.10.2012 13:41:50
28.10.2012 13:28:16; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА2. ДАВЛЕНИЕ ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ВОДЫ НА ВХОДЕ В ЭД, Т.2. МИН 1. (0.67); 28.10.2012 13:41:50
28.10.2012 13:28:16; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА3. ДАВЛЕНИЕ ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ВОДЫ НА ВХОДЕ В ЭД, Т.2. МИН 1. (0.52); 28.10.2012 13:41:50
28.10.2012 13:28:16; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА3. ДАВЛЕНИЕ ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ВОДЫ НА ВХОДЕ В ЭД, Т.1. МИН 1. (0.57); 28.10.2012 13:41:50
28.10.2012 13:28:15; Контроллер Modbus Tcp; ПРИТОЧНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. ПРИТОЧНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР №2. МАГНИТНЫЙ ПУСКАТЕЛЬ ОТКЛЮЧИЛСЯ.; 28.10.2012 13:41:50
28.10.2012 13:28:15; Контроллер Modbus Tcp; СИСТЕМА ОБОРОТНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ. НАСОС ОБОРОТНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ №2. МАГНИТНЫЙ ПУСКАТЕЛЬ ОТКЛЮЧИЛСЯ.; 28.10.2012 13:41:50
28.10.2012 13:28:15; Контроллер Modbus Tcp; МНА4. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА4. ПОДПОРНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. МАГНИТНЫЙ ПУСКАТЕЛЬ ОТКЛЮЧИЛСЯ.; 28.10.2012 13:41:50
28.10.2012 13:28:15; Контроллер Modbus Tcp; МНА2. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА2. ПРОДУВОЧНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. МАГНИТНЫЙ ПУСКАТЕЛЬ ОТКЛЮЧИЛСЯ.; 28.10.2012 13:41:50
28.10.2012 13:28:15; Контроллер Modbus Tcp; НОУ. НАСОС ОТКАЧКИ УТЕЧЕК №2. МАГНИТНЫЙ ПУСКАТЕЛЬ ОТКЛЮЧИЛСЯ. ИСП РЕЖ.; 28.10.2012 13:41:50
28.10.2012 13:28:15; Контроллер Modbus Tcp; *** НОУ. НАСОС ОТКАЧКИ УТЕЧЕК №2. АВТОМАТИЧЕСКИ ОСТАНОВИТЬ.; 28.10.2012 13:41:50
28.10.2012 13:28:15; Контроллер Modbus Tcp; *** МАСЛОСИСТЕМА. МАСЛОНАСОС №1. АВТОМАТИЧЕСКИ ОСТАНОВИТЬ.; 28.10.2012 13:41:50
28.10.2012 13:28:15; Контроллер Modbus Tcp; ***НПС АНДРЕАПОЛЬ. СОД. ЗАДВИЖКА №5.5. ЗАКРЫТЬ АВТ.; 28.10.2012 13:41:50
28.10.2012 13:28:15; Контроллер Modbus Tcp; ***НПС АНДРЕАПОЛЬ. СОД. ЗАДВИЖКА №5.4. ЗАКРЫТЬ АВТ.; 28.10.2012 13:41:50
28.10.2012 13:28:15; Контроллер Modbus Tcp; ***НПС АНДРЕАПОЛЬ. ЗАДВИЖКА 1А. ЗАКРЫТЬ АВТ.; 28.10.2012 13:41:50
28.10.2012 13:28:15; Контроллер Modbus Tcp; ***НПС АНДРЕАПОЛЬ. ФГУ. ЗАДВИЖКА №16. ЗАКРЫТЬ АВТ.; 28.10.2012 13:41:50
28.10.2012 13:28:15; Контроллер Modbus Tcp; ***НПС АНДРЕАПОЛЬ. ФГУ. ЗАДВИЖКА №14. ЗАКРЫТЬ АВТ.; 28.10.2012 13:41:50
28.10.2012 13:28:15; Контроллер Modbus Tcp; ***НПС АНДРЕАПОЛЬ. ФГУ. ЗАДВИЖКА №12. ЗАКРЫТЬ АВТ.; 28.10.2012 13:41:50
28.10.2012 13:28:15; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. КРД. ЗАДВИЖКА №34. ЗАПУСК ТАЙМЕРА АПВ.; 28.10.2012 13:41:50
28.10.2012 13:28:15; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. КРД. ЗАДВИЖКА №34. ЗАКРЫТИЕ НЕВОЗМОЖНО. НЕТ НАПРЯЖЕНИЯ.; 28.10.2012 13:41:50
28.10.2012 13:28:15; Контроллер Modbus Tcp; ***НПС АНДРЕАПОЛЬ. КРД. ЗАДВИЖКА №32. ЗАКРЫТЬ АВТ.; 28.10.2012 13:41:50
28.10.2012 13:28:15; Контроллер Modbus Tcp; ***НПС АНДРЕАПОЛЬ. КРД. ЗАДВИЖКА №30. ЗАКРЫТЬ АВТ.; 28.10.2012 13:41:50
28.10.2012 13:28:15; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-3. ВВ ОТКЛЮЧИТЬ (ДУБЛИРУЮЩИЙ).; 28.10.2012 13:41:50
28.10.2012 13:28:15; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА3. ВВ ОТКЛЮЧИТЬ.; 28.10.2012 13:41:50
28.10.2012 13:28:15; Контроллер Modbus Tcp; ВЫТЯЖНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. ВЫТЯЖНОЙ ВЕНТИЛЯТОР №1. МАГНИТНЫЙ ПУСКАТЕЛЬ ОТКЛЮЧИЛСЯ. ИСП РЕЖ.; 28.10.2012 13:41:50
28.10.2012 13:28:15; Контроллер Modbus Tcp; *** ВЫТЯЖНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. ВЫТЯЖНОЙ ВЕНТИЛЯТОР №1. АВТОМАТИЧЕСКИ ОСТАНОВИТЬ.; 28.10.2012 13:41:50
28.10.2012 13:28:15; Контроллер Modbus Tcp; *** ПРИТОЧНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. ПРИТОЧНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР №2. АВТОМАТИЧЕСКИ ОСТАНОВИТЬ.; 28.10.2012 13:41:50
28.10.2012 13:28:15; Контроллер Modbus Tcp; *** СИСТЕМА ОБОРОТНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ. НАСОС ОБОРОТНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ №2. АВТОМАТИЧЕСКИ ОСТАНОВИТЬ.; 28.10.2012 13:41:50
28.10.2012 13:28:15; Контроллер Modbus Tcp; ВЫТЯЖНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ МАСЛОБЛОКА. ВЫТЯЖНОЙ ВЕНТИЛЯТОР №1 МАСЛОБЛОКА. МАГНИТНЫЙ ПУСКАТЕЛЬ ОТКЛЮЧИЛСЯ. ИСП РЕЖ.; 28.10.2012 13:41:50
28.10.2012 13:28:15; Контроллер Modbus Tcp; *** ВЫТЯЖНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ МАСЛОБЛОКА. ВЫТЯЖНОЙ ВЕНТИЛЯТОР №1 МАСЛОБЛОКА. АВТОМАТИЧЕСКИ ОСТАНОВИТЬ.; 28.10.2012 13:41:50
28.10.2012 13:28:15; Контроллер Modbus Tcp; ВЕНТИЛЯЦИЯ АВМ. ВЕНТИЛЯТОР АВМ №2. МАГНИТНЫЙ ПУСКАТЕЛЬ ОТКЛЮЧИЛСЯ. ИСП РЕЖ.; 28.10.2012 13:41:50
28.10.2012 13:28:15; Контроллер Modbus Tcp; *** ВЕНТИЛЯЦИЯ АВМ. ВЕНТИЛЯТОР АВМ №2. АВТОМАТИЧЕСКИ ОСТАНОВИТЬ.; 28.10.2012 13:41:50
28.10.2012 13:28:15; Контроллер Modbus Tcp; ВЕНТИЛЯЦИЯ АВМ. ВЕНТИЛЯТОР АВМ №1. МАГНИТНЫЙ ПУСКАТЕЛЬ ОТКЛЮЧИЛСЯ. ИСП РЕЖ.; 28.10.2012 13:41:50
28.10.2012 13:28:15; Контроллер Modbus Tcp; *** ВЕНТИЛЯЦИЯ АВМ. ВЕНТИЛЯТОР АВМ №1. АВТОМАТИЧЕСКИ ОСТАНОВИТЬ.; 28.10.2012 13:41:50
28.10.2012 13:28:15; Контроллер Modbus Tcp; *** МНА4. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА4. ПОДПОРНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. АВТОМАТИЧЕСКИ ОСТАНОВИТЬ.; 28.10.2012 13:41:50
28.10.2012 13:28:15; Контроллер Modbus Tcp; МНА4. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА4. ПРОДУВОЧНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. МАГНИТНЫЙ ПУСКАТЕЛЬ ОТКЛЮЧИЛСЯ. ИСП РЕЖ.; 28.10.2012 13:41:50
28.10.2012 13:28:15; Контроллер Modbus Tcp; *** МНА4. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА4. ПРОДУВОЧНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. АВТОМАТИЧЕСКИ ОСТАНОВИТЬ.; 28.10.2012 13:41:50
28.10.2012 13:28:15; Контроллер Modbus Tcp; *** МНА2. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА2. ПРОДУВОЧНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. АВТОМАТИЧЕСКИ ОСТАНОВИТЬ.; 28.10.2012 13:41:50
28.10.2012 13:28:15; Контроллер Modbus Tcp; *** МНА1. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА1. ПОДПОРНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. АВТОМАТИЧЕСКИ ОСТАНОВИТЬ.; 28.10.2012 13:41:50
28.10.2012 13:28:15; Контроллер Modbus Tcp; ***НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ЗАДВИЖКА №28. ЗАКРЫТЬ АВТ.; 28.10.2012 13:41:50
28.10.2012 13:28:15; Контроллер Modbus Tcp; ***НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ЗАДВИЖКА №27. ЗАКРЫТЬ АВТ.; 28.10.2012 13:41:50
28.10.2012 13:28:15; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. СНЯТ ГОРЯЧИЙ РЕЗЕРВ.; 28.10.2012 13:41:50
28.10.2012 13:28:15; Контроллер Modbus Tcp; *** НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-3. ОСТАНОВИТЬ АВТ.; 28.10.2012 13:41:50
28.10.2012 13:28:15; Контроллер Modbus Tcp; ***НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ЗАДВИЖКА №24. ЗАКРЫТЬ АВТ.; 28.10.2012 13:41:50
28.10.2012 13:28:15; Контроллер Modbus Tcp; ***НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ЗАДВИЖКА №23. ЗАКРЫТЬ АВТ.; 28.10.2012 13:41:50
28.10.2012 13:28:15; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ДВИГАТЕЛЬ ОТКЛЮЧИЛСЯ.; 28.10.2012 13:41:50
28.10.2012 13:28:15; Контроллер Modbus Tcp; *** НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ОСТАНОВИТЬ АВТ.; 28.10.2012 13:41:50
28.10.2012 13:28:15; Контроллер Modbus Tcp; ***НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-1. ЗАДВИЖКА №22. ЗАКРЫТЬ АВТ.; 28.10.2012 13:41:50
28.10.2012 13:28:15; Контроллер Modbus Tcp; ***НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-1. ЗАДВИЖКА №21. ЗАКРЫТЬ АВТ.; 28.10.2012 13:41:50
28.10.2012 13:28:15; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-1. ДВИГАТЕЛЬ ОТКЛЮЧИЛСЯ.; 28.10.2012 13:41:50
28.10.2012 13:28:15; Контроллер Modbus Tcp; *** НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-1. ОСТАНОВИТЬ АВТ.; 28.10.2012 13:41:50
28.10.2012 13:28:15; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. ПОЖАР В МАГИСТРАЛЬНОЙ НАСОСНОЙ. ЗАЩИТА.; 28.10.2012 13:41:50
28.10.2012 13:26:45; Контроллер Modbus Tcp; НОУ. НАСОС ОТКАЧКИ УТЕЧЕК №2. ВКЛЮЧИЛСЯ. ИСП РЕЖ.; 28.10.2012 13:41:50
28.10.2012 13:26:37; Контроллер Modbus Tcp; ВЫТЯЖНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. ВЫТЯЖНОЙ ВЕНТИЛЯТОР №1. ВКЛЮЧИЛСЯ. ИСП РЕЖ.; 28.10.2012 13:41:50
28.10.2012 13:26:24; Контроллер Modbus Tcp; ВЕНТИЛЯЦИЯ АВМ. ВЕНТИЛЯТОР АВМ №2. ВКЛЮЧИЛСЯ. ИСП РЕЖ.; 28.10.2012 13:41:50
28.10.2012 13:26:21; Контроллер Modbus Tcp; ВЕНТИЛЯЦИЯ АВМ. ВЕНТИЛЯТОР АВМ №1. ВКЛЮЧИЛСЯ. ИСП РЕЖ.; 28.10.2012 13:41:50
28.10.2012 13:26:16; Контроллер Modbus Tcp; ВЫТЯЖНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ МАСЛОБЛОКА. ВЫТЯЖНОЙ ВЕНТИЛЯТОР №1 МАСЛОБЛОКА. ВКЛЮЧИЛСЯ. ИСП РЕЖ.; 28.10.2012 13:41:50
28.10.2012 13:26:05; Контроллер Modbus Tcp; МНА2. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА2. ПОДПОРНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. МАГНИТНЫЙ ПУСКАТЕЛЬ ОТКЛЮЧЕН. ЕСТЬ ДАВЛЕНИЕ.; 28.10.2012 13:41:50
28.10.2012 13:26:00; Контроллер Modbus Tcp; МНА2. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА2. ПОДПОРНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. МАГНИТНЫЙ ПУСКАТЕЛЬ ОТКЛЮЧИЛСЯ.; 28.10.2012 13:41:50
28.10.2012 13:25:59; Контроллер Modbus Tcp; *** МНА2. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА2. ПОДПОРНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. АВТОМАТИЧЕСКИ ОСТАНОВИТЬ.; 28.10.2012 13:41:50
28.10.2012 13:25:59; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ВКЛЮЧИЛСЯ. ИСП РЕЖ.; 28.10.2012 13:41:50
28.10.2012 13:25:59; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ДВИГАТЕЛЬ ВКЛЮЧИЛСЯ.; 28.10.2012 13:41:50
28.10.2012 13:25:56; Контроллер Modbus Tcp; МНА1. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА1. ПРОДУВОЧНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. МАГНИТНЫЙ ПУСКАТЕЛЬ ОТКЛЮЧИЛСЯ. ИСП РЕЖ.; 28.10.2012 13:41:50
28.10.2012 13:25:56; Контроллер Modbus Tcp; *** МНА1. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА1. ПРОДУВОЧНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. АВТОМАТИЧЕСКИ ОСТАНОВИТЬ.; 28.10.2012 13:41:50
28.10.2012 13:25:56; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-1. ВКЛЮЧИЛСЯ. ИСП РЕЖ.; 28.10.2012 13:41:50
28.10.2012 13:25:56; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-1. ДВИГАТЕЛЬ ВКЛЮЧИЛСЯ.; 28.10.2012 13:41:50
28.10.2012 13:25:55; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ВЫПОЛНЕНИЕ ПРОГРАММЫ 1 (НА ОТКРЫТЫЕ ЗАДВИЖКИ).; 28.10.2012 13:41:50
28.10.2012 13:25:55; Контроллер Modbus Tcp; *** НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ПУСТИТЬ.; 28.10.2012 13:41:50
28.10.2012 13:25:52; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-1. ВЫПОЛНЕНИЕ ПРОГРАММЫ 1 (НА ОТКРЫТЫЕ ЗАДВИЖКИ).; 28.10.2012 13:41:50
28.10.2012 13:25:52; Контроллер Modbus Tcp; *** НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-1. ПУСТИТЬ.; 28.10.2012 13:41:50
28.10.2012 13:25:03; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. КРД. ЗАДВИЖКА №32 ОТКРЫЛАСЬ. ИСП РЕЖ.; 28.10.2012 13:41:50
28.10.2012 13:25:00; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. УСТАНОВЛЕН ГОРЯЧИЙ РЕЗЕРВ.; 28.10.2012 13:41:50
28.10.2012 13:25:00; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. КРД. ЗАДВИЖКА №30 ОТКРЫЛАСЬ. ИСП РЕЖ.; 28.10.2012 13:41:50
28.10.2012 13:24:49; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. КРД. ЗАДВИЖКА №32 ОТКРЫВАЕТСЯ. ИСП РЕЖ.; 28.10.2012 13:41:50
28.10.2012 13:24:48; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ЗАДВИЖКА №28 ОТКРЫЛАСЬ. ИСП РЕЖ.; 28.10.2012 13:41:50
28.10.2012 13:24:48; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ЗАДВИЖКА №27 ОТКРЫЛАСЬ. ИСП РЕЖ.; 28.10.2012 13:41:50
28.10.2012 13:24:46; Контроллер Modbus Tcp; *** НПС АНДРЕАПОЛЬ. КРД. ЗАДВИЖКА №32. ОТКРЫТЬ.; 28.10.2012 13:41:50
28.10.2012 13:24:46; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. КРД. ЗАДВИЖКА №30 ОТКРЫВАЕТСЯ. ИСП РЕЖ.; 28.10.2012 13:41:50
28.10.2012 13:24:44; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ЗАДВИЖКА №24 ОТКРЫЛАСЬ. ИСП РЕЖ.; 28.10.2012 13:41:50
28.10.2012 13:24:44; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ЗАДВИЖКА №23 ОТКРЫЛАСЬ. ИСП РЕЖ.; 28.10.2012 13:41:50
28.10.2012 13:24:43; Контроллер Modbus Tcp; *** НПС АНДРЕАПОЛЬ. КРД. ЗАДВИЖКА №30. ОТКРЫТЬ.; 28.10.2012 13:41:50
28.10.2012 13:24:41; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-1. ЗАДВИЖКА №22 ОТКРЫЛАСЬ. ИСП РЕЖ.; 28.10.2012 13:41:50
28.10.2012 13:24:41; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-1. ЗАДВИЖКА №21 ОТКРЫЛАСЬ. ИСП РЕЖ.; 28.10.2012 13:41:50
28.10.2012 13:24:36; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. ФГУ. ЗАДВИЖКА №12 ОТКРЫЛАСЬ. ИСП РЕЖ.; 28.10.2012 13:41:50
28.10.2012 13:24:34; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ЗАДВИЖКА №28 ОТКРЫВАЕТСЯ. ИСП РЕЖ.; 28.10.2012 13:41:50
28.10.2012 13:24:34; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ЗАДВИЖКА №27 ОТКРЫВАЕТСЯ. ИСП РЕЖ.; 28.10.2012 13:41:50
28.10.2012 13:24:33; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. ФГУ. ЗАДВИЖКА №14 ОТКРЫЛАСЬ. ИСП РЕЖ.; 28.10.2012 13:41:50
28.10.2012 13:24:31; Контроллер Modbus Tcp; ***НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ЗАДВИЖКА №28. ОТКРЫТЬ АВТ.; 28.10.2012 13:41:50
28.10.2012 13:24:31; Контроллер Modbus Tcp; ***НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ЗАДВИЖКА №27. ОТКРЫТЬ АВТ.; 28.10.2012 13:41:50
28.10.2012 13:24:30; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ЗАДВИЖКА №24 ОТКРЫВАЕТСЯ. ИСП РЕЖ.; 28.10.2012 13:41:50
28.10.2012 13:24:30; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ЗАДВИЖКА №23 ОТКРЫВАЕТСЯ. ИСП РЕЖ.; 28.10.2012 13:41:50
28.10.2012 13:24:30; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. ФГУ. ЗАДВИЖКА №16 ОТКРЫЛАСЬ. ИСП РЕЖ.; 28.10.2012 13:41:50
28.10.2012 13:24:28; Контроллер Modbus Tcp; ***НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ЗАДВИЖКА №24. ОТКРЫТЬ АВТ.; 28.10.2012 13:41:50
28.10.2012 13:24:28; Контроллер Modbus Tcp; ***НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ЗАДВИЖКА №23. ОТКРЫТЬ АВТ.; 28.10.2012 13:41:50
28.10.2012 13:24:27; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-1. ЗАДВИЖКА №22 ОТКРЫВАЕТСЯ. ИСП РЕЖ.; 28.10.2012 13:41:50
28.10.2012 13:24:27; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-1. ЗАДВИЖКА №21 ОТКРЫВАЕТСЯ. ИСП РЕЖ.; 28.10.2012 13:41:50
28.10.2012 13:24:25; Контроллер Modbus Tcp; ***НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-1. ЗАДВИЖКА №22. ОТКРЫТЬ АВТ.; 28.10.2012 13:41:50
28.10.2012 13:24:25; Контроллер Modbus Tcp; ***НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-1. ЗАДВИЖКА №21. ОТКРЫТЬ АВТ.; 28.10.2012 13:41:50
28.10.2012 13:24:22; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. ФГУ. ЗАДВИЖКА №12 ОТКРЫВАЕТСЯ. ИСП РЕЖ.; 28.10.2012 13:41:50
28.10.2012 13:24:19; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. ФГУ. ЗАДВИЖКА №14 ОТКРЫВАЕТСЯ. ИСП РЕЖ.; 28.10.2012 13:41:50
28.10.2012 13:24:19; Контроллер Modbus Tcp; *** НПС АНДРЕАПОЛЬ. ФГУ. ЗАДВИЖКА №12. ОТКРЫТЬ.; 28.10.2012 13:41:50
28.10.2012 13:24:16; Контроллер Modbus Tcp; *** НПС АНДРЕАПОЛЬ. ФГУ. ЗАДВИЖКА №14. ОТКРЫТЬ.; 28.10.2012 13:41:50
28.10.2012 13:24:16; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. ФГУ. ЗАДВИЖКА №16 ОТКРЫВАЕТСЯ. ИСП РЕЖ.; 28.10.2012 13:41:50
28.10.2012 13:24:13; Контроллер Modbus Tcp; *** НПС АНДРЕАПОЛЬ. ФГУ. ЗАДВИЖКА №16. ОТКРЫТЬ.; 28.10.2012 13:41:50
28.10.2012 13:24:01; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. ЗАДВИЖКА 1А ОТКРЫЛАСЬ. ИСП РЕЖ.; 28.10.2012 13:41:50
28.10.2012 13:23:58; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. СОД. ЗАДВИЖКА №5.4 ОТКРЫЛАСЬ. ИСП РЕЖ.; 28.10.2012 13:41:50
28.10.2012 13:23:55; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. СОД. ЗАДВИЖКА №5.5 ОТКРЫЛАСЬ. ИСП РЕЖ.; 28.10.2012 13:41:50
28.10.2012 13:23:47; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. ЗАДВИЖКА 1А ОТКРЫВАЕТСЯ. ИСП РЕЖ.; 28.10.2012 13:41:50
28.10.2012 13:23:44; Контроллер Modbus Tcp; *** НПС АНДРЕАПОЛЬ. ЗАДВИЖКА 1А. ОТКРЫТЬ.; 28.10.2012 13:41:50
28.10.2012 13:23:44; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. СОД. ЗАДВИЖКА №5.4 ОТКРЫВАЕТСЯ. ИСП РЕЖ.; 28.10.2012 13:41:50
28.10.2012 13:23:41; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. СОД. ЗАДВИЖКА №5.5 ОТКРЫВАЕТСЯ. ИСП РЕЖ.; 28.10.2012 13:41:50
28.10.2012 13:23:41; Контроллер Modbus Tcp; *** НПС АНДРЕАПОЛЬ. СОД. ЗАДВИЖКА №5.4. ОТКРЫТЬ.; 28.10.2012 13:41:50
28.10.2012 13:23:38; Контроллер Modbus Tcp; *** НПС АНДРЕАПОЛЬ. СОД. ЗАДВИЖКА №5.5. ОТКРЫТЬ.; 28.10.2012 13:41:50
28.10.2012 13:23:25; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. УРОВЕНЬ В АККУМУЛИРУЮЩЕМ МАСЛОБАКЕ МИНИМАЛЬНЫЙ.; 28.10.2012 13:41:50
28.10.2012 13:23:21; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ПОДГОТОВКА К ПУСКУ - ПРОДУВКА ВЫПОЛНЕНА.; 28.10.2012 13:41:50
28.10.2012 13:23:21; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ПОДПОР СОЗДАН.; 28.10.2012 13:41:50
28.10.2012 13:23:17; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-1. ПОДГОТОВКА К ПУСКУ - ПРОДУВКА ВЫПОЛНЕНА.; 28.10.2012 13:41:50
28.10.2012 13:23:17; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-1. ПОДПОР СОЗДАН.; 28.10.2012 13:41:50
28.10.2012 13:23:09; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ПОДГОТОВКА К ПУСКУ - ПРОДУВКА ВЫПОЛНЕНА.; 28.10.2012 13:41:50
28.10.2012 13:23:09; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ПОДПОР СОЗДАН.; 28.10.2012 13:41:50
28.10.2012 13:22:53; Контроллер Modbus Tcp; МАСЛОСИСТЕМА. МАСЛОНАСОС №1. ВКЛЮЧИЛСЯ.; 28.10.2012 13:41:50
28.10.2012 13:22:51; Контроллер Modbus Tcp; МНА4. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА4. ПРОДУВОЧНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. ВКЛЮЧИЛСЯ. ИСП РЕЖ.; 28.10.2012 13:41:50
28.10.2012 13:22:51; Контроллер Modbus Tcp; *** МНА4. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА4. ПРОДУВОЧНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. АВТОМАТИЧЕСКИ ПУСТИТЬ.; 28.10.2012 13:41:50
28.10.2012 13:22:51; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ПРОДУВКА ЗАВЕРШЕНА.; 28.10.2012 13:41:50
28.10.2012 13:22:50; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. ПЕРЕПАД ДАВЛЕНИЯ НА МАСЛОФИЛЬТРАХ. МАКС 1. (0.51); 28.10.2012 13:41:50
28.10.2012 13:22:50; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА2. ДАВЛЕНИЕ МАСЛА В ТРУБОПРОВОДЕ К МНА. МИН 1. (0.49); 28.10.2012 13:41:50
28.10.2012 13:22:50; Контроллер Modbus Tcp; ПРИТОЧНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. ПРИТОЧНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР №2. ВКЛЮЧИЛСЯ.; 28.10.2012 13:41:50
28.10.2012 13:22:49; Контроллер Modbus Tcp; СИСТЕМА ОБОРОТНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ. НАСОС ОБОРОТНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ №2. ВКЛЮЧИЛСЯ.; 28.10.2012 13:41:50
28.10.2012 13:22:48; Контроллер Modbus Tcp; *** ПРИТОЧНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. ПРИТОЧНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР №2. АВТОМАТИЧЕСКИ ПУСТИТЬ.; 28.10.2012 13:41:50
28.10.2012 13:22:48; Контроллер Modbus Tcp; *** СИСТЕМА ОБОРОТНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ. НАСОС ОБОРОТНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ №2. АВТОМАТИЧЕСКИ ПУСТИТЬ.; 28.10.2012 13:41:50
28.10.2012 13:22:48; Контроллер Modbus Tcp; *** МАСЛОСИСТЕМА. МАСЛОНАСОС №1. АВТОМАТИЧЕСКИ ПУСТИТЬ.; 28.10.2012 13:41:50
28.10.2012 13:22:47; Контроллер Modbus Tcp; МНА1. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА1. ПРОДУВОЧНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. ВКЛЮЧИЛСЯ. ИСП РЕЖ.; 28.10.2012 13:41:50
28.10.2012 13:22:47; Контроллер Modbus Tcp; *** МНА1. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА1. ПРОДУВОЧНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. АВТОМАТИЧЕСКИ ПУСТИТЬ.; 28.10.2012 13:41:50
28.10.2012 13:22:47; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-1. ПРОДУВКА ЗАВЕРШЕНА.; 28.10.2012 13:41:50
28.10.2012 13:22:42; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА2. ДАВЛЕНИЕ ВОЗДУХА В КОРПУСЕ ВОЗБУДИТЕЛЯ. МАКС 1. (0.86); 28.10.2012 13:41:50
28.10.2012 13:22:41; Контроллер Modbus Tcp; МНА4. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА4. ПОДПОРНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. ВКЛЮЧИЛСЯ.; 28.10.2012 13:41:50
28.10.2012 13:22:41; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА2. ДАВЛЕНИЕ МАСЛА В ТРУБОПРОВОДЕ К МНА. МИН 1. (0.49); 28.10.2012 13:41:50
28.10.2012 13:22:41; Контроллер Modbus Tcp; *** МНА4. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА4. ПОДПОРНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. АВТОМАТИЧЕСКИ ПУСТИТЬ.; 28.10.2012 13:41:50
28.10.2012 13:22:41; Контроллер Modbus Tcp; *** НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ПОДГОТОВКА К ПУСКУ - ПРОДУВКА.; 28.10.2012 13:41:50
28.10.2012 13:22:40; Контроллер Modbus Tcp; МНА1. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА1. ПОДПОРНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. ВКЛЮЧИЛСЯ.; 28.10.2012 13:41:50
28.10.2012 13:22:39; Контроллер Modbus Tcp; МНА2. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА2. ПОДПОРНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. ВКЛЮЧИЛСЯ.; 28.10.2012 13:41:50
28.10.2012 13:22:39; Контроллер Modbus Tcp; *** МНА2. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА2. ПОДПОРНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. АВТОМАТИЧЕСКИ ПУСТИТЬ.; 28.10.2012 13:41:50
28.10.2012 13:22:39; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ПРОДУВКА ЗАВЕРШЕНА.; 28.10.2012 13:41:50
28.10.2012 13:22:38; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА2. ДАВЛЕНИЕ МАСЛА В ТРУБОПРОВОДЕ К МНА. МИН 1. (0.49); 28.10.2012 13:41:50
28.10.2012 13:22:37; Контроллер Modbus Tcp; *** МНА1. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА1. ПОДПОРНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. АВТОМАТИЧЕСКИ ПУСТИТЬ.; 28.10.2012 13:41:50
28.10.2012 13:22:37; Контроллер Modbus Tcp; *** НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-1. ПОДГОТОВКА К ПУСКУ - ПРОДУВКА.; 28.10.2012 13:41:50
28.10.2012 13:22:36; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА2. ДАВЛЕНИЕ МАСЛА В ТРУБОПРОВОДЕ К МНА. МИН 1. (0.49); 28.10.2012 13:41:50
28.10.2012 13:22:32; Контроллер Modbus Tcp; МНА2. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА2. ПРОДУВОЧНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. ВКЛЮЧИЛСЯ.; 28.10.2012 13:41:50
28.10.2012 13:22:29; Контроллер Modbus Tcp; *** МНА2. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА2. ПРОДУВОЧНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. АВТОМАТИЧЕСКИ ПУСТИТЬ.; 28.10.2012 13:41:50
28.10.2012 13:22:29; Контроллер Modbus Tcp; *** НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ПОДГОТОВКА К ПУСКУ - ПРОДУВКА.; 28.10.2012 13:41:50
28.10.2012 13:22:27; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-1. ДАВЛЕНИЕ ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ВОДЫ НА ВХОДЕ В ЭД, Т.2. МИН АВАР. ЗАЩИТА. (0.13); 28.10.2012 13:41:50
28.10.2012 13:22:24; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ДАВЛЕНИЕ ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ВОДЫ НА ВХОДЕ В ЭД, Т.2. МИН АВАР. ЗАЩИТА. (0.14); 28.10.2012 13:41:50
28.10.2012 13:22:24; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ДАВЛЕНИЕ ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ВОДЫ НА ВХОДЕ В ЭД, Т.1. МИН АВАР. ЗАЩИТА. (0.11); 28.10.2012 13:41:50
28.10.2012 13:22:24; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ДАВЛЕНИЕ ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ВОДЫ НА ВХОДЕ В ЭД, Т.2. МИН АВАР. ЗАЩИТА. (0.13); 28.10.2012 13:41:50
28.10.2012 13:22:24; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ДАВЛЕНИЕ ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ВОДЫ НА ВХОДЕ В ЭД, Т.1. МИН АВАР. ЗАЩИТА. (0.16); 28.10.2012 13:41:50
28.10.2012 13:22:24; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-1. ДАВЛЕНИЕ ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ВОДЫ НА ВХОДЕ В ЭД, Т.1. МИН АВАР. ЗАЩИТА. (0.15); 28.10.2012 13:41:50
28.10.2012 13:22:09; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА1. ДАВЛЕНИЕ МАСЛА В ТРУБОПРОВОДЕ К МНА. МИН 1. (0.49); 28.10.2012 13:41:50
28.10.2012 13:22:06; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА1. ДАВЛЕНИЕ МАСЛА В ТРУБОПРОВОДЕ К МНА. МИН 1. (0.49); 28.10.2012 13:41:50
28.10.2012 13:22:06; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. УРОВЕНЬ В АККУМУЛИРУЮЩЕМ МАСЛОБАКЕ МИНИМАЛЬНЫЙ.; 28.10.2012 13:41:50
28.10.2012 13:22:01; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА1. ДАВЛЕНИЕ МАСЛА В ТРУБОПРОВОДЕ К МНА. МИН 1. (0.49); 28.10.2012 13:41:50
28.10.2012 13:21:56; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА1. ДАВЛЕНИЕ МАСЛА В ТРУБОПРОВОДЕ К МНА. МИН 1. (0.49); 28.10.2012 13:41:50
28.10.2012 13:21:51; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА1. ДАВЛЕНИЕ МАСЛА В ТРУБОПРОВОДЕ К МНА. МИН 1. (0.49); 28.10.2012 13:41:50
28.10.2012 13:21:50; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ДАВЛЕНИЕ ВОЗДУХА В КОРПУСЕ ВОЗБУДИТЕЛЯ. МИН АВАР. ЗАЩИТА. (0.06); 28.10.2012 13:41:50
28.10.2012 13:21:50; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА1. ДАВЛЕНИЕ МАСЛА В ТРУБОПРОВОДЕ К МНА. МИН 1. (0.49); 28.10.2012 13:41:50
28.10.2012 13:21:49; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ДАВЛЕНИЕ ВОЗДУХА В КОРПУСЕ ЭД. МИН АВАР. ЗАЩИТА. (0.01); 28.10.2012 13:41:50
28.10.2012 13:21:48; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА1. ДАВЛЕНИЕ МАСЛА В ТРУБОПРОВОДЕ К МНА. МИН 1. (0.5); 28.10.2012 13:41:50
28.10.2012 13:21:40; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. СОД. ЗАДВИЖКА №5.5 ЗАКРЫЛАСЬ. ИСП РЕЖ.; 28.10.2012 13:41:50
28.10.2012 13:21:40; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. СОД. ЗАДВИЖКА №5.4 ЗАКРЫЛАСЬ. ИСП РЕЖ.; 28.10.2012 13:41:50
28.10.2012 13:21:40; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. ЗАДВИЖКА 1А ЗАКРЫЛАСЬ. ИСП РЕЖ.; 28.10.2012 13:41:50
28.10.2012 13:21:40; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. ФГУ. ЗАДВИЖКА №16 ЗАКРЫЛАСЬ. ИСП РЕЖ.; 28.10.2012 13:41:50
28.10.2012 13:21:40; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. ФГУ. ЗАДВИЖКА №14 ЗАКРЫЛАСЬ. ИСП РЕЖ.; 28.10.2012 13:41:50
28.10.2012 13:21:40; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. ФГУ. ЗАДВИЖКА №12 ЗАКРЫЛАСЬ. ИСП РЕЖ.; 28.10.2012 13:41:50
28.10.2012 13:21:40; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. КРД. ЗАДВИЖКА №32 ЗАКРЫЛАСЬ. ИСП РЕЖ.; 28.10.2012 13:41:50
28.10.2012 13:21:40; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. КРД. ЗАДВИЖКА №30 ЗАКРЫЛАСЬ. ИСП РЕЖ.; 28.10.2012 13:41:50
28.10.2012 13:21:40; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ЗАДВИЖКА №28 ЗАКРЫЛАСЬ. ИСП РЕЖ.; 28.10.2012 13:41:50
28.10.2012 13:21:40; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ЗАДВИЖКА №27 ЗАКРЫЛАСЬ. ИСП РЕЖ.; 28.10.2012 13:41:50
28.10.2012 13:21:40; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ЗАДВИЖКА №24 ЗАКРЫЛАСЬ. ИСП РЕЖ.; 28.10.2012 13:41:50
28.10.2012 13:21:40; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ЗАДВИЖКА №23 ЗАКРЫЛАСЬ. ИСП РЕЖ.; 28.10.2012 13:41:50
28.10.2012 13:21:40; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-1. ЗАДВИЖКА №22 ЗАКРЫЛАСЬ. ИСП РЕЖ.; 28.10.2012 13:41:50
28.10.2012 13:21:40; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-1. ЗАДВИЖКА №21 ЗАКРЫЛАСЬ. ИСП РЕЖ.; 28.10.2012 13:41:50
28.10.2012 13:21:31; Контроллер Modbus Tcp; ПРИТОЧНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. ПРИТОЧНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР №2. ОТКЛЮЧЕН. ДАВЛЕНИЕ СБРОШЕНО.; 28.10.2012 13:41:50
28.10.2012 13:21:30; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ДАВЛЕНИЕ ВОЗДУХА В КОРПУСЕ ВОЗБУДИТЕЛЯ. МИН АВАР. (0.2); 28.10.2012 13:41:50
28.10.2012 13:21:29; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА3. ДАВЛЕНИЕ МАСЛА В ТРУБОПРОВОДЕ К МНА. МИН 1. (0.49); 28.10.2012 13:41:50
28.10.2012 13:21:29; Контроллер Modbus Tcp; МНА2. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА2. ПОДПОРНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. ОТКЛЮЧЕН. ДАВЛЕНИЕ СБРОШЕНО.; 28.10.2012 13:41:50
28.10.2012 13:21:29; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ДАВЛЕНИЕ ВОЗДУХА В КОРПУСЕ ЭД. МИН АВАР. (0.08); 28.10.2012 13:41:50
28.10.2012 13:21:29; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА2. ДАВЛЕНИЕ ВОЗДУХА В КОРПУСЕ ЭД. МИН 1. (0.08); 28.10.2012 13:41:50
28.10.2012 13:21:29; Контроллер Modbus Tcp; МНА2. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА2. ПРОДУВОЧНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. ОТКЛЮЧИЛСЯ. ДАВЛЕНИЕ СБРОШЕНО.; 28.10.2012 13:41:50
28.10.2012 13:21:29; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА2. ДАВЛЕНИЕ ВОЗДУХА В КОРПУСЕ ВОЗБУДИТЕЛЯ. МИН 1. (0.23); 28.10.2012 13:41:50
28.10.2012 13:21:29; Контроллер Modbus Tcp; ПРИТОЧНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. ПРИТОЧНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР №2. МАГНИТНЫЙ ПУСКАТЕЛЬ ОТКЛЮЧЕН. ЕСТЬ ДАВЛЕНИЕ.; 28.10.2012 13:41:50
28.10.2012 13:21:28; Контроллер Modbus Tcp; МНА1. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА1. ПОДПОРНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. ОТКЛЮЧИЛСЯ. ДАВЛЕНИЕ СБРОШЕНО.; 28.10.2012 13:41:50
28.10.2012 13:21:28; Контроллер Modbus Tcp; МНА1. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА1. ПРОДУВОЧНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. ОТКЛЮЧЕН. ДАВЛЕНИЕ СБРОШЕНО.; 28.10.2012 13:41:50
28.10.2012 13:21:28; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. КРД. ЗАДВИЖКА №34. ТАЙМЕР АПВ СРАБОТАЛ. НАПРЯЖЕНИЕ НЕ ВОССТАНОВЛЕНО.; 28.10.2012 13:41:50
28.10.2012 13:21:28; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА4. ДАВЛЕНИЕ МАСЛА В ТРУБОПРОВОДЕ К МНА. МИН 1. (0.48); 28.10.2012 13:41:50
28.10.2012 13:21:27; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-1. ДАВЛЕНИЕ ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ВОДЫ НА ВХОДЕ В ЭД, Т.2. МИН АВАР. (0.45); 28.10.2012 13:41:50
28.10.2012 13:21:26; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. СОД. ЗАДВИЖКА №5.5 ЗАКРЫВАЕТСЯ. ИСП РЕЖ.; 28.10.2012 13:41:50
28.10.2012 13:21:26; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. СОД. ЗАДВИЖКА №5.4 ЗАКРЫВАЕТСЯ. ИСП РЕЖ.; 28.10.2012 13:41:50
28.10.2012 13:21:26; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. ЗАДВИЖКА 1А ЗАКРЫВАЕТСЯ. ИСП РЕЖ.; 28.10.2012 13:41:50
28.10.2012 13:21:26; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. ФГУ. ЗАДВИЖКА №16 ЗАКРЫВАЕТСЯ. ИСП РЕЖ.; 28.10.2012 13:41:50
28.10.2012 13:21:26; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. ФГУ. ЗАДВИЖКА №14 ЗАКРЫВАЕТСЯ. ИСП РЕЖ.; 28.10.2012 13:41:50
28.10.2012 13:21:26; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. ФГУ. ЗАДВИЖКА №12 ЗАКРЫВАЕТСЯ. ИСП РЕЖ.; 28.10.2012 13:41:50
28.10.2012 13:21:26; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. КРД. ЗАДВИЖКА №32 ЗАКРЫВАЕТСЯ. ИСП РЕЖ.; 28.10.2012 13:41:50
28.10.2012 13:21:26; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. КРД. ЗАДВИЖКА №30 ЗАКРЫВАЕТСЯ. ИСП РЕЖ.; 28.10.2012 13:41:50
28.10.2012 13:21:26; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-3. ВВ НЕ ОТКЛЮЧИЛСЯ.; 28.10.2012 13:41:50
28.10.2012 13:21:26; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ЗАДВИЖКА №28 ЗАКРЫВАЕТСЯ. ИСП РЕЖ.; 28.10.2012 13:41:50
28.10.2012 13:21:26; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ЗАДВИЖКА №27 ЗАКРЫВАЕТСЯ. ИСП РЕЖ.; 28.10.2012 13:41:50
28.10.2012 13:21:26; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ЗАДВИЖКА №24 ЗАКРЫВАЕТСЯ. ИСП РЕЖ.; 28.10.2012 13:41:50
28.10.2012 13:21:26; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ЗАДВИЖКА №23 ЗАКРЫВАЕТСЯ. ИСП РЕЖ.; 28.10.2012 13:41:50
28.10.2012 13:21:26; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-1. ЗАДВИЖКА №22 ЗАКРЫВАЕТСЯ. ИСП РЕЖ.; 28.10.2012 13:41:50
28.10.2012 13:21:26; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-1. ЗАДВИЖКА №21 ЗАКРЫВАЕТСЯ. ИСП РЕЖ.; 28.10.2012 13:41:50
28.10.2012 13:21:25; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА1. ДАВЛЕНИЕ ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ВОДЫ НА ВХОДЕ В ЭД, Т.2. МИН 1. (0.61); 28.10.2012 13:41:50
28.10.2012 13:21:24; Контроллер Modbus Tcp; МАСЛОСИСТЕМА. МАСЛОНАСОС №1. ОТКЛЮЧИЛСЯ. ДАВЛЕНИЕ СБРОШЕНО.; 28.10.2012 13:41:50
28.10.2012 13:21:24; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ДАВЛЕНИЕ ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ВОДЫ НА ВХОДЕ В ЭД, Т.2. МИН АВАР. (0.11); 28.10.2012 13:41:50
28.10.2012 13:21:24; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ДАВЛЕНИЕ ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ВОДЫ НА ВХОДЕ В ЭД, Т.1. МИН АВАР. (0.08); 28.10.2012 13:41:50
28.10.2012 13:21:24; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ДАВЛЕНИЕ ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ВОДЫ НА ВХОДЕ В ЭД, Т.2. МИН АВАР. (0.18); 28.10.2012 13:41:50
28.10.2012 13:21:24; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ДАВЛЕНИЕ ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ВОДЫ НА ВХОДЕ В ЭД, Т.1. МИН АВАР. (0.31); 28.10.2012 13:41:50
28.10.2012 13:21:24; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-1. ДАВЛЕНИЕ ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ВОДЫ НА ВХОДЕ В ЭД, Т.1. МИН АВАР. (0.43); 28.10.2012 13:41:50
28.10.2012 13:21:24; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. ПЕРЕПАД ДАВЛЕНИЯ НА МАСЛОФИЛЬТРАХ. МИН 1. (0.04); 28.10.2012 13:41:50
28.10.2012 13:21:24; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА4. ДАВЛЕНИЕ ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ВОДЫ НА ВХОДЕ В ЭД, Т.2. МИН 1. (0.11); 28.10.2012 13:41:50
28.10.2012 13:21:24; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА4. ДАВЛЕНИЕ ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ВОДЫ НА ВХОДЕ В ЭД, Т.1. МИН 1. (0.08); 28.10.2012 13:41:50
28.10.2012 13:21:24; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА2. ДАВЛЕНИЕ ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ВОДЫ НА ВХОДЕ В ЭД, Т.2. МИН 1. (0.18); 28.10.2012 13:41:50
28.10.2012 13:21:24; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА2. ДАВЛЕНИЕ ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ВОДЫ НА ВХОДЕ В ЭД, Т.1. МИН 1. (0.31); 28.10.2012 13:41:50
28.10.2012 13:21:24; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА1. ДАВЛЕНИЕ ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ВОДЫ НА ВХОДЕ В ЭД, Т.1. МИН 1. (0.43); 28.10.2012 13:41:50
28.10.2012 13:21:24; Контроллер Modbus Tcp; МНА1. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА1. ПОДПОРНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. МАГНИТНЫЙ ПУСКАТЕЛЬ ОТКЛЮЧИЛСЯ.; 28.10.2012 13:41:50
28.10.2012 13:21:24; Контроллер Modbus Tcp; МАСЛОСИСТЕМА. МАСЛОНАСОС №1. МАГНИТНЫЙ ПУСКАТЕЛЬ ОТКЛЮЧИЛСЯ.; 28.10.2012 13:41:50
28.10.2012 13:21:24; Контроллер Modbus Tcp; ПРИТОЧНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. ПРИТОЧНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР №2. МАГНИТНЫЙ ПУСКАТЕЛЬ ОТКЛЮЧИЛСЯ.; 28.10.2012 13:41:50
28.10.2012 13:21:24; Контроллер Modbus Tcp; СИСТЕМА ОБОРОТНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ. НАСОС ОБОРОТНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ №2. ОТКЛЮЧЕН. ДАВЛЕНИЕ СБРОШЕНО.; 28.10.2012 13:41:50
28.10.2012 13:21:24; Контроллер Modbus Tcp; СИСТЕМА ОБОРОТНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ. НАСОС ОБОРОТНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ №2. МАГНИТНЫЙ ПУСКАТЕЛЬ ОТКЛЮЧИЛСЯ.; 28.10.2012 13:41:50
28.10.2012 13:21:24; Контроллер Modbus Tcp; МНА4. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА4. ПОДПОРНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. МАГНИТНЫЙ ПУСКАТЕЛЬ ОТКЛЮЧИЛСЯ.; 28.10.2012 13:41:50
28.10.2012 13:21:24; Контроллер Modbus Tcp; МНА2. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА2. ПРОДУВОЧНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. МАГНИТНЫЙ ПУСКАТЕЛЬ ОТКЛЮЧИЛСЯ.; 28.10.2012 13:41:50
28.10.2012 13:21:24; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА3. ДАВЛЕНИЕ ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ВОДЫ НА ВХОДЕ В ЭД, Т.2. МИН 1. (0.68); 28.10.2012 13:41:50
28.10.2012 13:21:24; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА3. ДАВЛЕНИЕ ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ВОДЫ НА ВХОДЕ В ЭД, Т.1. МИН 1. (0.68); 28.10.2012 13:41:50
28.10.2012 13:21:23; Контроллер Modbus Tcp; НОУ. НАСОС ОТКАЧКИ УТЕЧЕК №3. МАГНИТНЫЙ ПУСКАТЕЛЬ ОТКЛЮЧИЛСЯ. ИСП РЕЖ.; 28.10.2012 13:41:50
28.10.2012 13:21:23; Контроллер Modbus Tcp; *** НОУ. НАСОС ОТКАЧКИ УТЕЧЕК №3. АВТОМАТИЧЕСКИ ОСТАНОВИТЬ.; 28.10.2012 13:41:50
28.10.2012 13:21:23; Контроллер Modbus Tcp; *** МАСЛОСИСТЕМА. МАСЛОНАСОС №1. АВТОМАТИЧЕСКИ ОСТАНОВИТЬ.; 28.10.2012 13:41:50
28.10.2012 13:21:23; Контроллер Modbus Tcp; ***НПС АНДРЕАПОЛЬ. СОД. ЗАДВИЖКА №5.5. ЗАКРЫТЬ АВТ.; 28.10.2012 13:41:50
28.10.2012 13:21:23; Контроллер Modbus Tcp; ***НПС АНДРЕАПОЛЬ. СОД. ЗАДВИЖКА №5.4. ЗАКРЫТЬ АВТ.; 28.10.2012 13:41:50
28.10.2012 13:21:23; Контроллер Modbus Tcp; ***НПС АНДРЕАПОЛЬ. ЗАДВИЖКА 1А. ЗАКРЫТЬ АВТ.; 28.10.2012 13:41:50
28.10.2012 13:21:23; Контроллер Modbus Tcp; ***НПС АНДРЕАПОЛЬ. ФГУ. ЗАДВИЖКА №16. ЗАКРЫТЬ АВТ.; 28.10.2012 13:41:50
28.10.2012 13:21:23; Контроллер Modbus Tcp; ***НПС АНДРЕАПОЛЬ. ФГУ. ЗАДВИЖКА №14. ЗАКРЫТЬ АВТ.; 28.10.2012 13:41:50
28.10.2012 13:21:23; Контроллер Modbus Tcp; ***НПС АНДРЕАПОЛЬ. ФГУ. ЗАДВИЖКА №12. ЗАКРЫТЬ АВТ.; 28.10.2012 13:41:50
28.10.2012 13:21:23; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. КРД. ЗАДВИЖКА №34. ЗАПУСК ТАЙМЕРА АПВ.; 28.10.2012 13:41:50
28.10.2012 13:21:23; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. КРД. ЗАДВИЖКА №34. ЗАКРЫТИЕ НЕВОЗМОЖНО. НЕТ НАПРЯЖЕНИЯ.; 28.10.2012 13:41:50
28.10.2012 13:21:23; Контроллер Modbus Tcp; ***НПС АНДРЕАПОЛЬ. КРД. ЗАДВИЖКА №32. ЗАКРЫТЬ АВТ.; 28.10.2012 13:41:50
28.10.2012 13:21:23; Контроллер Modbus Tcp; ***НПС АНДРЕАПОЛЬ. КРД. ЗАДВИЖКА №30. ЗАКРЫТЬ АВТ.; 28.10.2012 13:41:50
28.10.2012 13:21:23; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-3. ВВ ОТКЛЮЧИТЬ (ДУБЛИРУЮЩИЙ).; 28.10.2012 13:41:50
28.10.2012 13:21:23; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА3. ВВ ОТКЛЮЧИТЬ.; 28.10.2012 13:41:50
28.10.2012 13:21:23; Контроллер Modbus Tcp; ВЫТЯЖНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. ВЫТЯЖНОЙ ВЕНТИЛЯТОР №1. МАГНИТНЫЙ ПУСКАТЕЛЬ ОТКЛЮЧИЛСЯ. ИСП РЕЖ.; 28.10.2012 13:41:50
28.10.2012 13:21:23; Контроллер Modbus Tcp; *** ВЫТЯЖНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. ВЫТЯЖНОЙ ВЕНТИЛЯТОР №1. АВТОМАТИЧЕСКИ ОСТАНОВИТЬ.; 28.10.2012 13:41:50
28.10.2012 13:21:23; Контроллер Modbus Tcp; *** ПРИТОЧНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. ПРИТОЧНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР №2. АВТОМАТИЧЕСКИ ОСТАНОВИТЬ.; 28.10.2012 13:41:50
28.10.2012 13:21:23; Контроллер Modbus Tcp; *** СИСТЕМА ОБОРОТНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ. НАСОС ОБОРОТНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ №2. АВТОМАТИЧЕСКИ ОСТАНОВИТЬ.; 28.10.2012 13:41:50
28.10.2012 13:21:23; Контроллер Modbus Tcp; ВЫТЯЖНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ МАСЛОБЛОКА. ВЫТЯЖНОЙ ВЕНТИЛЯТОР №1 МАСЛОБЛОКА. МАГНИТНЫЙ ПУСКАТЕЛЬ ОТКЛЮЧИЛСЯ. ИСП РЕЖ.; 28.10.2012 13:41:50
28.10.2012 13:21:23; Контроллер Modbus Tcp; *** ВЫТЯЖНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ МАСЛОБЛОКА. ВЫТЯЖНОЙ ВЕНТИЛЯТОР №1 МАСЛОБЛОКА. АВТОМАТИЧЕСКИ ОСТАНОВИТЬ.; 28.10.2012 13:41:50
28.10.2012 13:21:23; Контроллер Modbus Tcp; ВЕНТИЛЯЦИЯ АВМ. ВЕНТИЛЯТОР АВМ №2. МАГНИТНЫЙ ПУСКАТЕЛЬ ОТКЛЮЧИЛСЯ. ИСП РЕЖ.; 28.10.2012 13:41:50
28.10.2012 13:21:23; Контроллер Modbus Tcp; *** ВЕНТИЛЯЦИЯ АВМ. ВЕНТИЛЯТОР АВМ №2. АВТОМАТИЧЕСКИ ОСТАНОВИТЬ.; 28.10.2012 13:41:50
28.10.2012 13:21:23; Контроллер Modbus Tcp; ВЕНТИЛЯЦИЯ АВМ. ВЕНТИЛЯТОР АВМ №1. МАГНИТНЫЙ ПУСКАТЕЛЬ ОТКЛЮЧИЛСЯ. ИСП РЕЖ.; 28.10.2012 13:41:50
28.10.2012 13:21:23; Контроллер Modbus Tcp; *** ВЕНТИЛЯЦИЯ АВМ. ВЕНТИЛЯТОР АВМ №1. АВТОМАТИЧЕСКИ ОСТАНОВИТЬ.; 28.10.2012 13:41:50
28.10.2012 13:21:23; Контроллер Modbus Tcp; *** МНА4. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА4. ПОДПОРНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. АВТОМАТИЧЕСКИ ОСТАНОВИТЬ.; 28.10.2012 13:41:50
28.10.2012 13:21:23; Контроллер Modbus Tcp; МНА4. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА4. ПРОДУВОЧНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. МАГНИТНЫЙ ПУСКАТЕЛЬ ОТКЛЮЧИЛСЯ. ИСП РЕЖ.; 28.10.2012 13:41:50
28.10.2012 13:21:23; Контроллер Modbus Tcp; *** МНА4. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА4. ПРОДУВОЧНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. АВТОМАТИЧЕСКИ ОСТАНОВИТЬ.; 28.10.2012 13:41:50
28.10.2012 13:21:23; Контроллер Modbus Tcp; *** МНА2. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА2. ПРОДУВОЧНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. АВТОМАТИЧЕСКИ ОСТАНОВИТЬ.; 28.10.2012 13:41:50
28.10.2012 13:21:23; Контроллер Modbus Tcp; *** МНА1. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА1. ПОДПОРНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. АВТОМАТИЧЕСКИ ОСТАНОВИТЬ.; 28.10.2012 13:41:50
28.10.2012 13:21:23; Контроллер Modbus Tcp; ***НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ЗАДВИЖКА №28. ЗАКРЫТЬ АВТ.; 28.10.2012 13:41:50
28.10.2012 13:21:23; Контроллер Modbus Tcp; ***НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ЗАДВИЖКА №27. ЗАКРЫТЬ АВТ.; 28.10.2012 13:41:50
28.10.2012 13:21:23; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. СНЯТ ГОРЯЧИЙ РЕЗЕРВ.; 28.10.2012 13:41:50
28.10.2012 13:21:23; Контроллер Modbus Tcp; *** НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-3. ОСТАНОВИТЬ АВТ.; 28.10.2012 13:41:50
28.10.2012 13:21:23; Контроллер Modbus Tcp; ***НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ЗАДВИЖКА №24. ЗАКРЫТЬ АВТ.; 28.10.2012 13:41:50
28.10.2012 13:21:23; Контроллер Modbus Tcp; ***НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ЗАДВИЖКА №23. ЗАКРЫТЬ АВТ.; 28.10.2012 13:41:50
28.10.2012 13:21:23; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ДВИГАТЕЛЬ ОТКЛЮЧИЛСЯ.; 28.10.2012 13:41:50
28.10.2012 13:21:23; Контроллер Modbus Tcp; *** НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ОСТАНОВИТЬ АВТ.; 28.10.2012 13:41:50
28.10.2012 13:21:23; Контроллер Modbus Tcp; ***НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-1. ЗАДВИЖКА №22. ЗАКРЫТЬ АВТ.; 28.10.2012 13:41:50
28.10.2012 13:21:23; Контроллер Modbus Tcp; ***НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-1. ЗАДВИЖКА №21. ЗАКРЫТЬ АВТ.; 28.10.2012 13:41:50
28.10.2012 13:21:23; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-1. ДВИГАТЕЛЬ ОТКЛЮЧИЛСЯ.; 28.10.2012 13:41:50
28.10.2012 13:21:23; Контроллер Modbus Tcp; *** НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-1. ОСТАНОВИТЬ АВТ.; 28.10.2012 13:41:50
28.10.2012 13:21:23; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. ПОЖАР В МАСЛОБЛОКЕ. ЗАЩИТА.; 28.10.2012 13:41:50
28.10.2012 13:20:58; Контроллер Modbus Tcp; ВЕНТИЛЯЦИЯ АВМ. ВЕНТИЛЯТОР АВМ №2. ВКЛЮЧИЛСЯ. ИСП РЕЖ.; 28.10.2012 13:41:50
28.10.2012 13:20:53; Контроллер Modbus Tcp; ВЕНТИЛЯЦИЯ АВМ. ВЕНТИЛЯТОР АВМ №1. ВКЛЮЧИЛСЯ. ИСП РЕЖ.; 28.10.2012 13:41:50
28.10.2012 13:20:22; Контроллер Modbus Tcp; ВЫТЯЖНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ МАСЛОБЛОКА. ВЫТЯЖНОЙ ВЕНТИЛЯТОР №1 МАСЛОБЛОКА. ВКЛЮЧИЛСЯ. ИСП РЕЖ.; 28.10.2012 13:41:50
28.10.2012 13:20:00; Контроллер Modbus Tcp; ВЫТЯЖНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. ВЫТЯЖНОЙ ВЕНТИЛЯТОР №1. ВКЛЮЧИЛСЯ. ИСП РЕЖ.; 28.10.2012 13:41:50
28.10.2012 13:18:42; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. УСО 2.3. ДВЕРЬ ОТКРЫТА.; 28.10.2012 13:41:50
28.10.2012 13:18:24; Контроллер Modbus Tcp; МНА2. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА2. ПОДПОРНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. МАГНИТНЫЙ ПУСКАТЕЛЬ ОТКЛЮЧЕН. ЕСТЬ ДАВЛЕНИЕ.; 28.10.2012 13:41:50
28.10.2012 13:18:24; Контроллер Modbus Tcp; НОУ. НАСОС ОТКАЧКИ УТЕЧЕК №3. ВКЛЮЧИЛСЯ. ИСП РЕЖ.; 28.10.2012 13:41:50
28.10.2012 13:18:19; Контроллер Modbus Tcp; МНА2. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА2. ПОДПОРНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. МАГНИТНЫЙ ПУСКАТЕЛЬ ОТКЛЮЧИЛСЯ.; 28.10.2012 13:41:50
28.10.2012 13:18:18; Контроллер Modbus Tcp; *** МНА2. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА2. ПОДПОРНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. АВТОМАТИЧЕСКИ ОСТАНОВИТЬ.; 28.10.2012 13:41:50
28.10.2012 13:18:18; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ВКЛЮЧИЛСЯ. ИСП РЕЖ.; 28.10.2012 13:41:50
28.10.2012 13:18:18; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ДВИГАТЕЛЬ ВКЛЮЧИЛСЯ.; 28.10.2012 13:41:50
28.10.2012 13:18:15; Контроллер Modbus Tcp; МНА1. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА1. ПРОДУВОЧНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. МАГНИТНЫЙ ПУСКАТЕЛЬ ОТКЛЮЧИЛСЯ. ИСП РЕЖ.; 28.10.2012 13:41:50
28.10.2012 13:18:15; Контроллер Modbus Tcp; *** МНА1. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА1. ПРОДУВОЧНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. АВТОМАТИЧЕСКИ ОСТАНОВИТЬ.; 28.10.2012 13:41:50
28.10.2012 13:18:15; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-1. ВКЛЮЧИЛСЯ. ИСП РЕЖ.; 28.10.2012 13:41:50
28.10.2012 13:18:15; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-1. ДВИГАТЕЛЬ ВКЛЮЧИЛСЯ.; 28.10.2012 13:41:50
28.10.2012 13:18:14; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ВЫПОЛНЕНИЕ ПРОГРАММЫ 1 (НА ОТКРЫТЫЕ ЗАДВИЖКИ).; 28.10.2012 13:41:50
28.10.2012 13:18:14; Контроллер Modbus Tcp; *** НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ПУСТИТЬ.; 28.10.2012 13:41:50
28.10.2012 13:18:10; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-1. ВЫПОЛНЕНИЕ ПРОГРАММЫ 1 (НА ОТКРЫТЫЕ ЗАДВИЖКИ).; 28.10.2012 13:41:50
28.10.2012 13:18:10; Контроллер Modbus Tcp; *** НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-1. ПУСТИТЬ.; 28.10.2012 13:41:50
28.10.2012 13:17:52; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. УСО 2.3. ДВЕРЬ ОТКРЫТА.; 28.10.2012 13:41:50
28.10.2012 13:16:53; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. ЗАДВИЖКА 1А ОТКРЫЛАСЬ. ИСП РЕЖ.; 28.10.2012 13:41:50
28.10.2012 13:16:40; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. УСТАНОВЛЕН ГОРЯЧИЙ РЕЗЕРВ.; 28.10.2012 13:41:50
28.10.2012 13:16:39; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. СОД. ЗАДВИЖКА №5.4 ОТКРЫЛАСЬ. ИСП РЕЖ.; 28.10.2012 13:41:50
28.10.2012 13:16:39; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. ЗАДВИЖКА 1А ОТКРЫВАЕТСЯ. ИСП РЕЖ.; 28.10.2012 13:41:50
28.10.2012 13:16:36; Контроллер Modbus Tcp; *** НПС АНДРЕАПОЛЬ. ЗАДВИЖКА 1А. ОТКРЫТЬ.; 28.10.2012 13:41:50
28.10.2012 13:16:34; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. СОД. ЗАДВИЖКА №5.5 ОТКРЫЛАСЬ. ИСП РЕЖ.; 28.10.2012 13:41:50
28.10.2012 13:16:25; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. СОД. ЗАДВИЖКА №5.4 ОТКРЫВАЕТСЯ. ИСП РЕЖ.; 28.10.2012 13:41:50
28.10.2012 13:16:22; Контроллер Modbus Tcp; *** НПС АНДРЕАПОЛЬ. СОД. ЗАДВИЖКА №5.4. ОТКРЫТЬ.; 28.10.2012 13:41:50
28.10.2012 13:16:20; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. СОД. ЗАДВИЖКА №5.5 ОТКРЫВАЕТСЯ. ИСП РЕЖ.; 28.10.2012 13:41:50
28.10.2012 13:16:17; Контроллер Modbus Tcp; *** НПС АНДРЕАПОЛЬ. СОД. ЗАДВИЖКА №5.5. ОТКРЫТЬ.; 28.10.2012 13:41:50
28.10.2012 13:16:00; Контроллер Modbus Tcp; СХПВ. НАСОС СХПВ №2. ОТКЛЮЧЕН. ДАВЛЕНИЕ СБРОШЕНО.; 28.10.2012 13:41:50
28.10.2012 13:16:00; Контроллер Modbus Tcp; СХПВ. НАСОС СХПВ №2. МАГНИТНЫЙ ПУСКАТЕЛЬ ОТКЛЮЧИЛСЯ.; 28.10.2012 13:41:50
28.10.2012 13:15:59; Контроллер Modbus Tcp; *** СХПВ. НАСОС СХПВ №2. АВТОМАТИЧЕСКИ ОСТАНОВИТЬ.; 28.10.2012 13:41:50
28.10.2012 13:15:59; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. ДАВЛЕНИЕ В ВОДОВОЗДУШНОМ БАКЕ. МАКС 1. (3); 28.10.2012 13:41:50
28.10.2012 13:15:28; Контроллер Modbus Tcp; СХПВ. НАСОС СХПВ №2. ДАВЛЕНИЕ ВОССТАНОВЛЕНО.; 28.10.2012 13:41:50
28.10.2012 13:15:28; Контроллер Modbus Tcp; СХПВ. НАСОС СХПВ №2. ВКЛЮЧИЛСЯ.; 28.10.2012 13:41:50
28.10.2012 13:15:28; Контроллер Modbus Tcp; *** СХПВ. НАСОС СХПВ №2. АВТОМАТИЧЕСКИ ПУСТИТЬ.; 28.10.2012 13:41:50
28.10.2012 13:15:28; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. ДАВЛЕНИЕ В ВОДОВОЗДУШНОМ БАКЕ. МИН 1. (1.99); 28.10.2012 13:41:50
28.10.2012 13:15:15; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ПОДГОТОВКА К ПУСКУ - ПРОДУВКА ВЫПОЛНЕНА.; 28.10.2012 13:41:50
28.10.2012 13:15:15; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ПОДПОР СОЗДАН.; 28.10.2012 13:41:50
28.10.2012 13:15:02; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ПОДГОТОВКА К ПУСКУ - ПРОДУВКА ВЫПОЛНЕНА.; 28.10.2012 13:41:50
28.10.2012 13:15:02; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ПОДПОР СОЗДАН.; 28.10.2012 13:41:50
28.10.2012 13:14:57; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-1. ПОДГОТОВКА К ПУСКУ - ПРОДУВКА ВЫПОЛНЕНА.; 28.10.2012 13:41:50
28.10.2012 13:14:57; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-1. ПОДПОР СОЗДАН.; 28.10.2012 13:41:50
28.10.2012 13:14:49; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ЗАДВИЖКА №28 ОТКРЫЛАСЬ. ИСП РЕЖ.; 28.10.2012 13:41:50
28.10.2012 13:14:49; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ЗАДВИЖКА №27 ОТКРЫЛАСЬ. ИСП РЕЖ.; 28.10.2012 13:41:50
28.10.2012 13:14:46; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ЗАДВИЖКА №24 ОТКРЫЛАСЬ. ИСП РЕЖ.; 28.10.2012 13:41:50
28.10.2012 13:14:46; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ЗАДВИЖКА №23 ОТКРЫЛАСЬ. ИСП РЕЖ.; 28.10.2012 13:41:50
28.10.2012 13:14:44; Контроллер Modbus Tcp; МНА4. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА4. ПРОДУВОЧНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. ВКЛЮЧИЛСЯ. ИСП РЕЖ.; 28.10.2012 13:41:50
28.10.2012 13:14:44; Контроллер Modbus Tcp; *** МНА4. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА4. ПРОДУВОЧНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. АВТОМАТИЧЕСКИ ПУСТИТЬ.; 28.10.2012 13:41:50
28.10.2012 13:14:44; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ПРОДУВКА ЗАВЕРШЕНА.; 28.10.2012 13:41:50
28.10.2012 13:14:43; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-1. ЗАДВИЖКА №22 ОТКРЫЛАСЬ. ИСП РЕЖ.; 28.10.2012 13:41:50
28.10.2012 13:14:43; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-1. ЗАДВИЖКА №21 ОТКРЫЛАСЬ. ИСП РЕЖ.; 28.10.2012 13:41:50
28.10.2012 13:14:36; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ЗАДВИЖКА №28 ОТКРЫВАЕТСЯ. ИСП РЕЖ.; 28.10.2012 13:41:50
28.10.2012 13:14:36; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ЗАДВИЖКА №27 ОТКРЫВАЕТСЯ. ИСП РЕЖ.; 28.10.2012 13:41:50
28.10.2012 13:14:35; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА2. ДАВЛЕНИЕ ВОЗДУХА В КОРПУСЕ ВОЗБУДИТЕЛЯ. МАКС 1. (0.93); 28.10.2012 13:41:50
28.10.2012 13:14:35; Контроллер Modbus Tcp; МНА4. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА4. ПОДПОРНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. ВКЛЮЧИЛСЯ.; 28.10.2012 13:41:50
28.10.2012 13:14:34; Контроллер Modbus Tcp; *** МНА4. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА4. ПОДПОРНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. АВТОМАТИЧЕСКИ ПУСТИТЬ.; 28.10.2012 13:41:50
28.10.2012 13:14:34; Контроллер Modbus Tcp; *** НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ПОДГОТОВКА К ПУСКУ - ПРОДУВКА.; 28.10.2012 13:41:50
28.10.2012 13:14:33; Контроллер Modbus Tcp; МНА2. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА2. ПОДПОРНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. ВКЛЮЧИЛСЯ.; 28.10.2012 13:41:50
28.10.2012 13:14:33; Контроллер Modbus Tcp; ***НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ЗАДВИЖКА №28. ОТКРЫТЬ АВТ.; 28.10.2012 13:41:50
28.10.2012 13:14:33; Контроллер Modbus Tcp; ***НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ЗАДВИЖКА №27. ОТКРЫТЬ АВТ.; 28.10.2012 13:41:50
28.10.2012 13:14:32; Контроллер Modbus Tcp; *** МНА2. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА2. ПОДПОРНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. АВТОМАТИЧЕСКИ ПУСТИТЬ.; 28.10.2012 13:41:50
28.10.2012 13:14:32; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ЗАДВИЖКА №24 ОТКРЫВАЕТСЯ. ИСП РЕЖ.; 28.10.2012 13:41:50
28.10.2012 13:14:32; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ЗАДВИЖКА №23 ОТКРЫВАЕТСЯ. ИСП РЕЖ.; 28.10.2012 13:41:50
28.10.2012 13:14:32; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ПРОДУВКА ЗАВЕРШЕНА.; 28.10.2012 13:41:50
28.10.2012 13:14:29; Контроллер Modbus Tcp; ***НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ЗАДВИЖКА №24. ОТКРЫТЬ АВТ.; 28.10.2012 13:41:50
28.10.2012 13:14:29; Контроллер Modbus Tcp; ***НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ЗАДВИЖКА №23. ОТКРЫТЬ АВТ.; 28.10.2012 13:41:50
28.10.2012 13:14:29; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-1. ЗАДВИЖКА №22 ОТКРЫВАЕТСЯ. ИСП РЕЖ.; 28.10.2012 13:41:50
28.10.2012 13:14:29; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-1. ЗАДВИЖКА №21 ОТКРЫВАЕТСЯ. ИСП РЕЖ.; 28.10.2012 13:41:50
28.10.2012 13:14:27; Контроллер Modbus Tcp; МНА1. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА1. ПРОДУВОЧНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. ВКЛЮЧИЛСЯ. ИСП РЕЖ.; 28.10.2012 13:41:50
28.10.2012 13:14:27; Контроллер Modbus Tcp; *** МНА1. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА1. ПРОДУВОЧНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. АВТОМАТИЧЕСКИ ПУСТИТЬ.; 28.10.2012 13:41:50
28.10.2012 13:14:27; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-1. ПРОДУВКА ЗАВЕРШЕНА.; 28.10.2012 13:41:50
28.10.2012 13:14:26; Контроллер Modbus Tcp; ***НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-1. ЗАДВИЖКА №22. ОТКРЫТЬ АВТ.; 28.10.2012 13:41:50
28.10.2012 13:14:26; Контроллер Modbus Tcp; ***НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-1. ЗАДВИЖКА №21. ОТКРЫТЬ АВТ.; 28.10.2012 13:41:50
28.10.2012 13:14:26; Контроллер Modbus Tcp; МНА2. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА2. ПРОДУВОЧНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. ВКЛЮЧИЛСЯ.; 28.10.2012 13:41:50
28.10.2012 13:14:22; Контроллер Modbus Tcp; *** МНА2. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА2. ПРОДУВОЧНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. АВТОМАТИЧЕСКИ ПУСТИТЬ.; 28.10.2012 13:41:50
28.10.2012 13:14:22; Контроллер Modbus Tcp; *** НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ПОДГОТОВКА К ПУСКУ - ПРОДУВКА.; 28.10.2012 13:41:50
28.10.2012 13:14:21; Контроллер Modbus Tcp; МНА1. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА1. ПОДПОРНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. ВКЛЮЧИЛСЯ.; 28.10.2012 13:41:50
28.10.2012 13:14:17; Контроллер Modbus Tcp; *** МНА1. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА1. ПОДПОРНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. АВТОМАТИЧЕСКИ ПУСТИТЬ.; 28.10.2012 13:41:50
28.10.2012 13:14:17; Контроллер Modbus Tcp; *** НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-1. ПОДГОТОВКА К ПУСКУ - ПРОДУВКА.; 28.10.2012 13:41:50
28.10.2012 13:14:04; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. УСО 2.1. ДВЕРЬ ОТКРЫТА.; 28.10.2012 13:41:50
28.10.2012 13:13:27; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. УРОВЕНЬ В АККУМУЛИРУЮЩЕМ МАСЛОБАКЕ МИНИМАЛЬНЫЙ.; 28.10.2012 13:41:50
28.10.2012 13:13:05; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. ФГУ. ЗАДВИЖКА №12 ОТКРЫЛАСЬ. ИСП РЕЖ.; 28.10.2012 13:41:50
28.10.2012 13:13:01; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. ФГУ. ЗАДВИЖКА №14 ОТКРЫЛАСЬ. ИСП РЕЖ.; 28.10.2012 13:41:50
28.10.2012 13:12:58; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. ФГУ. ЗАДВИЖКА №16 ОТКРЫЛАСЬ. ИСП РЕЖ.; 28.10.2012 13:41:50
28.10.2012 13:12:51; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. ФГУ. ЗАДВИЖКА №12 ОТКРЫВАЕТСЯ. ИСП РЕЖ.; 28.10.2012 13:41:50
28.10.2012 13:12:48; Контроллер Modbus Tcp; *** НПС АНДРЕАПОЛЬ. ФГУ. ЗАДВИЖКА №12. ОТКРЫТЬ.; 28.10.2012 13:41:50
28.10.2012 13:12:47; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. ФГУ. ЗАДВИЖКА №14 ОТКРЫВАЕТСЯ. ИСП РЕЖ.; 28.10.2012 13:41:50
28.10.2012 13:12:45; Контроллер Modbus Tcp; *** НПС АНДРЕАПОЛЬ. ФГУ. ЗАДВИЖКА №14. ОТКРЫТЬ.; 28.10.2012 13:41:50
28.10.2012 13:12:44; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. ФГУ. ЗАДВИЖКА №16 ОТКРЫВАЕТСЯ. ИСП РЕЖ.; 28.10.2012 13:41:50
28.10.2012 13:12:41; Контроллер Modbus Tcp; *** НПС АНДРЕАПОЛЬ. ФГУ. ЗАДВИЖКА №16. ОТКРЫТЬ.; 28.10.2012 13:41:50
28.10.2012 13:12:35; Контроллер Modbus Tcp; МАСЛОСИСТЕМА. МАСЛОНАСОС №1. ВКЛЮЧИЛСЯ.; 28.10.2012 13:41:50
28.10.2012 13:12:33; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. ПЕРЕПАД ДАВЛЕНИЯ НА МАСЛОФИЛЬТРАХ. МАКС 1. (0.52); 28.10.2012 13:41:50
28.10.2012 13:12:33; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА2. ДАВЛЕНИЕ МАСЛА В ТРУБОПРОВОДЕ К МНА. МИН 1. (0.49); 28.10.2012 13:41:50
28.10.2012 13:12:32; Контроллер Modbus Tcp; ПРИТОЧНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. ПРИТОЧНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР №2. ВКЛЮЧИЛСЯ.; 28.10.2012 13:41:50
28.10.2012 13:12:31; Контроллер Modbus Tcp; СИСТЕМА ОБОРОТНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ. НАСОС ОБОРОТНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ №2. ВКЛЮЧИЛСЯ.; 28.10.2012 13:41:50
28.10.2012 13:12:30; Контроллер Modbus Tcp; *** ПРИТОЧНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. ПРИТОЧНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР №2. АВТОМАТИЧЕСКИ ПУСТИТЬ.; 28.10.2012 13:41:50
28.10.2012 13:12:30; Контроллер Modbus Tcp; *** СИСТЕМА ОБОРОТНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ. НАСОС ОБОРОТНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ №2. АВТОМАТИЧЕСКИ ПУСТИТЬ.; 28.10.2012 13:41:50
28.10.2012 13:12:30; Контроллер Modbus Tcp; *** МАСЛОСИСТЕМА. МАСЛОНАСОС №1. АВТОМАТИЧЕСКИ ПУСТИТЬ.; 28.10.2012 13:41:50
28.10.2012 13:12:23; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА2. ДАВЛЕНИЕ МАСЛА В ТРУБОПРОВОДЕ К МНА. МИН 1. (0.49); 28.10.2012 13:41:50
28.10.2012 13:12:21; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА2. ДАВЛЕНИЕ МАСЛА В ТРУБОПРОВОДЕ К МНА. МИН 1. (0.49); 28.10.2012 13:41:50
28.10.2012 13:12:20; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА2. ДАВЛЕНИЕ МАСЛА В ТРУБОПРОВОДЕ К МНА. МИН 1. (0.49); 28.10.2012 13:41:50
28.10.2012 13:12:12; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА2. ДАВЛЕНИЕ МАСЛА В ТРУБОПРОВОДЕ К МНА. МИН 1. (0.49); 28.10.2012 13:41:50
28.10.2012 13:12:08; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА2. ДАВЛЕНИЕ МАСЛА В ТРУБОПРОВОДЕ К МНА. МИН 1. (0.49); 28.10.2012 13:41:50
28.10.2012 13:12:06; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА2. ДАВЛЕНИЕ МАСЛА В ТРУБОПРОВОДЕ К МНА. МИН 1. (0.49); 28.10.2012 13:41:50
28.10.2012 13:12:01; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА2. ДАВЛЕНИЕ МАСЛА В ТРУБОПРОВОДЕ К МНА. МИН 1. (0.49); 28.10.2012 13:41:50
28.10.2012 13:11:54; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА2. ДАВЛЕНИЕ МАСЛА В ТРУБОПРОВОДЕ К МНА. МИН 1. (0.49); 28.10.2012 13:41:50
28.10.2012 13:11:45; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-1. ДАВЛЕНИЕ ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ВОДЫ НА ВХОДЕ В ЭД, Т.2. МИН АВАР. ЗАЩИТА. (0.13); 28.10.2012 13:41:50
28.10.2012 13:11:43; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-1. ДАВЛЕНИЕ ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ВОДЫ НА ВХОДЕ В ЭД, Т.1. МИН АВАР. ЗАЩИТА. (0.14); 28.10.2012 13:41:50
28.10.2012 13:11:42; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ДАВЛЕНИЕ ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ВОДЫ НА ВХОДЕ В ЭД, Т.2. МИН АВАР. ЗАЩИТА. (0.14); 28.10.2012 13:41:50
28.10.2012 13:11:42; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ДАВЛЕНИЕ ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ВОДЫ НА ВХОДЕ В ЭД, Т.1. МИН АВАР. ЗАЩИТА. (0.11); 28.10.2012 13:41:50
28.10.2012 13:11:42; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ДАВЛЕНИЕ ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ВОДЫ НА ВХОДЕ В ЭД, Т.2. МИН АВАР. ЗАЩИТА. (0.13); 28.10.2012 13:41:50
28.10.2012 13:11:42; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ДАВЛЕНИЕ ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ВОДЫ НА ВХОДЕ В ЭД, Т.1. МИН АВАР. ЗАЩИТА. (0.18); 28.10.2012 13:41:50
28.10.2012 13:11:24; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. УРОВЕНЬ В АККУМУЛИРУЮЩЕМ МАСЛОБАКЕ МИНИМАЛЬНЫЙ.; 28.10.2012 13:41:50
28.10.2012 13:11:23; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА1. ДАВЛЕНИЕ МАСЛА В ТРУБОПРОВОДЕ К МНА. МИН 1. (0.5); 28.10.2012 13:41:50
28.10.2012 13:11:21; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА1. ДАВЛЕНИЕ МАСЛА В ТРУБОПРОВОДЕ К МНА. МИН 1. (0.49); 28.10.2012 13:41:50
28.10.2012 13:11:17; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА1. ДАВЛЕНИЕ МАСЛА В ТРУБОПРОВОДЕ К МНА. МИН 1. (0.49); 28.10.2012 13:41:50
28.10.2012 13:11:15; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА1. ДАВЛЕНИЕ МАСЛА В ТРУБОПРОВОДЕ К МНА. МИН 1. (0.49); 28.10.2012 13:41:50
28.10.2012 13:11:13; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА1. ДАВЛЕНИЕ МАСЛА В ТРУБОПРОВОДЕ К МНА. МИН 1. (0.49); 28.10.2012 13:41:50
28.10.2012 13:11:09; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ДАВЛЕНИЕ ВОЗДУХА В КОРПУСЕ ВОЗБУДИТЕЛЯ. МИН АВАР. ЗАЩИТА. (0.06); 28.10.2012 13:41:50
28.10.2012 13:11:07; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ДАВЛЕНИЕ ВОЗДУХА В КОРПУСЕ ЭД. МИН АВАР. ЗАЩИТА. (0.01); 28.10.2012 13:41:50
28.10.2012 13:11:03; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА1. ДАВЛЕНИЕ МАСЛА В ТРУБОПРОВОДЕ К МНА. МИН 1. (0.5); 28.10.2012 13:41:50
28.10.2012 13:10:58; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. СОД. ЗАДВИЖКА №5.5 ЗАКРЫЛАСЬ. ИСП РЕЖ.; 28.10.2012 13:41:50
28.10.2012 13:10:58; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. СОД. ЗАДВИЖКА №5.4 ЗАКРЫЛАСЬ. ИСП РЕЖ.; 28.10.2012 13:41:50
28.10.2012 13:10:58; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. ФГУ. ЗАДВИЖКА №14 ЗАКРЫЛАСЬ. ИСП РЕЖ.; 28.10.2012 13:41:50
28.10.2012 13:10:58; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. ФГУ. ЗАДВИЖКА №12 ЗАКРЫЛАСЬ. ИСП РЕЖ.; 28.10.2012 13:41:50
28.10.2012 13:10:58; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ЗАДВИЖКА №28 ЗАКРЫЛАСЬ. ИСП РЕЖ.; 28.10.2012 13:41:50
28.10.2012 13:10:58; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ЗАДВИЖКА №27 ЗАКРЫЛАСЬ. ИСП РЕЖ.; 28.10.2012 13:41:50
28.10.2012 13:10:58; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ЗАДВИЖКА №24 ЗАКРЫЛАСЬ. ИСП РЕЖ.; 28.10.2012 13:41:50
28.10.2012 13:10:58; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ЗАДВИЖКА №23 ЗАКРЫЛАСЬ. ИСП РЕЖ.; 28.10.2012 13:41:50
28.10.2012 13:10:58; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-1. ЗАДВИЖКА №22 ЗАКРЫЛАСЬ. ИСП РЕЖ.; 28.10.2012 13:41:50
28.10.2012 13:10:58; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-1. ЗАДВИЖКА №21 ЗАКРЫЛАСЬ. ИСП РЕЖ.; 28.10.2012 13:41:50
28.10.2012 13:10:48; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ДАВЛЕНИЕ ВОЗДУХА В КОРПУСЕ ВОЗБУДИТЕЛЯ. МИН АВАР. (0.19); 28.10.2012 13:41:50
28.10.2012 13:10:48; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА2. ДАВЛЕНИЕ ВОЗДУХА В КОРПУСЕ ВОЗБУДИТЕЛЯ. МИН 1. (0.21); 28.10.2012 13:41:50
28.10.2012 13:10:47; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА3. ДАВЛЕНИЕ МАСЛА В ТРУБОПРОВОДЕ К МНА. МИН 1. (0.49); 28.10.2012 13:41:50
28.10.2012 13:10:47; Контроллер Modbus Tcp; МНА2. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА2. ПОДПОРНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. ОТКЛЮЧЕН. ДАВЛЕНИЕ СБРОШЕНО.; 28.10.2012 13:41:50
28.10.2012 13:10:47; Контроллер Modbus Tcp; МНА1. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА1. ПОДПОРНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. ОТКЛЮЧИЛСЯ. ДАВЛЕНИЕ СБРОШЕНО.; 28.10.2012 13:41:50
28.10.2012 13:10:47; Контроллер Modbus Tcp; МНА1. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА1. ПРОДУВОЧНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. ОТКЛЮЧЕН. ДАВЛЕНИЕ СБРОШЕНО.; 28.10.2012 13:41:50
28.10.2012 13:10:47; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ДАВЛЕНИЕ ВОЗДУХА В КОРПУСЕ ЭД. МИН АВАР. (0.2); 28.10.2012 13:41:50
28.10.2012 13:10:47; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА2. ДАВЛЕНИЕ ВОЗДУХА В КОРПУСЕ ЭД. МИН 1. (0.2); 28.10.2012 13:41:50
28.10.2012 13:10:46; Контроллер Modbus Tcp; МНА2. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА2. ПРОДУВОЧНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. ОТКЛЮЧИЛСЯ. ДАВЛЕНИЕ СБРОШЕНО.; 28.10.2012 13:41:50
28.10.2012 13:10:46; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. КРД. ЗАДВИЖКА №34. ТАЙМЕР АПВ СРАБОТАЛ. НАПРЯЖЕНИЕ НЕ ВОССТАНОВЛЕНО.; 28.10.2012 13:41:50
28.10.2012 13:10:46; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА4. ДАВЛЕНИЕ МАСЛА В ТРУБОПРОВОДЕ К МНА. МИН 1. (0.48); 28.10.2012 13:41:50
28.10.2012 13:10:45; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-1. ДАВЛЕНИЕ ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ВОДЫ НА ВХОДЕ В ЭД, Т.2. МИН АВАР. (0.47); 28.10.2012 13:41:50
28.10.2012 13:10:44; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. СОД. ЗАДВИЖКА №5.5 ЗАКРЫВАЕТСЯ. ИСП РЕЖ.; 28.10.2012 13:41:50
28.10.2012 13:10:44; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. СОД. ЗАДВИЖКА №5.4 ЗАКРЫВАЕТСЯ. ИСП РЕЖ.; 28.10.2012 13:41:50
28.10.2012 13:10:44; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. ФГУ. ЗАДВИЖКА №14 ЗАКРЫВАЕТСЯ. ИСП РЕЖ.; 28.10.2012 13:41:50
28.10.2012 13:10:44; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. ФГУ. ЗАДВИЖКА №12 ЗАКРЫВАЕТСЯ. ИСП РЕЖ.; 28.10.2012 13:41:50
28.10.2012 13:10:44; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-3. ВВ НЕ ОТКЛЮЧИЛСЯ.; 28.10.2012 13:41:50
28.10.2012 13:10:44; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ЗАДВИЖКА №28 ЗАКРЫВАЕТСЯ. ИСП РЕЖ.; 28.10.2012 13:41:50
28.10.2012 13:10:44; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ЗАДВИЖКА №27 ЗАКРЫВАЕТСЯ. ИСП РЕЖ.; 28.10.2012 13:41:50
28.10.2012 13:10:44; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ЗАДВИЖКА №24 ЗАКРЫВАЕТСЯ. ИСП РЕЖ.; 28.10.2012 13:41:50
28.10.2012 13:10:44; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ЗАДВИЖКА №23 ЗАКРЫВАЕТСЯ. ИСП РЕЖ.; 28.10.2012 13:41:50
28.10.2012 13:10:44; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-1. ЗАДВИЖКА №22 ЗАКРЫВАЕТСЯ. ИСП РЕЖ.; 28.10.2012 13:41:50
28.10.2012 13:10:44; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-1. ЗАДВИЖКА №21 ЗАКРЫВАЕТСЯ. ИСП РЕЖ.; 28.10.2012 13:41:50
28.10.2012 13:10:44; Контроллер Modbus Tcp; ПРИТОЧНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. ПРИТОЧНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР №2. ОТКЛЮЧИЛСЯ. ДАВЛЕНИЕ СБРОШЕНО.; 28.10.2012 13:41:50
28.10.2012 13:10:43; Контроллер Modbus Tcp; МАСЛОСИСТЕМА. МАСЛОНАСОС №1. ОТКЛЮЧИЛСЯ. ДАВЛЕНИЕ СБРОШЕНО.; 28.10.2012 13:41:50
28.10.2012 13:10:43; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-1. ДАВЛЕНИЕ ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ВОДЫ НА ВХОДЕ В ЭД, Т.1. МИН АВАР. (0.29); 28.10.2012 13:41:50
28.10.2012 13:10:43; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. ПЕРЕПАД ДАВЛЕНИЯ НА МАСЛОФИЛЬТРАХ. МИН 1. (-0.02); 28.10.2012 13:41:50
28.10.2012 13:10:43; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА1. ДАВЛЕНИЕ ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ВОДЫ НА ВХОДЕ В ЭД, Т.2. МИН 1. (0.65); 28.10.2012 13:41:50
28.10.2012 13:10:42; Контроллер Modbus Tcp; МНА1. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА1. ПОДПОРНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. МАГНИТНЫЙ ПУСКАТЕЛЬ ОТКЛЮЧИЛСЯ.; 28.10.2012 13:41:50
28.10.2012 13:10:42; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ДАВЛЕНИЕ ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ВОДЫ НА ВХОДЕ В ЭД, Т.2. МИН АВАР. (0.36); 28.10.2012 13:41:50
28.10.2012 13:10:42; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ДАВЛЕНИЕ ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ВОДЫ НА ВХОДЕ В ЭД, Т.1. МИН АВАР. (0.31); 28.10.2012 13:41:50
28.10.2012 13:10:42; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ДАВЛЕНИЕ ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ВОДЫ НА ВХОДЕ В ЭД, Т.2. МИН АВАР. (0.37); 28.10.2012 13:41:50
28.10.2012 13:10:42; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ДАВЛЕНИЕ ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ВОДЫ НА ВХОДЕ В ЭД, Т.1. МИН АВАР. (0.47); 28.10.2012 13:41:50
28.10.2012 13:10:42; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА4. ДАВЛЕНИЕ ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ВОДЫ НА ВХОДЕ В ЭД, Т.2. МИН 1. (0.36); 28.10.2012 13:41:50
28.10.2012 13:10:42; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА4. ДАВЛЕНИЕ ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ВОДЫ НА ВХОДЕ В ЭД, Т.1. МИН 1. (0.31); 28.10.2012 13:41:50
28.10.2012 13:10:42; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА2. ДАВЛЕНИЕ ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ВОДЫ НА ВХОДЕ В ЭД, Т.2. МИН 1. (0.37); 28.10.2012 13:41:50
28.10.2012 13:10:42; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА2. ДАВЛЕНИЕ ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ВОДЫ НА ВХОДЕ В ЭД, Т.1. МИН 1. (0.47); 28.10.2012 13:41:50
28.10.2012 13:10:42; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА3. ДАВЛЕНИЕ ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ВОДЫ НА ВХОДЕ В ЭД, Т.2. МИН 1. (0.14); 28.10.2012 13:41:50
28.10.2012 13:10:42; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА3. ДАВЛЕНИЕ ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ВОДЫ НА ВХОДЕ В ЭД, Т.1. МИН 1. (0.27); 28.10.2012 13:41:50
28.10.2012 13:10:42; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА1. ДАВЛЕНИЕ ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ВОДЫ НА ВХОДЕ В ЭД, Т.1. МИН 1. (0.62); 28.10.2012 13:41:50
28.10.2012 13:10:42; Контроллер Modbus Tcp; МАСЛОСИСТЕМА. МАСЛОНАСОС №1. МАГНИТНЫЙ ПУСКАТЕЛЬ ОТКЛЮЧИЛСЯ.; 28.10.2012 13:41:50
28.10.2012 13:10:42; Контроллер Modbus Tcp; СХПВ. НАСОС АРТСКВАЖИНЫ №1. ВКЛЮЧИЛСЯ.; 28.10.2012 13:41:50
28.10.2012 13:10:42; Контроллер Modbus Tcp; ПРИТОЧНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. ПРИТОЧНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР №2. МАГНИТНЫЙ ПУСКАТЕЛЬ ОТКЛЮЧИЛСЯ.; 28.10.2012 13:41:50
28.10.2012 13:10:42; Контроллер Modbus Tcp; СИСТЕМА ОБОРОТНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ. НАСОС ОБОРОТНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ №2. ОТКЛЮЧЕН. ДАВЛЕНИЕ СБРОШЕНО.; 28.10.2012 13:41:50
28.10.2012 13:10:42; Контроллер Modbus Tcp; СИСТЕМА ОБОРОТНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ. НАСОС ОБОРОТНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ №2. МАГНИТНЫЙ ПУСКАТЕЛЬ ОТКЛЮЧИЛСЯ.; 28.10.2012 13:41:50
28.10.2012 13:10:42; Контроллер Modbus Tcp; МНА4. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА4. ПОДПОРНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. МАГНИТНЫЙ ПУСКАТЕЛЬ ОТКЛЮЧИЛСЯ.; 28.10.2012 13:41:50
28.10.2012 13:10:42; Контроллер Modbus Tcp; МНА2. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА2. ПРОДУВОЧНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. МАГНИТНЫЙ ПУСКАТЕЛЬ ОТКЛЮЧИЛСЯ.; 28.10.2012 13:41:50
28.10.2012 13:10:41; Контроллер Modbus Tcp; *** СХПВ. НАСОС АРТСКВАЖИНЫ №1. АВТОМАТИЧЕСКИ ПУСТИТЬ.; 28.10.2012 13:41:50
28.10.2012 13:10:41; Контроллер Modbus Tcp; НОУ. НАСОС ОТКАЧКИ УТЕЧЕК №3. МАГНИТНЫЙ ПУСКАТЕЛЬ ОТКЛЮЧИЛСЯ. ИСП РЕЖ.; 28.10.2012 13:41:50
28.10.2012 13:10:41; Контроллер Modbus Tcp; *** НОУ. НАСОС ОТКАЧКИ УТЕЧЕК №3. АВТОМАТИЧЕСКИ ОСТАНОВИТЬ.; 28.10.2012 13:41:50
28.10.2012 13:10:41; Контроллер Modbus Tcp; *** МАСЛОСИСТЕМА. МАСЛОНАСОС №1. АВТОМАТИЧЕСКИ ОСТАНОВИТЬ.; 28.10.2012 13:41:50
28.10.2012 13:10:41; Контроллер Modbus Tcp; ***НПС АНДРЕАПОЛЬ. СОД. ЗАДВИЖКА №5.5. ЗАКРЫТЬ АВТ.; 28.10.2012 13:41:50
28.10.2012 13:10:41; Контроллер Modbus Tcp; ***НПС АНДРЕАПОЛЬ. СОД. ЗАДВИЖКА №5.4. ЗАКРЫТЬ АВТ.; 28.10.2012 13:41:50
28.10.2012 13:10:41; Контроллер Modbus Tcp; ***НПС АНДРЕАПОЛЬ. ФГУ. ЗАДВИЖКА №14. ЗАКРЫТЬ АВТ.; 28.10.2012 13:41:50
28.10.2012 13:10:41; Контроллер Modbus Tcp; ***НПС АНДРЕАПОЛЬ. ФГУ. ЗАДВИЖКА №12. ЗАКРЫТЬ АВТ.; 28.10.2012 13:41:50
28.10.2012 13:10:41; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. КРД. ЗАДВИЖКА №34. ЗАПУСК ТАЙМЕРА АПВ.; 28.10.2012 13:41:50
28.10.2012 13:10:41; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. КРД. ЗАДВИЖКА №34. ЗАКРЫТИЕ НЕВОЗМОЖНО. НЕТ НАПРЯЖЕНИЯ.; 28.10.2012 13:41:50
28.10.2012 13:10:41; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. КРД. ЗАДВИЖКА №32. ЗАКРЫТИЕ НЕВОЗМОЖНО. НЕ В ДИСТАНЦИОННОМ УПРАВЛЕНИИ.; 28.10.2012 13:41:50
28.10.2012 13:10:41; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. КРД. ЗАДВИЖКА №30. ЗАКРЫТИЕ НЕВОЗМОЖНО. НЕ В ДИСТАНЦИОННОМ УПРАВЛЕНИИ.; 28.10.2012 13:41:50
28.10.2012 13:10:41; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-3. ВВ ОТКЛЮЧИТЬ (ДУБЛИРУЮЩИЙ).; 28.10.2012 13:41:50
28.10.2012 13:10:41; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА3. ВВ ОТКЛЮЧИТЬ.; 28.10.2012 13:41:50
28.10.2012 13:10:41; Контроллер Modbus Tcp; *** ПРИТОЧНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. ПРИТОЧНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР №2. АВТОМАТИЧЕСКИ ОСТАНОВИТЬ.; 28.10.2012 13:41:50
28.10.2012 13:10:41; Контроллер Modbus Tcp; *** СИСТЕМА ОБОРОТНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ. НАСОС ОБОРОТНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ №2. АВТОМАТИЧЕСКИ ОСТАНОВИТЬ.; 28.10.2012 13:41:50
28.10.2012 13:10:41; Контроллер Modbus Tcp; *** МНА4. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА4. ПОДПОРНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. АВТОМАТИЧЕСКИ ОСТАНОВИТЬ.; 28.10.2012 13:41:50
28.10.2012 13:10:41; Контроллер Modbus Tcp; МНА4. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА4. ПРОДУВОЧНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. МАГНИТНЫЙ ПУСКАТЕЛЬ ОТКЛЮЧИЛСЯ. ИСП РЕЖ.; 28.10.2012 13:41:50
28.10.2012 13:10:41; Контроллер Modbus Tcp; *** МНА4. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА4. ПРОДУВОЧНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. АВТОМАТИЧЕСКИ ОСТАНОВИТЬ.; 28.10.2012 13:41:50
28.10.2012 13:10:41; Контроллер Modbus Tcp; *** МНА2. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА2. ПРОДУВОЧНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. АВТОМАТИЧЕСКИ ОСТАНОВИТЬ.; 28.10.2012 13:41:50
28.10.2012 13:10:41; Контроллер Modbus Tcp; *** МНА1. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА1. ПОДПОРНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. АВТОМАТИЧЕСКИ ОСТАНОВИТЬ.; 28.10.2012 13:41:50
28.10.2012 13:10:41; Контроллер Modbus Tcp; МНА1. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА1. ПРОДУВОЧНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. МАГНИТНЫЙ ПУСКАТЕЛЬ ОТКЛЮЧИЛСЯ. ИСП РЕЖ.; 28.10.2012 13:41:50
28.10.2012 13:10:41; Контроллер Modbus Tcp; *** МНА1. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА1. ПРОДУВОЧНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. АВТОМАТИЧЕСКИ ОСТАНОВИТЬ.; 28.10.2012 13:41:50
28.10.2012 13:10:41; Контроллер Modbus Tcp; ***НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ЗАДВИЖКА №28. ЗАКРЫТЬ АВТ.; 28.10.2012 13:41:50
28.10.2012 13:10:41; Контроллер Modbus Tcp; ***НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ЗАДВИЖКА №27. ЗАКРЫТЬ АВТ.; 28.10.2012 13:41:50
28.10.2012 13:10:41; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. СНЯТ ГОРЯЧИЙ РЕЗЕРВ.; 28.10.2012 13:41:50
28.10.2012 13:10:41; Контроллер Modbus Tcp; *** НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-3. ОСТАНОВИТЬ АВТ.; 28.10.2012 13:41:50
28.10.2012 13:10:41; Контроллер Modbus Tcp; ***НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ЗАДВИЖКА №24. ЗАКРЫТЬ АВТ.; 28.10.2012 13:41:50
28.10.2012 13:10:41; Контроллер Modbus Tcp; ***НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ЗАДВИЖКА №23. ЗАКРЫТЬ АВТ.; 28.10.2012 13:41:50
28.10.2012 13:10:41; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ДВИГАТЕЛЬ ОТКЛЮЧИЛСЯ.; 28.10.2012 13:41:50
28.10.2012 13:10:41; Контроллер Modbus Tcp; *** НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ОСТАНОВИТЬ АВТ.; 28.10.2012 13:41:50
28.10.2012 13:10:41; Контроллер Modbus Tcp; ***НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-1. ЗАДВИЖКА №22. ЗАКРЫТЬ АВТ.; 28.10.2012 13:41:50
28.10.2012 13:10:41; Контроллер Modbus Tcp; ***НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-1. ЗАДВИЖКА №21. ЗАКРЫТЬ АВТ.; 28.10.2012 13:41:50
28.10.2012 13:10:41; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-1. ДВИГАТЕЛЬ ОТКЛЮЧИЛСЯ.; 28.10.2012 13:41:50
28.10.2012 13:10:41; Контроллер Modbus Tcp; *** НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-1. ОСТАНОВИТЬ АВТ.; 28.10.2012 13:41:50
28.10.2012 13:10:41; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. ПОЖАР В ПОМЕЩЕНИИ ЗРУ. ЗАЩИТА.; 28.10.2012 13:41:50
28.10.2012 13:08:45; Контроллер Modbus Tcp; МНА1. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА1. ПРОДУВОЧНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. АВТОМАТИЧЕСКИЙ ПОВТОРНЫЙ ПУСК.; 28.10.2012 13:41:50
28.10.2012 13:08:37; Контроллер Modbus Tcp; МНА1. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА1. ПРОДУВОЧНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. ВКЛЮЧИЛСЯ. ИСП РЕЖ.; 28.10.2012 13:41:50
28.10.2012 13:08:11; Контроллер Modbus Tcp; МНА1. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА1. ПРОДУВОЧНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. МАГНИТНЫЙ ПУСКАТЕЛЬ ОТКЛЮЧЕН. ЕСТЬ ДАВЛЕНИЕ.; 28.10.2012 13:41:50
28.10.2012 13:08:06; Контроллер Modbus Tcp; *** МНА1. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА1. ПРОДУВОЧНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. АВТОМАТИЧЕСКИ ОСТАНОВИТЬ.; 28.10.2012 13:41:50
28.10.2012 13:08:02; Контроллер Modbus Tcp; МНА1. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА1. ПРОДУВОЧНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. ВКЛЮЧИЛСЯ.; 28.10.2012 13:41:50
28.10.2012 13:07:34; Контроллер Modbus Tcp; МНА1. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА1. ПОДПОРНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. ВКЛЮЧИЛСЯ.; 28.10.2012 13:41:50
28.10.2012 13:07:22; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-1. АВАРИЯ ПОДПОРНОЙ ВЕНТИЛЯЦИИ ЭД.; 28.10.2012 13:41:50
28.10.2012 13:07:22; Контроллер Modbus Tcp; МНА1. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА1. ПРОДУВОЧНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. МАГНИТНЫЙ ПУСКАТЕЛЬ ОТКЛЮЧИЛСЯ. ИСП РЕЖ.; 28.10.2012 13:41:50
28.10.2012 13:07:22; Контроллер Modbus Tcp; *** МНА1. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА1. ПРОДУВОЧНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. АВТОМАТИЧЕСКИ ОСТАНОВИТЬ.; 28.10.2012 13:41:50
28.10.2012 13:07:22; Контроллер Modbus Tcp; МНА1. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА1. ПРОДУВОЧНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. НЕИСПРАВНОСТЬ. НЕТ ДАВЛЕНИЯ.; 28.10.2012 13:41:50
28.10.2012 13:07:16; Контроллер Modbus Tcp; МНА1. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА1. ПОДПОРНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. ОТКЛЮЧИЛСЯ. ДАВЛЕНИЕ СБРОШЕНО.; 28.10.2012 13:41:50
28.10.2012 13:07:16; Контроллер Modbus Tcp; МНА1. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА1. ПРОДУВОЧНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. НЕТ ДАВЛЕНИЯ.; 28.10.2012 13:41:50
28.10.2012 13:07:12; Контроллер Modbus Tcp; МНА1. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА1. ПРОДУВОЧНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. ВКЛЮЧИЛСЯ. ИСП РЕЖ.; 28.10.2012 13:41:50
28.10.2012 13:07:12; Контроллер Modbus Tcp; *** МНА1. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА1. ПРОДУВОЧНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. АВТОМАТИЧЕСКИ ПУСТИТЬ.; 28.10.2012 13:41:50
28.10.2012 13:07:12; Контроллер Modbus Tcp; *** МНА1. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА1. ПОДПОРНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. АВТОМАТИЧЕСКИ ОСТАНОВИТЬ.; 28.10.2012 13:41:50
28.10.2012 13:06:26; Контроллер Modbus Tcp; МНА1. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА1. ПРОДУВОЧНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. МАГНИТНЫЙ ПУСКАТЕЛЬ ОТКЛЮЧИЛСЯ. ИСП РЕЖ.; 28.10.2012 13:41:50
28.10.2012 13:06:26; Контроллер Modbus Tcp; *** МНА1. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА1. ПРОДУВОЧНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. АВТОМАТИЧЕСКИ ОСТАНОВИТЬ.; 28.10.2012 13:41:50
28.10.2012 13:06:26; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-1. ВКЛЮЧИЛСЯ. ИСП РЕЖ.; 28.10.2012 13:41:50
28.10.2012 13:06:26; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-1. ДВИГАТЕЛЬ ВКЛЮЧИЛСЯ.; 28.10.2012 13:41:50
28.10.2012 13:06:22; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-1. ВЫПОЛНЕНИЕ ПРОГРАММЫ 1 (НА ОТКРЫТЫЕ ЗАДВИЖКИ).; 28.10.2012 13:41:50
28.10.2012 13:06:22; Контроллер Modbus Tcp; *** НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-1. ПУСТИТЬ.; 28.10.2012 13:41:50
28.10.2012 13:06:13; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-1. ПОДГОТОВКА К ПУСКУ - ПРОДУВКА ВЫПОЛНЕНА.; 28.10.2012 13:41:50
28.10.2012 13:06:13; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-1. ПОДПОР СОЗДАН.; 28.10.2012 13:41:50
28.10.2012 13:05:42; Контроллер Modbus Tcp; МНА1. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА1. ПРОДУВОЧНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. ВКЛЮЧИЛСЯ. ИСП РЕЖ.; 28.10.2012 13:41:50
28.10.2012 13:05:42; Контроллер Modbus Tcp; *** МНА1. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА1. ПРОДУВОЧНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. АВТОМАТИЧЕСКИ ПУСТИТЬ.; 28.10.2012 13:41:50
28.10.2012 13:05:42; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-1. ПРОДУВКА ЗАВЕРШЕНА.; 28.10.2012 13:41:50
28.10.2012 13:05:32; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. УСТАНОВЛЕН ГОРЯЧИЙ РЕЗЕРВ.; 28.10.2012 13:41:50
28.10.2012 13:05:32; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ПОДГОТОВКА К ПУСКУ - ПРОДУВКА ВЫПОЛНЕНА.; 28.10.2012 13:41:50
28.10.2012 13:05:32; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ПОДПОР СОЗДАН.; 28.10.2012 13:41:50
28.10.2012 13:05:32; Контроллер Modbus Tcp; *** НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-1. ПОДГОТОВКА К ПУСКУ - ПРОДУВКА.; 28.10.2012 13:41:50
28.10.2012 13:05:02; Контроллер Modbus Tcp; МНА4. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА4. ПРОДУВОЧНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. ВКЛЮЧИЛСЯ. ИСП РЕЖ.; 28.10.2012 13:41:50
28.10.2012 13:05:02; Контроллер Modbus Tcp; *** МНА4. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА4. ПРОДУВОЧНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. АВТОМАТИЧЕСКИ ПУСТИТЬ.; 28.10.2012 13:41:50
28.10.2012 13:05:02; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ПРОДУВКА ЗАВЕРШЕНА.; 28.10.2012 13:41:50
28.10.2012 13:04:51; Контроллер Modbus Tcp; *** НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ПОДГОТОВКА К ПУСКУ - ПРОДУВКА.; 28.10.2012 13:41:50
28.10.2012 13:03:52; Контроллер Modbus Tcp; МНА2. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА2. ПОДПОРНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. МАГНИТНЫЙ ПУСКАТЕЛЬ ОТКЛЮЧЕН. ЕСТЬ ДАВЛЕНИЕ.; 28.10.2012 13:41:50
28.10.2012 13:03:47; Контроллер Modbus Tcp; МНА2. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА2. ПОДПОРНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. МАГНИТНЫЙ ПУСКАТЕЛЬ ОТКЛЮЧИЛСЯ.; 28.10.2012 13:41:50
28.10.2012 13:03:46; Контроллер Modbus Tcp; *** МНА2. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА2. ПОДПОРНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. АВТОМАТИЧЕСКИ ОСТАНОВИТЬ.; 28.10.2012 13:41:50
28.10.2012 13:03:46; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ВКЛЮЧИЛСЯ. ИСП РЕЖ.; 28.10.2012 13:41:50
28.10.2012 13:03:46; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ДВИГАТЕЛЬ ВКЛЮЧИЛСЯ.; 28.10.2012 13:41:50
28.10.2012 13:03:42; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ВЫПОЛНЕНИЕ ПРОГРАММЫ 1 (НА ОТКРЫТЫЕ ЗАДВИЖКИ).; 28.10.2012 13:41:50
28.10.2012 13:03:42; Контроллер Modbus Tcp; *** НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ПУСТИТЬ.; 28.10.2012 13:41:50
28.10.2012 13:03:26; Контроллер Modbus Tcp; МНА1. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА1. ПРОДУВОЧНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. МАГНИТНЫЙ ПУСКАТЕЛЬ ОТКЛЮЧЕН. ЕСТЬ ДАВЛЕНИЕ.; 28.10.2012 13:41:50
28.10.2012 13:03:21; Контроллер Modbus Tcp; *** МНА1. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА1. ПРОДУВОЧНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. АВТОМАТИЧЕСКИ ОСТАНОВИТЬ.; 28.10.2012 13:41:50
28.10.2012 13:03:19; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА1. ДАВЛЕНИЕ ВОЗДУХА В КОРПУСЕ ВОЗБУДИТЕЛЯ. МАКС 1. (0.73); 28.10.2012 13:41:50
28.10.2012 13:03:17; Контроллер Modbus Tcp; МНА1. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА1. ПРОДУВОЧНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. ВКЛЮЧИЛСЯ.; 28.10.2012 13:41:50
28.10.2012 13:02:03; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ЦЕПИ ОТКЛЮЧЕНИЯ ВВ ИСПРАВНЫ.; 28.10.2012 13:41:50
28.10.2012 13:02:03; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ЦЕПИ ВКЛЮЧЕНИЯ ВВ ИСПРАВНЫ.; 28.10.2012 13:41:50
28.10.2012 13:02:03; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. ЗАДВИЖКА №9-1 ЗАКРЫЛАСЬ. ИСП РЕЖ.; 28.10.2012 13:41:50
28.10.2012 13:02:01; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. СИГНАЛ ВВ «ОТКЛЮЧЕН» ВОССТАНОВЛЕН.; 28.10.2012 13:41:50
28.10.2012 13:02:01; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА2. ВВ ОТКЛЮЧЕН.; 28.10.2012 13:41:50
28.10.2012 13:01:51; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. СОХРАНЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ВОДЫ К МНА. (21.1); 28.10.2012 13:41:50
28.10.2012 13:01:49; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. ЗАДВИЖКА №9-1 ЗАКРЫВАЕТСЯ. ИСП РЕЖ.; 28.10.2012 13:41:50
28.10.2012 13:01:46; Контроллер Modbus Tcp; ***НПС АНДРЕАПОЛЬ. ЗАДВИЖКА №9-1. ЗАКРЫТЬ АВТ.; 28.10.2012 13:41:50
28.10.2012 13:01:46; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. ТЕМПЕРАТУРА ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ВОДЫ К МНА. МАКС 1. (21.1); 28.10.2012 13:41:50
28.10.2012 13:01:20; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. ТЕМПЕРАТУРА ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ВОДЫ К МНА. МИН 2. (9.11); 28.10.2012 13:41:50
28.10.2012 13:01:14; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. ЗАДВИЖКА №9-1 ОТКРЫЛАСЬ. ИСП РЕЖ.; 28.10.2012 13:41:50
28.10.2012 13:01:02; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. СОХРАНЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ВОДЫ К МНА. (17.1); 28.10.2012 13:41:50
28.10.2012 13:01:00; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. ЗАДВИЖКА №9-1 ОТКРЫВАЕТСЯ. ИСП РЕЖ.; 28.10.2012 13:41:50
28.10.2012 13:00:58; Контроллер Modbus Tcp; ВЕНТИЛЯЦИЯ АВГ. ВЕНТИЛЯТОР АВГ №2. МАГНИТНЫЙ ПУСКАТЕЛЬ ОТКЛЮЧИЛСЯ.; 28.10.2012 13:41:50
28.10.2012 13:00:58; Контроллер Modbus Tcp; ВЕНТИЛЯЦИЯ АВГ. ВЕНТИЛЯТОР АВГ №1. МАГНИТНЫЙ ПУСКАТЕЛЬ ОТКЛЮЧИЛСЯ.; 28.10.2012 13:41:50
28.10.2012 13:00:57; Контроллер Modbus Tcp; *** ВЕНТИЛЯЦИЯ АВГ. ВЕНТИЛЯТОР АВГ №2. АВТОМАТИЧЕСКИ ОСТАНОВИТЬ.; 28.10.2012 13:41:50
28.10.2012 13:00:57; Контроллер Modbus Tcp; *** ВЕНТИЛЯЦИЯ АВГ. ВЕНТИЛЯТОР АВГ №1. АВТОМАТИЧЕСКИ ОСТАНОВИТЬ.; 28.10.2012 13:41:50
28.10.2012 13:00:57; Контроллер Modbus Tcp; ***НПС АНДРЕАПОЛЬ. ЗАДВИЖКА №9-1. ОТКРЫТЬ АВТ.; 28.10.2012 13:41:50
28.10.2012 13:00:57; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. ТЕМПЕРАТУРА ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ВОДЫ К МНА. МИН 1. (17.1); 28.10.2012 13:41:50
28.10.2012 13:00:47; Контроллер Modbus Tcp; ВЕНТИЛЯЦИЯ АВГ. ВЕНТИЛЯТОР АВГ №1. ВКЛЮЧИЛСЯ.; 28.10.2012 13:41:50
28.10.2012 13:00:47; Контроллер Modbus Tcp; ВЕНТИЛЯЦИЯ АВГ. ВЕНТИЛЯТОР АВГ №2. ВКЛЮЧИЛСЯ.; 28.10.2012 13:41:50
28.10.2012 13:00:47; Контроллер Modbus Tcp; *** ВЕНТИЛЯЦИЯ АВГ. ВЕНТИЛЯТОР АВГ №2. АВТОМАТИЧЕСКИ ПУСТИТЬ.; 28.10.2012 13:41:50
28.10.2012 13:00:47; Контроллер Modbus Tcp; *** ВЕНТИЛЯЦИЯ АВГ. ВЕНТИЛЯТОР АВГ №1. АВТОМАТИЧЕСКИ ПУСТИТЬ.; 28.10.2012 13:41:50
28.10.2012 13:00:47; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. ТЕМПЕРАТУРА ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ВОДЫ К МНА. МАКС 2. (31.09); 28.10.2012 13:41:50
28.10.2012 13:00:44; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. СОХРАНЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ВОДЫ К МНА. (21.1); 28.10.2012 13:41:50
28.10.2012 13:00:39; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. НЕИСПРАВНОСТЬ ЦЕПЕЙ ОТКЛЮЧЕНИЯ ВВ.; 28.10.2012 13:41:50
28.10.2012 13:00:39; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. НЕИСПРАВНОСТЬ ЦЕПЕЙ ВКЛЮЧЕНИЯ ВВ.; 28.10.2012 13:41:50
28.10.2012 13:00:38; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. ТЕМПЕРАТУРА ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ВОДЫ К МНА. МАКС 1. (21.1); 28.10.2012 13:41:50
28.10.2012 12:59:48; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ПОДГОТОВКА К ПУСКУ - ПРОДУВКА ВЫПОЛНЕНА.; 28.10.2012 13:41:50
28.10.2012 12:59:48; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ПОДПОР СОЗДАН.; 28.10.2012 13:41:50
28.10.2012 12:59:44; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-1. ПОДГОТОВКА К ПУСКУ - ПРОДУВКА НЕ ВЫПОЛНЕНА.; 28.10.2012 13:41:50
28.10.2012 12:59:44; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-1. ПОДПОР НЕ СОЗДАН.; 28.10.2012 13:41:50
28.10.2012 12:59:24; Контроллер Modbus Tcp; МНА1. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА1. ПРОДУВОЧНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. МАГНИТНЫЙ ПУСКАТЕЛЬ ОТКЛЮЧЕН. ЕСТЬ ДАВЛЕНИЕ.; 28.10.2012 13:41:50
28.10.2012 12:59:20; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА2. ДАВЛЕНИЕ ВОЗДУХА В КОРПУСЕ ВОЗБУДИТЕЛЯ. МАКС 1. (0.91); 28.10.2012 13:41:50
28.10.2012 12:59:18; Контроллер Modbus Tcp; *** МНА1. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА1. ПРОДУВОЧНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. АВТОМАТИЧЕСКИ ОСТАНОВИТЬ.; 28.10.2012 13:41:50
28.10.2012 12:59:18; Контроллер Modbus Tcp; МНА2. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА2. ПОДПОРНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. ВКЛЮЧИЛСЯ.; 28.10.2012 13:41:50
28.10.2012 12:59:18; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА1. ДАВЛЕНИЕ ВОЗДУХА В КОРПУСЕ ВОЗБУДИТЕЛЯ. МАКС 1. (0.9); 28.10.2012 13:41:50
28.10.2012 12:59:17; Контроллер Modbus Tcp; *** МНА2. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА2. ПОДПОРНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. АВТОМАТИЧЕСКИ ПУСТИТЬ.; 28.10.2012 13:41:50
28.10.2012 12:59:17; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ПРОДУВКА ЗАВЕРШЕНА.; 28.10.2012 13:41:50
28.10.2012 12:59:15; Контроллер Modbus Tcp; МНА1. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА1. ПРОДУВОЧНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. ВКЛЮЧИЛСЯ.; 28.10.2012 13:41:50
28.10.2012 12:59:14; Контроллер Modbus Tcp; *** МНА1. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА1. ПРОДУВОЧНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. АВТОМАТИЧЕСКИ ПУСТИТЬ.; 28.10.2012 13:41:50
28.10.2012 12:59:14; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-1. ПРОДУВКА ЗАВЕРШЕНА.; 28.10.2012 13:41:50
28.10.2012 12:59:11; Контроллер Modbus Tcp; МНА2. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА2. ПРОДУВОЧНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. ВКЛЮЧИЛСЯ.; 28.10.2012 13:41:50
28.10.2012 12:59:07; Контроллер Modbus Tcp; МНА1. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА1. ПОДПОРНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. ВКЛЮЧИЛСЯ.; 28.10.2012 13:41:50
28.10.2012 12:59:07; Контроллер Modbus Tcp; *** МНА2. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА2. ПРОДУВОЧНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. АВТОМАТИЧЕСКИ ПУСТИТЬ.; 28.10.2012 13:41:50
28.10.2012 12:59:07; Контроллер Modbus Tcp; *** НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ПОДГОТОВКА К ПУСКУ - ПРОДУВКА.; 28.10.2012 13:41:50
28.10.2012 12:59:04; Контроллер Modbus Tcp; *** МНА1. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА1. ПОДПОРНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. АВТОМАТИЧЕСКИ ПУСТИТЬ.; 28.10.2012 13:41:50
28.10.2012 12:59:04; Контроллер Modbus Tcp; *** НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-1. ПОДГОТОВКА К ПУСКУ - ПРОДУВКА.; 28.10.2012 13:41:50
28.10.2012 12:59:03; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ПОДГОТОВКА К ПУСКУ - ПРОДУВКА НЕ ВЫПОЛНЕНА.; 28.10.2012 13:41:50
28.10.2012 12:59:03; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ПОДПОР НЕ СОЗДАН.; 28.10.2012 13:41:50
28.10.2012 12:59:00; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ДАВЛЕНИЕ ВОЗДУХА В КОРПУСЕ ЭД. МИН АВАР. (0.2); 28.10.2012 13:41:50
28.10.2012 12:58:52; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА4. ДАВЛЕНИЕ ВОЗДУХА В КОРПУСЕ ЭД. МИН 1. (0.24); 28.10.2012 13:41:50
28.10.2012 12:58:33; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ПРОДУВКА ЗАВЕРШЕНА.; 28.10.2012 13:41:50
28.10.2012 12:58:32; Контроллер Modbus Tcp; МНА4. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА4. ПОДПОРНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. ВКЛЮЧИЛСЯ.; 28.10.2012 13:41:50
28.10.2012 12:58:30; Контроллер Modbus Tcp; МНА4. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА4. ПРОДУВОЧНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. МАГНИТНЫЙ ПУСКАТЕЛЬ ОТКЛЮЧИЛСЯ.; 28.10.2012 13:41:50
28.10.2012 12:58:29; Контроллер Modbus Tcp; *** МНА4. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА4. ПОДПОРНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. АВТОМАТИЧЕСКИ ПУСТИТЬ.; 28.10.2012 13:41:50
28.10.2012 12:58:29; Контроллер Modbus Tcp; *** МНА4. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА4. ПРОДУВОЧНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. АВТОМАТИЧЕСКИ ОСТАНОВИТЬ.; 28.10.2012 13:41:50
28.10.2012 12:58:29; Контроллер Modbus Tcp; МНА4. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА4. ПРОДУВОЧНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. НЕ ВКЛЮЧИЛСЯ. НЕТ ДАВЛЕНИЯ.; 28.10.2012 13:41:50
28.10.2012 12:58:23; Контроллер Modbus Tcp; *** МНА4. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА4. ПРОДУВОЧНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. АВТОМАТИЧЕСКИ ПУСТИТЬ.; 28.10.2012 13:41:50
28.10.2012 12:58:23; Контроллер Modbus Tcp; *** НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. АВТОМАТИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА К ПУСКУ - ПРОДУВКА.; 28.10.2012 13:41:50
28.10.2012 12:58:21; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-1. ЗАДВИЖКА №22 ОТКРЫЛАСЬ. ИСП РЕЖ.; 28.10.2012 13:41:50
28.10.2012 12:58:07; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-1. ЗАДВИЖКА №22 ОТКРЫВАЕТСЯ. ИСП РЕЖ.; 28.10.2012 13:41:50
28.10.2012 12:58:04; Контроллер Modbus Tcp; ***НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-1. ЗАДВИЖКА №22. ОТКРЫТЬ АВТ.; 28.10.2012 13:41:50
28.10.2012 12:55:42; Контроллер Modbus Tcp; НОУ. НАСОС ОТКАЧКИ УТЕЧЕК №3. ВКЛЮЧИЛСЯ. ИСП РЕЖ.; 28.10.2012 13:41:50
28.10.2012 12:54:21; Контроллер Modbus Tcp; СХПВ. НАСОС СХПВ №2. ОТКЛЮЧЕН. ДАВЛЕНИЕ СБРОШЕНО.; 28.10.2012 13:41:50
28.10.2012 12:54:21; Контроллер Modbus Tcp; СХПВ. НАСОС СХПВ №2. МАГНИТНЫЙ ПУСКАТЕЛЬ ОТКЛЮЧИЛСЯ.; 28.10.2012 13:41:50
28.10.2012 12:54:20; Контроллер Modbus Tcp; *** СХПВ. НАСОС СХПВ №2. АВТОМАТИЧЕСКИ ОСТАНОВИТЬ.; 28.10.2012 13:41:50
28.10.2012 12:54:20; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. ДАВЛЕНИЕ В ВОДОВОЗДУШНОМ БАКЕ. МАКС 1. (3); 28.10.2012 13:41:50
28.10.2012 12:53:49; Контроллер Modbus Tcp; СХПВ. НАСОС СХПВ №2. ДАВЛЕНИЕ ВОССТАНОВЛЕНО.; 28.10.2012 13:41:50
28.10.2012 12:53:49; Контроллер Modbus Tcp; СХПВ. НАСОС СХПВ №2. ВКЛЮЧИЛСЯ.; 28.10.2012 13:41:50
28.10.2012 12:53:49; Контроллер Modbus Tcp; *** СХПВ. НАСОС СХПВ №2. АВТОМАТИЧЕСКИ ПУСТИТЬ.; 28.10.2012 13:41:50
28.10.2012 12:53:49; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. ДАВЛЕНИЕ В ВОДОВОЗДУШНОМ БАКЕ. МИН 1. (1.99); 28.10.2012 13:41:50
28.10.2012 12:52:11; Контроллер Modbus Tcp; УПРАВЛЕНИЕ С АРМ-3 НЕВОЗМОЖНО. СВЯЗЬ ПОТЕРЯНА.; 28.10.2012 13:41:50
28.10.2012 12:47:39; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. КРД. ЗАДВИЖКА №29. НАПРЯЖЕНИЕ ПОДАНО.; 28.10.2012 13:41:50
28.10.2012 12:47:32; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. КРД. ЗАДВИЖКА №29. НАПРЯЖЕНИЕ СНЯТО.; 28.10.2012 13:41:50
28.10.2012 12:43:56; Контроллер Modbus Tcp; УПРАВЛЕНИЕ С АРМ-3 НЕВОЗМОЖНО. СВЯЗЬ ПОТЕРЯНА.; 28.10.2012 13:41:50
28.10.2012 12:43:10; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ЦЕПИ ВКЛЮЧЕНИЯ ВВ ИСПРАВНЫ.; 28.10.2012 13:41:50
28.10.2012 12:43:10; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ЦЕПИ ОТКЛЮЧЕНИЯ ВВ ИСПРАВНЫ.; 28.10.2012 13:41:50
28.10.2012 12:41:32; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. НЕИСПРАВНОСТЬ ЦЕПЕЙ ОТКЛЮЧЕНИЯ ВВ.; 28.10.2012 13:41:50
28.10.2012 12:41:32; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. НЕИСПРАВНОСТЬ ЦЕПЕЙ ВКЛЮЧЕНИЯ ВВ.; 28.10.2012 13:41:50
28.10.2012 12:37:03; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ЦЕПИ ОТКЛЮЧЕНИЯ ВВ ИСПРАВНЫ.; 28.10.2012 13:41:50
28.10.2012 12:37:03; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ЦЕПИ ВКЛЮЧЕНИЯ ВВ ИСПРАВНЫ.; 28.10.2012 13:41:50
28.10.2012 12:36:24; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-1. ЦЕПИ ОТКЛЮЧЕНИЯ ВВ ИСПРАВНЫ.; 28.10.2012 13:41:50
28.10.2012 12:36:24; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-1. ЦЕПИ ВКЛЮЧЕНИЯ ВВ ИСПРАВНЫ.; 28.10.2012 13:41:50
28.10.2012 12:34:41; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-1. СИГНАЛ ВВ «ОТКЛЮЧЕН» ВОССТАНОВЛЕН.; 28.10.2012 13:41:50
28.10.2012 12:34:41; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА1. ВВ ОТКЛЮЧЕН.; 28.10.2012 13:41:50
28.10.2012 12:33:30; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. НЕИСПРАВНОСТЬ ЦЕПЕЙ ОТКЛЮЧЕНИЯ ВВ.; 28.10.2012 13:41:50
28.10.2012 12:33:30; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. НЕИСПРАВНОСТЬ ЦЕПЕЙ ВКЛЮЧЕНИЯ ВВ.; 28.10.2012 13:41:50
28.10.2012 12:33:25; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-1. НЕИСПРАВНОСТЬ ЦЕПЕЙ ОТКЛЮЧЕНИЯ ВВ.; 28.10.2012 13:41:50
28.10.2012 12:33:25; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-1. НЕИСПРАВНОСТЬ ЦЕПЕЙ ВКЛЮЧЕНИЯ ВВ.; 28.10.2012 13:41:50
28.10.2012 12:33:20; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-1. НЕТ СИГНАЛА ВВ.; 28.10.2012 13:41:50
28.10.2012 12:32:49; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ЦЕПИ ОТКЛЮЧЕНИЯ ВВ ИСПРАВНЫ.; 28.10.2012 13:41:50
28.10.2012 12:32:48; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. СИГНАЛ ВВ «ОТКЛЮЧЕН» ВОССТАНОВЛЕН.; 28.10.2012 13:41:50
28.10.2012 12:32:48; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ЦЕПИ ВКЛЮЧЕНИЯ ВВ ИСПРАВНЫ.; 28.10.2012 13:41:50
28.10.2012 12:32:48; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА4. ВВ ОТКЛЮЧЕН.; 28.10.2012 13:41:50
28.10.2012 12:31:54; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. НЕИСПРАВНОСТЬ ЦЕПЕЙ ОТКЛЮЧЕНИЯ ВВ.; 28.10.2012 13:41:50
28.10.2012 12:31:54; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. НЕИСПРАВНОСТЬ ЦЕПЕЙ ВКЛЮЧЕНИЯ ВВ.; 28.10.2012 13:41:50
28.10.2012 12:31:48; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. НЕТ СИГНАЛА ВВ.; 28.10.2012 13:41:50
28.10.2012 12:30:05; Контроллер Modbus Tcp; УПРАВЛЕНИЕ С АРМ-3 НЕВОЗМОЖНО. СВЯЗЬ ПОТЕРЯНА.; 28.10.2012 13:41:50
28.10.2012 12:22:42; Контроллер Modbus Tcp; СХПВ. НАСОС СХПВ №2. ОТКЛЮЧЕН. ДАВЛЕНИЕ СБРОШЕНО.; 28.10.2012 13:41:50
28.10.2012 12:22:42; Контроллер Modbus Tcp; СХПВ. НАСОС СХПВ №2. МАГНИТНЫЙ ПУСКАТЕЛЬ ОТКЛЮЧИЛСЯ.; 28.10.2012 13:41:50
28.10.2012 12:22:41; Контроллер Modbus Tcp; *** СХПВ. НАСОС СХПВ №2. АВТОМАТИЧЕСКИ ОСТАНОВИТЬ.; 28.10.2012 13:41:50
28.10.2012 12:22:41; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. ДАВЛЕНИЕ В ВОДОВОЗДУШНОМ БАКЕ. МАКС 1. (3.01); 28.10.2012 13:41:50
28.10.2012 12:22:08; Контроллер Modbus Tcp; СХПВ. НАСОС СХПВ №2. ДАВЛЕНИЕ ВОССТАНОВЛЕНО.; 28.10.2012 13:41:50
28.10.2012 12:22:08; Контроллер Modbus Tcp; СХПВ. НАСОС СХПВ №2. ВКЛЮЧИЛСЯ.; 28.10.2012 13:41:50
28.10.2012 12:22:08; Контроллер Modbus Tcp; *** СХПВ. НАСОС СХПВ №2. АВТОМАТИЧЕСКИ ПУСТИТЬ.; 28.10.2012 13:41:50
28.10.2012 12:22:08; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. ДАВЛЕНИЕ В ВОДОВОЗДУШНОМ БАКЕ. МИН 1. (1.99); 28.10.2012 13:41:50
28.10.2012 12:13:45; Контроллер Modbus Tcp; УПРАВЛЕНИЕ С АРМ-3 НЕВОЗМОЖНО. СВЯЗЬ ПОТЕРЯНА.; 28.10.2012 13:41:50
28.10.2012 12:03:46; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. КРД. ЗАДВИЖКА №32. ВЫВЕДЕНА ИЗ ДИСТАНЦИОННОГО РЕЖИМА.; 28.10.2012 13:41:50
28.10.2012 12:03:14; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. КРД. ЗАДВИЖКА №34. НЕИСПРАВНОСТЬ.; 28.10.2012 13:41:50
28.10.2012 12:03:14; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. КРД. ЗАДВИЖКА №30. ВЫВЕДЕНА ИЗ ДИСТАНЦИОННОГО РЕЖИМА.; 28.10.2012 13:41:50
28.10.2012 12:03:03; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. КРД. ЗАДВИЖКА №31. ВЫВЕДЕНА ИЗ ДИСТАНЦИОННОГО РЕЖИМА.; 28.10.2012 13:41:50
28.10.2012 12:03:02; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. КРД. ЗАДВИЖКА №34. НАПРЯЖЕНИЕ СНЯТО.; 28.10.2012 13:41:50
28.10.2012 12:02:59; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. КРД. ЗАДВИЖКА №33. НАПРЯЖЕНИЕ СНЯТО.; 28.10.2012 13:41:50
28.10.2012 12:00:51; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. ФГУ. ЗАДВИЖКА №15. НАПРЯЖЕНИЕ СНЯТО.; 28.10.2012 13:41:50
28.10.2012 12:00:49; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. ФГУ. ЗАДВИЖКА №14. НАПРЯЖЕНИЕ СНЯТО.; 28.10.2012 13:41:50
28.10.2012 12:00:12; Контроллер Modbus Tcp; СХПВ. НАСОС СХПВ №2. ОТКЛЮЧЕН. ДАВЛЕНИЕ СБРОШЕНО.; 28.10.2012 13:41:50
28.10.2012 12:00:12; Контроллер Modbus Tcp; СХПВ. НАСОС СХПВ №2. МАГНИТНЫЙ ПУСКАТЕЛЬ ОТКЛЮЧИЛСЯ.; 28.10.2012 13:41:50
28.10.2012 12:00:11; Контроллер Modbus Tcp; *** СХПВ. НАСОС СХПВ №2. АВТОМАТИЧЕСКИ ОСТАНОВИТЬ.; 28.10.2012 13:41:50
28.10.2012 12:00:11; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. ДАВЛЕНИЕ В ВОДОВОЗДУШНОМ БАКЕ. МАКС 1. (3.01); 28.10.2012 13:41:50
28.10.2012 12:00:03; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. ФГУ. ЗАДВИЖКА №17. НАПРЯЖЕНИЕ СНЯТО.; 28.10.2012 13:41:50
28.10.2012 11:59:59; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. ФГУ. ЗАДВИЖКА №16. НАПРЯЖЕНИЕ СНЯТО.; 28.10.2012 13:41:50
28.10.2012 11:59:56; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. ФГУ. ЗАДВИЖКА №13. НАПРЯЖЕНИЕ СНЯТО.; 28.10.2012 13:41:50
28.10.2012 11:59:54; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. ФГУ. ЗАДВИЖКА №12. НАПРЯЖЕНИЕ СНЯТО.; 28.10.2012 13:41:50
28.10.2012 11:59:39; Контроллер Modbus Tcp; СХПВ. НАСОС СХПВ №2. ДАВЛЕНИЕ ВОССТАНОВЛЕНО.; 28.10.2012 13:41:50
28.10.2012 11:59:39; Контроллер Modbus Tcp; СХПВ. НАСОС СХПВ №2. ВКЛЮЧИЛСЯ.; 28.10.2012 13:41:50
28.10.2012 11:59:39; Контроллер Modbus Tcp; *** СХПВ. НАСОС СХПВ №2. АВТОМАТИЧЕСКИ ПУСТИТЬ.; 28.10.2012 13:41:50
28.10.2012 11:59:39; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. ДАВЛЕНИЕ В ВОДОВОЗДУШНОМ БАКЕ. МИН 1. (1.99); 28.10.2012 13:41:50
28.10.2012 11:51:55; Контроллер Modbus Tcp; УПРАВЛЕНИЕ С АРМ-3 НЕВОЗМОЖНО. СВЯЗЬ ПОТЕРЯНА.; 28.10.2012 13:41:50
28.10.2012 11:50:30; Контроллер Modbus Tcp; УПРАВЛЕНИЕ С АРМ-3 НЕВОЗМОЖНО. СВЯЗЬ ПОТЕРЯНА.; 28.10.2012 13:41:50
28.10.2012 11:48:35; Контроллер Modbus Tcp; УПРАВЛЕНИЕ С АРМ-3 НЕВОЗМОЖНО. СВЯЗЬ ПОТЕРЯНА.; 28.10.2012 13:41:50
28.10.2012 11:41:45; Контроллер Modbus Tcp; УПРАВЛЕНИЕ С АРМ-3 НЕВОЗМОЖНО. СВЯЗЬ ПОТЕРЯНА.; 28.10.2012 13:41:50
28.10.2012 11:35:40; Контроллер Modbus Tcp; СХПВ. НАСОС СХПВ №2. ОТКЛЮЧЕН. ДАВЛЕНИЕ СБРОШЕНО.; 28.10.2012 13:41:50
28.10.2012 11:35:40; Контроллер Modbus Tcp; СХПВ. НАСОС СХПВ №2. МАГНИТНЫЙ ПУСКАТЕЛЬ ОТКЛЮЧИЛСЯ.; 28.10.2012 13:41:50
28.10.2012 11:35:39; Контроллер Modbus Tcp; *** СХПВ. НАСОС СХПВ №2. АВТОМАТИЧЕСКИ ОСТАНОВИТЬ.; 28.10.2012 13:41:50
28.10.2012 11:35:39; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. ДАВЛЕНИЕ В ВОДОВОЗДУШНОМ БАКЕ. МАКС 1. (3.01); 28.10.2012 13:41:50
28.10.2012 11:35:09; Контроллер Modbus Tcp; СХПВ. НАСОС СХПВ №2. ДАВЛЕНИЕ ВОССТАНОВЛЕНО.; 28.10.2012 13:41:50
28.10.2012 11:35:09; Контроллер Modbus Tcp; СХПВ. НАСОС СХПВ №2. ВКЛЮЧИЛСЯ.; 28.10.2012 13:41:50
28.10.2012 11:35:07; Контроллер Modbus Tcp; *** СХПВ. НАСОС СХПВ №2. АВТОМАТИЧЕСКИ ПУСТИТЬ.; 28.10.2012 13:41:50
28.10.2012 11:35:07; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. ДАВЛЕНИЕ В ВОДОВОЗДУШНОМ БАКЕ. МИН 1. (1.99); 28.10.2012 13:41:50
28.10.2012 11:27:17; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. УСО 2.2. ДВЕРЬ ОТКРЫТА.; 28.10.2012 13:41:50
28.10.2012 11:26:44; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. УСО 2.1. ДВЕРЬ ОТКРЫТА.; 28.10.2012 13:41:50
28.10.2012 11:11:29; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. ФГУ. ЗАДВИЖКА №17. НАПРЯЖЕНИЕ ПОДАНО.; 28.10.2012 13:41:50
28.10.2012 11:11:26; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. ФГУ. ЗАДВИЖКА №16. НАПРЯЖЕНИЕ ПОДАНО.; 28.10.2012 13:41:50
28.10.2012 11:11:24; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. ФГУ. ЗАДВИЖКА №13. НАПРЯЖЕНИЕ ПОДАНО.; 28.10.2012 13:41:50
28.10.2012 11:11:21; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. ФГУ. ЗАДВИЖКА №12. НАПРЯЖЕНИЕ ПОДАНО.; 28.10.2012 13:41:50
28.10.2012 11:11:13; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. ФГУ. ЗАДВИЖКА №15. НАПРЯЖЕНИЕ ПОДАНО.; 28.10.2012 13:41:50
28.10.2012 11:11:12; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. ФГУ. ЗАДВИЖКА №14. НАПРЯЖЕНИЕ ПОДАНО.; 28.10.2012 13:41:50
28.10.2012 11:10:31; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. КРД. ЗАДВИЖКА №32. ВЫВЕДЕНА ИЗ ДИСТАНЦИОННОГО РЕЖИМА.; 28.10.2012 13:41:50
28.10.2012 11:09:41; Контроллер Modbus Tcp; СХПВ. НАСОС СХПВ №2. ОТКЛЮЧЕН. ДАВЛЕНИЕ СБРОШЕНО.; 28.10.2012 13:41:50
28.10.2012 11:09:41; Контроллер Modbus Tcp; СХПВ. НАСОС СХПВ №2. МАГНИТНЫЙ ПУСКАТЕЛЬ ОТКЛЮЧИЛСЯ.; 28.10.2012 13:41:50
28.10.2012 11:09:40; Контроллер Modbus Tcp; *** СХПВ. НАСОС СХПВ №2. АВТОМАТИЧЕСКИ ОСТАНОВИТЬ.; 28.10.2012 13:41:50
28.10.2012 11:09:40; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. ДАВЛЕНИЕ В ВОДОВОЗДУШНОМ БАКЕ. МАКС 1. (3); 28.10.2012 13:41:50
28.10.2012 11:09:16; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. ФГУ. ЗАДВИЖКА №17. НАПРЯЖЕНИЕ СНЯТО.; 28.10.2012 13:41:50
28.10.2012 11:09:15; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. ФГУ. ЗАДВИЖКА №16. НАПРЯЖЕНИЕ СНЯТО.; 28.10.2012 13:41:50
28.10.2012 11:09:10; Контроллер Modbus Tcp; СХПВ. НАСОС СХПВ №2. ДАВЛЕНИЕ ВОССТАНОВЛЕНО.; 28.10.2012 13:41:50
28.10.2012 11:09:10; Контроллер Modbus Tcp; СХПВ. НАСОС СХПВ №2. ВКЛЮЧИЛСЯ.; 28.10.2012 13:41:50
28.10.2012 11:09:09; Контроллер Modbus Tcp; *** СХПВ. НАСОС СХПВ №2. АВТОМАТИЧЕСКИ ПУСТИТЬ.; 28.10.2012 13:41:50
28.10.2012 11:09:09; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. ДАВЛЕНИЕ В ВОДОВОЗДУШНОМ БАКЕ. МИН 1. (1.99); 28.10.2012 13:41:50
28.10.2012 11:09:07; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. ФГУ. ЗАДВИЖКА №13. НАПРЯЖЕНИЕ СНЯТО.; 28.10.2012 13:41:50
28.10.2012 11:09:06; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. ФГУ. ЗАДВИЖКА №12. НАПРЯЖЕНИЕ СНЯТО.; 28.10.2012 13:41:50
28.10.2012 11:08:23; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. ФГУ. ЗАДВИЖКА №15. НАПРЯЖЕНИЕ СНЯТО.; 28.10.2012 13:41:50
28.10.2012 11:08:22; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. ФГУ. ЗАДВИЖКА №14. НАПРЯЖЕНИЕ СНЯТО.; 28.10.2012 13:41:50
28.10.2012 10:52:05; Контроллер Modbus Tcp; УПРАВЛЕНИЕ С АРМ-3 НЕВОЗМОЖНО. СВЯЗЬ ПОТЕРЯНА.; 28.10.2012 11:02:28
28.10.2012 10:45:45; Контроллер Modbus Tcp; УПРАВЛЕНИЕ С АРМ-3 НЕВОЗМОЖНО. СВЯЗЬ ПОТЕРЯНА.; 28.10.2012 11:02:28
28.10.2012 10:44:56; Контроллер Modbus Tcp; СХПВ. НАСОС СХПВ №2. ОТКЛЮЧЕН. ДАВЛЕНИЕ СБРОШЕНО.; 28.10.2012 11:02:28
28.10.2012 10:44:56; Контроллер Modbus Tcp; СХПВ. НАСОС СХПВ №2. МАГНИТНЫЙ ПУСКАТЕЛЬ ОТКЛЮЧИЛСЯ.; 28.10.2012 11:02:28
28.10.2012 10:44:55; Контроллер Modbus Tcp; *** СХПВ. НАСОС СХПВ №2. АВТОМАТИЧЕСКИ ОСТАНОВИТЬ.; 28.10.2012 11:02:28
28.10.2012 10:44:55; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. ДАВЛЕНИЕ В ВОДОВОЗДУШНОМ БАКЕ. МАКС 1. (3); 28.10.2012 11:02:28
28.10.2012 10:44:24; Контроллер Modbus Tcp; СХПВ. НАСОС СХПВ №2. ДАВЛЕНИЕ ВОССТАНОВЛЕНО.; 28.10.2012 11:02:28
28.10.2012 10:44:24; Контроллер Modbus Tcp; СХПВ. НАСОС СХПВ №2. ВКЛЮЧИЛСЯ.; 28.10.2012 11:02:28
28.10.2012 10:44:24; Контроллер Modbus Tcp; *** СХПВ. НАСОС СХПВ №2. АВТОМАТИЧЕСКИ ПУСТИТЬ.; 28.10.2012 11:02:28
28.10.2012 10:44:24; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. ДАВЛЕНИЕ В ВОДОВОЗДУШНОМ БАКЕ. МИН 1. (1.99); 28.10.2012 11:02:28
28.10.2012 10:17:15; Контроллер Modbus Tcp; СХПВ. НАСОС СХПВ №2. ОТКЛЮЧЕН. ДАВЛЕНИЕ СБРОШЕНО.; 28.10.2012 11:02:28
28.10.2012 10:17:15; Контроллер Modbus Tcp; СХПВ. НАСОС СХПВ №2. МАГНИТНЫЙ ПУСКАТЕЛЬ ОТКЛЮЧИЛСЯ.; 28.10.2012 11:02:28
28.10.2012 10:17:14; Контроллер Modbus Tcp; *** СХПВ. НАСОС СХПВ №2. АВТОМАТИЧЕСКИ ОСТАНОВИТЬ.; 28.10.2012 11:02:28
28.10.2012 10:17:14; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. ДАВЛЕНИЕ В ВОДОВОЗДУШНОМ БАКЕ. МАКС 1. (3); 28.10.2012 11:02:28
28.10.2012 10:16:44; Контроллер Modbus Tcp; СХПВ. НАСОС СХПВ №2. ДАВЛЕНИЕ ВОССТАНОВЛЕНО.; 28.10.2012 11:02:28
28.10.2012 10:16:44; Контроллер Modbus Tcp; СХПВ. НАСОС СХПВ №2. ВКЛЮЧИЛСЯ.; 28.10.2012 11:02:28
28.10.2012 10:16:43; Контроллер Modbus Tcp; *** СХПВ. НАСОС СХПВ №2. АВТОМАТИЧЕСКИ ПУСТИТЬ.; 28.10.2012 11:02:28
28.10.2012 10:16:43; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. ДАВЛЕНИЕ В ВОДОВОЗДУШНОМ БАКЕ. МИН 1. (1.99); 28.10.2012 11:02:28
28.10.2012 9:43:14; Контроллер Modbus Tcp; СХПВ. НАСОС СХПВ №2. ОТКЛЮЧЕН. ДАВЛЕНИЕ СБРОШЕНО.; 28.10.2012 11:02:28
28.10.2012 9:43:14; Контроллер Modbus Tcp; СХПВ. НАСОС СХПВ №2. МАГНИТНЫЙ ПУСКАТЕЛЬ ОТКЛЮЧИЛСЯ.; 28.10.2012 11:02:28
28.10.2012 9:43:13; Контроллер Modbus Tcp; *** СХПВ. НАСОС СХПВ №2. АВТОМАТИЧЕСКИ ОСТАНОВИТЬ.; 28.10.2012 11:02:28
28.10.2012 9:43:13; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. ДАВЛЕНИЕ В ВОДОВОЗДУШНОМ БАКЕ. МАКС 1. (3); 28.10.2012 11:02:28
28.10.2012 9:42:43; Контроллер Modbus Tcp; СХПВ. НАСОС СХПВ №2. ДАВЛЕНИЕ ВОССТАНОВЛЕНО.; 28.10.2012 11:02:28
28.10.2012 9:42:43; Контроллер Modbus Tcp; СХПВ. НАСОС СХПВ №2. ВКЛЮЧИЛСЯ.; 28.10.2012 11:02:28
28.10.2012 9:42:42; Контроллер Modbus Tcp; *** СХПВ. НАСОС СХПВ №2. АВТОМАТИЧЕСКИ ПУСТИТЬ.; 28.10.2012 11:02:28
28.10.2012 9:42:42; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. ДАВЛЕНИЕ В ВОДОВОЗДУШНОМ БАКЕ. МИН 1. (1.99); 28.10.2012 11:02:28
28.10.2012 9:14:17; Контроллер Modbus Tcp; СХПВ. НАСОС СХПВ №2. ОТКЛЮЧЕН. ДАВЛЕНИЕ СБРОШЕНО.; 28.10.2012 11:02:28
28.10.2012 9:14:17; Контроллер Modbus Tcp; СХПВ. НАСОС СХПВ №2. МАГНИТНЫЙ ПУСКАТЕЛЬ ОТКЛЮЧИЛСЯ.; 28.10.2012 11:02:28
28.10.2012 9:14:16; Контроллер Modbus Tcp; *** СХПВ. НАСОС СХПВ №2. АВТОМАТИЧЕСКИ ОСТАНОВИТЬ.; 28.10.2012 11:02:28
28.10.2012 9:14:16; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. ДАВЛЕНИЕ В ВОДОВОЗДУШНОМ БАКЕ. МАКС 1. (3.02); 28.10.2012 11:02:28
28.10.2012 9:13:44; Контроллер Modbus Tcp; СХПВ. НАСОС СХПВ №2. ДАВЛЕНИЕ ВОССТАНОВЛЕНО.; 28.10.2012 11:02:28
28.10.2012 9:13:44; Контроллер Modbus Tcp; СХПВ. НАСОС СХПВ №2. ВКЛЮЧИЛСЯ.; 28.10.2012 11:02:28
28.10.2012 9:13:44; Контроллер Modbus Tcp; *** СХПВ. НАСОС СХПВ №2. АВТОМАТИЧЕСКИ ПУСТИТЬ.; 28.10.2012 11:02:28
28.10.2012 9:13:44; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. ДАВЛЕНИЕ В ВОДОВОЗДУШНОМ БАКЕ. МИН 1. (1.99); 28.10.2012 11:02:28
28.10.2012 8:47:17; Контроллер Modbus Tcp; СХПВ. НАСОС СХПВ №2. ОТКЛЮЧЕН. ДАВЛЕНИЕ СБРОШЕНО.; 28.10.2012 11:02:28
28.10.2012 8:47:17; Контроллер Modbus Tcp; СХПВ. НАСОС СХПВ №2. МАГНИТНЫЙ ПУСКАТЕЛЬ ОТКЛЮЧИЛСЯ.; 28.10.2012 11:02:28
28.10.2012 8:47:16; Контроллер Modbus Tcp; *** СХПВ. НАСОС СХПВ №2. АВТОМАТИЧЕСКИ ОСТАНОВИТЬ.; 28.10.2012 11:02:28
28.10.2012 8:47:16; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. ДАВЛЕНИЕ В ВОДОВОЗДУШНОМ БАКЕ. МАКС 1. (3); 28.10.2012 11:02:28
28.10.2012 8:46:46; Контроллер Modbus Tcp; СХПВ. НАСОС СХПВ №2. ДАВЛЕНИЕ ВОССТАНОВЛЕНО.; 28.10.2012 11:02:28
28.10.2012 8:46:46; Контроллер Modbus Tcp; СХПВ. НАСОС СХПВ №2. ВКЛЮЧИЛСЯ.; 28.10.2012 11:02:28
28.10.2012 8:46:45; Контроллер Modbus Tcp; *** СХПВ. НАСОС СХПВ №2. АВТОМАТИЧЕСКИ ПУСТИТЬ.; 28.10.2012 11:02:28
28.10.2012 8:46:45; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. ДАВЛЕНИЕ В ВОДОВОЗДУШНОМ БАКЕ. МИН 1. (1.99); 28.10.2012 11:02:28
28.10.2012 8:22:54; Контроллер Modbus Tcp; СХПВ. НАСОС СХПВ №2. ОТКЛЮЧЕН. ДАВЛЕНИЕ СБРОШЕНО.; 28.10.2012 11:02:28
28.10.2012 8:22:54; Контроллер Modbus Tcp; СХПВ. НАСОС СХПВ №2. МАГНИТНЫЙ ПУСКАТЕЛЬ ОТКЛЮЧИЛСЯ.; 28.10.2012 11:02:28
28.10.2012 8:22:54; Контроллер Modbus Tcp; *** СХПВ. НАСОС СХПВ №2. АВТОМАТИЧЕСКИ ОСТАНОВИТЬ.; 28.10.2012 11:02:28
28.10.2012 8:22:54; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. ДАВЛЕНИЕ В ВОДОВОЗДУШНОМ БАКЕ. МАКС 1. (3.01); 28.10.2012 11:02:28
28.10.2012 8:22:22; Контроллер Modbus Tcp; СХПВ. НАСОС СХПВ №2. ДАВЛЕНИЕ ВОССТАНОВЛЕНО.; 28.10.2012 11:02:28
28.10.2012 8:22:22; Контроллер Modbus Tcp; СХПВ. НАСОС СХПВ №2. ВКЛЮЧИЛСЯ.; 28.10.2012 11:02:28
28.10.2012 8:22:22; Контроллер Modbus Tcp; *** СХПВ. НАСОС СХПВ №2. АВТОМАТИЧЕСКИ ПУСТИТЬ.; 28.10.2012 11:02:28
28.10.2012 8:22:22; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. ДАВЛЕНИЕ В ВОДОВОЗДУШНОМ БАКЕ. МИН 1. (1.99); 28.10.2012 11:02:28
28.10.2012 7:53:07; Контроллер Modbus Tcp; СХПВ. НАСОС СХПВ №2. ОТКЛЮЧЕН. ДАВЛЕНИЕ СБРОШЕНО.; 28.10.2012 11:02:28
28.10.2012 7:53:07; Контроллер Modbus Tcp; СХПВ. НАСОС СХПВ №2. МАГНИТНЫЙ ПУСКАТЕЛЬ ОТКЛЮЧИЛСЯ.; 28.10.2012 11:02:28
28.10.2012 7:53:06; Контроллер Modbus Tcp; *** СХПВ. НАСОС СХПВ №2. АВТОМАТИЧЕСКИ ОСТАНОВИТЬ.; 28.10.2012 11:02:28
28.10.2012 7:53:06; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. ДАВЛЕНИЕ В ВОДОВОЗДУШНОМ БАКЕ. МАКС 1. (3.01); 28.10.2012 11:02:28
28.10.2012 7:52:35; Контроллер Modbus Tcp; СХПВ. НАСОС СХПВ №2. ДАВЛЕНИЕ ВОССТАНОВЛЕНО.; 28.10.2012 11:02:28
28.10.2012 7:52:35; Контроллер Modbus Tcp; СХПВ. НАСОС СХПВ №2. ВКЛЮЧИЛСЯ.; 28.10.2012 11:02:28
28.10.2012 7:52:34; Контроллер Modbus Tcp; *** СХПВ. НАСОС СХПВ №2. АВТОМАТИЧЕСКИ ПУСТИТЬ.; 28.10.2012 11:02:28
28.10.2012 7:52:34; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. ДАВЛЕНИЕ В ВОДОВОЗДУШНОМ БАКЕ. МИН 1. (1.99); 28.10.2012 11:02:28
28.10.2012 7:13:46; Контроллер Modbus Tcp; СХПВ. НАСОС СХПВ №2. ОТКЛЮЧЕН. ДАВЛЕНИЕ СБРОШЕНО.; 28.10.2012 11:02:28
28.10.2012 7:13:46; Контроллер Modbus Tcp; СХПВ. НАСОС СХПВ №2. МАГНИТНЫЙ ПУСКАТЕЛЬ ОТКЛЮЧИЛСЯ.; 28.10.2012 11:02:28
28.10.2012 7:13:45; Контроллер Modbus Tcp; *** СХПВ. НАСОС СХПВ №2. АВТОМАТИЧЕСКИ ОСТАНОВИТЬ.; 28.10.2012 11:02:28
28.10.2012 7:13:45; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. ДАВЛЕНИЕ В ВОДОВОЗДУШНОМ БАКЕ. МАКС 1. (3.01); 28.10.2012 11:02:28
28.10.2012 7:13:14; Контроллер Modbus Tcp; СХПВ. НАСОС СХПВ №2. ДАВЛЕНИЕ ВОССТАНОВЛЕНО.; 28.10.2012 11:02:28
28.10.2012 7:13:14; Контроллер Modbus Tcp; СХПВ. НАСОС СХПВ №2. ВКЛЮЧИЛСЯ.; 28.10.2012 11:02:28
28.10.2012 7:13:13; Контроллер Modbus Tcp; *** СХПВ. НАСОС СХПВ №2. АВТОМАТИЧЕСКИ ПУСТИТЬ.; 28.10.2012 11:02:28
28.10.2012 7:13:13; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. ДАВЛЕНИЕ В ВОДОВОЗДУШНОМ БАКЕ. МИН 1. (1.99); 28.10.2012 11:02:28
28.10.2012 6:43:28; Контроллер Modbus Tcp; СХПВ. НАСОС СХПВ №2. ОТКЛЮЧЕН. ДАВЛЕНИЕ СБРОШЕНО.; 28.10.2012 11:02:28
28.10.2012 6:43:28; Контроллер Modbus Tcp; СХПВ. НАСОС СХПВ №2. МАГНИТНЫЙ ПУСКАТЕЛЬ ОТКЛЮЧИЛСЯ.; 28.10.2012 11:02:28
28.10.2012 6:43:28; Контроллер Modbus Tcp; *** СХПВ. НАСОС СХПВ №2. АВТОМАТИЧЕСКИ ОСТАНОВИТЬ.; 28.10.2012 11:02:28
28.10.2012 6:43:28; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. ДАВЛЕНИЕ В ВОДОВОЗДУШНОМ БАКЕ. МАКС 1. (3.01); 28.10.2012 11:02:28
28.10.2012 6:42:54; Контроллер Modbus Tcp; СХПВ. НАСОС СХПВ №2. ДАВЛЕНИЕ ВОССТАНОВЛЕНО.; 28.10.2012 11:02:28
28.10.2012 6:42:54; Контроллер Modbus Tcp; СХПВ. НАСОС СХПВ №2. ВКЛЮЧИЛСЯ.; 28.10.2012 11:02:28
28.10.2012 6:42:54; Контроллер Modbus Tcp; *** СХПВ. НАСОС СХПВ №2. АВТОМАТИЧЕСКИ ПУСТИТЬ.; 28.10.2012 11:02:28
28.10.2012 6:42:54; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. ДАВЛЕНИЕ В ВОДОВОЗДУШНОМ БАКЕ. МИН 1. (1.99); 28.10.2012 11:02:28
28.10.2012 6:17:24; Контроллер Modbus Tcp; ВЕНТИЛЯЦИЯ АВГ. ВЕНТИЛЯТОР АВГ №1. МАГНИТНЫЙ ПУСКАТЕЛЬ ОТКЛЮЧИЛСЯ.; 28.10.2012 11:02:28
28.10.2012 6:17:23; Контроллер Modbus Tcp; *** ВЕНТИЛЯЦИЯ АВГ. ВЕНТИЛЯТОР АВГ №1. АВТОМАТИЧЕСКИ ОСТАНОВИТЬ.; 28.10.2012 11:02:28
28.10.2012 6:17:23; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. СОХРАНЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ВОДЫ К МНА. (17.98); 28.10.2012 11:02:28
28.10.2012 6:17:19; Контроллер Modbus Tcp; ВЕНТИЛЯЦИЯ АВГ. ВЕНТИЛЯТОР АВГ №2. МАГНИТНЫЙ ПУСКАТЕЛЬ ОТКЛЮЧИЛСЯ.; 28.10.2012 11:02:28
28.10.2012 6:17:18; Контроллер Modbus Tcp; *** ВЕНТИЛЯЦИЯ АВГ. ВЕНТИЛЯТОР АВГ №2. АВТОМАТИЧЕСКИ ОСТАНОВИТЬ.; 28.10.2012 11:02:28
28.10.2012 6:17:18; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. ТЕМПЕРАТУРА ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ВОДЫ К МНА. МИН 1. (17.99); 28.10.2012 11:02:28
28.10.2012 6:13:20; Контроллер Modbus Tcp; СХПВ. НАСОС СХПВ №2. ОТКЛЮЧЕН. ДАВЛЕНИЕ СБРОШЕНО.; 28.10.2012 11:02:28
28.10.2012 6:13:20; Контроллер Modbus Tcp; СХПВ. НАСОС СХПВ №2. МАГНИТНЫЙ ПУСКАТЕЛЬ ОТКЛЮЧИЛСЯ.; 28.10.2012 11:02:28
28.10.2012 6:13:19; Контроллер Modbus Tcp; *** СХПВ. НАСОС СХПВ №2. АВТОМАТИЧЕСКИ ОСТАНОВИТЬ.; 28.10.2012 11:02:28
28.10.2012 6:13:19; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. ДАВЛЕНИЕ В ВОДОВОЗДУШНОМ БАКЕ. МАКС 1. (3); 28.10.2012 11:02:28
28.10.2012 6:12:48; Контроллер Modbus Tcp; СХПВ. НАСОС СХПВ №2. ДАВЛЕНИЕ ВОССТАНОВЛЕНО.; 28.10.2012 11:02:28
28.10.2012 6:12:48; Контроллер Modbus Tcp; СХПВ. НАСОС СХПВ №2. ВКЛЮЧИЛСЯ.; 28.10.2012 11:02:28
28.10.2012 6:12:48; Контроллер Modbus Tcp; *** СХПВ. НАСОС СХПВ №2. АВТОМАТИЧЕСКИ ПУСТИТЬ.; 28.10.2012 11:02:28
28.10.2012 6:12:48; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. ДАВЛЕНИЕ В ВОДОВОЗДУШНОМ БАКЕ. МИН 1. (1.99); 28.10.2012 11:02:28
28.10.2012 6:10:10; Контроллер Modbus Tcp; ВЕНТИЛЯЦИЯ АВГ. ВЕНТИЛЯТОР АВГ №2. ВКЛЮЧИЛСЯ.; 28.10.2012 11:02:28
28.10.2012 6:10:09; Контроллер Modbus Tcp; *** ВЕНТИЛЯЦИЯ АВГ. ВЕНТИЛЯТОР АВГ №2. АВТОМАТИЧЕСКИ ПУСТИТЬ.; 28.10.2012 11:02:28
28.10.2012 6:10:09; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. СОХРАНЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ВОДЫ К МНА. (20.01); 28.10.2012 11:02:28
28.10.2012 6:10:04; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. ТЕМПЕРАТУРА ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ВОДЫ К МНА. МАКС 1. (20.01); 28.10.2012 11:02:28
28.10.2012 6:09:59; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. ТЕМПЕРАТУРА ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ВОДЫ К МНА. МАКС 1. (20); 28.10.2012 11:02:28
28.10.2012 6:09:47; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. ТЕМПЕРАТУРА ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ВОДЫ К МНА. МАКС 1. (20); 28.10.2012 11:02:28
28.10.2012 6:09:46; Контроллер Modbus Tcp; ВЕНТИЛЯЦИЯ АВГ. ВЕНТИЛЯТОР АВГ №1. ВКЛЮЧИЛСЯ.; 28.10.2012 11:02:28
28.10.2012 6:09:45; Контроллер Modbus Tcp; *** ВЕНТИЛЯЦИЯ АВГ. ВЕНТИЛЯТОР АВГ №1. АВТОМАТИЧЕСКИ ПУСТИТЬ.; 28.10.2012 11:02:28
28.10.2012 6:09:45; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. ТЕМПЕРАТУРА ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ВОДЫ К МНА. МАКС 1. (20); 28.10.2012 11:02:28
28.10.2012 5:47:44; Контроллер Modbus Tcp; СХПВ. НАСОС СХПВ №2. ОТКЛЮЧЕН. ДАВЛЕНИЕ СБРОШЕНО.; 28.10.2012 11:02:28
28.10.2012 5:47:44; Контроллер Modbus Tcp; СХПВ. НАСОС СХПВ №2. МАГНИТНЫЙ ПУСКАТЕЛЬ ОТКЛЮЧИЛСЯ.; 28.10.2012 11:02:28
28.10.2012 5:47:44; Контроллер Modbus Tcp; *** СХПВ. НАСОС СХПВ №2. АВТОМАТИЧЕСКИ ОСТАНОВИТЬ.; 28.10.2012 11:02:28
28.10.2012 5:47:44; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. ДАВЛЕНИЕ В ВОДОВОЗДУШНОМ БАКЕ. МАКС 1. (3); 28.10.2012 11:02:28
28.10.2012 5:47:13; Контроллер Modbus Tcp; СХПВ. НАСОС СХПВ №2. ДАВЛЕНИЕ ВОССТАНОВЛЕНО.; 28.10.2012 11:02:28
28.10.2012 5:47:13; Контроллер Modbus Tcp; СХПВ. НАСОС СХПВ №2. ВКЛЮЧИЛСЯ.; 28.10.2012 11:02:28
28.10.2012 5:47:13; Контроллер Modbus Tcp; *** СХПВ. НАСОС СХПВ №2. АВТОМАТИЧЕСКИ ПУСТИТЬ.; 28.10.2012 11:02:28
28.10.2012 5:47:13; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. ДАВЛЕНИЕ В ВОДОВОЗДУШНОМ БАКЕ. МИН 1. (1.99); 28.10.2012 11:02:28
28.10.2012 5:29:53; Контроллер Modbus Tcp; ВЕНТИЛЯЦИЯ АВГ. ВЕНТИЛЯТОР АВГ №1. МАГНИТНЫЙ ПУСКАТЕЛЬ ОТКЛЮЧИЛСЯ.; 28.10.2012 11:02:28
28.10.2012 5:29:52; Контроллер Modbus Tcp; *** ВЕНТИЛЯЦИЯ АВГ. ВЕНТИЛЯТОР АВГ №1. АВТОМАТИЧЕСКИ ОСТАНОВИТЬ.; 28.10.2012 11:02:28
28.10.2012 5:29:52; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. СОХРАНЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ВОДЫ К МНА. (17.97); 28.10.2012 11:02:28
28.10.2012 5:29:48; Контроллер Modbus Tcp; ВЕНТИЛЯЦИЯ АВГ. ВЕНТИЛЯТОР АВГ №2. МАГНИТНЫЙ ПУСКАТЕЛЬ ОТКЛЮЧИЛСЯ.; 28.10.2012 11:02:28
28.10.2012 5:29:47; Контроллер Modbus Tcp; *** ВЕНТИЛЯЦИЯ АВГ. ВЕНТИЛЯТОР АВГ №2. АВТОМАТИЧЕСКИ ОСТАНОВИТЬ.; 28.10.2012 11:02:28
28.10.2012 5:29:47; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. ТЕМПЕРАТУРА ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ВОДЫ К МНА. МИН 1. (17.99); 28.10.2012 11:02:28
28.10.2012 5:22:55; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. СОХРАНЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ВОДЫ К МНА. (20); 28.10.2012 11:02:28
28.10.2012 5:22:50; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. ТЕМПЕРАТУРА ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ВОДЫ К МНА. МАКС 1. (20); 28.10.2012 11:02:28
28.10.2012 5:22:46; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. ТЕМПЕРАТУРА ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ВОДЫ К МНА. МАКС 1. (20); 28.10.2012 11:02:28
28.10.2012 5:22:35; Контроллер Modbus Tcp; ВЕНТИЛЯЦИЯ АВГ. ВЕНТИЛЯТОР АВГ №2. ВКЛЮЧИЛСЯ.; 28.10.2012 11:02:28
28.10.2012 5:22:34; Контроллер Modbus Tcp; *** ВЕНТИЛЯЦИЯ АВГ. ВЕНТИЛЯТОР АВГ №2. АВТОМАТИЧЕСКИ ПУСТИТЬ.; 28.10.2012 11:02:28
28.10.2012 5:22:34; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. СОХРАНЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ВОДЫ К МНА. (20); 28.10.2012 11:02:28
28.10.2012 5:22:29; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. ТЕМПЕРАТУРА ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ВОДЫ К МНА. МАКС 1. (20); 28.10.2012 11:02:28
28.10.2012 5:22:25; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. ТЕМПЕРАТУРА ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ВОДЫ К МНА. МАКС 1. (20); 28.10.2012 11:02:28
28.10.2012 5:22:06; Контроллер Modbus Tcp; ВЕНТИЛЯЦИЯ АВГ. ВЕНТИЛЯТОР АВГ №1. ВКЛЮЧИЛСЯ.; 28.10.2012 11:02:28
28.10.2012 5:22:06; Контроллер Modbus Tcp; *** ВЕНТИЛЯЦИЯ АВГ. ВЕНТИЛЯТОР АВГ №1. АВТОМАТИЧЕСКИ ПУСТИТЬ.; 28.10.2012 11:02:28
28.10.2012 5:22:06; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. ТЕМПЕРАТУРА ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ВОДЫ К МНА. МАКС 1. (20); 28.10.2012 11:02:28
28.10.2012 5:10:46; Контроллер Modbus Tcp; СХПВ. НАСОС СХПВ №2. ОТКЛЮЧЕН. ДАВЛЕНИЕ СБРОШЕНО.; 28.10.2012 11:02:28
28.10.2012 5:10:46; Контроллер Modbus Tcp; СХПВ. НАСОС СХПВ №2. МАГНИТНЫЙ ПУСКАТЕЛЬ ОТКЛЮЧИЛСЯ.; 28.10.2012 11:02:28
28.10.2012 5:10:45; Контроллер Modbus Tcp; *** СХПВ. НАСОС СХПВ №2. АВТОМАТИЧЕСКИ ОСТАНОВИТЬ.; 28.10.2012 11:02:28
28.10.2012 5:10:45; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. ДАВЛЕНИЕ В ВОДОВОЗДУШНОМ БАКЕ. МАКС 1. (3); 28.10.2012 11:02:28
28.10.2012 5:10:14; Контроллер Modbus Tcp; СХПВ. НАСОС СХПВ №2. ДАВЛЕНИЕ ВОССТАНОВЛЕНО.; 28.10.2012 11:02:28
28.10.2012 5:10:14; Контроллер Modbus Tcp; СХПВ. НАСОС СХПВ №2. ВКЛЮЧИЛСЯ.; 28.10.2012 11:02:28
28.10.2012 5:10:14; Контроллер Modbus Tcp; *** СХПВ. НАСОС СХПВ №2. АВТОМАТИЧЕСКИ ПУСТИТЬ.; 28.10.2012 11:02:28
28.10.2012 5:10:14; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. ДАВЛЕНИЕ В ВОДОВОЗДУШНОМ БАКЕ. МИН 1. (1.99); 28.10.2012 11:02:28
28.10.2012 4:43:43; Контроллер Modbus Tcp; ВЕНТИЛЯЦИЯ АВГ. ВЕНТИЛЯТОР АВГ №1. МАГНИТНЫЙ ПУСКАТЕЛЬ ОТКЛЮЧИЛСЯ.; 28.10.2012 11:02:28
28.10.2012 4:43:42; Контроллер Modbus Tcp; *** ВЕНТИЛЯЦИЯ АВГ. ВЕНТИЛЯТОР АВГ №1. АВТОМАТИЧЕСКИ ОСТАНОВИТЬ.; 28.10.2012 11:02:28
28.10.2012 4:43:42; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. СОХРАНЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ВОДЫ К МНА. (17.97); 28.10.2012 11:02:28
28.10.2012 4:43:38; Контроллер Modbus Tcp; ВЕНТИЛЯЦИЯ АВГ. ВЕНТИЛЯТОР АВГ №2. МАГНИТНЫЙ ПУСКАТЕЛЬ ОТКЛЮЧИЛСЯ.; 28.10.2012 11:02:28
28.10.2012 4:43:37; Контроллер Modbus Tcp; *** ВЕНТИЛЯЦИЯ АВГ. ВЕНТИЛЯТОР АВГ №2. АВТОМАТИЧЕСКИ ОСТАНОВИТЬ.; 28.10.2012 11:02:28
28.10.2012 4:43:37; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. ТЕМПЕРАТУРА ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ВОДЫ К МНА. МИН 1. (17.98); 28.10.2012 11:02:28
28.10.2012 4:36:28; Контроллер Modbus Tcp; ВЕНТИЛЯЦИЯ АВГ. ВЕНТИЛЯТОР АВГ №2. ВКЛЮЧИЛСЯ.; 28.10.2012 11:02:28
28.10.2012 4:36:27; Контроллер Modbus Tcp; *** ВЕНТИЛЯЦИЯ АВГ. ВЕНТИЛЯТОР АВГ №2. АВТОМАТИЧЕСКИ ПУСТИТЬ.; 28.10.2012 11:02:28
28.10.2012 4:36:27; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. СОХРАНЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ВОДЫ К МНА. (20.01); 28.10.2012 11:02:28
28.10.2012 4:36:22; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. ТЕМПЕРАТУРА ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ВОДЫ К МНА. МАКС 1. (20.01); 28.10.2012 11:02:28
28.10.2012 4:36:20; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. ТЕМПЕРАТУРА ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ВОДЫ К МНА. МАКС 1. (20); 28.10.2012 11:02:28
28.10.2012 4:36:15; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. ТЕМПЕРАТУРА ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ВОДЫ К МНА. МАКС 1. (20); 28.10.2012 11:02:28
28.10.2012 4:36:12; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. ТЕМПЕРАТУРА ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ВОДЫ К МНА. МАКС 1. (20); 28.10.2012 11:02:28
28.10.2012 4:36:11; Контроллер Modbus Tcp; ВЕНТИЛЯЦИЯ АВГ. ВЕНТИЛЯТОР АВГ №1. ВКЛЮЧИЛСЯ.; 28.10.2012 11:02:28
28.10.2012 4:36:09; Контроллер Modbus Tcp; *** ВЕНТИЛЯЦИЯ АВГ. ВЕНТИЛЯТОР АВГ №1. АВТОМАТИЧЕСКИ ПУСТИТЬ.; 28.10.2012 11:02:28
28.10.2012 4:36:09; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. ТЕМПЕРАТУРА ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ВОДЫ К МНА. МАКС 1. (20); 28.10.2012 11:02:28
28.10.2012 4:35:49; Контроллер Modbus Tcp; СХПВ. НАСОС СХПВ №2. ОТКЛЮЧЕН. ДАВЛЕНИЕ СБРОШЕНО.; 28.10.2012 11:02:28
28.10.2012 4:35:49; Контроллер Modbus Tcp; СХПВ. НАСОС СХПВ №2. МАГНИТНЫЙ ПУСКАТЕЛЬ ОТКЛЮЧИЛСЯ.; 28.10.2012 11:02:28
28.10.2012 4:35:48; Контроллер Modbus Tcp; *** СХПВ. НАСОС СХПВ №2. АВТОМАТИЧЕСКИ ОСТАНОВИТЬ.; 28.10.2012 11:02:28
28.10.2012 4:35:48; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. ДАВЛЕНИЕ В ВОДОВОЗДУШНОМ БАКЕ. МАКС 1. (3.02); 28.10.2012 11:02:28
28.10.2012 4:35:17; Контроллер Modbus Tcp; СХПВ. НАСОС СХПВ №2. ДАВЛЕНИЕ ВОССТАНОВЛЕНО.; 28.10.2012 11:02:28
28.10.2012 4:35:17; Контроллер Modbus Tcp; СХПВ. НАСОС СХПВ №2. ВКЛЮЧИЛСЯ.; 28.10.2012 11:02:28
28.10.2012 4:35:16; Контроллер Modbus Tcp; *** СХПВ. НАСОС СХПВ №2. АВТОМАТИЧЕСКИ ПУСТИТЬ.; 28.10.2012 11:02:28
28.10.2012 4:35:16; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. ДАВЛЕНИЕ В ВОДОВОЗДУШНОМ БАКЕ. МИН 1. (1.99); 28.10.2012 11:02:28
28.10.2012 4:03:08; Контроллер Modbus Tcp; СХПВ. НАСОС СХПВ №2. ОТКЛЮЧЕН. ДАВЛЕНИЕ СБРОШЕНО.; 28.10.2012 11:02:28
28.10.2012 4:03:08; Контроллер Modbus Tcp; СХПВ. НАСОС СХПВ №2. МАГНИТНЫЙ ПУСКАТЕЛЬ ОТКЛЮЧИЛСЯ.; 28.10.2012 11:02:28
28.10.2012 4:03:07; Контроллер Modbus Tcp; *** СХПВ. НАСОС СХПВ №2. АВТОМАТИЧЕСКИ ОСТАНОВИТЬ.; 28.10.2012 11:02:28
28.10.2012 4:03:07; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. ДАВЛЕНИЕ В ВОДОВОЗДУШНОМ БАКЕ. МАКС 1. (3); 28.10.2012 11:02:28
28.10.2012 4:02:36; Контроллер Modbus Tcp; СХПВ. НАСОС СХПВ №2. ДАВЛЕНИЕ ВОССТАНОВЛЕНО.; 28.10.2012 11:02:28
28.10.2012 4:02:36; Контроллер Modbus Tcp; СХПВ. НАСОС СХПВ №2. ВКЛЮЧИЛСЯ.; 28.10.2012 11:02:28
28.10.2012 4:02:36; Контроллер Modbus Tcp; *** СХПВ. НАСОС СХПВ №2. АВТОМАТИЧЕСКИ ПУСТИТЬ.; 28.10.2012 11:02:28
28.10.2012 4:02:36; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. ДАВЛЕНИЕ В ВОДОВОЗДУШНОМ БАКЕ. МИН 1. (1.99); 28.10.2012 11:02:28
28.10.2012 4:01:02; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. ТЕМПЕРАТУРА ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ВОДЫ К МНА. МИН 1. (17.99); 28.10.2012 11:02:28
28.10.2012 3:59:06; Контроллер Modbus Tcp; ВЕНТИЛЯЦИЯ АВГ. ВЕНТИЛЯТОР АВГ №1. МАГНИТНЫЙ ПУСКАТЕЛЬ ОТКЛЮЧИЛСЯ.; 28.10.2012 11:02:28
28.10.2012 3:59:06; Контроллер Modbus Tcp; *** ВЕНТИЛЯЦИЯ АВГ. ВЕНТИЛЯТОР АВГ №1. АВТОМАТИЧЕСКИ ОСТАНОВИТЬ.; 28.10.2012 11:02:28
28.10.2012 3:59:06; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. СОХРАНЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ВОДЫ К МНА. (17.97); 28.10.2012 11:02:28
28.10.2012 3:59:01; Контроллер Modbus Tcp; ВЕНТИЛЯЦИЯ АВГ. ВЕНТИЛЯТОР АВГ №2. МАГНИТНЫЙ ПУСКАТЕЛЬ ОТКЛЮЧИЛСЯ.; 28.10.2012 11:02:28
28.10.2012 3:59:01; Контроллер Modbus Tcp; *** ВЕНТИЛЯЦИЯ АВГ. ВЕНТИЛЯТОР АВГ №2. АВТОМАТИЧЕСКИ ОСТАНОВИТЬ.; 28.10.2012 11:02:28
28.10.2012 3:59:01; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. ТЕМПЕРАТУРА ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ВОДЫ К МНА. МИН 1. (17.99); 28.10.2012 11:02:28
28.10.2012 3:51:50; Контроллер Modbus Tcp; ВЕНТИЛЯЦИЯ АВГ. ВЕНТИЛЯТОР АВГ №2. ВКЛЮЧИЛСЯ.; 28.10.2012 11:02:28
28.10.2012 3:51:50; Контроллер Modbus Tcp; *** ВЕНТИЛЯЦИЯ АВГ. ВЕНТИЛЯТОР АВГ №2. АВТОМАТИЧЕСКИ ПУСТИТЬ.; 28.10.2012 11:02:28
28.10.2012 3:51:50; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. СОХРАНЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ВОДЫ К МНА. (20.01); 28.10.2012 11:02:28
28.10.2012 3:51:45; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. ТЕМПЕРАТУРА ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ВОДЫ К МНА. МАКС 1. (20); 28.10.2012 11:02:28
28.10.2012 3:51:42; Контроллер Modbus Tcp; ВЕНТИЛЯЦИЯ АВГ. ВЕНТИЛЯТОР АВГ №1. ВКЛЮЧИЛСЯ.; 28.10.2012 11:02:28
28.10.2012 3:51:42; Контроллер Modbus Tcp; *** ВЕНТИЛЯЦИЯ АВГ. ВЕНТИЛЯТОР АВГ №1. АВТОМАТИЧЕСКИ ПУСТИТЬ.; 28.10.2012 11:02:28
28.10.2012 3:51:42; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. ТЕМПЕРАТУРА ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ВОДЫ К МНА. МАКС 1. (20); 28.10.2012 11:02:28
28.10.2012 3:30:52; Контроллер Modbus Tcp; СХПВ. НАСОС СХПВ №2. ОТКЛЮЧЕН. ДАВЛЕНИЕ СБРОШЕНО.; 28.10.2012 11:02:28
28.10.2012 3:30:52; Контроллер Modbus Tcp; СХПВ. НАСОС СХПВ №2. МАГНИТНЫЙ ПУСКАТЕЛЬ ОТКЛЮЧИЛСЯ.; 28.10.2012 11:02:28
28.10.2012 3:30:51; Контроллер Modbus Tcp; *** СХПВ. НАСОС СХПВ №2. АВТОМАТИЧЕСКИ ОСТАНОВИТЬ.; 28.10.2012 11:02:28
28.10.2012 3:30:51; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. ДАВЛЕНИЕ В ВОДОВОЗДУШНОМ БАКЕ. МАКС 1. (3); 28.10.2012 11:02:28
28.10.2012 3:30:20; Контроллер Modbus Tcp; СХПВ. НАСОС СХПВ №2. ДАВЛЕНИЕ ВОССТАНОВЛЕНО.; 28.10.2012 11:02:28
28.10.2012 3:30:20; Контроллер Modbus Tcp; СХПВ. НАСОС СХПВ №2. ВКЛЮЧИЛСЯ.; 28.10.2012 11:02:28
28.10.2012 3:30:19; Контроллер Modbus Tcp; *** СХПВ. НАСОС СХПВ №2. АВТОМАТИЧЕСКИ ПУСТИТЬ.; 28.10.2012 11:02:28
28.10.2012 3:30:19; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. ДАВЛЕНИЕ В ВОДОВОЗДУШНОМ БАКЕ. МИН 1. (1.99); 28.10.2012 11:02:28
28.10.2012 3:18:21; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. ТЕМПЕРАТУРА ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ВОДЫ К МНА. МИН 1. (17.99); 28.10.2012 11:02:28
28.10.2012 3:16:25; Контроллер Modbus Tcp; ВЕНТИЛЯЦИЯ АВГ. ВЕНТИЛЯТОР АВГ №1. МАГНИТНЫЙ ПУСКАТЕЛЬ ОТКЛЮЧИЛСЯ.; 28.10.2012 11:02:28
28.10.2012 3:16:24; Контроллер Modbus Tcp; *** ВЕНТИЛЯЦИЯ АВГ. ВЕНТИЛЯТОР АВГ №1. АВТОМАТИЧЕСКИ ОСТАНОВИТЬ.; 28.10.2012 11:02:28
28.10.2012 3:16:24; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. СОХРАНЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ВОДЫ К МНА. (17.99); 28.10.2012 11:02:28
28.10.2012 3:16:20; Контроллер Modbus Tcp; ВЕНТИЛЯЦИЯ АВГ. ВЕНТИЛЯТОР АВГ №2. МАГНИТНЫЙ ПУСКАТЕЛЬ ОТКЛЮЧИЛСЯ.; 28.10.2012 11:02:28
28.10.2012 3:16:19; Контроллер Modbus Tcp; *** ВЕНТИЛЯЦИЯ АВГ. ВЕНТИЛЯТОР АВГ №2. АВТОМАТИЧЕСКИ ОСТАНОВИТЬ.; 28.10.2012 11:02:28
28.10.2012 3:16:19; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. ТЕМПЕРАТУРА ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ВОДЫ К МНА. МИН 1. (17.99); 28.10.2012 11:02:28
28.10.2012 3:09:47; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. ТЕМПЕРАТУРА ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ВОДЫ К МНА. МАКС 1. (20); 28.10.2012 11:02:28
28.10.2012 3:09:22; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. СОХРАНЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ВОДЫ К МНА. (20.01); 28.10.2012 11:02:28
28.10.2012 3:09:17; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. ТЕМПЕРАТУРА ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ВОДЫ К МНА. МАКС 1. (20); 28.10.2012 11:02:28
28.10.2012 3:09:16; Контроллер Modbus Tcp; ВЕНТИЛЯЦИЯ АВГ. ВЕНТИЛЯТОР АВГ №2. ВКЛЮЧИЛСЯ.; 28.10.2012 11:02:28
28.10.2012 3:09:16; Контроллер Modbus Tcp; *** ВЕНТИЛЯЦИЯ АВГ. ВЕНТИЛЯТОР АВГ №2. АВТОМАТИЧЕСКИ ПУСТИТЬ.; 28.10.2012 11:02:28
28.10.2012 3:09:16; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. СОХРАНЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ВОДЫ К МНА. (20); 28.10.2012 11:02:28
28.10.2012 3:09:11; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. ТЕМПЕРАТУРА ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ВОДЫ К МНА. МАКС 1. (20.01); 28.10.2012 11:02:28
28.10.2012 3:09:07; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. ТЕМПЕРАТУРА ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ВОДЫ К МНА. МАКС 1. (20); 28.10.2012 11:02:28
28.10.2012 3:08:50; Контроллер Modbus Tcp; ВЕНТИЛЯЦИЯ АВГ. ВЕНТИЛЯТОР АВГ №1. ВКЛЮЧИЛСЯ.; 28.10.2012 11:02:28
28.10.2012 3:08:50; Контроллер Modbus Tcp; *** ВЕНТИЛЯЦИЯ АВГ. ВЕНТИЛЯТОР АВГ №1. АВТОМАТИЧЕСКИ ПУСТИТЬ.; 28.10.2012 11:02:28
28.10.2012 3:08:50; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. ТЕМПЕРАТУРА ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ВОДЫ К МНА. МАКС 1. (20); 28.10.2012 11:02:28
28.10.2012 2:57:53; Контроллер Modbus Tcp; СХПВ. НАСОС СХПВ №2. ОТКЛЮЧЕН. ДАВЛЕНИЕ СБРОШЕНО.; 28.10.2012 11:02:28
28.10.2012 2:57:53; Контроллер Modbus Tcp; СХПВ. НАСОС СХПВ №2. МАГНИТНЫЙ ПУСКАТЕЛЬ ОТКЛЮЧИЛСЯ.; 28.10.2012 11:02:28
28.10.2012 2:57:52; Контроллер Modbus Tcp; *** СХПВ. НАСОС СХПВ №2. АВТОМАТИЧЕСКИ ОСТАНОВИТЬ.; 28.10.2012 11:02:28
28.10.2012 2:57:52; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. ДАВЛЕНИЕ В ВОДОВОЗДУШНОМ БАКЕ. МАКС 1. (3); 28.10.2012 11:02:28
28.10.2012 2:57:22; Контроллер Modbus Tcp; СХПВ. НАСОС СХПВ №2. ДАВЛЕНИЕ ВОССТАНОВЛЕНО.; 28.10.2012 11:02:28
28.10.2012 2:57:22; Контроллер Modbus Tcp; СХПВ. НАСОС СХПВ №2. ВКЛЮЧИЛСЯ.; 28.10.2012 11:02:28
28.10.2012 2:57:21; Контроллер Modbus Tcp; *** СХПВ. НАСОС СХПВ №2. АВТОМАТИЧЕСКИ ПУСТИТЬ.; 28.10.2012 11:02:28
28.10.2012 2:57:21; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. ДАВЛЕНИЕ В ВОДОВОЗДУШНОМ БАКЕ. МИН 1. (1.99); 28.10.2012 11:02:28
28.10.2012 2:22:07; Контроллер Modbus Tcp; СХПВ. НАСОС СХПВ №2. ОТКЛЮЧЕН. ДАВЛЕНИЕ СБРОШЕНО.; 28.10.2012 11:02:28
28.10.2012 2:22:07; Контроллер Modbus Tcp; СХПВ. НАСОС СХПВ №2. МАГНИТНЫЙ ПУСКАТЕЛЬ ОТКЛЮЧИЛСЯ.; 28.10.2012 11:02:28
28.10.2012 2:22:06; Контроллер Modbus Tcp; *** СХПВ. НАСОС СХПВ №2. АВТОМАТИЧЕСКИ ОСТАНОВИТЬ.; 28.10.2012 11:02:28
28.10.2012 2:22:06; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. ДАВЛЕНИЕ В ВОДОВОЗДУШНОМ БАКЕ. МАКС 1. (3); 28.10.2012 11:02:28
28.10.2012 2:21:35; Контроллер Modbus Tcp; СХПВ. НАСОС СХПВ №2. ДАВЛЕНИЕ ВОССТАНОВЛЕНО.; 28.10.2012 11:02:28
28.10.2012 2:21:35; Контроллер Modbus Tcp; СХПВ. НАСОС СХПВ №2. ВКЛЮЧИЛСЯ.; 28.10.2012 11:02:28
28.10.2012 2:21:35; Контроллер Modbus Tcp; *** СХПВ. НАСОС СХПВ №2. АВТОМАТИЧЕСКИ ПУСТИТЬ.; 28.10.2012 11:02:28
28.10.2012 2:21:35; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. ДАВЛЕНИЕ В ВОДОВОЗДУШНОМ БАКЕ. МИН 1. (1.99); 28.10.2012 11:02:28
28.10.2012 1:45:27; Контроллер Modbus Tcp; СХПВ. НАСОС СХПВ №2. ОТКЛЮЧЕН. ДАВЛЕНИЕ СБРОШЕНО.; 28.10.2012 11:02:28
28.10.2012 1:45:27; Контроллер Modbus Tcp; СХПВ. НАСОС СХПВ №2. МАГНИТНЫЙ ПУСКАТЕЛЬ ОТКЛЮЧИЛСЯ.; 28.10.2012 11:02:28
28.10.2012 1:45:26; Контроллер Modbus Tcp; *** СХПВ. НАСОС СХПВ №2. АВТОМАТИЧЕСКИ ОСТАНОВИТЬ.; 28.10.2012 11:02:28
28.10.2012 1:45:26; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. ДАВЛЕНИЕ В ВОДОВОЗДУШНОМ БАКЕ. МАКС 1. (3); 28.10.2012 11:02:28
28.10.2012 1:44:53; Контроллер Modbus Tcp; СХПВ. НАСОС СХПВ №2. ДАВЛЕНИЕ ВОССТАНОВЛЕНО.; 28.10.2012 11:02:28
28.10.2012 1:44:53; Контроллер Modbus Tcp; СХПВ. НАСОС СХПВ №2. ВКЛЮЧИЛСЯ.; 28.10.2012 11:02:28
28.10.2012 1:44:53; Контроллер Modbus Tcp; *** СХПВ. НАСОС СХПВ №2. АВТОМАТИЧЕСКИ ПУСТИТЬ.; 28.10.2012 11:02:28
28.10.2012 1:44:53; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. ДАВЛЕНИЕ В ВОДОВОЗДУШНОМ БАКЕ. МИН 1. (1.99); 28.10.2012 11:02:28
28.10.2012 1:09:16; Контроллер Modbus Tcp; СХПВ. НАСОС СХПВ №2. ОТКЛЮЧЕН. ДАВЛЕНИЕ СБРОШЕНО.; 28.10.2012 11:02:28
28.10.2012 1:09:16; Контроллер Modbus Tcp; СХПВ. НАСОС СХПВ №2. МАГНИТНЫЙ ПУСКАТЕЛЬ ОТКЛЮЧИЛСЯ.; 28.10.2012 11:02:28
28.10.2012 1:09:15; Контроллер Modbus Tcp; *** СХПВ. НАСОС СХПВ №2. АВТОМАТИЧЕСКИ ОСТАНОВИТЬ.; 28.10.2012 11:02:28
28.10.2012 1:09:15; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. ДАВЛЕНИЕ В ВОДОВОЗДУШНОМ БАКЕ. МАКС 1. (3); 28.10.2012 11:02:28
28.10.2012 1:08:45; Контроллер Modbus Tcp; СХПВ. НАСОС СХПВ №2. ДАВЛЕНИЕ ВОССТАНОВЛЕНО.; 28.10.2012 11:02:28
28.10.2012 1:08:45; Контроллер Modbus Tcp; СХПВ. НАСОС СХПВ №2. ВКЛЮЧИЛСЯ.; 28.10.2012 11:02:28
28.10.2012 1:08:44; Контроллер Modbus Tcp; *** СХПВ. НАСОС СХПВ №2. АВТОМАТИЧЕСКИ ПУСТИТЬ.; 28.10.2012 11:02:28
28.10.2012 1:08:44; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. ДАВЛЕНИЕ В ВОДОВОЗДУШНОМ БАКЕ. МИН 1. (1.99); 28.10.2012 11:02:28
28.10.2012 0:30:39; Контроллер Modbus Tcp; СХПВ. НАСОС СХПВ №2. ОТКЛЮЧЕН. ДАВЛЕНИЕ СБРОШЕНО.; 28.10.2012 11:02:28
28.10.2012 0:30:39; Контроллер Modbus Tcp; СХПВ. НАСОС СХПВ №2. МАГНИТНЫЙ ПУСКАТЕЛЬ ОТКЛЮЧИЛСЯ.; 28.10.2012 11:02:28
28.10.2012 0:30:39; Контроллер Modbus Tcp; *** СХПВ. НАСОС СХПВ №2. АВТОМАТИЧЕСКИ ОСТАНОВИТЬ.; 28.10.2012 11:02:28
28.10.2012 0:30:39; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. ДАВЛЕНИЕ В ВОДОВОЗДУШНОМ БАКЕ. МАКС 1. (3.02); 28.10.2012 11:02:28
28.10.2012 0:30:07; Контроллер Modbus Tcp; СХПВ. НАСОС СХПВ №2. ДАВЛЕНИЕ ВОССТАНОВЛЕНО.; 28.10.2012 11:02:28
28.10.2012 0:30:07; Контроллер Modbus Tcp; СХПВ. НАСОС СХПВ №2. ВКЛЮЧИЛСЯ.; 28.10.2012 11:02:28
28.10.2012 0:30:07; Контроллер Modbus Tcp; *** СХПВ. НАСОС СХПВ №2. АВТОМАТИЧЕСКИ ПУСТИТЬ.; 28.10.2012 11:02:28
28.10.2012 0:30:07; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. ДАВЛЕНИЕ В ВОДОВОЗДУШНОМ БАКЕ. МИН 1. (1.99); 28.10.2012 11:02:28
27.10.2012 23:59:33; Контроллер Modbus Tcp; СХПВ. НАСОС СХПВ №2. ОТКЛЮЧЕН. ДАВЛЕНИЕ СБРОШЕНО.; 28.10.2012 11:02:28
27.10.2012 23:59:33; Контроллер Modbus Tcp; СХПВ. НАСОС СХПВ №2. МАГНИТНЫЙ ПУСКАТЕЛЬ ОТКЛЮЧИЛСЯ.; 28.10.2012 11:02:28
27.10.2012 23:59:31; Контроллер Modbus Tcp; *** СХПВ. НАСОС СХПВ №2. АВТОМАТИЧЕСКИ ОСТАНОВИТЬ.; 28.10.2012 11:02:28
27.10.2012 23:59:31; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. ДАВЛЕНИЕ В ВОДОВОЗДУШНОМ БАКЕ. МАКС 1. (3); 28.10.2012 11:02:28
27.10.2012 23:59:00; Контроллер Modbus Tcp; СХПВ. НАСОС СХПВ №2. ДАВЛЕНИЕ ВОССТАНОВЛЕНО.; 28.10.2012 11:02:28
27.10.2012 23:59:00; Контроллер Modbus Tcp; СХПВ. НАСОС СХПВ №2. ВКЛЮЧИЛСЯ.; 28.10.2012 11:02:28
27.10.2012 23:59:00; Контроллер Modbus Tcp; *** СХПВ. НАСОС СХПВ №2. АВТОМАТИЧЕСКИ ПУСТИТЬ.; 28.10.2012 11:02:28
27.10.2012 23:59:00; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. ДАВЛЕНИЕ В ВОДОВОЗДУШНОМ БАКЕ. МИН 1. (1.99); 28.10.2012 11:02:28
27.10.2012 23:22:47; Контроллер Modbus Tcp; СХПВ. НАСОС СХПВ №2. ОТКЛЮЧЕН. ДАВЛЕНИЕ СБРОШЕНО.; 28.10.2012 11:02:28
27.10.2012 23:22:47; Контроллер Modbus Tcp; СХПВ. НАСОС СХПВ №2. МАГНИТНЫЙ ПУСКАТЕЛЬ ОТКЛЮЧИЛСЯ.; 28.10.2012 11:02:28
27.10.2012 23:22:47; Контроллер Modbus Tcp; *** СХПВ. НАСОС СХПВ №2. АВТОМАТИЧЕСКИ ОСТАНОВИТЬ.; 28.10.2012 11:02:28
27.10.2012 23:22:47; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. ДАВЛЕНИЕ В ВОДОВОЗДУШНОМ БАКЕ. МАКС 1. (3.02); 28.10.2012 11:02:28
27.10.2012 23:22:15; Контроллер Modbus Tcp; СХПВ. НАСОС СХПВ №2. ДАВЛЕНИЕ ВОССТАНОВЛЕНО.; 28.10.2012 11:02:28
27.10.2012 23:22:15; Контроллер Modbus Tcp; СХПВ. НАСОС СХПВ №2. ВКЛЮЧИЛСЯ.; 28.10.2012 11:02:28
27.10.2012 23:22:15; Контроллер Modbus Tcp; *** СХПВ. НАСОС СХПВ №2. АВТОМАТИЧЕСКИ ПУСТИТЬ.; 28.10.2012 11:02:28
27.10.2012 23:22:15; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. ДАВЛЕНИЕ В ВОДОВОЗДУШНОМ БАКЕ. МИН 1. (1.99); 28.10.2012 11:02:28
27.10.2012 22:49:23; Контроллер Modbus Tcp; *** СХПВ. НАСОС СХПВ №2. АВТОМАТИЧЕСКИ ОСТАНОВИТЬ.; 28.10.2012 11:02:28
27.10.2012 22:49:23; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. ДАВЛЕНИЕ В ВОДОВОЗДУШНОМ БАКЕ. МАКС 1. (3.01); 28.10.2012 11:02:28
27.10.2012 22:49:22; Контроллер Modbus Tcp; СХПВ. НАСОС СХПВ №2. ОТКЛЮЧЕН. ДАВЛЕНИЕ СБРОШЕНО.; 28.10.2012 11:02:28
27.10.2012 22:49:22; Контроллер Modbus Tcp; СХПВ. НАСОС СХПВ №2. МАГНИТНЫЙ ПУСКАТЕЛЬ ОТКЛЮЧИЛСЯ.; 28.10.2012 11:02:28
27.10.2012 22:48:52; Контроллер Modbus Tcp; СХПВ. НАСОС СХПВ №2. ДАВЛЕНИЕ ВОССТАНОВЛЕНО.; 28.10.2012 11:02:28
27.10.2012 22:48:52; Контроллер Modbus Tcp; СХПВ. НАСОС СХПВ №2. ВКЛЮЧИЛСЯ.; 28.10.2012 11:02:28
27.10.2012 22:48:51; Контроллер Modbus Tcp; *** СХПВ. НАСОС СХПВ №2. АВТОМАТИЧЕСКИ ПУСТИТЬ.; 28.10.2012 11:02:28
27.10.2012 22:48:51; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. ДАВЛЕНИЕ В ВОДОВОЗДУШНОМ БАКЕ. МИН 1. (1.99); 28.10.2012 11:02:28
27.10.2012 22:10:47; Контроллер Modbus Tcp; СХПВ. НАСОС СХПВ №2. ОТКЛЮЧЕН. ДАВЛЕНИЕ СБРОШЕНО.; 28.10.2012 11:02:28
27.10.2012 22:10:47; Контроллер Modbus Tcp; СХПВ. НАСОС СХПВ №2. МАГНИТНЫЙ ПУСКАТЕЛЬ ОТКЛЮЧИЛСЯ.; 28.10.2012 11:02:28
27.10.2012 22:10:46; Контроллер Modbus Tcp; *** СХПВ. НАСОС СХПВ №2. АВТОМАТИЧЕСКИ ОСТАНОВИТЬ.; 28.10.2012 11:02:28
27.10.2012 22:10:46; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. ДАВЛЕНИЕ В ВОДОВОЗДУШНОМ БАКЕ. МАКС 1. (3); 28.10.2012 11:02:28
27.10.2012 22:10:15; Контроллер Modbus Tcp; СХПВ. НАСОС СХПВ №2. ДАВЛЕНИЕ ВОССТАНОВЛЕНО.; 28.10.2012 11:02:28
27.10.2012 22:10:15; Контроллер Modbus Tcp; СХПВ. НАСОС СХПВ №2. ВКЛЮЧИЛСЯ.; 28.10.2012 11:02:28
27.10.2012 22:10:15; Контроллер Modbus Tcp; *** СХПВ. НАСОС СХПВ №2. АВТОМАТИЧЕСКИ ПУСТИТЬ.; 28.10.2012 11:02:28
27.10.2012 22:10:15; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. ДАВЛЕНИЕ В ВОДОВОЗДУШНОМ БАКЕ. МИН 1. (1.99); 28.10.2012 11:02:28
27.10.2012 21:42:47; Контроллер Modbus Tcp; ВЫТЯЖНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. ВЫТЯЖНОЙ ВЕНТИЛЯТОР №1. ОТКЛЮЧИЛСЯ. ДАВЛЕНИЕ СБРОШЕНО.; 28.10.2012 11:02:28
27.10.2012 21:42:44; Контроллер Modbus Tcp; ВЫТЯЖНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. ВЫТЯЖНОЙ ВЕНТИЛЯТОР №1. МАГНИТНЫЙ ПУСКАТЕЛЬ ОТКЛЮЧИЛСЯ.; 28.10.2012 11:02:28
27.10.2012 21:42:24; Контроллер Modbus Tcp; СХПВ. НАСОС СХПВ №2. ОТКЛЮЧЕН. ДАВЛЕНИЕ СБРОШЕНО.; 28.10.2012 11:02:28
27.10.2012 21:42:24; Контроллер Modbus Tcp; СХПВ. НАСОС СХПВ №2. МАГНИТНЫЙ ПУСКАТЕЛЬ ОТКЛЮЧИЛСЯ.; 28.10.2012 11:02:28
27.10.2012 21:42:23; Контроллер Modbus Tcp; *** СХПВ. НАСОС СХПВ №2. АВТОМАТИЧЕСКИ ОСТАНОВИТЬ.; 28.10.2012 11:02:28
27.10.2012 21:42:23; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. ДАВЛЕНИЕ В ВОДОВОЗДУШНОМ БАКЕ. МАКС 1. (3.02); 28.10.2012 11:02:28
27.10.2012 21:42:16; Контроллер Modbus Tcp; ВЫТЯЖНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. ВЫТЯЖНОЙ ВЕНТИЛЯТОР №2. ОТКЛЮЧИЛСЯ. ДАВЛЕНИЕ СБРОШЕНО.; 28.10.2012 11:02:28
27.10.2012 21:42:13; Контроллер Modbus Tcp; ВЫТЯЖНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. ВЫТЯЖНОЙ ВЕНТИЛЯТОР №2. МАГНИТНЫЙ ПУСКАТЕЛЬ ОТКЛЮЧИЛСЯ.; 28.10.2012 11:02:28
27.10.2012 21:41:52; Контроллер Modbus Tcp; СХПВ. НАСОС СХПВ №2. ДАВЛЕНИЕ ВОССТАНОВЛЕНО.; 28.10.2012 11:02:28
27.10.2012 21:41:52; Контроллер Modbus Tcp; СХПВ. НАСОС СХПВ №2. ВКЛЮЧИЛСЯ.; 28.10.2012 11:02:28
27.10.2012 21:41:51; Контроллер Modbus Tcp; *** СХПВ. НАСОС СХПВ №2. АВТОМАТИЧЕСКИ ПУСТИТЬ.; 28.10.2012 11:02:28
27.10.2012 21:41:51; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. ДАВЛЕНИЕ В ВОДОВОЗДУШНОМ БАКЕ. МИН 1. (1.99); 28.10.2012 11:02:28
27.10.2012 21:04:04; Контроллер Modbus Tcp; СХПВ. НАСОС СХПВ №2. ОТКЛЮЧЕН. ДАВЛЕНИЕ СБРОШЕНО.; 28.10.2012 11:02:28
27.10.2012 21:04:04; Контроллер Modbus Tcp; СХПВ. НАСОС СХПВ №2. МАГНИТНЫЙ ПУСКАТЕЛЬ ОТКЛЮЧИЛСЯ.; 28.10.2012 11:02:28
27.10.2012 21:04:03; Контроллер Modbus Tcp; *** СХПВ. НАСОС СХПВ №2. АВТОМАТИЧЕСКИ ОСТАНОВИТЬ.; 28.10.2012 11:02:28
27.10.2012 21:04:03; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. ДАВЛЕНИЕ В ВОДОВОЗДУШНОМ БАКЕ. МАКС 1. (3); 28.10.2012 11:02:28
27.10.2012 21:03:32; Контроллер Modbus Tcp; СХПВ. НАСОС СХПВ №2. ДАВЛЕНИЕ ВОССТАНОВЛЕНО.; 28.10.2012 11:02:28
27.10.2012 21:03:32; Контроллер Modbus Tcp; СХПВ. НАСОС СХПВ №2. ВКЛЮЧИЛСЯ.; 28.10.2012 11:02:28
27.10.2012 21:03:32; Контроллер Modbus Tcp; *** СХПВ. НАСОС СХПВ №2. АВТОМАТИЧЕСКИ ПУСТИТЬ.; 28.10.2012 11:02:28
27.10.2012 21:03:32; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. ДАВЛЕНИЕ В ВОДОВОЗДУШНОМ БАКЕ. МИН 1. (1.99); 28.10.2012 11:02:28
27.10.2012 20:35:46; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ЗАДВИЖКА №27. ОТКРЫЛАСЬ.; 28.10.2012 11:02:28
27.10.2012 20:35:24; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-1. ДАВЛЕНИЕ ВОЗДУХА В КОРПУСЕ ВОЗБУДИТЕЛЯ. МИН АВАР. (0.2); 28.10.2012 11:02:28
27.10.2012 20:35:23; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-1. ДАВЛЕНИЕ ВОЗДУХА В КОРПУСЕ ЭД. МИН АВАР. (0.1); 28.10.2012 11:02:28
27.10.2012 20:35:23; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА1. ДАВЛЕНИЕ ВОЗДУХА В КОРПУСЕ ВОЗБУДИТЕЛЯ. МИН 1. (0.21); 28.10.2012 11:02:28
27.10.2012 20:35:22; Контроллер Modbus Tcp; МНА1. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА1. ПОДПОРНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. ОТКЛЮЧИЛСЯ. ДАВЛЕНИЕ СБРОШЕНО.; 28.10.2012 11:02:28
27.10.2012 20:35:22; Контроллер Modbus Tcp; МНА1. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА1. ПРОДУВОЧНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. ОТКЛЮЧЕН. ДАВЛЕНИЕ СБРОШЕНО.; 28.10.2012 11:02:28
27.10.2012 20:35:22; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА1. ДАВЛЕНИЕ ВОЗДУХА В КОРПУСЕ ЭД. МИН 1. (0.22); 28.10.2012 11:02:28
27.10.2012 20:35:18; Контроллер Modbus Tcp; МНА1. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА1. ПОДПОРНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. МАГНИТНЫЙ ПУСКАТЕЛЬ ОТКЛЮЧИЛСЯ.; 28.10.2012 11:02:28
27.10.2012 20:34:10; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ЗАДВИЖКА №23. ОТКРЫЛАСЬ.; 28.10.2012 11:02:28
27.10.2012 20:32:59; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-1. ЦЕПИ ВКЛЮЧЕНИЯ ВВ ИСПРАВНЫ.; 28.10.2012 11:02:28
27.10.2012 20:32:58; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-1. ЦЕПИ ОТКЛЮЧЕНИЯ ВВ ИСПРАВНЫ.; 28.10.2012 11:02:28
27.10.2012 20:32:47; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-1. СИГНАЛ ВВ «ОТКЛЮЧЕН» ВОССТАНОВЛЕН.; 28.10.2012 11:02:28
27.10.2012 20:32:47; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА1. ВВ ОТКЛЮЧЕН.; 28.10.2012 11:02:28
27.10.2012 20:32:22; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ЗАДВИЖКА №27. ОТКРЫВАЕТСЯ.; 28.10.2012 11:02:28
27.10.2012 20:32:12; Контроллер Modbus Tcp; *** НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ЗАДВИЖКА №27. ОТКРЫТЬ.; 28.10.2012 11:02:28
27.10.2012 20:31:44; Контроллер Modbus Tcp; *** НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ЗАДВИЖКА №23. ОТКРЫТЬ.; 28.10.2012 11:02:28
27.10.2012 20:30:53; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ЦЕПИ ВКЛЮЧЕНИЯ ВВ ИСПРАВНЫ.; 28.10.2012 11:02:28
27.10.2012 20:30:53; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ЦЕПИ ОТКЛЮЧЕНИЯ ВВ ИСПРАВНЫ.; 28.10.2012 11:02:28
27.10.2012 20:29:26; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-1. ПОДГОТОВКА К ПУСКУ - ПРОДУВКА НЕ ВЫПОЛНЕНА.; 28.10.2012 11:02:28
27.10.2012 20:29:26; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-1. ПОДПОР НЕ СОЗДАН.; 28.10.2012 11:02:28
27.10.2012 20:29:05; Контроллер Modbus Tcp; МНА1. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА1. ПРОДУВОЧНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. МАГНИТНЫЙ ПУСКАТЕЛЬ ОТКЛЮЧЕН. ЕСТЬ ДАВЛЕНИЕ.; 28.10.2012 11:02:28
27.10.2012 20:29:00; Контроллер Modbus Tcp; *** МНА1. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА1. ПРОДУВОЧНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. АВТОМАТИЧЕСКИ ОСТАНОВИТЬ.; 28.10.2012 11:02:28
27.10.2012 20:28:59; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА1. ДАВЛЕНИЕ ВОЗДУХА В КОРПУСЕ ВОЗБУДИТЕЛЯ. МАКС 1. (0.7); 28.10.2012 11:02:28
27.10.2012 20:28:57; Контроллер Modbus Tcp; МНА1. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА1. ПРОДУВОЧНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. ВКЛЮЧИЛСЯ.; 28.10.2012 11:02:28
27.10.2012 20:28:56; Контроллер Modbus Tcp; *** МНА1. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА1. ПРОДУВОЧНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. АВТОМАТИЧЕСКИ ПУСТИТЬ.; 28.10.2012 11:02:28
27.10.2012 20:28:56; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-1. ПРОДУВКА ЗАВЕРШЕНА.; 28.10.2012 11:02:28
27.10.2012 20:28:50; Контроллер Modbus Tcp; МНА1. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА1. ПОДПОРНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. ВКЛЮЧИЛСЯ.; 28.10.2012 11:02:28
27.10.2012 20:28:46; Контроллер Modbus Tcp; *** МНА1. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА1. ПОДПОРНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. АВТОМАТИЧЕСКИ ПУСТИТЬ.; 28.10.2012 11:02:28
27.10.2012 20:28:46; Контроллер Modbus Tcp; *** НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-1. ПОДГОТОВКА К ПУСКУ - ПРОДУВКА.; 28.10.2012 11:02:28
27.10.2012 20:28:29; Контроллер Modbus Tcp; СХПВ. НАСОС СХПВ №2. ОТКЛЮЧЕН. ДАВЛЕНИЕ СБРОШЕНО.; 28.10.2012 11:02:28
27.10.2012 20:28:29; Контроллер Modbus Tcp; СХПВ. НАСОС СХПВ №2. МАГНИТНЫЙ ПУСКАТЕЛЬ ОТКЛЮЧИЛСЯ.; 28.10.2012 11:02:28
27.10.2012 20:28:29; Контроллер Modbus Tcp; *** СХПВ. НАСОС СХПВ №2. АВТОМАТИЧЕСКИ ОСТАНОВИТЬ.; 28.10.2012 11:02:28
27.10.2012 20:28:29; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. ДАВЛЕНИЕ В ВОДОВОЗДУШНОМ БАКЕ. МАКС 1. (3); 28.10.2012 11:02:28
27.10.2012 20:27:58; Контроллер Modbus Tcp; СХПВ. НАСОС СХПВ №2. ДАВЛЕНИЕ ВОССТАНОВЛЕНО.; 28.10.2012 11:02:28
27.10.2012 20:27:58; Контроллер Modbus Tcp; СХПВ. НАСОС СХПВ №2. ВКЛЮЧИЛСЯ.; 28.10.2012 11:02:28
27.10.2012 20:27:58; Контроллер Modbus Tcp; *** СХПВ. НАСОС СХПВ №2. АВТОМАТИЧЕСКИ ПУСТИТЬ.; 28.10.2012 11:02:28
27.10.2012 20:27:58; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. ДАВЛЕНИЕ В ВОДОВОЗДУШНОМ БАКЕ. МИН 1. (1.99); 28.10.2012 11:02:28
27.10.2012 20:27:33; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. СИГНАЛ ВВ «ОТКЛЮЧЕН» ВОССТАНОВЛЕН.; 28.10.2012 11:02:28
27.10.2012 20:27:33; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ЦЕПИ ОТКЛЮЧЕНИЯ ВВ ИСПРАВНЫ.; 28.10.2012 11:02:28
27.10.2012 20:27:33; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ЦЕПИ ВКЛЮЧЕНИЯ ВВ ИСПРАВНЫ.; 28.10.2012 11:02:28
27.10.2012 20:27:33; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА4. ВВ ОТКЛЮЧЕН.; 28.10.2012 11:02:28
27.10.2012 20:18:50; Контроллер Modbus Tcp; УПРАВЛЕНИЕ С АРМ-3 НЕВОЗМОЖНО. СВЯЗЬ ПОТЕРЯНА.; 28.10.2012 11:02:28
27.10.2012 20:15:24; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-1. ДАВЛЕНИЕ ВОЗДУХА В КОРПУСЕ ВОЗБУДИТЕЛЯ. МИН АВАР. (0.2); 28.10.2012 11:02:28
27.10.2012 20:15:22; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА1. ДАВЛЕНИЕ ВОЗДУХА В КОРПУСЕ ВОЗБУДИТЕЛЯ. МИН 1. (0.23); 28.10.2012 11:02:28
27.10.2012 20:15:20; Контроллер Modbus Tcp; МНА1. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА1. ПОДПОРНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. ОТКЛЮЧЕН. ДАВЛЕНИЕ СБРОШЕНО.; 28.10.2012 11:02:28
27.10.2012 20:15:20; Контроллер Modbus Tcp; МНА1. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА1. ПРОДУВОЧНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. ОТКЛЮЧЕН. ДАВЛЕНИЕ СБРОШЕНО.; 28.10.2012 11:02:28
27.10.2012 20:15:20; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-1. ДАВЛЕНИЕ ВОЗДУХА В КОРПУСЕ ЭД. МИН АВАР. (0.12); 28.10.2012 11:02:28
27.10.2012 20:15:20; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА1. ДАВЛЕНИЕ ВОЗДУХА В КОРПУСЕ ЭД. МИН 1. (0.12); 28.10.2012 11:02:28
27.10.2012 20:15:15; Контроллер Modbus Tcp; МНА1. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА1. ПРОДУВОЧНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. МАГНИТНЫЙ ПУСКАТЕЛЬ ОТКЛЮЧЕН. ЕСТЬ ДАВЛЕНИЕ.; 28.10.2012 11:02:28
27.10.2012 20:15:11; Контроллер Modbus Tcp; МНА1. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА1. ПОДПОРНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. МАГНИТНЫЙ ПУСКАТЕЛЬ ОТКЛЮЧЕН. ЕСТЬ ДАВЛЕНИЕ.; 28.10.2012 11:02:28
27.10.2012 20:15:10; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-1. АВАРИЯ ПОДПОРНОЙ ВЕНТИЛЯЦИИ ЭД.; 28.10.2012 11:02:28
27.10.2012 20:15:10; Контроллер Modbus Tcp; *** МНА1. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА1. ПРОДУВОЧНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. АВТОМАТИЧЕСКИ ОСТАНОВИТЬ.; 28.10.2012 11:02:28
27.10.2012 20:15:09; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА1. ДАВЛЕНИЕ ВОЗДУХА В КОРПУСЕ ВОЗБУДИТЕЛЯ. МАКС 1. (0.77); 28.10.2012 11:02:28
27.10.2012 20:15:06; Контроллер Modbus Tcp; МНА1. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА1. ПРОДУВОЧНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. ВКЛЮЧИЛСЯ.; 28.10.2012 11:02:28
27.10.2012 20:15:06; Контроллер Modbus Tcp; *** МНА1. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА1. ПРОДУВОЧНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. АВТОМАТИЧЕСКИ ПУСТИТЬ.; 28.10.2012 11:02:28
27.10.2012 20:15:05; Контроллер Modbus Tcp; *** МНА1. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА1. ПОДПОРНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. АВТОМАТИЧЕСКИ ОСТАНОВИТЬ.; 28.10.2012 11:02:28
27.10.2012 20:14:44; Контроллер Modbus Tcp; МНА1. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА1. ПРОДУВОЧНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. МАГНИТНЫЙ ПУСКАТЕЛЬ ОТКЛЮЧЕН. ЕСТЬ ДАВЛЕНИЕ.; 28.10.2012 11:02:28
27.10.2012 20:14:42; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА1. ДАВЛЕНИЕ ВОЗДУХА В КОРПУСЕ ВОЗБУДИТЕЛЯ. МАКС 1. (0.72); 28.10.2012 11:02:28
27.10.2012 20:14:40; Контроллер Modbus Tcp; МНА1. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА1. ПОДПОРНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. ВКЛЮЧИЛСЯ.; 28.10.2012 11:02:28
27.10.2012 20:14:39; Контроллер Modbus Tcp; *** МНА1. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА1. ПОДПОРНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. АВТОМАТИЧЕСКИ ПУСТИТЬ.; 28.10.2012 11:02:28
27.10.2012 20:14:39; Контроллер Modbus Tcp; *** МНА1. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА1. ПРОДУВОЧНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. АВТОМАТИЧЕСКИ ОСТАНОВИТЬ.; 28.10.2012 11:02:28
27.10.2012 20:14:02; Контроллер Modbus Tcp; МНА1. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА1. ПРОДУВОЧНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. ВКЛЮЧИЛСЯ.; 28.10.2012 11:02:28
27.10.2012 20:13:46; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-1. ДАВЛЕНИЕ ВОЗДУХА В КОРПУСЕ ВОЗБУДИТЕЛЯ. МИН АВАР. (0.19); 28.10.2012 11:02:28
27.10.2012 20:13:44; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА1. ДАВЛЕНИЕ ВОЗДУХА В КОРПУСЕ ВОЗБУДИТЕЛЯ. МИН 1. (0.23); 28.10.2012 11:02:28
27.10.2012 20:13:42; Контроллер Modbus Tcp; МНА1. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА1. ПОДПОРНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. ОТКЛЮЧЕН. ДАВЛЕНИЕ СБРОШЕНО.; 28.10.2012 11:02:28
27.10.2012 20:13:42; Контроллер Modbus Tcp; МНА1. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА1. ПРОДУВОЧНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. ОТКЛЮЧЕН. ДАВЛЕНИЕ СБРОШЕНО.; 28.10.2012 11:02:28
27.10.2012 20:13:38; Контроллер Modbus Tcp; *** МНА1. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА1. ПРОДУВОЧНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. АВТОМАТИЧЕСКИ ОСТАНОВИТЬ.; 28.10.2012 11:02:28
27.10.2012 20:12:45; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-1. ДАВЛЕНИЕ ВОЗДУХА В КОРПУСЕ ВОЗБУДИТЕЛЯ. МИН АВАР. (0.2); 28.10.2012 11:02:28
27.10.2012 20:12:45; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-1. ДАВЛЕНИЕ ВОЗДУХА В КОРПУСЕ ЭД. МИН АВАР. (0.1); 28.10.2012 11:02:28
27.10.2012 20:12:45; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА1. ДАВЛЕНИЕ ВОЗДУХА В КОРПУСЕ ВОЗБУДИТЕЛЯ. МИН 1. (0.21); 28.10.2012 11:02:28
27.10.2012 20:12:45; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА1. ДАВЛЕНИЕ ВОЗДУХА В КОРПУСЕ ЭД. МИН 1. (0.1); 28.10.2012 11:02:28
27.10.2012 20:12:44; Контроллер Modbus Tcp; МНА1. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА1. ПОДПОРНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. ОТКЛЮЧИЛСЯ. ДАВЛЕНИЕ СБРОШЕНО.; 28.10.2012 11:02:28
27.10.2012 20:12:44; Контроллер Modbus Tcp; МНА1. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА1. ПРОДУВОЧНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. ОТКЛЮЧЕН. ДАВЛЕНИЕ СБРОШЕНО.; 28.10.2012 11:02:28
27.10.2012 20:12:40; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-1. АВАРИЯ ПОДПОРНОЙ ВЕНТИЛЯЦИИ ЭД.; 28.10.2012 11:02:28
27.10.2012 20:12:39; Контроллер Modbus Tcp; *** МНА1. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА1. ПОДПОРНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. АВТОМАТИЧЕСКИ ОСТАНОВИТЬ.; 28.10.2012 11:02:28
27.10.2012 20:11:50; Контроллер Modbus Tcp; УПРАВЛЕНИЕ С АРМ-3 НЕВОЗМОЖНО. СВЯЗЬ ПОТЕРЯНА.; 28.10.2012 11:02:28
27.10.2012 20:10:58; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ДАВЛЕНИЕ ВОЗДУХА В КОРПУСЕ ВОЗБУДИТЕЛЯ. МИН АВАР. ЗАЩИТА. (0.05); 28.10.2012 11:02:28
27.10.2012 20:10:47; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ДАВЛЕНИЕ ВОЗДУХА В КОРПУСЕ ВОЗБУДИТЕЛЯ. МИН АВАР. ЗАЩИТА. (0.06); 28.10.2012 11:02:28
27.10.2012 20:10:46; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ДАВЛЕНИЕ ВОЗДУХА В КОРПУСЕ ЭД. МИН АВАР. ЗАЩИТА. (0.02); 28.10.2012 11:02:28
27.10.2012 20:10:38; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ДАВЛЕНИЕ ВОЗДУХА В КОРПУСЕ ВОЗБУДИТЕЛЯ. МИН АВАР. (0.19); 28.10.2012 11:02:28
27.10.2012 20:10:35; Контроллер Modbus Tcp; МНА4. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА4. ПОДПОРНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. ОТКЛЮЧЕН. ДАВЛЕНИЕ СБРОШЕНО.; 28.10.2012 11:02:28
27.10.2012 20:10:35; Контроллер Modbus Tcp; МНА4. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА4. ПРОДУВОЧНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. ОТКЛЮЧЕН. ДАВЛЕНИЕ СБРОШЕНО.; 28.10.2012 11:02:28
27.10.2012 20:10:35; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА4. ДАВЛЕНИЕ ВОЗДУХА В КОРПУСЕ ВОЗБУДИТЕЛЯ. МИН 1. (0.24); 28.10.2012 11:02:28
27.10.2012 20:10:30; Контроллер Modbus Tcp; МНА4. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА4. ПРОДУВОЧНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. МАГНИТНЫЙ ПУСКАТЕЛЬ ОТКЛЮЧЕН. ЕСТЬ ДАВЛЕНИЕ.; 28.10.2012 11:02:28
27.10.2012 20:10:27; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ДАВЛЕНИЕ ВОЗДУХА В КОРПУСЕ ВОЗБУДИТЕЛЯ. МИН АВАР. (0.2); 28.10.2012 11:02:28
27.10.2012 20:10:26; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ДАВЛЕНИЕ ВОЗДУХА В КОРПУСЕ ЭД. МИН АВАР. (0.17); 28.10.2012 11:02:28
27.10.2012 20:10:26; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ДАВЛЕНИЕ ВОЗДУХА В КОРПУСЕ ЭД. МИН АВАР. (0.07); 28.10.2012 11:02:28
27.10.2012 20:10:26; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА2. ДАВЛЕНИЕ ВОЗДУХА В КОРПУСЕ ЭД. МИН 1. (0.07); 28.10.2012 11:02:28
27.10.2012 20:10:26; Контроллер Modbus Tcp; МНА2. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА2. ПРОДУВОЧНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. ОТКЛЮЧИЛСЯ. ДАВЛЕНИЕ СБРОШЕНО.; 28.10.2012 11:02:28
27.10.2012 20:10:26; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА2. ДАВЛЕНИЕ ВОЗДУХА В КОРПУСЕ ВОЗБУДИТЕЛЯ. МИН 1. (0.21); 28.10.2012 11:02:28
27.10.2012 20:10:25; Контроллер Modbus Tcp; МНА2. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА2. ПОДПОРНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. ОТКЛЮЧЕН. ДАВЛЕНИЕ СБРОШЕНО.; 28.10.2012 11:02:28
27.10.2012 20:10:25; Контроллер Modbus Tcp; МНА4. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА4. ПРОДУВОЧНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. МАГНИТНЫЙ ПУСКАТЕЛЬ ОТКЛЮЧИЛСЯ.; 28.10.2012 11:02:28
27.10.2012 20:10:20; Контроллер Modbus Tcp; МНА2. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА2. ПРОДУВОЧНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. МАГНИТНЫЙ ПУСКАТЕЛЬ ОТКЛЮЧИЛСЯ.; 28.10.2012 11:02:28
27.10.2012 20:09:41; Контроллер Modbus Tcp; МНА1. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА1. ПРОДУВОЧНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. МАГНИТНЫЙ ПУСКАТЕЛЬ ОТКЛЮЧЕН. ЕСТЬ ДАВЛЕНИЕ.; 28.10.2012 11:02:28
27.10.2012 20:09:39; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА1. ДАВЛЕНИЕ ВОЗДУХА В КОРПУСЕ ВОЗБУДИТЕЛЯ. МАКС 1. (0.96); 28.10.2012 11:02:28
27.10.2012 20:09:37; Контроллер Modbus Tcp; МНА1. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА1. ПОДПОРНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. ВКЛЮЧИЛСЯ.; 28.10.2012 11:02:28
27.10.2012 20:09:36; Контроллер Modbus Tcp; *** МНА1. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА1. ПОДПОРНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. АВТОМАТИЧЕСКИ ПУСТИТЬ.; 28.10.2012 11:02:28
27.10.2012 20:09:36; Контроллер Modbus Tcp; *** МНА1. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА1. ПРОДУВОЧНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. АВТОМАТИЧЕСКИ ОСТАНОВИТЬ.; 28.10.2012 11:02:28
27.10.2012 20:09:35; Контроллер Modbus Tcp; МНА1. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА1. ПРОДУВОЧНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. ВКЛЮЧИЛСЯ.; 28.10.2012 11:02:28
27.10.2012 20:09:11; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-1. ДАВЛЕНИЕ ВОЗДУХА В КОРПУСЕ ВОЗБУДИТЕЛЯ. МИН АВАР. (0.2); 28.10.2012 11:02:28
27.10.2012 20:09:08; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА1. ДАВЛЕНИЕ ВОЗДУХА В КОРПУСЕ ВОЗБУДИТЕЛЯ. МИН 1. (0.24); 28.10.2012 11:02:28
27.10.2012 20:09:07; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-1. ДАВЛЕНИЕ ВОЗДУХА В КОРПУСЕ ЭД. МИН АВАР. (0.11); 28.10.2012 11:02:28
27.10.2012 20:09:07; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА1. ДАВЛЕНИЕ ВОЗДУХА В КОРПУСЕ ЭД. МИН 1. (0.11); 28.10.2012 11:02:28
27.10.2012 20:09:07; Контроллер Modbus Tcp; МНА1. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА1. ПОДПОРНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. ОТКЛЮЧЕН. ДАВЛЕНИЕ СБРОШЕНО.; 28.10.2012 11:02:28
27.10.2012 20:09:07; Контроллер Modbus Tcp; МНА1. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА1. ПРОДУВОЧНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. ОТКЛЮЧЕН. ДАВЛЕНИЕ СБРОШЕНО.; 28.10.2012 11:02:28
27.10.2012 20:09:02; Контроллер Modbus Tcp; МНА1. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА1. ПРОДУВОЧНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. МАГНИТНЫЙ ПУСКАТЕЛЬ ОТКЛЮЧЕН. ЕСТЬ ДАВЛЕНИЕ.; 28.10.2012 11:02:28
27.10.2012 20:08:58; Контроллер Modbus Tcp; МНА1. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА1. ПОДПОРНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. МАГНИТНЫЙ ПУСКАТЕЛЬ ОТКЛЮЧЕН. ЕСТЬ ДАВЛЕНИЕ.; 28.10.2012 11:02:28
27.10.2012 20:08:57; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-1. АВАРИЯ ПОДПОРНОЙ ВЕНТИЛЯЦИИ ЭД.; 28.10.2012 11:02:28
27.10.2012 20:08:57; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА1. ДАВЛЕНИЕ ВОЗДУХА В КОРПУСЕ ВОЗБУДИТЕЛЯ. МАКС 1. (0.86); 28.10.2012 11:02:28
27.10.2012 20:08:57; Контроллер Modbus Tcp; *** МНА1. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА1. ПРОДУВОЧНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. АВТОМАТИЧЕСКИ ОСТАНОВИТЬ.; 28.10.2012 11:02:28
27.10.2012 20:08:53; Контроллер Modbus Tcp; МНА1. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА1. ПРОДУВОЧНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. ВКЛЮЧИЛСЯ.; 28.10.2012 11:02:28
27.10.2012 20:08:53; Контроллер Modbus Tcp; *** МНА1. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА1. ПРОДУВОЧНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. АВТОМАТИЧЕСКИ ПУСТИТЬ.; 28.10.2012 11:02:28
27.10.2012 20:08:53; Контроллер Modbus Tcp; *** МНА1. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА1. ПОДПОРНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. АВТОМАТИЧЕСКИ ОСТАНОВИТЬ.; 28.10.2012 11:02:28
27.10.2012 20:08:28; Контроллер Modbus Tcp; МНА2. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА2. ПОДПОРНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. МАГНИТНЫЙ ПУСКАТЕЛЬ ОТКЛЮЧЕН. ЕСТЬ ДАВЛЕНИЕ.; 28.10.2012 11:02:28
27.10.2012 20:08:26; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА2. ДАВЛЕНИЕ ВОЗДУХА В КОРПУСЕ ВОЗБУДИТЕЛЯ. МАКС 1. (0.78); 28.10.2012 11:02:28
27.10.2012 20:08:23; Контроллер Modbus Tcp; МНА2. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА2. ПРОДУВОЧНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. ВКЛЮЧИЛСЯ.; 28.10.2012 11:02:28
27.10.2012 20:08:23; Контроллер Modbus Tcp; *** МНА2. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА2. ПРОДУВОЧНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. АВТОМАТИЧЕСКИ ПУСТИТЬ.; 28.10.2012 11:02:28
27.10.2012 20:08:23; Контроллер Modbus Tcp; *** МНА2. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА2. ПОДПОРНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. АВТОМАТИЧЕСКИ ОСТАНОВИТЬ.; 28.10.2012 11:02:28
27.10.2012 20:07:57; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ДВИГАТЕЛЬ ОТКЛЮЧИЛСЯ.; 28.10.2012 11:02:28
27.10.2012 20:07:57; Контроллер Modbus Tcp; *** НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ОСТАНОВИТЬ АВТ.; 28.10.2012 11:02:28
27.10.2012 20:07:57; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ДАВЛЕНИЕ ВОЗДУХА В КОРПУСЕ ЭД. МИН АВАР. ЗАЩИТА. (0.12); 28.10.2012 11:02:28
27.10.2012 20:07:53; Контроллер Modbus Tcp; МНА2. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА2. ПОДПОРНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. ВКЛЮЧИЛСЯ.; 28.10.2012 11:02:28
27.10.2012 20:07:50; Контроллер Modbus Tcp; УПРАВЛЕНИЕ С АРМ-3 НЕВОЗМОЖНО. СВЯЗЬ ПОТЕРЯНА.; 28.10.2012 11:02:28
27.10.2012 20:07:39; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ДАВЛЕНИЕ ВОЗДУХА В КОРПУСЕ ВОЗБУДИТЕЛЯ. МИН АВАР. (0.19); 28.10.2012 11:02:28
27.10.2012 20:07:37; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ДАВЛЕНИЕ ВОЗДУХА В КОРПУСЕ ЭД. МИН АВАР. (0.08); 28.10.2012 11:02:28
27.10.2012 20:07:37; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА2. ДАВЛЕНИЕ ВОЗДУХА В КОРПУСЕ ЭД. МИН 1. (0.08); 28.10.2012 11:02:28
27.10.2012 20:07:37; Контроллер Modbus Tcp; МНА2. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА2. ПРОДУВОЧНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. ОТКЛЮЧЕН. ДАВЛЕНИЕ СБРОШЕНО.; 28.10.2012 11:02:28
27.10.2012 20:07:37; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА2. ДАВЛЕНИЕ ВОЗДУХА В КОРПУСЕ ВОЗБУДИТЕЛЯ. МИН 1. (0.23); 28.10.2012 11:02:28
27.10.2012 20:07:36; Контроллер Modbus Tcp; МНА2. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА2. ПОДПОРНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. ОТКЛЮЧЕН. ДАВЛЕНИЕ СБРОШЕНО.; 28.10.2012 11:02:28
27.10.2012 20:07:36; Контроллер Modbus Tcp; МНА2. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА2. ПОДПОРНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. МАГНИТНЫЙ ПУСКАТЕЛЬ ОТКЛЮЧЕН. ЕСТЬ ДАВЛЕНИЕ.; 28.10.2012 11:02:28
27.10.2012 20:07:33; Контроллер Modbus Tcp; МНА2. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА2. ПРОДУВОЧНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. МАГНИТНЫЙ ПУСКАТЕЛЬ ОТКЛЮЧЕН. ЕСТЬ ДАВЛЕНИЕ.; 28.10.2012 11:02:28
27.10.2012 20:07:30; Контроллер Modbus Tcp; *** МНА2. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА2. ПОДПОРНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. АВТОМАТИЧЕСКИ ОСТАНОВИТЬ.; 28.10.2012 11:02:28
27.10.2012 20:07:28; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-1. ДАВЛЕНИЕ ВОЗДУХА В КОРПУСЕ ЭД. МИН АВАР. (0.2); 28.10.2012 11:02:28
27.10.2012 20:07:11; Контроллер Modbus Tcp; МНА1. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА1. ПОДПОРНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. ВКЛЮЧИЛСЯ.; 28.10.2012 11:02:28
27.10.2012 20:07:06; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА2. ДАВЛЕНИЕ ВОЗДУХА В КОРПУСЕ ВОЗБУДИТЕЛЯ. МАКС 1. (0.77); 28.10.2012 11:02:28
27.10.2012 20:07:03; Контроллер Modbus Tcp; МНА2. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА2. ПОДПОРНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. ВКЛЮЧИЛСЯ.; 28.10.2012 11:02:28
27.10.2012 20:07:03; Контроллер Modbus Tcp; *** МНА2. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА2. ПОДПОРНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. АВТОМАТИЧЕСКИ ПУСТИТЬ.; 28.10.2012 11:02:28
27.10.2012 20:07:02; Контроллер Modbus Tcp; *** МНА2. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА2. ПРОДУВОЧНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. АВТОМАТИЧЕСКИ ОСТАНОВИТЬ.; 28.10.2012 11:02:28
27.10.2012 20:06:53; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-1. ДАВЛЕНИЕ ВОЗДУХА В КОРПУСЕ ЭД. МИН АВАР. ЗАЩИТА. (0.04); 28.10.2012 11:02:28
27.10.2012 20:06:43; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-1. АВАРИЯ ПОДПОРНОЙ ВЕНТИЛЯЦИИ ЭД. ЗАЩИТА.; 28.10.2012 11:02:28
27.10.2012 20:06:37; Контроллер Modbus Tcp; МНА2. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА2. ПОДПОРНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. МАГНИТНЫЙ ПУСКАТЕЛЬ ОТКЛЮЧЕН. ЕСТЬ ДАВЛЕНИЕ.; 28.10.2012 11:02:28
27.10.2012 20:06:33; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-1. ДАВЛЕНИЕ ВОЗДУХА В КОРПУСЕ ЭД. МИН АВАР. (0.13); 28.10.2012 11:02:28
27.10.2012 20:06:33; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА1. ДАВЛЕНИЕ ВОЗДУХА В КОРПУСЕ ЭД. МИН 1. (0.13); 28.10.2012 11:02:28
27.10.2012 20:06:32; Контроллер Modbus Tcp; МНА2. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА2. ПОДПОРНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. МАГНИТНЫЙ ПУСКАТЕЛЬ ОТКЛЮЧИЛСЯ.; 28.10.2012 11:02:28
27.10.2012 20:06:31; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. СНЯТ ГОРЯЧИЙ РЕЗЕРВ.; 28.10.2012 11:02:28
27.10.2012 20:06:31; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. АВТ СНЯТЬ РЕЖИМ РЕЗ.; 28.10.2012 11:02:28
27.10.2012 20:06:31; Контроллер Modbus Tcp; *** МНА2. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА2. ПОДПОРНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. АВТОМАТИЧЕСКИ ОСТАНОВИТЬ.; 28.10.2012 11:02:28
27.10.2012 20:06:31; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ВКЛЮЧИЛСЯ. ИСП РЕЖ.; 28.10.2012 11:02:28
27.10.2012 20:06:31; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ДВИГАТЕЛЬ ВКЛЮЧИЛСЯ.; 28.10.2012 11:02:28
27.10.2012 20:06:31; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ВЫПОЛНЕНИЕ ПРОГРАММЫ 1 (НА ОТКРЫТЫЕ ЗАДВИЖКИ).; 28.10.2012 11:02:28
27.10.2012 20:06:31; Контроллер Modbus Tcp; *** НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ПУСТИТЬ АВТ.; 28.10.2012 11:02:28
27.10.2012 20:06:31; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-1. ДВИГАТЕЛЬ ОТКЛЮЧИЛСЯ.; 28.10.2012 11:02:28
27.10.2012 20:06:31; Контроллер Modbus Tcp; *** НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-1. ОСТАНОВИТЬ АВТ.; 28.10.2012 11:02:28
27.10.2012 20:06:31; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-1. ДАВЛЕНИЕ ВОЗДУХА В КОРПУСЕ ВОЗБУДИТЕЛЯ. МИН АВАР. ЗАЩИТА. (0.17); 28.10.2012 11:02:28
27.10.2012 20:06:24; Контроллер Modbus Tcp; МНА1. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА1. ПОДПОРНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. МАГНИТНЫЙ ПУСКАТЕЛЬ ОТКЛЮЧИЛСЯ.; 28.10.2012 11:02:28
27.10.2012 20:06:23; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-1. АВАРИЯ ПОДПОРНОЙ ВЕНТИЛЯЦИИ ЭД.; 28.10.2012 11:02:28
27.10.2012 20:06:22; Контроллер Modbus Tcp; *** МНА1. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА1. ПОДПОРНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. АВТОМАТИЧЕСКИ ОСТАНОВИТЬ.; 28.10.2012 11:02:28
27.10.2012 20:06:22; Контроллер Modbus Tcp; МНА1. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА1. ПОДПОРНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. НЕ ВКЛЮЧИЛСЯ. НЕТ ДАВЛЕНИЯ.; 28.10.2012 11:02:28
27.10.2012 20:06:17; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА4. ДАВЛЕНИЕ ВОЗДУХА В КОРПУСЕ ЭД. МИН 1. (0.24); 28.10.2012 11:02:28
27.10.2012 20:06:17; Контроллер Modbus Tcp; МНА1. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА1. ПРОДУВОЧНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. МАГНИТНЫЙ ПУСКАТЕЛЬ ОТКЛЮЧИЛСЯ.; 28.10.2012 11:02:28
27.10.2012 20:06:16; Контроллер Modbus Tcp; *** МНА1. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА1. ПОДПОРНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. АВТОМАТИЧЕСКИ ПУСТИТЬ.; 28.10.2012 11:02:28
27.10.2012 20:06:16; Контроллер Modbus Tcp; *** МНА1. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА1. ПРОДУВОЧНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. АВТОМАТИЧЕСКИ ОСТАНОВИТЬ.; 28.10.2012 11:02:28
27.10.2012 20:06:16; Контроллер Modbus Tcp; МНА1. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА1. ПРОДУВОЧНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. НЕИСПРАВНОСТЬ. НЕТ ДАВЛЕНИЯ.; 28.10.2012 11:02:28
27.10.2012 20:06:11; Контроллер Modbus Tcp; МНА1. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА1. ПОДПОРНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. ОТКЛЮЧЕН. ДАВЛЕНИЕ СБРОШЕНО.; 28.10.2012 11:02:28
27.10.2012 20:06:11; Контроллер Modbus Tcp; МНА1. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА1. ПРОДУВОЧНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. НЕТ ДАВЛЕНИЯ.; 28.10.2012 11:02:28
27.10.2012 20:06:11; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-1. ДАВЛЕНИЕ ВОЗДУХА В КОРПУСЕ ВОЗБУДИТЕЛЯ. МИН АВАР. (0.17); 28.10.2012 11:02:28
27.10.2012 20:06:11; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА1. ДАВЛЕНИЕ ВОЗДУХА В КОРПУСЕ ВОЗБУДИТЕЛЯ. МИН 1. (0.17); 28.10.2012 11:02:28
27.10.2012 20:06:10; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА4. ДАВЛЕНИЕ ВОЗДУХА В КОРПУСЕ ЭД. МИН 1. (0.24); 28.10.2012 11:02:28
27.10.2012 20:06:08; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА4. ДАВЛЕНИЕ ВОЗДУХА В КОРПУСЕ ЭД. МИН 1. (0.24); 28.10.2012 11:02:28
27.10.2012 20:06:05; Контроллер Modbus Tcp; УПРАВЛЕНИЕ С АРМ-3 НЕВОЗМОЖНО. СВЯЗЬ ПОТЕРЯНА.; 28.10.2012 11:02:28
27.10.2012 20:05:39; Контроллер Modbus Tcp; МНА4. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА4. ПОДПОРНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. МАГНИТНЫЙ ПУСКАТЕЛЬ ОТКЛЮЧЕН. ЕСТЬ ДАВЛЕНИЕ.; 28.10.2012 11:02:28
27.10.2012 20:05:34; Контроллер Modbus Tcp; МНА4. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА4. ПРОДУВОЧНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. ВКЛЮЧИЛСЯ.; 28.10.2012 11:02:28
27.10.2012 20:05:34; Контроллер Modbus Tcp; *** МНА4. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА4. ПРОДУВОЧНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. АВТОМАТИЧЕСКИ ПУСТИТЬ.; 28.10.2012 11:02:28
27.10.2012 20:05:33; Контроллер Modbus Tcp; *** МНА4. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА4. ПОДПОРНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. АВТОМАТИЧЕСКИ ОСТАНОВИТЬ.; 28.10.2012 11:02:28
27.10.2012 20:05:24; Контроллер Modbus Tcp; МНА4. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА4. ПРОДУВОЧНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. МАГНИТНЫЙ ПУСКАТЕЛЬ ОТКЛЮЧЕН. ЕСТЬ ДАВЛЕНИЕ.; 28.10.2012 11:02:28
27.10.2012 20:05:20; Контроллер Modbus Tcp; МНА4. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА4. ПОДПОРНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. ВКЛЮЧИЛСЯ.; 28.10.2012 11:02:28
27.10.2012 20:05:19; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ДАВЛЕНИЕ ВОЗДУХА В КОРПУСЕ ЭД. МИН АВАР. (0.2); 28.10.2012 11:02:28
27.10.2012 20:05:19; Контроллер Modbus Tcp; *** МНА4. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА4. ПОДПОРНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. АВТОМАТИЧЕСКИ ПУСТИТЬ.; 28.10.2012 11:02:28
27.10.2012 20:05:19; Контроллер Modbus Tcp; *** МНА4. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА4. ПРОДУВОЧНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. АВТОМАТИЧЕСКИ ОСТАНОВИТЬ.; 28.10.2012 11:02:28
27.10.2012 20:05:10; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ДАВЛЕНИЕ ВОЗДУХА В КОРПУСЕ ЭД. МИН АВАР. (0.2); 28.10.2012 11:02:28
27.10.2012 20:05:07; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. УСТАНОВЛЕН ГОРЯЧИЙ РЕЗЕРВ.; 28.10.2012 11:02:28
27.10.2012 20:05:07; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ПОДГОТОВКА К ПУСКУ - ПРОДУВКА ВЫПОЛНЕНА.; 28.10.2012 11:02:28
27.10.2012 20:05:07; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ПОДПОР СОЗДАН.; 28.10.2012 11:02:28
27.10.2012 20:05:05; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ДАВЛЕНИЕ ВОЗДУХА В КОРПУСЕ ЭД. МИН АВАР. (0.2); 28.10.2012 11:02:28
27.10.2012 20:05:04; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ДАВЛЕНИЕ ВОЗДУХА В КОРПУСЕ ЭД. МИН АВАР. (0.2); 28.10.2012 11:02:28
27.10.2012 20:05:01; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ДАВЛЕНИЕ ВОЗДУХА В КОРПУСЕ ЭД. МИН АВАР. (0.2); 28.10.2012 11:02:28
27.10.2012 20:04:53; Контроллер Modbus Tcp; МНА4. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА4. ПРОДУВОЧНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. ВКЛЮЧИЛСЯ.; 28.10.2012 11:02:28
27.10.2012 20:04:42; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ДАВЛЕНИЕ ВОЗДУХА В КОРПУСЕ ЭД. МИН АВАР. ЗАЩИТА. (0.02); 28.10.2012 11:02:28
27.10.2012 20:04:36; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ПРОДУВКА ЗАВЕРШЕНА.; 28.10.2012 11:02:28
27.10.2012 20:04:34; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ДАВЛЕНИЕ ВОЗДУХА В КОРПУСЕ ВОЗБУДИТЕЛЯ. МИН АВАР. (0.19); 28.10.2012 11:02:28
27.10.2012 20:04:31; Контроллер Modbus Tcp; МНА4. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА4. ПОДПОРНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. ОТКЛЮЧЕН. ДАВЛЕНИЕ СБРОШЕНО.; 28.10.2012 11:02:28
27.10.2012 20:04:31; Контроллер Modbus Tcp; МНА4. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА4. ПРОДУВОЧНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. ОТКЛЮЧЕН. ДАВЛЕНИЕ СБРОШЕНО.; 28.10.2012 11:02:28
27.10.2012 20:04:31; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА4. ДАВЛЕНИЕ ВОЗДУХА В КОРПУСЕ ВОЗБУДИТЕЛЯ. МИН 1. (0.24); 28.10.2012 11:02:28
27.10.2012 20:04:26; Контроллер Modbus Tcp; *** НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. АВТОМАТИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА К ПУСКУ - ПРОДУВКА.; 28.10.2012 11:02:28
27.10.2012 20:04:25; Контроллер Modbus Tcp; МНА4. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА4. ПРОДУВОЧНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. МАГНИТНЫЙ ПУСКАТЕЛЬ ОТКЛЮЧЕН. ЕСТЬ ДАВЛЕНИЕ.; 28.10.2012 11:02:28
27.10.2012 20:04:22; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ДАВЛЕНИЕ ВОЗДУХА В КОРПУСЕ ЭД. МИН АВАР. (0.15); 28.10.2012 11:02:28
27.10.2012 20:04:20; Контроллер Modbus Tcp; МНА4. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА4. ПРОДУВОЧНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. МАГНИТНЫЙ ПУСКАТЕЛЬ ОТКЛЮЧИЛСЯ.; 28.10.2012 11:02:28
27.10.2012 20:04:19; Контроллер Modbus Tcp; *** МНА4. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА4. ПРОДУВОЧНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. АВТОМАТИЧЕСКИ ОСТАНОВИТЬ.; 28.10.2012 11:02:28
27.10.2012 20:04:12; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА2. ДАВЛЕНИЕ ВОЗДУХА В КОРПУСЕ ВОЗБУДИТЕЛЯ. МАКС 1. (0.72); 28.10.2012 11:02:28
27.10.2012 20:04:10; Контроллер Modbus Tcp; МНА2. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА2. ПОДПОРНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. ВКЛЮЧИЛСЯ.; 28.10.2012 11:02:28
27.10.2012 20:04:10; Контроллер Modbus Tcp; УПРАВЛЕНИЕ С АРМ-3 НЕВОЗМОЖНО. СВЯЗЬ ПОТЕРЯНА.; 28.10.2012 11:02:28
27.10.2012 20:04:09; Контроллер Modbus Tcp; МНА2. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА2. ПРОДУВОЧНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. ВКЛЮЧИЛСЯ.; 28.10.2012 11:02:28
27.10.2012 20:03:55; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ДАВЛЕНИЕ ВОЗДУХА В КОРПУСЕ ЭД. МИН АВАР. ЗАЩИТА. (0.01); 28.10.2012 11:02:28
27.10.2012 20:03:44; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. АВАРИЯ ПОДПОРНОЙ ВЕНТИЛЯЦИИ ЭД. ЗАЩИТА.; 28.10.2012 11:02:28
27.10.2012 20:03:35; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ДАВЛЕНИЕ ВОЗДУХА В КОРПУСЕ ЭД. МИН АВАР. (0.08); 28.10.2012 11:02:28
27.10.2012 20:03:34; Контроллер Modbus Tcp; МНА1. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА1. ПОДПОРНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. МАГНИТНЫЙ ПУСКАТЕЛЬ ОТКЛЮЧЕН. ЕСТЬ ДАВЛЕНИЕ.; 28.10.2012 11:02:28
27.10.2012 20:03:34; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА2. ДАВЛЕНИЕ ВОЗДУХА В КОРПУСЕ ЭД. МИН 1. (0.22); 28.10.2012 11:02:28
27.10.2012 20:03:29; Контроллер Modbus Tcp; МНА1. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА1. ПОДПОРНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. МАГНИТНЫЙ ПУСКАТЕЛЬ ОТКЛЮЧИЛСЯ.; 28.10.2012 11:02:28
27.10.2012 20:03:28; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-1. СНЯТ ГОРЯЧИЙ РЕЗЕРВ.; 28.10.2012 11:02:28
27.10.2012 20:03:28; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-1. АВТ СНЯТЬ РЕЖИМ РЕЗ.; 28.10.2012 11:02:28
27.10.2012 20:03:28; Контроллер Modbus Tcp; *** МНА1. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА1. ПОДПОРНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. АВТОМАТИЧЕСКИ ОСТАНОВИТЬ.; 28.10.2012 11:02:28
27.10.2012 20:03:28; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-1. ВКЛЮЧИЛСЯ. ИСП РЕЖ.; 28.10.2012 11:02:28
27.10.2012 20:03:28; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-1. ДВИГАТЕЛЬ ВКЛЮЧИЛСЯ.; 28.10.2012 11:02:28
27.10.2012 20:03:28; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-1. ВЫПОЛНЕНИЕ ПРОГРАММЫ 1 (НА ОТКРЫТЫЕ ЗАДВИЖКИ).; 28.10.2012 11:02:28
27.10.2012 20:03:28; Контроллер Modbus Tcp; *** НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-1. ПУСТИТЬ АВТ.; 28.10.2012 11:02:28
27.10.2012 20:03:28; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ДВИГАТЕЛЬ ОТКЛЮЧИЛСЯ.; 28.10.2012 11:02:28
27.10.2012 20:03:28; Контроллер Modbus Tcp; *** НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ОСТАНОВИТЬ АВТ.; 28.10.2012 11:02:28
27.10.2012 20:03:28; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ДАВЛЕНИЕ ВОЗДУХА В КОРПУСЕ ВОЗБУДИТЕЛЯ. МИН АВАР. ЗАЩИТА. (0); 28.10.2012 11:02:28
27.10.2012 20:03:24; Контроллер Modbus Tcp; МНА2. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА2. ПОДПОРНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. МАГНИТНЫЙ ПУСКАТЕЛЬ ОТКЛЮЧИЛСЯ.; 28.10.2012 11:02:28
27.10.2012 20:03:24; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. АВАРИЯ ПОДПОРНОЙ ВЕНТИЛЯЦИИ ЭД.; 28.10.2012 11:02:28
27.10.2012 20:03:24; Контроллер Modbus Tcp; *** МНА2. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА2. ПОДПОРНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. АВТОМАТИЧЕСКИ ОСТАНОВИТЬ.; 28.10.2012 11:02:28
27.10.2012 20:03:24; Контроллер Modbus Tcp; МНА2. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА2. ПОДПОРНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. НЕ ВКЛЮЧИЛСЯ. НЕТ ДАВЛЕНИЯ.; 28.10.2012 11:02:28
27.10.2012 20:03:19; Контроллер Modbus Tcp; МНА2. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА2. ПРОДУВОЧНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. МАГНИТНЫЙ ПУСКАТЕЛЬ ОТКЛЮЧИЛСЯ.; 28.10.2012 11:02:28
27.10.2012 20:03:18; Контроллер Modbus Tcp; *** МНА2. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА2. ПОДПОРНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. АВТОМАТИЧЕСКИ ПУСТИТЬ.; 28.10.2012 11:02:28
27.10.2012 20:03:18; Контроллер Modbus Tcp; *** МНА2. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА2. ПРОДУВОЧНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. АВТОМАТИЧЕСКИ ОСТАНОВИТЬ.; 28.10.2012 11:02:28
27.10.2012 20:03:18; Контроллер Modbus Tcp; МНА2. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА2. ПРОДУВОЧНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. НЕИСПРАВНОСТЬ. НЕТ ДАВЛЕНИЯ.; 28.10.2012 11:02:28
27.10.2012 20:03:08; Контроллер Modbus Tcp; МНА2. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА2. ПОДПОРНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. ОТКЛЮЧЕН. ДАВЛЕНИЕ СБРОШЕНО.; 28.10.2012 11:02:28
27.10.2012 20:03:08; Контроллер Modbus Tcp; МНА2. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА2. ПРОДУВОЧНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. НЕТ ДАВЛЕНИЯ.; 28.10.2012 11:02:28
27.10.2012 20:03:08; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ДАВЛЕНИЕ ВОЗДУХА В КОРПУСЕ ВОЗБУДИТЕЛЯ. МИН АВАР. (0); 28.10.2012 11:02:28
27.10.2012 20:03:08; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА2. ДАВЛЕНИЕ ВОЗДУХА В КОРПУСЕ ВОЗБУДИТЕЛЯ. МИН 1. (0); 28.10.2012 11:02:28
27.10.2012 20:03:02; Контроллер Modbus Tcp; МНА4. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА4. ПРОДУВОЧНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. ВКЛЮЧИЛСЯ.; 28.10.2012 11:02:28
27.10.2012 20:02:29; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-1. УСТАНОВЛЕН ГОРЯЧИЙ РЕЗЕРВ.; 28.10.2012 11:02:28
27.10.2012 20:02:28; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-1. ПОДГОТОВКА К ПУСКУ - ПРОДУВКА ВЫПОЛНЕНА.; 28.10.2012 11:02:28
27.10.2012 20:02:28; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-1. ПОДПОР СОЗДАН.; 28.10.2012 11:02:28
27.10.2012 20:02:00; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА1. ДАВЛЕНИЕ ВОЗДУХА В КОРПУСЕ ВОЗБУДИТЕЛЯ. МАКС 1. (0.76); 28.10.2012 11:02:28
27.10.2012 20:01:59; Контроллер Modbus Tcp; МНА1. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА1. ПОДПОРНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. ВКЛЮЧИЛСЯ.; 28.10.2012 11:02:28
27.10.2012 20:01:58; Контроллер Modbus Tcp; *** МНА1. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА1. ПОДПОРНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. АВТОМАТИЧЕСКИ ПУСТИТЬ.; 28.10.2012 11:02:28
27.10.2012 20:01:58; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-1. ПРОДУВКА ЗАВЕРШЕНА.; 28.10.2012 11:02:28
27.10.2012 20:01:58; Контроллер Modbus Tcp; УПРАВЛЕНИЕ С АРМ-3 НЕВОЗМОЖНО. СВЯЗЬ ПОТЕРЯНА.; 28.10.2012 11:02:28
27.10.2012 20:01:48; Контроллер Modbus Tcp; *** НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-1. АВТОМАТИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА К ПУСКУ - ПРОДУВКА.; 28.10.2012 11:02:28
27.10.2012 20:01:42; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ДАВЛЕНИЕ ВОЗДУХА В КОРПУСЕ ВОЗБУДИТЕЛЯ. МИН АВАР. ЗАЩИТА. (0.04); 28.10.2012 11:02:28
27.10.2012 20:01:25; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ДАВЛЕНИЕ ВОЗДУХА В КОРПУСЕ ЭД. МИН АВАР. ЗАЩИТА. (0.02); 28.10.2012 11:02:28
27.10.2012 20:01:22; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ДАВЛЕНИЕ ВОЗДУХА В КОРПУСЕ ВОЗБУДИТЕЛЯ. МИН АВАР. (0.13); 28.10.2012 11:02:28
27.10.2012 20:01:21; Контроллер Modbus Tcp; МНА2. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА2. ПОДПОРНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. МАГНИТНЫЙ ПУСКАТЕЛЬ ОТКЛЮЧЕН. ЕСТЬ ДАВЛЕНИЕ.; 28.10.2012 11:02:28
27.10.2012 20:01:15; Контроллер Modbus Tcp; МНА2. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА2. ПОДПОРНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. МАГНИТНЫЙ ПУСКАТЕЛЬ ОТКЛЮЧИЛСЯ.; 28.10.2012 11:02:28
27.10.2012 20:01:15; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. СНЯТ ГОРЯЧИЙ РЕЗЕРВ.; 28.10.2012 11:02:28
27.10.2012 20:01:15; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. АВТ СНЯТЬ РЕЖИМ РЕЗ.; 28.10.2012 11:02:28
27.10.2012 20:01:15; Контроллер Modbus Tcp; *** МНА2. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА2. ПОДПОРНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. АВТОМАТИЧЕСКИ ОСТАНОВИТЬ.; 28.10.2012 11:02:28
27.10.2012 20:01:15; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ВКЛЮЧИЛСЯ. ИСП РЕЖ.; 28.10.2012 11:02:28
27.10.2012 20:01:15; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ДВИГАТЕЛЬ ВКЛЮЧИЛСЯ.; 28.10.2012 11:02:28
27.10.2012 20:01:15; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ВЫПОЛНЕНИЕ ПРОГРАММЫ 1 (НА ОТКРЫТЫЕ ЗАДВИЖКИ).; 28.10.2012 11:02:28
27.10.2012 20:01:15; Контроллер Modbus Tcp; *** НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ПУСТИТЬ АВТ.; 28.10.2012 11:02:28
27.10.2012 20:01:14; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ДВИГАТЕЛЬ ОТКЛЮЧИЛСЯ.; 28.10.2012 11:02:28
27.10.2012 20:01:14; Контроллер Modbus Tcp; *** НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ОСТАНОВИТЬ АВТ.; 28.10.2012 11:02:28
27.10.2012 20:01:14; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. АВАРИЯ ПОДПОРНОЙ ВЕНТИЛЯЦИИ ЭД. ЗАЩИТА.; 28.10.2012 11:02:28
27.10.2012 20:01:05; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ДАВЛЕНИЕ ВОЗДУХА В КОРПУСЕ ЭД. МИН АВАР. (0.09); 28.10.2012 11:02:28
27.10.2012 20:01:05; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА4. ДАВЛЕНИЕ ВОЗДУХА В КОРПУСЕ ЭД. МИН 1. (0.09); 28.10.2012 11:02:28
27.10.2012 20:00:55; Контроллер Modbus Tcp; МНА4. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА4. ПОДПОРНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. МАГНИТНЫЙ ПУСКАТЕЛЬ ОТКЛЮЧИЛСЯ.; 28.10.2012 11:02:28
27.10.2012 20:00:54; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. АВАРИЯ ПОДПОРНОЙ ВЕНТИЛЯЦИИ ЭД.; 28.10.2012 11:02:28
27.10.2012 20:00:54; Контроллер Modbus Tcp; *** МНА4. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА4. ПОДПОРНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. АВТОМАТИЧЕСКИ ОСТАНОВИТЬ.; 28.10.2012 11:02:28
27.10.2012 20:00:54; Контроллер Modbus Tcp; МНА4. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА4. ПОДПОРНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. НЕ ВКЛЮЧИЛСЯ. НЕТ ДАВЛЕНИЯ.; 28.10.2012 11:02:28
27.10.2012 20:00:49; Контроллер Modbus Tcp; МНА4. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА4. ПРОДУВОЧНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. МАГНИТНЫЙ ПУСКАТЕЛЬ ОТКЛЮЧИЛСЯ.; 28.10.2012 11:02:28
27.10.2012 20:00:48; Контроллер Modbus Tcp; *** МНА4. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА4. ПОДПОРНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. АВТОМАТИЧЕСКИ ПУСТИТЬ.; 28.10.2012 11:02:28
27.10.2012 20:00:48; Контроллер Modbus Tcp; *** МНА4. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА4. ПРОДУВОЧНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. АВТОМАТИЧЕСКИ ОСТАНОВИТЬ.; 28.10.2012 11:02:28
27.10.2012 20:00:48; Контроллер Modbus Tcp; МНА4. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА4. ПРОДУВОЧНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. НЕИСПРАВНОСТЬ. НЕТ ДАВЛЕНИЯ.; 28.10.2012 11:02:28
27.10.2012 20:00:43; Контроллер Modbus Tcp; МНА4. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА4. ПОДПОРНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. ОТКЛЮЧЕН. ДАВЛЕНИЕ СБРОШЕНО.; 28.10.2012 11:02:28
27.10.2012 20:00:43; Контроллер Modbus Tcp; МНА4. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА4. ПРОДУВОЧНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. НЕТ ДАВЛЕНИЯ.; 28.10.2012 11:02:28
27.10.2012 20:00:43; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА4. ДАВЛЕНИЕ ВОЗДУХА В КОРПУСЕ ВОЗБУДИТЕЛЯ. МИН 1. (0.24); 28.10.2012 11:02:28
27.10.2012 20:00:29; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. УСТАНОВЛЕН ГОРЯЧИЙ РЕЗЕРВ.; 28.10.2012 11:02:28
27.10.2012 20:00:29; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ПОДГОТОВКА К ПУСКУ - ПРОДУВКА ВЫПОЛНЕНА.; 28.10.2012 11:02:28
27.10.2012 20:00:29; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ПОДПОР СОЗДАН.; 28.10.2012 11:02:28
27.10.2012 20:00:02; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА2. ДАВЛЕНИЕ ВОЗДУХА В КОРПУСЕ ВОЗБУДИТЕЛЯ. МАКС 1. (0.85); 28.10.2012 11:02:28
27.10.2012 19:59:59; Контроллер Modbus Tcp; МНА2. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА2. ПОДПОРНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. ВКЛЮЧИЛСЯ.; 28.10.2012 11:02:28
27.10.2012 19:59:59; Контроллер Modbus Tcp; *** МНА2. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА2. ПОДПОРНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. АВТОМАТИЧЕСКИ ПУСТИТЬ.; 28.10.2012 11:02:28
27.10.2012 19:59:59; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ПРОДУВКА ЗАВЕРШЕНА.; 28.10.2012 11:02:28
27.10.2012 19:59:49; Контроллер Modbus Tcp; *** НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. АВТОМАТИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА К ПУСКУ - ПРОДУВКА.; 28.10.2012 11:02:28
27.10.2012 19:59:33; Контроллер Modbus Tcp; МНА4. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА4. ПОДПОРНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. МАГНИТНЫЙ ПУСКАТЕЛЬ ОТКЛЮЧЕН. ЕСТЬ ДАВЛЕНИЕ.; 28.10.2012 11:02:28
27.10.2012 19:59:28; Контроллер Modbus Tcp; МНА4. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА4. ПОДПОРНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. МАГНИТНЫЙ ПУСКАТЕЛЬ ОТКЛЮЧИЛСЯ.; 28.10.2012 11:02:28
27.10.2012 19:59:27; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. СНЯТ ГОРЯЧИЙ РЕЗЕРВ.; 28.10.2012 11:02:28
27.10.2012 19:59:27; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. АВТ СНЯТЬ РЕЖИМ РЕЗ.; 28.10.2012 11:02:28
27.10.2012 19:59:27; Контроллер Modbus Tcp; *** МНА4. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА4. ПОДПОРНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. АВТОМАТИЧЕСКИ ОСТАНОВИТЬ.; 28.10.2012 11:02:28
27.10.2012 19:59:27; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ВКЛЮЧИЛСЯ. ИСП РЕЖ.; 28.10.2012 11:02:28
27.10.2012 19:59:27; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ДВИГАТЕЛЬ ВКЛЮЧИЛСЯ.; 28.10.2012 11:02:28
27.10.2012 19:59:27; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ВЫПОЛНЕНИЕ ПРОГРАММЫ 1 (НА ОТКРЫТЫЕ ЗАДВИЖКИ).; 28.10.2012 11:02:28
27.10.2012 19:59:27; Контроллер Modbus Tcp; *** НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ПУСТИТЬ АВТ.; 28.10.2012 11:02:28
27.10.2012 19:59:27; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-1. ДВИГАТЕЛЬ ОТКЛЮЧИЛСЯ.; 28.10.2012 11:02:28
27.10.2012 19:59:27; Контроллер Modbus Tcp; *** НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-1. ОСТАНОВИТЬ АВТ.; 28.10.2012 11:02:28
27.10.2012 19:59:27; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-1. ДАВЛЕНИЕ ВОЗДУХА В КОРПУСЕ ЭД. МИН АВАР. ЗАЩИТА. (0.16); 28.10.2012 11:02:28
27.10.2012 19:59:07; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-1. ДАВЛЕНИЕ ВОЗДУХА В КОРПУСЕ ЭД. МИН АВАР. (0.18); 28.10.2012 11:02:28
27.10.2012 19:59:05; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА1. ДАВЛЕНИЕ ВОЗДУХА В КОРПУСЕ ЭД. МИН 1. (0.24); 28.10.2012 11:02:28
27.10.2012 19:58:16; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. УСТАНОВЛЕН ГОРЯЧИЙ РЕЗЕРВ.; 28.10.2012 11:02:28
27.10.2012 19:58:08; Контроллер Modbus Tcp; МНА1. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА1. ПОДПОРНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. МАГНИТНЫЙ ПУСКАТЕЛЬ ОТКЛЮЧЕН. ЕСТЬ ДАВЛЕНИЕ.; 28.10.2012 11:02:28
27.10.2012 19:58:03; Контроллер Modbus Tcp; МНА1. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА1. ПОДПОРНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. МАГНИТНЫЙ ПУСКАТЕЛЬ ОТКЛЮЧИЛСЯ.; 28.10.2012 11:02:28
27.10.2012 19:58:02; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-1. СНЯТ ГОРЯЧИЙ РЕЗЕРВ.; 28.10.2012 11:02:28
27.10.2012 19:58:02; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-1. АВТ СНЯТЬ РЕЖИМ РЕЗ.; 28.10.2012 11:02:28
27.10.2012 19:58:02; Контроллер Modbus Tcp; *** МНА1. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА1. ПОДПОРНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. АВТОМАТИЧЕСКИ ОСТАНОВИТЬ.; 28.10.2012 11:02:28
27.10.2012 19:58:02; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-1. ВКЛЮЧИЛСЯ. ИСП РЕЖ.; 28.10.2012 11:02:28
27.10.2012 19:58:02; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-1. ДВИГАТЕЛЬ ВКЛЮЧИЛСЯ.; 28.10.2012 11:02:28
27.10.2012 19:58:02; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-1. ВЫПОЛНЕНИЕ ПРОГРАММЫ 1 (НА ОТКРЫТЫЕ ЗАДВИЖКИ).; 28.10.2012 11:02:28
27.10.2012 19:58:02; Контроллер Modbus Tcp; *** НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-1. ПУСТИТЬ АВТ.; 28.10.2012 11:02:28
27.10.2012 19:58:02; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ДВИГАТЕЛЬ ОТКЛЮЧИЛСЯ.; 28.10.2012 11:02:28
27.10.2012 19:58:02; Контроллер Modbus Tcp; *** НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ОСТАНОВИТЬ АВТ.; 28.10.2012 11:02:28
27.10.2012 19:58:02; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ДАВЛЕНИЕ ВОЗДУХА В КОРПУСЕ ЭД. МИН АВАР. ЗАЩИТА. (0.01); 28.10.2012 11:02:28
27.10.2012 19:57:55; Контроллер Modbus Tcp; УПРАВЛЕНИЕ С АРМ-3 НЕВОЗМОЖНО. СВЯЗЬ ПОТЕРЯНА.; 28.10.2012 11:02:28
27.10.2012 19:57:42; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ДАВЛЕНИЕ ВОЗДУХА В КОРПУСЕ ЭД. МИН АВАР. (0.1); 28.10.2012 11:02:28
27.10.2012 19:57:42; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА2. ДАВЛЕНИЕ ВОЗДУХА В КОРПУСЕ ЭД. МИН 1. (0.1); 28.10.2012 11:02:28
27.10.2012 19:57:17; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-1. УСТАНОВЛЕН ГОРЯЧИЙ РЕЗЕРВ.; 28.10.2012 11:02:28
27.10.2012 19:57:17; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-1. ПОДГОТОВКА К ПУСКУ - ПРОДУВКА ВЫПОЛНЕНА.; 28.10.2012 11:02:28
27.10.2012 19:57:17; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-1. ПОДПОР СОЗДАН.; 28.10.2012 11:02:28
27.10.2012 19:57:10; Контроллер Modbus Tcp; УПРАВЛЕНИЕ С АРМ-3 НЕВОЗМОЖНО. СВЯЗЬ ПОТЕРЯНА.; 28.10.2012 11:02:28
27.10.2012 19:56:47; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-1. ПРОДУВКА ЗАВЕРШЕНА.; 28.10.2012 11:02:28
27.10.2012 19:56:36; Контроллер Modbus Tcp; *** НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-1. АВТОМАТИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА К ПУСКУ - ПРОДУВКА.; 28.10.2012 11:02:28
27.10.2012 19:56:24; Контроллер Modbus Tcp; МНА2. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА2. ПОДПОРНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. МАГНИТНЫЙ ПУСКАТЕЛЬ ОТКЛЮЧЕН. ЕСТЬ ДАВЛЕНИЕ.; 28.10.2012 11:02:28
27.10.2012 19:56:19; Контроллер Modbus Tcp; МНА2. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА2. ПОДПОРНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. МАГНИТНЫЙ ПУСКАТЕЛЬ ОТКЛЮЧИЛСЯ.; 28.10.2012 11:02:28
27.10.2012 19:56:18; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. СНЯТ ГОРЯЧИЙ РЕЗЕРВ.; 28.10.2012 11:02:28
27.10.2012 19:56:18; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. АВТ СНЯТЬ РЕЖИМ РЕЗ.; 28.10.2012 11:02:28
27.10.2012 19:56:18; Контроллер Modbus Tcp; *** МНА2. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА2. ПОДПОРНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. АВТОМАТИЧЕСКИ ОСТАНОВИТЬ.; 28.10.2012 11:02:28
27.10.2012 19:56:18; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ВКЛЮЧИЛСЯ. ИСП РЕЖ.; 28.10.2012 11:02:28
27.10.2012 19:56:18; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ДВИГАТЕЛЬ ВКЛЮЧИЛСЯ.; 28.10.2012 11:02:28
27.10.2012 19:56:18; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ВЫПОЛНЕНИЕ ПРОГРАММЫ 1 (НА ОТКРЫТЫЕ ЗАДВИЖКИ).; 28.10.2012 11:02:28
27.10.2012 19:56:18; Контроллер Modbus Tcp; *** НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ПУСТИТЬ АВТ.; 28.10.2012 11:02:28
27.10.2012 19:56:18; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ДВИГАТЕЛЬ ОТКЛЮЧИЛСЯ.; 28.10.2012 11:02:28
27.10.2012 19:56:18; Контроллер Modbus Tcp; *** НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ОСТАНОВИТЬ АВТ.; 28.10.2012 11:02:28
27.10.2012 19:56:18; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ДАВЛЕНИЕ ВОЗДУХА В КОРПУСЕ ЭД. МИН АВАР. ЗАЩИТА. (0.02); 28.10.2012 11:02:28
27.10.2012 19:56:03; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА3. ДАВЛЕНИЕ ВОЗДУХА В КОРПУСЕ ЭД. МИН 1. (0); 28.10.2012 11:02:28
27.10.2012 19:55:58; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ДАВЛЕНИЕ ВОЗДУХА В КОРПУСЕ ЭД. МИН АВАР. (0.02); 28.10.2012 11:02:28
27.10.2012 19:55:57; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА4. ДАВЛЕНИЕ ВОЗДУХА В КОРПУСЕ ЭД. МИН 1. (0.23); 28.10.2012 11:02:28
27.10.2012 19:55:53; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА3. ДАВЛЕНИЕ ВОЗДУХА В КОРПУСЕ ВОЗБУДИТЕЛЯ. МИН 1. (0); 28.10.2012 11:02:28
27.10.2012 19:55:33; Контроллер Modbus Tcp; МНА3. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА3. ПРОДУВОЧНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. ОТКЛЮЧЕН. ДАВЛЕНИЕ СБРОШЕНО.; 28.10.2012 11:02:28
27.10.2012 19:55:03; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. УСТАНОВЛЕН ГОРЯЧИЙ РЕЗЕРВ.; 28.10.2012 11:02:28
27.10.2012 19:55:03; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА2. ДАВЛЕНИЕ ВОЗДУХА В КОРПУСЕ ВОЗБУДИТЕЛЯ. МАКС 1. (1); 28.10.2012 11:02:28
27.10.2012 19:55:03; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. СНЯТ ГОРЯЧИЙ РЕЗЕРВ.; 28.10.2012 11:02:28
27.10.2012 19:54:53; Контроллер Modbus Tcp; СХПВ. НАСОС СХПВ №2. ОТКЛЮЧЕН. ДАВЛЕНИЕ СБРОШЕНО.; 28.10.2012 11:02:28
27.10.2012 19:54:53; Контроллер Modbus Tcp; СХПВ. НАСОС СХПВ №2. МАГНИТНЫЙ ПУСКАТЕЛЬ ОТКЛЮЧИЛСЯ.; 28.10.2012 11:02:28
27.10.2012 19:54:52; Контроллер Modbus Tcp; *** СХПВ. НАСОС СХПВ №2. АВТОМАТИЧЕСКИ ОСТАНОВИТЬ.; 28.10.2012 11:02:28
27.10.2012 19:54:52; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. ДАВЛЕНИЕ В ВОДОВОЗДУШНОМ БАКЕ. МАКС 1. (3.01); 28.10.2012 11:02:28
27.10.2012 19:54:52; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. УСТАНОВЛЕН ГОРЯЧИЙ РЕЗЕРВ.; 28.10.2012 11:02:28
27.10.2012 19:54:52; Контроллер Modbus Tcp; МНА2. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА2. ПОДПОРНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. ВКЛЮЧИЛСЯ.; 28.10.2012 11:02:28
27.10.2012 19:54:46; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. СНЯТ ГОРЯЧИЙ РЕЗЕРВ.; 28.10.2012 11:02:28
27.10.2012 19:54:42; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. УСТАНОВЛЕН ГОРЯЧИЙ РЕЗЕРВ.; 28.10.2012 11:02:28
27.10.2012 19:54:42; Контроллер Modbus Tcp; МНА2. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА2. ПРОДУВОЧНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. ВКЛЮЧИЛСЯ.; 28.10.2012 11:02:28
27.10.2012 19:54:36; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. СНЯТ ГОРЯЧИЙ РЕЗЕРВ.; 28.10.2012 11:02:28
27.10.2012 19:54:22; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА4. ДАВЛЕНИЕ ВОЗДУХА В КОРПУСЕ ВОЗБУДИТЕЛЯ. МАКС 1. (0.96); 28.10.2012 11:02:28
27.10.2012 19:54:21; Контроллер Modbus Tcp; СХПВ. НАСОС СХПВ №2. ДАВЛЕНИЕ ВОССТАНОВЛЕНО.; 28.10.2012 11:02:28
27.10.2012 19:54:21; Контроллер Modbus Tcp; СХПВ. НАСОС СХПВ №2. ВКЛЮЧИЛСЯ.; 28.10.2012 11:02:28
27.10.2012 19:54:21; Контроллер Modbus Tcp; *** СХПВ. НАСОС СХПВ №2. АВТОМАТИЧЕСКИ ПУСТИТЬ.; 28.10.2012 11:02:28
27.10.2012 19:54:21; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. ДАВЛЕНИЕ В ВОДОВОЗДУШНОМ БАКЕ. МИН 1. (1.99); 28.10.2012 11:02:28
27.10.2012 19:54:07; Контроллер Modbus Tcp; МНА4. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА4. ПОДПОРНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. ВКЛЮЧИЛСЯ.; 28.10.2012 11:02:28
27.10.2012 19:53:56; Контроллер Modbus Tcp; МНА4. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА4. ПРОДУВОЧНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. ВКЛЮЧИЛСЯ.; 28.10.2012 11:02:28
27.10.2012 19:53:45; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА1. ДАВЛЕНИЕ ВОЗДУХА В КОРПУСЕ ВОЗБУДИТЕЛЯ. МАКС 1. (0.85); 28.10.2012 11:02:28
27.10.2012 19:53:43; Контроллер Modbus Tcp; МНА1. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА1. ПОДПОРНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. ВКЛЮЧИЛСЯ.; 28.10.2012 11:02:28
27.10.2012 19:53:31; Контроллер Modbus Tcp; МНА1. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА1. ПРОДУВОЧНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. ВКЛЮЧИЛСЯ.; 28.10.2012 11:02:28
27.10.2012 19:53:25; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-1. ДАВЛЕНИЕ ВОЗДУХА В КОРПУСЕ ВОЗБУДИТЕЛЯ. МИН АВАР. ЗАЩИТА. (0.06); 28.10.2012 11:02:28
27.10.2012 19:53:21; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-1. ДАВЛЕНИЕ ВОЗДУХА В КОРПУСЕ ЭД. МИН АВАР. ЗАЩИТА. (0.04); 28.10.2012 11:02:28
27.10.2012 19:53:05; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-1. ДАВЛЕНИЕ ВОЗДУХА В КОРПУСЕ ВОЗБУДИТЕЛЯ. МИН АВАР. (0.2); 28.10.2012 11:02:28
27.10.2012 19:53:02; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА1. ДАВЛЕНИЕ ВОЗДУХА В КОРПУСЕ ВОЗБУДИТЕЛЯ. МИН 1. (0.24); 28.10.2012 11:02:28
27.10.2012 19:53:01; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-1. ДАВЛЕНИЕ ВОЗДУХА В КОРПУСЕ ЭД. МИН АВАР. (0.13); 28.10.2012 11:02:28
27.10.2012 19:53:01; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА1. ДАВЛЕНИЕ ВОЗДУХА В КОРПУСЕ ЭД. МИН 1. (0.13); 28.10.2012 11:02:28
27.10.2012 19:53:00; Контроллер Modbus Tcp; МНА1. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА1. ПОДПОРНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. ОТКЛЮЧЕН. ДАВЛЕНИЕ СБРОШЕНО.; 28.10.2012 11:02:28
27.10.2012 19:53:00; Контроллер Modbus Tcp; МНА1. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА1. ПРОДУВОЧНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. ОТКЛЮЧЕН. ДАВЛЕНИЕ СБРОШЕНО.; 28.10.2012 11:02:28
27.10.2012 19:52:53; Контроллер Modbus Tcp; МНА1. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА1. ПРОДУВОЧНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. МАГНИТНЫЙ ПУСКАТЕЛЬ ОТКЛЮЧЕН. ЕСТЬ ДАВЛЕНИЕ.; 28.10.2012 11:02:28
27.10.2012 19:52:49; Контроллер Modbus Tcp; МНА1. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА1. ПОДПОРНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. МАГНИТНЫЙ ПУСКАТЕЛЬ ОТКЛЮЧИЛСЯ.; 28.10.2012 11:02:28
27.10.2012 19:52:48; Контроллер Modbus Tcp; МНА1. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА1. ПРОДУВОЧНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. МАГНИТНЫЙ ПУСКАТЕЛЬ ОТКЛЮЧИЛСЯ.; 28.10.2012 11:02:28
27.10.2012 19:52:47; Контроллер Modbus Tcp; *** МНА1. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА1. ПОДПОРНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. АВТОМАТИЧЕСКИ ОСТАНОВИТЬ.; 28.10.2012 11:02:28
27.10.2012 19:52:47; Контроллер Modbus Tcp; *** МНА1. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА1. ПРОДУВОЧНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. АВТОМАТИЧЕСКИ ОСТАНОВИТЬ.; 28.10.2012 11:02:28
27.10.2012 19:52:29; Контроллер Modbus Tcp; МНА1. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА1. ПОДПОРНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. ВКЛЮЧИЛСЯ.; 28.10.2012 11:02:28
27.10.2012 19:52:21; Контроллер Modbus Tcp; МНА1. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА1. ПРОДУВОЧНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. ВКЛЮЧИЛСЯ.; 28.10.2012 11:02:28
27.10.2012 19:51:51; Контроллер Modbus Tcp; УПРАВЛЕНИЕ С АРМ-3 НЕВОЗМОЖНО. СВЯЗЬ ПОТЕРЯНА.; 28.10.2012 11:02:28
27.10.2012 19:51:46; Контроллер Modbus Tcp; МНА1. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА1. ПРОДУВОЧНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. ОТКЛЮЧЕН. ДАВЛЕНИЕ СБРОШЕНО.; 28.10.2012 11:02:28
27.10.2012 19:50:27; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-1. ЗАДВИЖКА №22 ОТКРЫЛАСЬ. ИСП РЕЖ.; 28.10.2012 11:02:28
27.10.2012 19:50:27; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-1. ЗАДВИЖКА №21 ОТКРЫЛАСЬ. ИСП РЕЖ.; 28.10.2012 11:02:28
27.10.2012 19:50:13; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-1. ЗАДВИЖКА №22 ОТКРЫВАЕТСЯ. ИСП РЕЖ.; 28.10.2012 11:02:28
27.10.2012 19:50:13; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-1. ЗАДВИЖКА №21 ОТКРЫВАЕТСЯ. ИСП РЕЖ.; 28.10.2012 11:02:28
27.10.2012 19:50:10; Контроллер Modbus Tcp; ***НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-1. ЗАДВИЖКА №22. ОТКРЫТЬ АВТ.; 28.10.2012 11:02:28
27.10.2012 19:50:10; Контроллер Modbus Tcp; ***НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-1. ЗАДВИЖКА №21. ОТКРЫТЬ АВТ.; 28.10.2012 11:02:28
27.10.2012 19:49:59; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-1. ЗАДВИЖКА №22 ЗАКРЫЛАСЬ. ИСП РЕЖ.; 28.10.2012 11:02:28
27.10.2012 19:49:59; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-1. ЗАДВИЖКА №21 ЗАКРЫЛАСЬ. ИСП РЕЖ.; 28.10.2012 11:02:28
27.10.2012 19:49:45; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-1. ЗАДВИЖКА №22 ЗАКРЫВАЕТСЯ. ИСП РЕЖ.; 28.10.2012 11:02:28
27.10.2012 19:49:45; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-1. ЗАДВИЖКА №21 ЗАКРЫВАЕТСЯ. ИСП РЕЖ.; 28.10.2012 11:02:28
27.10.2012 19:49:42; Контроллер Modbus Tcp; ***НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-1. ЗАДВИЖКА №22. ЗАКРЫТЬ АВТ.; 28.10.2012 11:02:28
27.10.2012 19:49:42; Контроллер Modbus Tcp; ***НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-1. ЗАДВИЖКА №21. ЗАКРЫТЬ АВТ.; 28.10.2012 11:02:28
27.10.2012 19:49:42; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-1. ДВИГАТЕЛЬ ОТКЛЮЧИЛСЯ.; 28.10.2012 11:02:28
27.10.2012 19:49:42; Контроллер Modbus Tcp; *** НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-1. ОСТАНОВИТЬ АВТ.; 28.10.2012 11:02:28
27.10.2012 19:49:42; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-1. АВАРИЙНОЕ ОТКЛЮЧЕНИЕ КНОПКОЙ С БРУ. ЗАЩИТА.; 28.10.2012 11:02:28
27.10.2012 19:49:25; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. УСТАНОВЛЕН ГОРЯЧИЙ РЕЗЕРВ.; 28.10.2012 11:02:28
27.10.2012 19:49:24; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ПОДГОТОВКА К ПУСКУ - ПРОДУВКА ВЫПОЛНЕНА.; 28.10.2012 11:02:28
27.10.2012 19:49:24; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ПОДПОР СОЗДАН.; 28.10.2012 11:02:28
27.10.2012 19:48:54; Контроллер Modbus Tcp; МНА2. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА2. ПРОДУВОЧНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. ВКЛЮЧИЛСЯ. ИСП РЕЖ.; 28.10.2012 11:02:28
27.10.2012 19:48:54; Контроллер Modbus Tcp; *** МНА2. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА2. ПРОДУВОЧНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. АВТОМАТИЧЕСКИ ПУСТИТЬ.; 28.10.2012 11:02:28
27.10.2012 19:48:54; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ПРОДУВКА ЗАВЕРШЕНА.; 28.10.2012 11:02:28
27.10.2012 19:48:45; Контроллер Modbus Tcp; МНА1. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА1. ПРОДУВОЧНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. МАГНИТНЫЙ ПУСКАТЕЛЬ ОТКЛЮЧИЛСЯ. ИСП РЕЖ.; 28.10.2012 11:02:28
27.10.2012 19:48:45; Контроллер Modbus Tcp; *** МНА1. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА1. ПРОДУВОЧНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. АВТОМАТИЧЕСКИ ОСТАНОВИТЬ.; 28.10.2012 11:02:28
27.10.2012 19:48:45; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-1. ВКЛЮЧИЛСЯ. ИСП РЕЖ.; 28.10.2012 11:02:28
27.10.2012 19:48:45; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-1. ДВИГАТЕЛЬ ВКЛЮЧИЛСЯ.; 28.10.2012 11:02:28
27.10.2012 19:48:44; Контроллер Modbus Tcp; *** НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. АВТОМАТИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА К ПУСКУ - ПРОДУВКА.; 28.10.2012 11:02:28
27.10.2012 19:48:41; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-1. ПОДПОР СОЗДАН.; 28.10.2012 11:02:28
27.10.2012 19:48:11; Контроллер Modbus Tcp; МНА1. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА1. ПРОДУВОЧНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. ВКЛЮЧИЛСЯ. ИСП РЕЖ.; 28.10.2012 11:02:28
27.10.2012 19:48:11; Контроллер Modbus Tcp; *** МНА1. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА1. ПРОДУВОЧНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. АВТОМАТИЧЕСКИ ПУСТИТЬ.; 28.10.2012 11:02:28
27.10.2012 19:48:11; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-1. ПРОДУВКА ЗАВЕРШЕНА.; 28.10.2012 11:02:28
27.10.2012 19:48:01; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-1. ВЫПОЛНЕНИЕ ПРОГРАММЫ 1 (НА ОТКРЫТЫЕ ЗАДВИЖКИ).; 28.10.2012 11:02:28
27.10.2012 19:48:01; Контроллер Modbus Tcp; *** НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-1. ПУСТИТЬ.; 28.10.2012 11:02:28
27.10.2012 19:47:10; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. СНЯТ ГОРЯЧИЙ РЕЗЕРВ.; 28.10.2012 11:02:28
27.10.2012 19:47:10; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. АВТ СНЯТЬ РЕЖИМ РЕЗ.; 28.10.2012 11:02:28
27.10.2012 19:47:10; Контроллер Modbus Tcp; МНА4. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА4. ПРОДУВОЧНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. МАГНИТНЫЙ ПУСКАТЕЛЬ ОТКЛЮЧИЛСЯ. ИСП РЕЖ.; 28.10.2012 11:02:28
27.10.2012 19:47:10; Контроллер Modbus Tcp; *** МНА4. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА4. ПРОДУВОЧНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. АВТОМАТИЧЕСКИ ОСТАНОВИТЬ.; 28.10.2012 11:02:28
27.10.2012 19:47:10; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ВКЛЮЧИЛСЯ. ИСП РЕЖ.; 28.10.2012 11:02:28
27.10.2012 19:47:10; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ДВИГАТЕЛЬ ВКЛЮЧИЛСЯ.; 28.10.2012 11:02:28
27.10.2012 19:47:10; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ВЫПОЛНЕНИЕ ПРОГРАММЫ 1 (НА ОТКРЫТЫЕ ЗАДВИЖКИ).; 28.10.2012 11:02:28
27.10.2012 19:47:10; Контроллер Modbus Tcp; *** НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ПУСТИТЬ АВТ.; 28.10.2012 11:02:28
27.10.2012 19:47:09; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ДВИГАТЕЛЬ ОТКЛЮЧИЛСЯ.; 28.10.2012 11:02:28
27.10.2012 19:47:09; Контроллер Modbus Tcp; *** НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ОСТАНОВИТЬ АВТ.; 28.10.2012 11:02:28
27.10.2012 19:47:09; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. НЕИСПРАВНОСТЬ СВКА. ЗАЩИТА.; 28.10.2012 11:02:28
27.10.2012 19:46:59; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. НЕИСПРАВНОСТЬ СВКА.; 28.10.2012 11:02:28
27.10.2012 19:46:45; Контроллер Modbus Tcp; УПРАВЛЕНИЕ С АРМ-3 НЕВОЗМОЖНО. СВЯЗЬ ПОТЕРЯНА.; 28.10.2012 11:02:28
27.10.2012 19:45:20; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. УСТАНОВЛЕН ГОРЯЧИЙ РЕЗЕРВ.; 28.10.2012 11:02:28
27.10.2012 19:45:02; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ПОДГОТОВКА К ПУСКУ - ПРОДУВКА ВЫПОЛНЕНА.; 28.10.2012 11:02:28
27.10.2012 19:45:02; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ПОДПОР СОЗДАН.; 28.10.2012 11:02:28
27.10.2012 19:44:59; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. СНЯТ ГОРЯЧИЙ РЕЗЕРВ.; 28.10.2012 11:02:28
27.10.2012 19:44:59; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. АВТ СНЯТЬ РЕЖИМ РЕЗ.; 28.10.2012 11:02:28
27.10.2012 19:44:59; Контроллер Modbus Tcp; МНА2. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА2. ПРОДУВОЧНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. МАГНИТНЫЙ ПУСКАТЕЛЬ ОТКЛЮЧИЛСЯ. ИСП РЕЖ.; 28.10.2012 11:02:28
27.10.2012 19:44:59; Контроллер Modbus Tcp; *** МНА2. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА2. ПРОДУВОЧНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. АВТОМАТИЧЕСКИ ОСТАНОВИТЬ.; 28.10.2012 11:02:28
27.10.2012 19:44:59; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ВКЛЮЧИЛСЯ. ИСП РЕЖ.; 28.10.2012 11:02:28
27.10.2012 19:44:59; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ДВИГАТЕЛЬ ВКЛЮЧИЛСЯ.; 28.10.2012 11:02:28
27.10.2012 19:44:59; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ВЫПОЛНЕНИЕ ПРОГРАММЫ 1 (НА ОТКРЫТЫЕ ЗАДВИЖКИ).; 28.10.2012 11:02:28
27.10.2012 19:44:59; Контроллер Modbus Tcp; *** НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ПУСТИТЬ АВТ.; 28.10.2012 11:02:28
27.10.2012 19:44:58; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-1. ДВИГАТЕЛЬ ОТКЛЮЧИЛСЯ.; 28.10.2012 11:02:28
27.10.2012 19:44:58; Контроллер Modbus Tcp; *** НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-1. ОСТАНОВИТЬ АВТ.; 28.10.2012 11:02:28
27.10.2012 19:44:58; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-1. НЕИСПРАВНОСТЬ СВКА. ЗАЩИТА.; 28.10.2012 11:02:28
27.10.2012 19:44:48; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-1. НЕИСПРАВНОСТЬ СВКА.; 28.10.2012 11:02:28
27.10.2012 19:44:31; Контроллер Modbus Tcp; МНА4. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА4. ПРОДУВОЧНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. ВКЛЮЧИЛСЯ. ИСП РЕЖ.; 28.10.2012 11:02:28
27.10.2012 19:44:31; Контроллер Modbus Tcp; *** МНА4. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА4. ПРОДУВОЧНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. АВТОМАТИЧЕСКИ ПУСТИТЬ.; 28.10.2012 11:02:28
27.10.2012 19:44:31; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ПРОДУВКА ЗАВЕРШЕНА.; 28.10.2012 11:02:28
27.10.2012 19:44:21; Контроллер Modbus Tcp; *** НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ПОДГОТОВКА К ПУСКУ - ПРОДУВКА.; 28.10.2012 11:02:28
27.10.2012 19:44:00; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ПОДГОТОВКА К ПУСКУ - ПРОДУВКА ВЫПОЛНЕНА.; 28.10.2012 11:02:28
27.10.2012 19:44:00; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ПОДПОР СОЗДАН.; 28.10.2012 11:02:28
27.10.2012 19:43:29; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ПРОДУВКА ЗАВЕРШЕНА.; 28.10.2012 11:02:28
27.10.2012 19:43:23; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. УСТАНОВЛЕН ГОРЯЧИЙ РЕЗЕРВ.; 28.10.2012 11:02:28
27.10.2012 19:43:22; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ПОДГОТОВКА К ПУСКУ - ПРОДУВКА ВЫПОЛНЕНА.; 28.10.2012 11:02:28
27.10.2012 19:43:22; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ПОДПОР СОЗДАН.; 28.10.2012 11:02:28
27.10.2012 19:43:19; Контроллер Modbus Tcp; *** НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. АВТОМАТИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА К ПУСКУ - ПРОДУВКА.; 28.10.2012 11:02:28
27.10.2012 19:42:59; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-1. СНЯТ ГОРЯЧИЙ РЕЗЕРВ.; 28.10.2012 11:02:28
27.10.2012 19:42:59; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-1. АВТ СНЯТЬ РЕЖИМ РЕЗ.; 28.10.2012 11:02:28
27.10.2012 19:42:59; Контроллер Modbus Tcp; МНА1. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА1. ПРОДУВОЧНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. МАГНИТНЫЙ ПУСКАТЕЛЬ ОТКЛЮЧИЛСЯ. ИСП РЕЖ.; 28.10.2012 11:02:28
27.10.2012 19:42:59; Контроллер Modbus Tcp; *** МНА1. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА1. ПРОДУВОЧНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. АВТОМАТИЧЕСКИ ОСТАНОВИТЬ.; 28.10.2012 11:02:28
27.10.2012 19:42:59; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-1. ВКЛЮЧИЛСЯ. ИСП РЕЖ.; 28.10.2012 11:02:28
27.10.2012 19:42:59; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-1. ДВИГАТЕЛЬ ВКЛЮЧИЛСЯ.; 28.10.2012 11:02:28
27.10.2012 19:42:59; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-1. ВЫПОЛНЕНИЕ ПРОГРАММЫ 1 (НА ОТКРЫТЫЕ ЗАДВИЖКИ).; 28.10.2012 11:02:28
27.10.2012 19:42:59; Контроллер Modbus Tcp; *** НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-1. ПУСТИТЬ АВТ.; 28.10.2012 11:02:28
27.10.2012 19:42:59; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ДВИГАТЕЛЬ ОТКЛЮЧИЛСЯ.; 28.10.2012 11:02:28
27.10.2012 19:42:59; Контроллер Modbus Tcp; *** НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ОСТАНОВИТЬ АВТ.; 28.10.2012 11:02:28
27.10.2012 19:42:59; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. НЕИСПРАВНОСТЬ СВКА. ЗАЩИТА.; 28.10.2012 11:02:28
27.10.2012 19:42:52; Контроллер Modbus Tcp; МНА2. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА2. ПРОДУВОЧНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. ВКЛЮЧИЛСЯ. ИСП РЕЖ.; 28.10.2012 11:02:28
27.10.2012 19:42:52; Контроллер Modbus Tcp; *** МНА2. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА2. ПРОДУВОЧНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. АВТОМАТИЧЕСКИ ПУСТИТЬ.; 28.10.2012 11:02:28
27.10.2012 19:42:52; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ПРОДУВКА ЗАВЕРШЕНА.; 28.10.2012 11:02:28
27.10.2012 19:42:48; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. НЕИСПРАВНОСТЬ СВКА.; 28.10.2012 11:02:28
27.10.2012 19:42:42; Контроллер Modbus Tcp; *** НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ПОДГОТОВКА К ПУСКУ - ПРОДУВКА.; 28.10.2012 11:02:28
27.10.2012 19:40:51; Контроллер Modbus Tcp; УПРАВЛЕНИЕ С АРМ-3 НЕВОЗМОЖНО. СВЯЗЬ ПОТЕРЯНА.; 28.10.2012 11:02:28
27.10.2012 19:40:49; Контроллер Modbus Tcp; МНА4. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА4. ПРОДУВОЧНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. МАГНИТНЫЙ ПУСКАТЕЛЬ ОТКЛЮЧИЛСЯ. ИСП РЕЖ.; 28.10.2012 11:02:28
27.10.2012 19:40:49; Контроллер Modbus Tcp; *** МНА4. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА4. ПРОДУВОЧНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. АВТОМАТИЧЕСКИ ОСТАНОВИТЬ.; 28.10.2012 11:02:28
27.10.2012 19:40:49; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ВКЛЮЧИЛСЯ. ИСП РЕЖ.; 28.10.2012 11:02:28
27.10.2012 19:40:49; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ДВИГАТЕЛЬ ВКЛЮЧИЛСЯ.; 28.10.2012 11:02:28
27.10.2012 19:40:45; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ПОДПОР СОЗДАН.; 28.10.2012 11:02:28
27.10.2012 19:40:15; Контроллер Modbus Tcp; МНА4. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА4. ПРОДУВОЧНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. ВКЛЮЧИЛСЯ. ИСП РЕЖ.; 28.10.2012 11:02:28
27.10.2012 19:40:15; Контроллер Modbus Tcp; *** МНА4. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА4. ПРОДУВОЧНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. АВТОМАТИЧЕСКИ ПУСТИТЬ.; 28.10.2012 11:02:28
27.10.2012 19:40:15; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ПРОДУВКА ЗАВЕРШЕНА.; 28.10.2012 11:02:28
27.10.2012 19:40:05; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ВЫПОЛНЕНИЕ ПРОГРАММЫ 1 (НА ОТКРЫТЫЕ ЗАДВИЖКИ).; 28.10.2012 11:02:28
27.10.2012 19:40:05; Контроллер Modbus Tcp; *** НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ПУСТИТЬ.; 28.10.2012 11:02:28
27.10.2012 19:39:14; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. НЕТ СИГНАЛА ВВ.; 28.10.2012 11:02:28
27.10.2012 19:39:10; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ДВИГАТЕЛЬ ОТКЛЮЧИЛСЯ.; 28.10.2012 11:02:28
27.10.2012 19:39:10; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА4. ВВ ОТКЛЮЧЕН.; 28.10.2012 11:02:28
27.10.2012 19:39:07; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. НЕТ СИГНАЛА ВВ.; 28.10.2012 11:02:28
27.10.2012 19:38:46; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. НЕИСПРАВНОСТЬ ЦЕПЕЙ ВКЛЮЧЕНИЯ ВВ.; 28.10.2012 11:02:28
27.10.2012 19:38:26; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. НЕВЫПОЛНЕНИЕ КОМАНДЫ ОТКЛЮЧЕНИЯ ВВ.; 28.10.2012 11:02:28
27.10.2012 19:38:26; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ВВ НЕ ОТКЛЮЧИЛСЯ.; 28.10.2012 11:02:28
27.10.2012 19:38:25; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. НЕИСПРАВНОСТЬ ЦЕПЕЙ ОТКЛЮЧЕНИЯ ВВ.; 28.10.2012 11:02:28
27.10.2012 19:38:23; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ВВ ОТКЛЮЧИТЬ (ДУБЛИРУЮЩИЙ).; 28.10.2012 11:02:28
27.10.2012 19:38:23; Контроллер Modbus Tcp; *** НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ОСТАНОВИТЬ АВТ.; 28.10.2012 11:02:28
27.10.2012 19:38:23; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. НЕВЫПОЛНЕНИЕ КОМАНДЫ ОТКЛЮЧЕНИЯ ВВ. ЗАЩИТА.; 28.10.2012 11:02:28
27.10.2012 19:38:23; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ВВ НЕ ОТКЛЮЧИЛСЯ.; 28.10.2012 11:02:28
27.10.2012 19:38:19; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ВВ ОТКЛЮЧИТЬ (ДУБЛИРУЮЩИЙ).; 28.10.2012 11:02:28
27.10.2012 19:38:19; Контроллер Modbus Tcp; *** НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ОСТАНОВИТЬ.; 28.10.2012 11:02:28
27.10.2012 19:37:56; Контроллер Modbus Tcp; МНА4. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА4. ПРОДУВОЧНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. МАГНИТНЫЙ ПУСКАТЕЛЬ ОТКЛЮЧИЛСЯ. ИСП РЕЖ.; 28.10.2012 11:02:28
27.10.2012 19:37:56; Контроллер Modbus Tcp; *** МНА4. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА4. ПРОДУВОЧНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. АВТОМАТИЧЕСКИ ОСТАНОВИТЬ.; 28.10.2012 11:02:28
27.10.2012 19:37:56; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ВКЛЮЧИЛСЯ.; 28.10.2012 11:02:28
27.10.2012 19:37:56; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. Записать в АМ дату и время начала учета работы.; 28.10.2012 11:02:28
27.10.2012 19:37:56; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ДВИГАТЕЛЬ ВКЛЮЧИЛСЯ.; 28.10.2012 11:02:28
27.10.2012 19:37:56; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА4. ВВ ВКЛЮЧЕН.; 28.10.2012 11:02:28
27.10.2012 19:37:56; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА4. ВВ ВКЛЮЧИТЬ.; 28.10.2012 11:02:28
27.10.2012 19:37:51; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. САРД. ПРИКРЫТЬ ЗАСЛОНКИ.; 28.10.2012 11:02:28
27.10.2012 19:37:51; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ВЫПОЛНЕНИЕ ПРОГРАММЫ 1 (НА ОТКРЫТЫЕ ЗАДВИЖКИ).; 28.10.2012 11:02:28
27.10.2012 19:37:51; Контроллер Modbus Tcp; *** НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ПУСТИТЬ.; 28.10.2012 11:02:28
27.10.2012 19:36:49; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-1. УСТАНОВЛЕН ГОРЯЧИЙ РЕЗЕРВ.; 28.10.2012 11:02:28
27.10.2012 19:36:49; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-1. ПОДГОТОВКА К ПУСКУ - ПРОДУВКА ВЫПОЛНЕНА.; 28.10.2012 11:02:28
27.10.2012 19:36:49; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-1. ПОДПОР СОЗДАН.; 28.10.2012 11:02:28
27.10.2012 19:36:45; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. НЕВЫПОЛНЕНИЕ ПРОГРАММЫ ПУСКА. ЗАЩИТА.; 28.10.2012 11:02:28
27.10.2012 19:36:45; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ВВ ОТКЛЮЧИТЬ (ДУБЛИРУЮЩИЙ).; 28.10.2012 11:02:28
27.10.2012 19:36:44; Контроллер Modbus Tcp; *** НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ОСТАНОВИТЬ АВТ.; 28.10.2012 11:02:28
27.10.2012 19:36:44; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ВВ HE ВКЛЮЧИЛСЯ.; 28.10.2012 11:02:28
27.10.2012 19:36:41; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА4. ВВ ВКЛЮЧИТЬ.; 28.10.2012 11:02:28
27.10.2012 19:36:37; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. САРД. ПРИКРЫТЬ ЗАСЛОНКИ.; 28.10.2012 11:02:28
27.10.2012 19:36:37; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ВЫПОЛНЕНИЕ ПРОГРАММЫ 1 (НА ОТКРЫТЫЕ ЗАДВИЖКИ).; 28.10.2012 11:02:28
27.10.2012 19:36:37; Контроллер Modbus Tcp; *** НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ПУСТИТЬ.; 28.10.2012 11:02:28
27.10.2012 19:36:19; Контроллер Modbus Tcp; МНА1. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА1. ПРОДУВОЧНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. ВКЛЮЧИЛСЯ. ИСП РЕЖ.; 28.10.2012 11:02:28
27.10.2012 19:36:19; Контроллер Modbus Tcp; *** МНА1. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА1. ПРОДУВОЧНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. АВТОМАТИЧЕСКИ ПУСТИТЬ.; 28.10.2012 11:02:28
27.10.2012 19:36:19; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-1. ПРОДУВКА ЗАВЕРШЕНА.; 28.10.2012 11:02:28
27.10.2012 19:36:09; Контроллер Modbus Tcp; *** НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-1. АВТОМАТИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА К ПУСКУ - ПРОДУВКА.; 28.10.2012 11:02:28
27.10.2012 19:36:05; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. СНЯТ ГОРЯЧИЙ РЕЗЕРВ.; 28.10.2012 11:02:28
27.10.2012 19:35:11; Контроллер Modbus Tcp; УПРАВЛЕНИЕ С АРМ-3 НЕВОЗМОЖНО. СВЯЗЬ ПОТЕРЯНА.; 28.10.2012 11:02:28
27.10.2012 19:35:03; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. НЕТ СИГНАЛА ВВ.; 28.10.2012 11:02:28
27.10.2012 19:34:58; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ДВИГАТЕЛЬ ОТКЛЮЧИЛСЯ.; 28.10.2012 11:02:28
27.10.2012 19:34:58; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА2. ВВ ОТКЛЮЧЕН.; 28.10.2012 11:02:28
27.10.2012 19:34:22; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. НЕТ СИГНАЛА ВВ.; 28.10.2012 11:02:28
27.10.2012 19:34:19; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. НЕИСПРАВНОСТЬ ЦЕПЕЙ ВКЛЮЧЕНИЯ ВВ.; 28.10.2012 11:02:28
27.10.2012 19:34:08; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. НЕВЫПОЛНЕНИЕ КОМАНДЫ ОТКЛЮЧЕНИЯ ВВ.; 28.10.2012 11:02:28
27.10.2012 19:34:07; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ВВ НЕ ОТКЛЮЧИЛСЯ.; 28.10.2012 11:02:28
27.10.2012 19:34:06; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. НЕИСПРАВНОСТЬ ЦЕПЕЙ ОТКЛЮЧЕНИЯ ВВ.; 28.10.2012 11:02:28
27.10.2012 19:34:05; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ВВ ОТКЛЮЧИТЬ (ДУБЛИРУЮЩИЙ).; 28.10.2012 11:02:28
27.10.2012 19:34:05; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА2. ВВ ОТКЛЮЧИТЬ.; 28.10.2012 11:02:28
27.10.2012 19:34:04; Контроллер Modbus Tcp; *** НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ОСТАНОВИТЬ АВТ.; 28.10.2012 11:02:28
27.10.2012 19:34:04; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. НЕВЫПОЛНЕНИЕ КОМАНДЫ ОТКЛЮЧЕНИЯ ВВ. ЗАЩИТА.; 28.10.2012 11:02:28
27.10.2012 19:34:04; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ВВ НЕ ОТКЛЮЧИЛСЯ.; 28.10.2012 11:02:28
27.10.2012 19:34:01; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ВВ ОТКЛЮЧИТЬ (ДУБЛИРУЮЩИЙ).; 28.10.2012 11:02:28
27.10.2012 19:34:01; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА2. ВВ ОТКЛЮЧИТЬ.; 28.10.2012 11:02:28
27.10.2012 19:34:01; Контроллер Modbus Tcp; *** НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ОСТАНОВИТЬ.; 28.10.2012 11:02:28
27.10.2012 19:33:32; Контроллер Modbus Tcp; МНА2. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА2. ПРОДУВОЧНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. МАГНИТНЫЙ ПУСКАТЕЛЬ ОТКЛЮЧИЛСЯ. ИСП РЕЖ.; 28.10.2012 11:02:28
27.10.2012 19:33:32; Контроллер Modbus Tcp; *** МНА2. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА2. ПРОДУВОЧНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. АВТОМАТИЧЕСКИ ОСТАНОВИТЬ.; 28.10.2012 11:02:28
27.10.2012 19:33:32; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ВКЛЮЧИЛСЯ.; 28.10.2012 11:02:28
27.10.2012 19:33:32; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. Записать в АМ дату и время начала учета работы.; 28.10.2012 11:02:28
27.10.2012 19:33:32; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ДВИГАТЕЛЬ ВКЛЮЧИЛСЯ.; 28.10.2012 11:02:28
27.10.2012 19:33:32; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА2. ВВ ВКЛЮЧЕН.; 28.10.2012 11:02:28
27.10.2012 19:33:32; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА2. ВВ ВКЛЮЧИТЬ.; 28.10.2012 11:02:28
27.10.2012 19:33:28; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. САРД. ПРИКРЫТЬ ЗАСЛОНКИ.; 28.10.2012 11:02:28
27.10.2012 19:33:28; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ВЫПОЛНЕНИЕ ПРОГРАММЫ 1 (НА ОТКРЫТЫЕ ЗАДВИЖКИ).; 28.10.2012 11:02:28
27.10.2012 19:33:28; Контроллер Modbus Tcp; *** НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ПУСТИТЬ.; 28.10.2012 11:02:28
27.10.2012 19:33:00; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ЦЕПИ ОТКЛЮЧЕНИЯ ВВ ИСПРАВНЫ.; 28.10.2012 11:02:28
27.10.2012 19:32:49; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. НЕИСПРАВНОСТЬ ЦЕПЕЙ ОТКЛЮЧЕНИЯ ВВ.; 28.10.2012 11:02:28
27.10.2012 19:32:47; Контроллер Modbus Tcp; УПРАВЛЕНИЕ С АРМ-3 НЕВОЗМОЖНО. СВЯЗЬ ПОТЕРЯНА.; 28.10.2012 11:02:28
27.10.2012 19:32:44; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. НЕВЫПОЛНЕНИЕ ПРОГРАММЫ ПУСКА. ЗАЩИТА.; 28.10.2012 11:02:28
27.10.2012 19:32:44; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ВВ ОТКЛЮЧИТЬ (ДУБЛИРУЮЩИЙ).; 28.10.2012 11:02:28
27.10.2012 19:32:44; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА2. ВВ ОТКЛЮЧИТЬ.; 28.10.2012 11:02:28
27.10.2012 19:32:44; Контроллер Modbus Tcp; *** НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ОСТАНОВИТЬ АВТ.; 28.10.2012 11:02:28
27.10.2012 19:32:44; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ВВ HE ВКЛЮЧИЛСЯ.; 28.10.2012 11:02:28
27.10.2012 19:32:41; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА2. ВВ ВКЛЮЧИТЬ.; 28.10.2012 11:02:28
27.10.2012 19:32:36; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. САРД. ПРИКРЫТЬ ЗАСЛОНКИ.; 28.10.2012 11:02:28
27.10.2012 19:32:36; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ПОДПОР СОЗДАН.; 28.10.2012 11:02:28
27.10.2012 19:32:06; Контроллер Modbus Tcp; МНА2. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА2. ПРОДУВОЧНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. ВКЛЮЧИЛСЯ. ИСП РЕЖ.; 28.10.2012 11:02:28
27.10.2012 19:32:06; Контроллер Modbus Tcp; *** МНА2. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА2. ПРОДУВОЧНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. АВТОМАТИЧЕСКИ ПУСТИТЬ.; 28.10.2012 11:02:28
27.10.2012 19:32:06; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ПРОДУВКА ЗАВЕРШЕНА.; 28.10.2012 11:02:28
27.10.2012 19:31:56; Контроллер Modbus Tcp; МНА2. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА2. ПОДПОРНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. ВКЛЮЧИЛСЯ. ИСП РЕЖ.; 28.10.2012 11:02:28
27.10.2012 19:31:56; Контроллер Modbus Tcp; *** МНА2. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА2. ПОДПОРНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. АВТОМАТИЧЕСКИ ПУСТИТЬ.; 28.10.2012 11:02:28
27.10.2012 19:31:56; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ВЫПОЛНЕНИЕ ПРОГРАММЫ 1 (НА ОТКРЫТЫЕ ЗАДВИЖКИ).; 28.10.2012 11:02:28
27.10.2012 19:31:56; Контроллер Modbus Tcp; *** НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ПУСТИТЬ.; 28.10.2012 11:02:28
27.10.2012 19:30:51; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-1. НЕИСПРАВНОСТЬ ЦЕПЕЙ ОТКЛЮЧЕНИЯ ВВ.; 28.10.2012 11:02:28
27.10.2012 19:30:51; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-1. НЕИСПРАВНОСТЬ ЦЕПЕЙ ВКЛЮЧЕНИЯ ВВ.; 28.10.2012 11:02:28
27.10.2012 19:30:46; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-1. НЕТ СИГНАЛА ВВ.; 28.10.2012 11:02:28
27.10.2012 19:30:42; Контроллер Modbus Tcp; УПРАВЛЕНИЕ С АРМ-3 НЕВОЗМОЖНО. СВЯЗЬ ПОТЕРЯНА.; 28.10.2012 11:02:28
27.10.2012 19:30:32; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-1. Записать в АМ дату и время отключения и число часов работы.; 28.10.2012 11:02:28
27.10.2012 19:30:32; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-1. ДВИГАТЕЛЬ ОТКЛЮЧИЛСЯ.; 28.10.2012 11:02:28
27.10.2012 19:30:32; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА1. ВВ ОТКЛЮЧЕН.; 28.10.2012 11:02:28
27.10.2012 19:30:27; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-1. НЕТ СИГНАЛА ВВ.; 28.10.2012 11:02:28
27.10.2012 19:30:21; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-1. ЦЕПИ ОТКЛЮЧЕНИЯ ВВ ИСПРАВНЫ.; 28.10.2012 11:02:28
27.10.2012 19:30:12; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-1. НЕВЫПОЛНЕНИЕ КОМАНДЫ ОТКЛЮЧЕНИЯ ВВ.; 28.10.2012 11:02:28
27.10.2012 19:30:12; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-1. ВВ НЕ ОТКЛЮЧИЛСЯ.; 28.10.2012 11:02:28
27.10.2012 19:30:11; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-1. НЕИСПРАВНОСТЬ ЦЕПЕЙ ОТКЛЮЧЕНИЯ ВВ.; 28.10.2012 11:02:28
27.10.2012 19:30:09; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-1. ВВ ОТКЛЮЧИТЬ (ДУБЛИРУЮЩИЙ).; 28.10.2012 11:02:28
27.10.2012 19:30:09; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА1. ВВ ОТКЛЮЧИТЬ.; 28.10.2012 11:02:28
27.10.2012 19:30:09; Контроллер Modbus Tcp; *** НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-1. ОСТАНОВИТЬ АВТ.; 28.10.2012 11:02:28
27.10.2012 19:30:09; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-1. НЕВЫПОЛНЕНИЕ КОМАНДЫ ОТКЛЮЧЕНИЯ ВВ. ЗАЩИТА.; 28.10.2012 11:02:28
27.10.2012 19:30:09; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-1. ВВ НЕ ОТКЛЮЧИЛСЯ.; 28.10.2012 11:02:28
27.10.2012 19:30:06; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-1. ВВ ОТКЛЮЧИТЬ (ДУБЛИРУЮЩИЙ).; 28.10.2012 11:02:28
27.10.2012 19:30:06; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА1. ВВ ОТКЛЮЧИТЬ.; 28.10.2012 11:02:28
27.10.2012 19:30:05; Контроллер Modbus Tcp; *** НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-1. ОСТАНОВИТЬ.; 28.10.2012 11:02:28
27.10.2012 19:30:03; Контроллер Modbus Tcp; УПРАВЛЕНИЕ С АРМ-3 НЕВОЗМОЖНО. СВЯЗЬ ПОТЕРЯНА.; 28.10.2012 11:02:28
27.10.2012 19:29:32; Контроллер Modbus Tcp; МНА1. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА1. ПРОДУВОЧНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. МАГНИТНЫЙ ПУСКАТЕЛЬ ОТКЛЮЧИЛСЯ. ИСП РЕЖ.; 28.10.2012 11:02:28
27.10.2012 19:29:32; Контроллер Modbus Tcp; *** МНА1. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА1. ПРОДУВОЧНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. АВТОМАТИЧЕСКИ ОСТАНОВИТЬ.; 28.10.2012 11:02:28
27.10.2012 19:29:32; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-1. ВКЛЮЧИЛСЯ.; 28.10.2012 11:02:28
27.10.2012 19:29:32; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-1. Записать в АМ дату и время начала учета работы.; 28.10.2012 11:02:28
27.10.2012 19:29:32; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-1. ДВИГАТЕЛЬ ВКЛЮЧИЛСЯ.; 28.10.2012 11:02:28
27.10.2012 19:29:32; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА1. ВВ ВКЛЮЧЕН.; 28.10.2012 11:02:28
27.10.2012 19:29:32; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА1. ВВ ВКЛЮЧИТЬ.; 28.10.2012 11:02:28
27.10.2012 19:29:28; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. САРД. ПРИКРЫТЬ ЗАСЛОНКИ.; 28.10.2012 11:02:28
27.10.2012 19:29:28; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-1. ВЫПОЛНЕНИЕ ПРОГРАММЫ 1 (НА ОТКРЫТЫЕ ЗАДВИЖКИ).; 28.10.2012 11:02:28
27.10.2012 19:29:28; Контроллер Modbus Tcp; *** НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-1. ПУСТИТЬ.; 28.10.2012 11:02:28
27.10.2012 19:29:07; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-1. ЦЕПИ ОТКЛЮЧЕНИЯ ВВ ИСПРАВНЫ.; 28.10.2012 11:02:28
27.10.2012 19:28:54; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-1. НЕИСПРАВНОСТЬ ЦЕПЕЙ ОТКЛЮЧЕНИЯ ВВ.; 28.10.2012 11:02:28
27.10.2012 19:28:48; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-1. НЕВЫПОЛНЕНИЕ ПРОГРАММЫ ПУСКА. ЗАЩИТА.; 28.10.2012 11:02:28
27.10.2012 19:28:48; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-1. ВВ ОТКЛЮЧИТЬ (ДУБЛИРУЮЩИЙ).; 28.10.2012 11:02:28
27.10.2012 19:28:48; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА1. ВВ ОТКЛЮЧИТЬ.; 28.10.2012 11:02:28
27.10.2012 19:28:48; Контроллер Modbus Tcp; *** НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-1. ОСТАНОВИТЬ АВТ.; 28.10.2012 11:02:28
27.10.2012 19:28:48; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-1. ВВ HE ВКЛЮЧИЛСЯ.; 28.10.2012 11:02:28
27.10.2012 19:28:45; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА1. ВВ ВКЛЮЧИТЬ.; 28.10.2012 11:02:28
27.10.2012 19:28:41; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. САРД. ПРИКРЫТЬ ЗАСЛОНКИ.; 28.10.2012 11:02:28
27.10.2012 19:28:41; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-1. ПОДПОР СОЗДАН.; 28.10.2012 11:02:28
27.10.2012 19:28:10; Контроллер Modbus Tcp; МНА1. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА1. ПРОДУВОЧНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. ВКЛЮЧИЛСЯ. ИСП РЕЖ.; 28.10.2012 11:02:28
27.10.2012 19:28:10; Контроллер Modbus Tcp; *** МНА1. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА1. ПРОДУВОЧНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. АВТОМАТИЧЕСКИ ПУСТИТЬ.; 28.10.2012 11:02:28
27.10.2012 19:28:10; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-1. ПРОДУВКА ЗАВЕРШЕНА.; 28.10.2012 11:02:28
27.10.2012 19:28:00; Контроллер Modbus Tcp; МНА1. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА1. ПОДПОРНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. ВКЛЮЧИЛСЯ. ИСП РЕЖ.; 28.10.2012 11:02:28
27.10.2012 19:28:00; Контроллер Modbus Tcp; *** МНА1. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА1. ПОДПОРНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. АВТОМАТИЧЕСКИ ПУСТИТЬ.; 28.10.2012 11:02:28
27.10.2012 19:28:00; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-1. ВЫПОЛНЕНИЕ ПРОГРАММЫ 1 (НА ОТКРЫТЫЕ ЗАДВИЖКИ).; 28.10.2012 11:02:28
27.10.2012 19:28:00; Контроллер Modbus Tcp; *** НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-1. ПУСТИТЬ.; 28.10.2012 11:02:28
27.10.2012 19:27:22; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ЦЕПИ ОТКЛЮЧЕНИЯ ВВ ИСПРАВНЫ.; 28.10.2012 11:02:28
27.10.2012 19:27:21; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ЦЕПИ ВКЛЮЧЕНИЯ ВВ ИСПРАВНЫ.; 28.10.2012 11:02:28
27.10.2012 19:27:10; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-1. ЦЕПИ ОТКЛЮЧЕНИЯ ВВ ИСПРАВНЫ.; 28.10.2012 11:02:28
27.10.2012 19:27:09; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-1. ЦЕПИ ВКЛЮЧЕНИЯ ВВ ИСПРАВНЫ.; 28.10.2012 11:02:28
27.10.2012 19:26:22; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-1. СИГНАЛ ВВ «ОТКЛЮЧЕН» ВОССТАНОВЛЕН.; 28.10.2012 11:02:28
27.10.2012 19:26:22; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА1. ВВ ОТКЛЮЧЕН.; 28.10.2012 11:02:28
27.10.2012 19:25:57; Контроллер Modbus Tcp; УПРАВЛЕНИЕ С АРМ-3 НЕВОЗМОЖНО. СВЯЗЬ ПОТЕРЯНА.; 28.10.2012 11:02:28
27.10.2012 19:25:40; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. СИГНАЛ ВВ «ОТКЛЮЧЕН» ВОССТАНОВЛЕН.; 28.10.2012 11:02:28
27.10.2012 19:25:40; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА2. ВВ ОТКЛЮЧЕН.; 28.10.2012 11:02:28
27.10.2012 19:25:31; Контроллер Modbus Tcp; МНА1. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА1. ПОДПОРНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. МАГНИТНЫЙ ПУСКАТЕЛЬ ОТКЛЮЧИЛСЯ. ИСП РЕЖ.; 28.10.2012 11:02:28
27.10.2012 19:25:31; Контроллер Modbus Tcp; *** МНА1. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА1. ПОДПОРНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. АВТОМАТИЧЕСКИ ОСТАНОВИТЬ.; 28.10.2012 11:02:28
27.10.2012 19:25:19; Контроллер Modbus Tcp; УПРАВЛЕНИЕ С АРМ-3 НЕВОЗМОЖНО. СВЯЗЬ ПОТЕРЯНА.; 28.10.2012 11:02:28
27.10.2012 19:25:11; Контроллер Modbus Tcp; МНА2. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА2. ПОДПОРНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. МАГНИТНЫЙ ПУСКАТЕЛЬ ОТКЛЮЧИЛСЯ. ИСП РЕЖ.; 28.10.2012 11:02:28
27.10.2012 19:25:11; Контроллер Modbus Tcp; *** МНА2. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА2. ПОДПОРНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. АВТОМАТИЧЕСКИ ОСТАНОВИТЬ.; 28.10.2012 11:02:28
27.10.2012 19:25:05; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. УСТАНОВЛЕН ГОРЯЧИЙ РЕЗЕРВ.; 28.10.2012 11:02:28
27.10.2012 19:25:05; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ПОДГОТОВКА К ПУСКУ - ПРОДУВКА ВЫПОЛНЕНА.; 28.10.2012 11:02:28
27.10.2012 19:25:05; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ПОДПОР СОЗДАН.; 28.10.2012 11:02:28
27.10.2012 19:24:56; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ЦЕПИ ОТКЛЮЧЕНИЯ ВВ ИСПРАВНЫ.; 28.10.2012 11:02:28
27.10.2012 19:24:55; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. СИГНАЛ ВВ «ОТКЛЮЧЕН» ВОССТАНОВЛЕН.; 28.10.2012 11:02:28
27.10.2012 19:24:55; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ЦЕПИ ВКЛЮЧЕНИЯ ВВ ИСПРАВНЫ.; 28.10.2012 11:02:28
27.10.2012 19:24:55; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА4. ВВ ОТКЛЮЧЕН.; 28.10.2012 11:02:28
27.10.2012 19:24:55; Контроллер Modbus Tcp; УПРАВЛЕНИЕ С АРМ-3 НЕВОЗМОЖНО. СВЯЗЬ ПОТЕРЯНА.; 28.10.2012 11:02:28
27.10.2012 19:24:34; Контроллер Modbus Tcp; МНА4. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА4. ПРОДУВОЧНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. ВКЛЮЧИЛСЯ. ИСП РЕЖ.; 28.10.2012 11:02:28
27.10.2012 19:24:34; Контроллер Modbus Tcp; *** МНА4. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА4. ПРОДУВОЧНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. АВТОМАТИЧЕСКИ ПУСТИТЬ.; 28.10.2012 11:02:28
27.10.2012 19:24:34; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ПРОДУВКА ЗАВЕРШЕНА.; 28.10.2012 11:02:28
27.10.2012 19:24:24; Контроллер Modbus Tcp; МНА4. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА4. ПОДПОРНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. ВКЛЮЧИЛСЯ. ИСП РЕЖ.; 28.10.2012 11:02:28
27.10.2012 19:24:24; Контроллер Modbus Tcp; *** МНА4. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА4. ПОДПОРНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. АВТОМАТИЧЕСКИ ПУСТИТЬ.; 28.10.2012 11:02:28
27.10.2012 19:24:24; Контроллер Modbus Tcp; *** НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. АВТОМАТИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА К ПУСКУ - ПРОДУВКА.; 28.10.2012 11:02:28
27.10.2012 19:24:22; Контроллер Modbus Tcp; УПРАВЛЕНИЕ С АРМ-3 НЕВОЗМОЖНО. СВЯЗЬ ПОТЕРЯНА.; 28.10.2012 11:02:28
27.10.2012 19:24:19; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ЗАДВИЖКА №27 ОТКРЫЛАСЬ. ИСП РЕЖ.; 28.10.2012 11:02:28
27.10.2012 19:24:15; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ЗАДВИЖКА №23 ОТКРЫЛАСЬ. ИСП РЕЖ.; 28.10.2012 11:02:28
27.10.2012 19:24:05; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ЗАДВИЖКА №27 ОТКРЫВАЕТСЯ. ИСП РЕЖ.; 28.10.2012 11:02:28
27.10.2012 19:24:02; Контроллер Modbus Tcp; ***НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ЗАДВИЖКА №27. ОТКРЫТЬ АВТ.; 28.10.2012 11:02:28
27.10.2012 19:24:01; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ЗАДВИЖКА №23 ОТКРЫВАЕТСЯ. ИСП РЕЖ.; 28.10.2012 11:02:28
27.10.2012 19:23:58; Контроллер Modbus Tcp; ***НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ЗАДВИЖКА №23. ОТКРЫТЬ АВТ.; 28.10.2012 11:02:28
27.10.2012 19:23:08; Контроллер Modbus Tcp; СХПВ. НАСОС СХПВ №2. ОТКЛЮЧЕН. ДАВЛЕНИЕ СБРОШЕНО.; 28.10.2012 11:02:28
27.10.2012 19:23:08; Контроллер Modbus Tcp; СХПВ. НАСОС СХПВ №2. МАГНИТНЫЙ ПУСКАТЕЛЬ ОТКЛЮЧИЛСЯ.; 28.10.2012 11:02:28
27.10.2012 19:23:08; Контроллер Modbus Tcp; *** СХПВ. НАСОС СХПВ №2. АВТОМАТИЧЕСКИ ОСТАНОВИТЬ.; 28.10.2012 11:02:28
27.10.2012 19:23:08; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. ДАВЛЕНИЕ В ВОДОВОЗДУШНОМ БАКЕ. МАКС 1. (3.01); 28.10.2012 11:02:28
27.10.2012 19:22:34; Контроллер Modbus Tcp; СХПВ. НАСОС СХПВ №2. ДАВЛЕНИЕ ВОССТАНОВЛЕНО.; 28.10.2012 11:02:28
27.10.2012 19:22:34; Контроллер Modbus Tcp; СХПВ. НАСОС СХПВ №2. ВКЛЮЧИЛСЯ.; 28.10.2012 11:02:28
27.10.2012 19:22:34; Контроллер Modbus Tcp; *** СХПВ. НАСОС СХПВ №2. АВТОМАТИЧЕСКИ ПУСТИТЬ.; 28.10.2012 11:02:28
27.10.2012 19:22:34; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. ДАВЛЕНИЕ В ВОДОВОЗДУШНОМ БАКЕ. МИН 1. (1.99); 28.10.2012 11:02:28
27.10.2012 19:22:26; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-1. ДВИГАТЕЛЬ ОТКЛЮЧИЛСЯ.; 28.10.2012 11:02:28
27.10.2012 19:22:26; Контроллер Modbus Tcp; *** НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-1. ОСТАНОВИТЬ.; 28.10.2012 11:02:28
27.10.2012 19:22:07; Контроллер Modbus Tcp; МНА4. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА4. ПОДПОРНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. МАГНИТНЫЙ ПУСКАТЕЛЬ ОТКЛЮЧИЛСЯ. ИСП РЕЖ.; 28.10.2012 11:02:28
27.10.2012 19:22:07; Контроллер Modbus Tcp; *** МНА4. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА4. ПОДПОРНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. АВТОМАТИЧЕСКИ ОСТАНОВИТЬ.; 28.10.2012 11:02:28
27.10.2012 19:22:06; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-1. СНЯТ ГОРЯЧИЙ РЕЗЕРВ.; 28.10.2012 11:02:28
27.10.2012 19:22:06; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-1. АВТ СНЯТЬ РЕЖИМ РЕЗ.; 28.10.2012 11:02:28
27.10.2012 19:22:06; Контроллер Modbus Tcp; МНА1. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА1. ПРОДУВОЧНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. МАГНИТНЫЙ ПУСКАТЕЛЬ ОТКЛЮЧИЛСЯ. ИСП РЕЖ.; 28.10.2012 11:02:28
27.10.2012 19:22:06; Контроллер Modbus Tcp; *** МНА1. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА1. ПРОДУВОЧНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. АВТОМАТИЧЕСКИ ОСТАНОВИТЬ.; 28.10.2012 11:02:28
27.10.2012 19:22:06; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-1. ВКЛЮЧИЛСЯ. ИСП РЕЖ.; 28.10.2012 11:02:28
27.10.2012 19:22:06; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-1. ДВИГАТЕЛЬ ВКЛЮЧИЛСЯ.; 28.10.2012 11:02:28
27.10.2012 19:22:06; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-1. ВЫПОЛНЕНИЕ ПРОГРАММЫ 1 (НА ОТКРЫТЫЕ ЗАДВИЖКИ).; 28.10.2012 11:02:28
27.10.2012 19:22:06; Контроллер Modbus Tcp; *** НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-1. ПУСТИТЬ АВТ.; 28.10.2012 11:02:28
27.10.2012 19:22:06; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ДВИГАТЕЛЬ ОТКЛЮЧИЛСЯ.; 28.10.2012 11:02:28
27.10.2012 19:22:06; Контроллер Modbus Tcp; *** НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ОСТАНОВИТЬ АВТ.; 28.10.2012 11:02:28
27.10.2012 19:22:06; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. НЕСАНКЦИОНИРОВАННОЕ ИЗМЕНЕНИЕ СОСТОЯНИЯ ЗАДВИЖКИ. ЗАЩИТА.; 28.10.2012 11:02:28
27.10.2012 19:21:52; Контроллер Modbus Tcp; УПРАВЛЕНИЕ С АРМ-3 НЕВОЗМОЖНО. СВЯЗЬ ПОТЕРЯНА.; 28.10.2012 11:02:28
27.10.2012 19:21:35; Контроллер Modbus Tcp; ВНИМАНИЕ! НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ЗАДВИЖКА №23. ТАЙМЕР НА СРАБАТЫВАНИЕ ЗАЩИТЫ ЗАПУЩЕН.; 28.10.2012 11:02:28
27.10.2012 19:21:27; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ЗАДВИЖКА №23. ВЫВЕДЕНА ИЗ ДИСТАНЦИОННОГО РЕЖИМА.; 28.10.2012 11:02:28
27.10.2012 19:21:11; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-1. УСТАНОВЛЕН ГОРЯЧИЙ РЕЗЕРВ.; 28.10.2012 11:02:28
27.10.2012 19:21:11; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-1. ПОДГОТОВКА К ПУСКУ - ПРОДУВКА ВЫПОЛНЕНА.; 28.10.2012 11:02:28
27.10.2012 19:21:11; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-1. ПОДПОР СОЗДАН.; 28.10.2012 11:02:28
27.10.2012 19:20:41; Контроллер Modbus Tcp; МНА1. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА1. ПРОДУВОЧНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. ВКЛЮЧИЛСЯ. ИСП РЕЖ.; 28.10.2012 11:02:28
27.10.2012 19:20:41; Контроллер Modbus Tcp; *** МНА1. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА1. ПРОДУВОЧНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. АВТОМАТИЧЕСКИ ПУСТИТЬ.; 28.10.2012 11:02:28
27.10.2012 19:20:41; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-1. ПРОДУВКА ЗАВЕРШЕНА.; 28.10.2012 11:02:28
27.10.2012 19:20:37; Контроллер Modbus Tcp; УПРАВЛЕНИЕ С АРМ-3 НЕВОЗМОЖНО. СВЯЗЬ ПОТЕРЯНА.; 28.10.2012 11:02:28
27.10.2012 19:20:30; Контроллер Modbus Tcp; МНА1. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА1. ПОДПОРНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. ВКЛЮЧИЛСЯ. ИСП РЕЖ.; 28.10.2012 11:02:28
27.10.2012 19:20:30; Контроллер Modbus Tcp; *** МНА1. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА1. ПОДПОРНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. АВТОМАТИЧЕСКИ ПУСТИТЬ.; 28.10.2012 11:02:28
27.10.2012 19:20:30; Контроллер Modbus Tcp; *** НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-1. АВТОМАТИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА К ПУСКУ - ПРОДУВКА.; 28.10.2012 11:02:28
27.10.2012 19:20:22; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-1. ЗАДВИЖКА №22 ОТКРЫЛАСЬ. ИСП РЕЖ.; 28.10.2012 11:02:28
27.10.2012 19:20:08; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-1. ЗАДВИЖКА №22 ОТКРЫВАЕТСЯ. ИСП РЕЖ.; 28.10.2012 11:02:28
27.10.2012 19:20:05; Контроллер Modbus Tcp; ***НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-1. ЗАДВИЖКА №22. ОТКРЫТЬ АВТ.; 28.10.2012 11:02:28
27.10.2012 19:19:52; Контроллер Modbus Tcp; МНА1. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА1. ПОДПОРНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. МАГНИТНЫЙ ПУСКАТЕЛЬ ОТКЛЮЧИЛСЯ. ИСП РЕЖ.; 28.10.2012 11:02:28
27.10.2012 19:19:52; Контроллер Modbus Tcp; *** МНА1. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА1. ПОДПОРНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. АВТОМАТИЧЕСКИ ОСТАНОВИТЬ.; 28.10.2012 11:02:28
27.10.2012 19:19:08; Контроллер Modbus Tcp; УПРАВЛЕНИЕ С АРМ-3 НЕВОЗМОЖНО. СВЯЗЬ ПОТЕРЯНА.; 28.10.2012 11:02:28
27.10.2012 19:19:03; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. СНЯТ ГОРЯЧИЙ РЕЗЕРВ.; 28.10.2012 11:02:28
27.10.2012 19:19:03; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. АВТ СНЯТЬ РЕЖИМ РЕЗ.; 28.10.2012 11:02:28
27.10.2012 19:19:03; Контроллер Modbus Tcp; МНА2. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА2. ПРОДУВОЧНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. МАГНИТНЫЙ ПУСКАТЕЛЬ ОТКЛЮЧИЛСЯ. ИСП РЕЖ.; 28.10.2012 11:02:28
27.10.2012 19:19:03; Контроллер Modbus Tcp; *** МНА2. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА2. ПРОДУВОЧНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. АВТОМАТИЧЕСКИ ОСТАНОВИТЬ.; 28.10.2012 11:02:28
27.10.2012 19:19:03; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ВКЛЮЧИЛСЯ. ИСП РЕЖ.; 28.10.2012 11:02:28
27.10.2012 19:19:03; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ДВИГАТЕЛЬ ВКЛЮЧИЛСЯ.; 28.10.2012 11:02:28
27.10.2012 19:19:03; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ВЫПОЛНЕНИЕ ПРОГРАММЫ 1 (НА ОТКРЫТЫЕ ЗАДВИЖКИ).; 28.10.2012 11:02:28
27.10.2012 19:19:03; Контроллер Modbus Tcp; *** НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ПУСТИТЬ АВТ.; 28.10.2012 11:02:28
27.10.2012 19:19:02; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ДВИГАТЕЛЬ ОТКЛЮЧИЛСЯ.; 28.10.2012 11:02:28
27.10.2012 19:19:02; Контроллер Modbus Tcp; *** НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ОСТАНОВИТЬ АВТ.; 28.10.2012 11:02:28
27.10.2012 19:19:02; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. НЕСАНКЦИОНИРОВАННОЕ ИЗМЕНЕНИЕ СОСТОЯНИЯ ЗАДВИЖКИ. ЗАЩИТА.; 28.10.2012 11:02:28
27.10.2012 19:18:32; Контроллер Modbus Tcp; ВНИМАНИЕ! НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ЗАДВИЖКА №27. ТАЙМЕР НА СРАБАТЫВАНИЕ ЗАЩИТЫ ЗАПУЩЕН.; 28.10.2012 11:02:28
27.10.2012 19:18:22; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ЗАДВИЖКА №27. ВЫВЕДЕНА ИЗ ДИСТАНЦИОННОГО РЕЖИМА.; 28.10.2012 11:02:28
27.10.2012 19:17:43; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. УСТАНОВЛЕН ГОРЯЧИЙ РЕЗЕРВ.; 28.10.2012 11:02:28
27.10.2012 19:17:42; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ПОДГОТОВКА К ПУСКУ - ПРОДУВКА ВЫПОЛНЕНА.; 28.10.2012 11:02:28
27.10.2012 19:17:42; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ПОДПОР СОЗДАН.; 28.10.2012 11:02:28
27.10.2012 19:17:12; Контроллер Modbus Tcp; МНА2. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА2. ПРОДУВОЧНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. ВКЛЮЧИЛСЯ. ИСП РЕЖ.; 28.10.2012 11:02:28
27.10.2012 19:17:12; Контроллер Modbus Tcp; *** МНА2. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА2. ПРОДУВОЧНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. АВТОМАТИЧЕСКИ ПУСТИТЬ.; 28.10.2012 11:02:28
27.10.2012 19:17:12; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ПРОДУВКА ЗАВЕРШЕНА.; 28.10.2012 11:02:28
27.10.2012 19:17:02; Контроллер Modbus Tcp; МНА2. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА2. ПОДПОРНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. ВКЛЮЧИЛСЯ. ИСП РЕЖ.; 28.10.2012 11:02:28
27.10.2012 19:17:02; Контроллер Modbus Tcp; *** МНА2. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА2. ПОДПОРНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. АВТОМАТИЧЕСКИ ПУСТИТЬ.; 28.10.2012 11:02:28
27.10.2012 19:17:02; Контроллер Modbus Tcp; *** НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. АВТОМАТИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА К ПУСКУ - ПРОДУВКА.; 28.10.2012 11:02:28
27.10.2012 19:16:47; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. СНЯТ ГОРЯЧИЙ РЕЗЕРВ.; 28.10.2012 11:02:28
27.10.2012 19:16:47; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. АВТ СНЯТЬ РЕЖИМ РЕЗ.; 28.10.2012 11:02:28
27.10.2012 19:16:47; Контроллер Modbus Tcp; МНА4. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА4. ПРОДУВОЧНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. МАГНИТНЫЙ ПУСКАТЕЛЬ ОТКЛЮЧИЛСЯ. ИСП РЕЖ.; 28.10.2012 11:02:28
27.10.2012 19:16:47; Контроллер Modbus Tcp; *** МНА4. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА4. ПРОДУВОЧНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. АВТОМАТИЧЕСКИ ОСТАНОВИТЬ.; 28.10.2012 11:02:28
27.10.2012 19:16:47; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ВКЛЮЧИЛСЯ. ИСП РЕЖ.; 28.10.2012 11:02:28
27.10.2012 19:16:47; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ДВИГАТЕЛЬ ВКЛЮЧИЛСЯ.; 28.10.2012 11:02:28
27.10.2012 19:16:47; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ВЫПОЛНЕНИЕ ПРОГРАММЫ 1 (НА ОТКРЫТЫЕ ЗАДВИЖКИ).; 28.10.2012 11:02:28
27.10.2012 19:16:47; Контроллер Modbus Tcp; *** НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ПУСТИТЬ АВТ.; 28.10.2012 11:02:28
27.10.2012 19:16:46; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-1. ДВИГАТЕЛЬ ОТКЛЮЧИЛСЯ.; 28.10.2012 11:02:28
27.10.2012 19:16:46; Контроллер Modbus Tcp; *** НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-1. ОСТАНОВИТЬ АВТ.; 28.10.2012 11:02:28
27.10.2012 19:16:46; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-1. НЕСАНКЦИОНИРОВАННОЕ ИЗМЕНЕНИЕ СОСТОЯНИЯ ЗАДВИЖКИ. ЗАЩИТА.; 28.10.2012 11:02:28
27.10.2012 19:16:33; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ЗАДВИЖКА №24. ОТКРЫЛАСЬ.; 28.10.2012 11:02:28
27.10.2012 19:16:17; Контроллер Modbus Tcp; УПРАВЛЕНИЕ С АРМ-3 НЕВОЗМОЖНО. СВЯЗЬ ПОТЕРЯНА.; 28.10.2012 11:02:28
27.10.2012 19:16:16; Контроллер Modbus Tcp; ВНИМАНИЕ! НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-1. ЗАДВИЖКА №22. ТАЙМЕР НА СРАБАТЫВАНИЕ ЗАЩИТЫ ЗАПУЩЕН.; 28.10.2012 11:02:28
27.10.2012 19:16:07; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-1. ЗАДВИЖКА №22. ВЫВЕДЕНА ИЗ ДИСТАНЦИОННОГО РЕЖИМА.; 28.10.2012 11:02:28
27.10.2012 19:15:55; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. УСТАНОВЛЕН ГОРЯЧИЙ РЕЗЕРВ.; 28.10.2012 11:02:28
27.10.2012 19:15:55; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ЗАДВИЖКА №28. ОТКРЫЛАСЬ.; 28.10.2012 11:02:28
27.10.2012 19:15:41; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ПОДГОТОВКА К ПУСКУ - ПРОДУВКА ВЫПОЛНЕНА.; 28.10.2012 11:02:28
27.10.2012 19:15:41; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ПОДПОР СОЗДАН.; 28.10.2012 11:02:28
27.10.2012 19:15:11; Контроллер Modbus Tcp; МНА4. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА4. ПРОДУВОЧНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. ВКЛЮЧИЛСЯ. ИСП РЕЖ.; 28.10.2012 11:02:28
27.10.2012 19:15:11; Контроллер Modbus Tcp; *** МНА4. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА4. ПРОДУВОЧНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. АВТОМАТИЧЕСКИ ПУСТИТЬ.; 28.10.2012 11:02:28
27.10.2012 19:15:11; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ПРОДУВКА ЗАВЕРШЕНА.; 28.10.2012 11:02:28
27.10.2012 19:15:01; Контроллер Modbus Tcp; МНА4. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА4. ПОДПОРНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. ВКЛЮЧИЛСЯ. ИСП РЕЖ.; 28.10.2012 11:02:28
27.10.2012 19:15:01; Контроллер Modbus Tcp; *** МНА4. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА4. ПОДПОРНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. АВТОМАТИЧЕСКИ ПУСТИТЬ.; 28.10.2012 11:02:28
27.10.2012 19:15:01; Контроллер Modbus Tcp; *** НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. АВТОМАТИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА К ПУСКУ - ПРОДУВКА.; 28.10.2012 11:02:28
27.10.2012 19:14:21; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-1. ЗАДВИЖКА №21. ОТКРЫЛАСЬ.; 28.10.2012 11:02:28
27.10.2012 19:12:42; Контроллер Modbus Tcp; *** НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-1. ЗАДВИЖКА №21. ОТКРЫТЬ.; 28.10.2012 11:02:28
27.10.2012 19:12:38; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ЗАДВИЖКА №28. ОТКРЫВАЕТСЯ.; 28.10.2012 11:02:28
27.10.2012 19:12:36; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ЗАДВИЖКА №24. ОТКРЫВАЕТСЯ.; 28.10.2012 11:02:28
27.10.2012 19:12:28; Контроллер Modbus Tcp; *** НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ЗАДВИЖКА №28. ОТКРЫТЬ.; 28.10.2012 11:02:28
27.10.2012 19:12:25; Контроллер Modbus Tcp; *** НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ЗАДВИЖКА №24. ОТКРЫТЬ.; 28.10.2012 11:02:28
27.10.2012 19:11:53; Контроллер Modbus Tcp; МНА4. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА4. ПОДПОРНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. МАГНИТНЫЙ ПУСКАТЕЛЬ ОТКЛЮЧИЛСЯ. ИСП РЕЖ.; 28.10.2012 11:02:28
27.10.2012 19:11:53; Контроллер Modbus Tcp; *** МНА4. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА4. ПОДПОРНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. АВТОМАТИЧЕСКИ ОСТАНОВИТЬ.; 28.10.2012 11:02:28
27.10.2012 19:08:48; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-1. СНЯТ ГОРЯЧИЙ РЕЗЕРВ.; 28.10.2012 11:02:28
27.10.2012 19:08:48; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-1. АВТ СНЯТЬ РЕЖИМ РЕЗ.; 28.10.2012 11:02:28
27.10.2012 19:08:48; Контроллер Modbus Tcp; МНА1. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА1. ПРОДУВОЧНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. МАГНИТНЫЙ ПУСКАТЕЛЬ ОТКЛЮЧИЛСЯ. ИСП РЕЖ.; 28.10.2012 11:02:28
27.10.2012 19:08:48; Контроллер Modbus Tcp; *** МНА1. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА1. ПРОДУВОЧНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. АВТОМАТИЧЕСКИ ОСТАНОВИТЬ.; 28.10.2012 11:02:28
27.10.2012 19:08:48; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-1. ВКЛЮЧИЛСЯ. ИСП РЕЖ.; 28.10.2012 11:02:28
27.10.2012 19:08:48; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-1. ДВИГАТЕЛЬ ВКЛЮЧИЛСЯ.; 28.10.2012 11:02:28
27.10.2012 19:08:48; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-1. ВЫПОЛНЕНИЕ ПРОГРАММЫ 1 (НА ОТКРЫТЫЕ ЗАДВИЖКИ).; 28.10.2012 11:02:28
27.10.2012 19:08:48; Контроллер Modbus Tcp; *** НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-1. ПУСТИТЬ АВТ.; 28.10.2012 11:02:28
27.10.2012 19:08:48; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ДВИГАТЕЛЬ ОТКЛЮЧИЛСЯ.; 28.10.2012 11:02:28
27.10.2012 19:08:48; Контроллер Modbus Tcp; *** НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ОСТАНОВИТЬ АВТ.; 28.10.2012 11:02:28
27.10.2012 19:08:48; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. НЕСАНКЦИОНИРОВАННОЕ ИЗМЕНЕНИЕ СОСТОЯНИЯ ЗАДВИЖКИ. ЗАЩИТА.; 28.10.2012 11:02:28
27.10.2012 19:08:17; Контроллер Modbus Tcp; ВНИМАНИЕ! НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ЗАДВИЖКА №28. ТАЙМЕР НА СРАБАТЫВАНИЕ ЗАЩИТЫ ЗАПУЩЕН.; 28.10.2012 11:02:28
27.10.2012 19:08:15; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ЗАДВИЖКА №28. ВЫВЕДЕНА ИЗ ДИСТАНЦИОННОГО РЕЖИМА.; 28.10.2012 11:02:28
27.10.2012 19:08:06; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ЗАДВИЖКА №28 ОСТАНОВ ПРИ ЗАКРЫТИИ.; 28.10.2012 11:02:28
27.10.2012 19:07:59; Контроллер Modbus Tcp; МНА2. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА2. ПОДПОРНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. МАГНИТНЫЙ ПУСКАТЕЛЬ ОТКЛЮЧИЛСЯ. ИСП РЕЖ.; 28.10.2012 11:02:28
27.10.2012 19:07:59; Контроллер Modbus Tcp; *** МНА2. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА2. ПОДПОРНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. АВТОМАТИЧЕСКИ ОСТАНОВИТЬ.; 28.10.2012 11:02:28
27.10.2012 19:07:48; Контроллер Modbus Tcp; ВНИМАНИЕ! НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ЗАДВИЖКА №28. ТАЙМЕР НА СРАБАТЫВАНИЕ ЗАЩИТЫ ЗАПУЩЕН.; 28.10.2012 11:02:28
27.10.2012 19:07:36; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ЗАДВИЖКА №28. ВЫВЕДЕНА ИЗ ДИСТАНЦИОННОГО РЕЖИМА.; 28.10.2012 11:02:28
27.10.2012 19:07:12; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-1. УСТАНОВЛЕН ГОРЯЧИЙ РЕЗЕРВ.; 28.10.2012 11:02:28
27.10.2012 19:07:12; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-1. ПОДГОТОВКА К ПУСКУ - ПРОДУВКА ВЫПОЛНЕНА.; 28.10.2012 11:02:28
27.10.2012 19:07:12; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-1. ПОДПОР СОЗДАН.; 28.10.2012 11:02:28
27.10.2012 19:06:42; Контроллер Modbus Tcp; МНА1. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА1. ПРОДУВОЧНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. ВКЛЮЧИЛСЯ. ИСП РЕЖ.; 28.10.2012 11:02:28
27.10.2012 19:06:42; Контроллер Modbus Tcp; *** МНА1. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА1. ПРОДУВОЧНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. АВТОМАТИЧЕСКИ ПУСТИТЬ.; 28.10.2012 11:02:28
27.10.2012 19:06:42; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-1. ПРОДУВКА ЗАВЕРШЕНА.; 28.10.2012 11:02:28
27.10.2012 19:06:32; Контроллер Modbus Tcp; МНА1. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА1. ПОДПОРНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. ВКЛЮЧИЛСЯ. ИСП РЕЖ.; 28.10.2012 11:02:28
27.10.2012 19:06:32; Контроллер Modbus Tcp; *** МНА1. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА1. ПОДПОРНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. АВТОМАТИЧЕСКИ ПУСТИТЬ.; 28.10.2012 11:02:28
27.10.2012 19:06:32; Контроллер Modbus Tcp; *** НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-1. АВТОМАТИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА К ПУСКУ - ПРОДУВКА.; 28.10.2012 11:02:28
27.10.2012 19:05:48; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-1. ЗАДВИЖКА №21 ОТКРЫЛАСЬ. ИСП РЕЖ.; 28.10.2012 11:02:28
27.10.2012 19:05:34; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-1. ЗАДВИЖКА №21 ОТКРЫВАЕТСЯ. ИСП РЕЖ.; 28.10.2012 11:02:28
27.10.2012 19:05:31; Контроллер Modbus Tcp; ***НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-1. ЗАДВИЖКА №21. ОТКРЫТЬ АВТ.; 28.10.2012 11:02:28
27.10.2012 19:05:14; Контроллер Modbus Tcp; МНА1. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА1. ПОДПОРНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. МАГНИТНЫЙ ПУСКАТЕЛЬ ОТКЛЮЧИЛСЯ. ИСП РЕЖ.; 28.10.2012 11:02:28
27.10.2012 19:05:14; Контроллер Modbus Tcp; *** МНА1. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА1. ПОДПОРНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. АВТОМАТИЧЕСКИ ОСТАНОВИТЬ.; 28.10.2012 11:02:28
27.10.2012 19:04:54; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. СНЯТ ГОРЯЧИЙ РЕЗЕРВ.; 28.10.2012 11:02:28
27.10.2012 19:04:54; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. АВТ СНЯТЬ РЕЖИМ РЕЗ.; 28.10.2012 11:02:28
27.10.2012 19:04:54; Контроллер Modbus Tcp; МНА4. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА4. ПРОДУВОЧНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. МАГНИТНЫЙ ПУСКАТЕЛЬ ОТКЛЮЧИЛСЯ. ИСП РЕЖ.; 28.10.2012 11:02:28
27.10.2012 19:04:54; Контроллер Modbus Tcp; *** МНА4. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА4. ПРОДУВОЧНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. АВТОМАТИЧЕСКИ ОСТАНОВИТЬ.; 28.10.2012 11:02:28
27.10.2012 19:04:54; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ВКЛЮЧИЛСЯ. ИСП РЕЖ.; 28.10.2012 11:02:28
27.10.2012 19:04:54; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ДВИГАТЕЛЬ ВКЛЮЧИЛСЯ.; 28.10.2012 11:02:28
27.10.2012 19:04:54; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ВЫПОЛНЕНИЕ ПРОГРАММЫ 1 (НА ОТКРЫТЫЕ ЗАДВИЖКИ).; 28.10.2012 11:02:28
27.10.2012 19:04:54; Контроллер Modbus Tcp; *** НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ПУСТИТЬ АВТ.; 28.10.2012 11:02:28
27.10.2012 19:04:54; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ДВИГАТЕЛЬ ОТКЛЮЧИЛСЯ.; 28.10.2012 11:02:28
27.10.2012 19:04:54; Контроллер Modbus Tcp; *** НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ОСТАНОВИТЬ АВТ.; 28.10.2012 11:02:28
27.10.2012 19:04:54; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. НЕСАНКЦИОНИРОВАННОЕ ИЗМЕНЕНИЕ СОСТОЯНИЯ ЗАДВИЖКИ. ЗАЩИТА.; 28.10.2012 11:02:28
27.10.2012 19:04:24; Контроллер Modbus Tcp; ВНИМАНИЕ! НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ЗАДВИЖКА №24. ТАЙМЕР НА СРАБАТЫВАНИЕ ЗАЩИТЫ ЗАПУЩЕН.; 28.10.2012 11:02:28
27.10.2012 19:04:14; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ЗАДВИЖКА №24. ВЫВЕДЕНА ИЗ ДИСТАНЦИОННОГО РЕЖИМА.; 28.10.2012 11:02:28
27.10.2012 19:03:51; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. УСТАНОВЛЕН ГОРЯЧИЙ РЕЗЕРВ.; 28.10.2012 11:02:28
27.10.2012 19:03:51; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ПОДГОТОВКА К ПУСКУ - ПРОДУВКА ВЫПОЛНЕНА.; 28.10.2012 11:02:28
27.10.2012 19:03:51; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ПОДПОР СОЗДАН.; 28.10.2012 11:02:28
27.10.2012 19:03:20; Контроллер Modbus Tcp; МНА4. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА4. ПРОДУВОЧНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. ВКЛЮЧИЛСЯ. ИСП РЕЖ.; 28.10.2012 11:02:28
27.10.2012 19:03:20; Контроллер Modbus Tcp; *** МНА4. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА4. ПРОДУВОЧНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. АВТОМАТИЧЕСКИ ПУСТИТЬ.; 28.10.2012 11:02:28
27.10.2012 19:03:20; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ПРОДУВКА ЗАВЕРШЕНА.; 28.10.2012 11:02:28
27.10.2012 19:03:11; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-1. ЗАДВИЖКА №21 ОСТАНОВ ПРИ ЗАКРЫТИИ.; 28.10.2012 11:02:28
27.10.2012 19:03:10; Контроллер Modbus Tcp; МНА4. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА4. ПОДПОРНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. ВКЛЮЧИЛСЯ. ИСП РЕЖ.; 28.10.2012 11:02:28
27.10.2012 19:03:10; Контроллер Modbus Tcp; *** МНА4. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА4. ПОДПОРНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. АВТОМАТИЧЕСКИ ПУСТИТЬ.; 28.10.2012 11:02:28
27.10.2012 19:03:10; Контроллер Modbus Tcp; *** НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. АВТОМАТИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА К ПУСКУ - ПРОДУВКА.; 28.10.2012 11:02:28
27.10.2012 19:02:09; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. СНЯТ ГОРЯЧИЙ РЕЗЕРВ.; 28.10.2012 11:02:28
27.10.2012 19:02:09; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. АВТ СНЯТЬ РЕЖИМ РЕЗ.; 28.10.2012 11:02:28
27.10.2012 19:02:09; Контроллер Modbus Tcp; МНА2. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА2. ПРОДУВОЧНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. МАГНИТНЫЙ ПУСКАТЕЛЬ ОТКЛЮЧИЛСЯ. ИСП РЕЖ.; 28.10.2012 11:02:28
27.10.2012 19:02:09; Контроллер Modbus Tcp; *** МНА2. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА2. ПРОДУВОЧНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. АВТОМАТИЧЕСКИ ОСТАНОВИТЬ.; 28.10.2012 11:02:28
27.10.2012 19:02:09; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ВКЛЮЧИЛСЯ. ИСП РЕЖ.; 28.10.2012 11:02:28
27.10.2012 19:02:09; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ДВИГАТЕЛЬ ВКЛЮЧИЛСЯ.; 28.10.2012 11:02:28
27.10.2012 19:02:09; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ВЫПОЛНЕНИЕ ПРОГРАММЫ 1 (НА ОТКРЫТЫЕ ЗАДВИЖКИ).; 28.10.2012 11:02:28
27.10.2012 19:02:09; Контроллер Modbus Tcp; *** НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ПУСТИТЬ АВТ.; 28.10.2012 11:02:28
27.10.2012 19:02:09; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-1. ДВИГАТЕЛЬ ОТКЛЮЧИЛСЯ.; 28.10.2012 11:02:28
27.10.2012 19:02:09; Контроллер Modbus Tcp; *** НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-1. ОСТАНОВИТЬ АВТ.; 28.10.2012 11:02:28
27.10.2012 19:02:09; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-1. НЕСАНКЦИОНИРОВАННОЕ ИЗМЕНЕНИЕ СОСТОЯНИЯ ЗАДВИЖКИ. ЗАЩИТА.; 28.10.2012 11:02:28
27.10.2012 19:01:38; Контроллер Modbus Tcp; ВНИМАНИЕ! НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-1. ЗАДВИЖКА №21. ТАЙМЕР НА СРАБАТЫВАНИЕ ЗАЩИТЫ ЗАПУЩЕН.; 28.10.2012 11:02:28
27.10.2012 19:01:23; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-1. ЗАДВИЖКА №21. ВЫВЕДЕНА ИЗ ДИСТАНЦИОННОГО РЕЖИМА.; 28.10.2012 11:02:28
27.10.2012 19:01:03; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. УСТАНОВЛЕН ГОРЯЧИЙ РЕЗЕРВ.; 28.10.2012 11:02:28
27.10.2012 19:01:03; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ЗАДВИЖКА №24. ОТКРЫЛАСЬ.; 28.10.2012 11:02:28
27.10.2012 19:00:56; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-1. ЗАДВИЖКА №21. ОТКРЫЛАСЬ.; 28.10.2012 11:02:28
27.10.2012 19:00:54; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-1. ЗАДВИЖКА №22. ОТКРЫЛАСЬ.; 28.10.2012 11:02:28
27.10.2012 19:00:32; Контроллер Modbus Tcp; УПРАВЛЕНИЕ С АРМ-3 НЕВОЗМОЖНО. СВЯЗЬ ПОТЕРЯНА.; 28.10.2012 11:02:28
27.10.2012 18:58:08; Контроллер Modbus Tcp; СХПВ. НАСОС СХПВ №2. ОТКЛЮЧЕН. ДАВЛЕНИЕ СБРОШЕНО.; 28.10.2012 11:02:28
27.10.2012 18:58:08; Контроллер Modbus Tcp; СХПВ. НАСОС СХПВ №2. МАГНИТНЫЙ ПУСКАТЕЛЬ ОТКЛЮЧИЛСЯ.; 28.10.2012 11:02:28
27.10.2012 18:58:07; Контроллер Modbus Tcp; *** СХПВ. НАСОС СХПВ №2. АВТОМАТИЧЕСКИ ОСТАНОВИТЬ.; 28.10.2012 11:02:28
27.10.2012 18:58:07; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. ДАВЛЕНИЕ В ВОДОВОЗДУШНОМ БАКЕ. МАКС 1. (3); 28.10.2012 11:02:28
27.10.2012 18:57:35; Контроллер Modbus Tcp; СХПВ. НАСОС СХПВ №2. ДАВЛЕНИЕ ВОССТАНОВЛЕНО.; 28.10.2012 11:02:28
27.10.2012 18:57:35; Контроллер Modbus Tcp; СХПВ. НАСОС СХПВ №2. ВКЛЮЧИЛСЯ.; 28.10.2012 11:02:28
27.10.2012 18:57:34; Контроллер Modbus Tcp; *** СХПВ. НАСОС СХПВ №2. АВТОМАТИЧЕСКИ ПУСТИТЬ.; 28.10.2012 11:02:28
27.10.2012 18:57:34; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. ДАВЛЕНИЕ В ВОДОВОЗДУШНОМ БАКЕ. МИН 1. (1.99); 28.10.2012 11:02:28
27.10.2012 18:57:05; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ЗАДВИЖКА №24. ОТКРЫВАЕТСЯ.; 28.10.2012 11:02:28
27.10.2012 18:57:00; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-1. ЗАДВИЖКА №22. ОТКРЫВАЕТСЯ.; 28.10.2012 11:02:28
27.10.2012 18:56:57; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-1. ЗАДВИЖКА №21. ОТКРЫВАЕТСЯ.; 28.10.2012 11:02:28
27.10.2012 18:56:54; Контроллер Modbus Tcp; *** НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ЗАДВИЖКА №24. ОТКРЫТЬ.; 28.10.2012 11:02:28
27.10.2012 18:56:51; Контроллер Modbus Tcp; *** НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-1. ЗАДВИЖКА №22. ОТКРЫТЬ.; 28.10.2012 11:02:28
27.10.2012 18:56:47; Контроллер Modbus Tcp; *** НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-1. ЗАДВИЖКА №21. ОТКРЫТЬ.; 28.10.2012 11:02:28
27.10.2012 18:55:54; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ЗАДВИЖКА №23. ВЫВЕДЕНА ИЗ ДИСТАНЦИОННОГО РЕЖИМА.; 28.10.2012 11:02:28
27.10.2012 18:53:48; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. СНЯТ ГОРЯЧИЙ РЕЗЕРВ.; 28.10.2012 11:02:28
27.10.2012 18:53:08; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ЗАДВИЖКА №28. ОТКРЫТИЕ НЕВОЗМОЖНО. НЕ В ДИСТАНЦИОННОМ УПРАВЛЕНИИ.; 28.10.2012 11:02:28
27.10.2012 18:53:08; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ЗАДВИЖКА №27. ОТКРЫТИЕ НЕВОЗМОЖНО. НЕ В ДИСТАНЦИОННОМ УПРАВЛЕНИИ.; 28.10.2012 11:02:28
27.10.2012 18:52:48; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. НЕТ СИГНАЛА ВВ.; 28.10.2012 11:02:28
27.10.2012 18:52:48; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. Восстановление из ремонта.; 28.10.2012 11:02:28
27.10.2012 18:52:22; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ЗАДВИЖКА №28. ВЫВЕДЕНА ИЗ ДИСТАНЦИОННОГО РЕЖИМА.; 28.10.2012 11:02:28
27.10.2012 18:52:18; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ЗАДВИЖКА №27. ВЫВЕДЕНА ИЗ ДИСТАНЦИОННОГО РЕЖИМА.; 28.10.2012 11:02:28
27.10.2012 18:50:56; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ЗАДВИЖКА №28. НАПРЯЖЕНИЕ ПОДАНО.; 28.10.2012 11:02:28
27.10.2012 18:50:56; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ЗАДВИЖКА №27. НАПРЯЖЕНИЕ ПОДАНО.; 28.10.2012 11:02:28
27.10.2012 18:50:51; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ЗАДВИЖКА №28. НАПРЯЖЕНИЕ СНЯТО.; 28.10.2012 11:02:28
27.10.2012 18:50:46; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ЗАДВИЖКА №27. НАПРЯЖЕНИЕ СНЯТО.; 28.10.2012 11:02:28
27.10.2012 18:48:34; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ЗАДВИЖКА №24. НАПРЯЖЕНИЕ ПОДАНО.; 28.10.2012 11:02:28
27.10.2012 18:48:32; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ЗАДВИЖКА №24. НАПРЯЖЕНИЕ СНЯТО.; 28.10.2012 11:02:28
27.10.2012 18:48:31; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ЗАДВИЖКА №23. НАПРЯЖЕНИЕ ПОДАНО.; 28.10.2012 11:02:28
27.10.2012 18:48:28; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ЗАДВИЖКА №23. НАПРЯЖЕНИЕ СНЯТО.; 28.10.2012 11:02:28
27.10.2012 18:48:19; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-3. ЗАДВИЖКА №26. НАПРЯЖЕНИЕ ПОДАНО.; 28.10.2012 11:02:28
27.10.2012 18:48:12; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-3. ЗАДВИЖКА №26. НАПРЯЖЕНИЕ СНЯТО.; 28.10.2012 11:02:28
27.10.2012 18:48:10; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-3. ЗАДВИЖКА №25. НАПРЯЖЕНИЕ ПОДАНО.; 28.10.2012 11:02:28
27.10.2012 18:48:08; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-3. ЗАДВИЖКА №25. НАПРЯЖЕНИЕ СНЯТО.; 28.10.2012 11:02:28
27.10.2012 18:48:06; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-1. ЗАДВИЖКА №22. НАПРЯЖЕНИЕ ПОДАНО.; 28.10.2012 11:02:28
27.10.2012 18:48:01; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-1. ЗАДВИЖКА №22. НАПРЯЖЕНИЕ СНЯТО.; 28.10.2012 11:02:28
27.10.2012 18:47:59; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-1. ЗАДВИЖКА №21. НАПРЯЖЕНИЕ ПОДАНО.; 28.10.2012 11:02:28
27.10.2012 18:47:46; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-1. ЗАДВИЖКА №21. НАПРЯЖЕНИЕ СНЯТО.; 28.10.2012 11:02:28
27.10.2012 18:46:00; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. УСТАНОВЛЕН ГОРЯЧИЙ РЕЗЕРВ.; 28.10.2012 11:02:28
27.10.2012 18:45:44; Контроллер Modbus Tcp; МНА1. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА1. ПРОДУВОЧНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. МАГНИТНЫЙ ПУСКАТЕЛЬ ОТКЛЮЧИЛСЯ. ИСП РЕЖ.; 28.10.2012 11:02:28
27.10.2012 18:45:44; Контроллер Modbus Tcp; *** МНА1. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА1. ПРОДУВОЧНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. АВТОМАТИЧЕСКИ ОСТАНОВИТЬ.; 28.10.2012 11:02:28
27.10.2012 18:45:44; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-1. ВКЛЮЧИЛСЯ. ИСП РЕЖ.; 28.10.2012 11:02:28
27.10.2012 18:45:44; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-1. ДВИГАТЕЛЬ ВКЛЮЧИЛСЯ.; 28.10.2012 11:02:28
27.10.2012 18:45:39; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-1. ПОДПОР СОЗДАН.; 28.10.2012 11:02:28
27.10.2012 18:45:25; Контроллер Modbus Tcp; УПРАВЛЕНИЕ С АРМ-3 НЕВОЗМОЖНО. СВЯЗЬ ПОТЕРЯНА.; 28.10.2012 11:02:28
27.10.2012 18:45:09; Контроллер Modbus Tcp; МНА2. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА2. ПРОДУВОЧНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. ВКЛЮЧИЛСЯ. ИСП РЕЖ.; 28.10.2012 11:02:28
27.10.2012 18:45:09; Контроллер Modbus Tcp; *** МНА2. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА2. ПРОДУВОЧНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. АВТОМАТИЧЕСКИ ПУСТИТЬ.; 28.10.2012 11:02:28
27.10.2012 18:45:08; Контроллер Modbus Tcp; МНА1. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА1. ПРОДУВОЧНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. ВКЛЮЧИЛСЯ. ИСП РЕЖ.; 28.10.2012 11:02:28
27.10.2012 18:45:08; Контроллер Modbus Tcp; *** МНА1. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА1. ПРОДУВОЧНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. АВТОМАТИЧЕСКИ ПУСТИТЬ.; 28.10.2012 11:02:28
27.10.2012 18:45:08; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-1. ПРОДУВКА ЗАВЕРШЕНА.; 28.10.2012 11:02:28
27.10.2012 18:45:04; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ДВИГАТЕЛЬ ОТКЛЮЧИЛСЯ.; 28.10.2012 11:02:28
27.10.2012 18:45:04; Контроллер Modbus Tcp; *** НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ОСТАНОВИТЬ.; 28.10.2012 11:02:28
27.10.2012 18:44:59; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-1. ВЫПОЛНЕНИЕ ПРОГРАММЫ 1 (НА ОТКРЫТЫЕ ЗАДВИЖКИ).; 28.10.2012 11:02:28
27.10.2012 18:44:59; Контроллер Modbus Tcp; *** НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-1. ПУСТИТЬ.; 28.10.2012 11:02:28
27.10.2012 18:44:16; Контроллер Modbus Tcp; УПРАВЛЕНИЕ С АРМ-3 НЕВОЗМОЖНО. СВЯЗЬ ПОТЕРЯНА.; 28.10.2012 11:02:28
27.10.2012 18:44:06; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. СНЯТ ГОРЯЧИЙ РЕЗЕРВ.; 28.10.2012 11:02:28
27.10.2012 18:44:06; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. АВТ СНЯТЬ РЕЖИМ РЕЗ.; 28.10.2012 11:02:28
27.10.2012 18:44:06; Контроллер Modbus Tcp; МНА2. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА2. ПРОДУВОЧНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. МАГНИТНЫЙ ПУСКАТЕЛЬ ОТКЛЮЧИЛСЯ. ИСП РЕЖ.; 28.10.2012 11:02:28
27.10.2012 18:44:06; Контроллер Modbus Tcp; *** МНА2. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА2. ПРОДУВОЧНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. АВТОМАТИЧЕСКИ ОСТАНОВИТЬ.; 28.10.2012 11:02:28
27.10.2012 18:44:06; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ВКЛЮЧИЛСЯ. ИСП РЕЖ.; 28.10.2012 11:02:28
27.10.2012 18:44:06; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ДВИГАТЕЛЬ ВКЛЮЧИЛСЯ.; 28.10.2012 11:02:28
27.10.2012 18:44:06; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ВЫПОЛНЕНИЕ ПРОГРАММЫ 1 (НА ОТКРЫТЫЕ ЗАДВИЖКИ).; 28.10.2012 11:02:28
27.10.2012 18:44:06; Контроллер Modbus Tcp; *** НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ПУСТИТЬ АВТ.; 28.10.2012 11:02:28
27.10.2012 18:44:06; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-1. ДВИГАТЕЛЬ ОТКЛЮЧИЛСЯ.; 28.10.2012 11:02:28
27.10.2012 18:44:06; Контроллер Modbus Tcp; *** НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-1. ОСТАНОВИТЬ АВТ.; 28.10.2012 11:02:28
27.10.2012 18:44:06; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-1. ДАВЛЕНИЕ МАСЛА В ТРУБОПРОВОДЕ К МНА. МИН АВАР. ЗАЩИТА. (0.09); 28.10.2012 11:02:28
27.10.2012 18:44:03; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-1. ДАВЛЕНИЕ МАСЛА В ТРУБОПРОВОДЕ К МНА. МИН АВАР. (0.24); 28.10.2012 11:02:28
27.10.2012 18:44:02; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА1. ДАВЛЕНИЕ МАСЛА В ТРУБОПРОВОДЕ К МНА. МИН 1. (0.33); 28.10.2012 11:02:28
27.10.2012 18:43:04; Контроллер Modbus Tcp; МНА1. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА1. ПРОДУВОЧНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. МАГНИТНЫЙ ПУСКАТЕЛЬ ОТКЛЮЧИЛСЯ. ИСП РЕЖ.; 28.10.2012 11:02:28
27.10.2012 18:43:04; Контроллер Modbus Tcp; *** МНА1. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА1. ПРОДУВОЧНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. АВТОМАТИЧЕСКИ ОСТАНОВИТЬ.; 28.10.2012 11:02:28
27.10.2012 18:43:04; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-1. ВКЛЮЧИЛСЯ. ИСП РЕЖ.; 28.10.2012 11:02:28
27.10.2012 18:43:04; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-1. ДВИГАТЕЛЬ ВКЛЮЧИЛСЯ.; 28.10.2012 11:02:28
27.10.2012 18:42:59; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-1. ПОДПОР СОЗДАН.; 28.10.2012 11:02:28
27.10.2012 18:42:37; Контроллер Modbus Tcp; УПРАВЛЕНИЕ С АРМ-3 НЕВОЗМОЖНО. СВЯЗЬ ПОТЕРЯНА.; 28.10.2012 11:02:28
27.10.2012 18:42:29; Контроллер Modbus Tcp; МНА1. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА1. ПРОДУВОЧНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. ВКЛЮЧИЛСЯ. ИСП РЕЖ.; 28.10.2012 11:02:28
27.10.2012 18:42:29; Контроллер Modbus Tcp; *** МНА1. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА1. ПРОДУВОЧНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. АВТОМАТИЧЕСКИ ПУСТИТЬ.; 28.10.2012 11:02:28
27.10.2012 18:42:29; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-1. ПРОДУВКА ЗАВЕРШЕНА.; 28.10.2012 11:02:28
27.10.2012 18:42:19; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-1. ВЫПОЛНЕНИЕ ПРОГРАММЫ 1 (НА ОТКРЫТЫЕ ЗАДВИЖКИ).; 28.10.2012 11:02:28
27.10.2012 18:42:19; Контроллер Modbus Tcp; *** НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-1. ПУСТИТЬ.; 28.10.2012 11:02:28
27.10.2012 18:42:13; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-1. ЗАДВИЖКА №22 ОТКРЫЛАСЬ. ИСП РЕЖ.; 28.10.2012 11:02:28
27.10.2012 18:42:13; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-1. ЗАДВИЖКА №21 ОТКРЫЛАСЬ. ИСП РЕЖ.; 28.10.2012 11:02:28
27.10.2012 18:42:12; Контроллер Modbus Tcp; УПРАВЛЕНИЕ С АРМ-3 НЕВОЗМОЖНО. СВЯЗЬ ПОТЕРЯНА.; 28.10.2012 11:02:28
27.10.2012 18:42:00; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. УСТАНОВЛЕН ГОРЯЧИЙ РЕЗЕРВ.; 28.10.2012 11:02:28
27.10.2012 18:41:59; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-1. ЗАДВИЖКА №22 ОТКРЫВАЕТСЯ. ИСП РЕЖ.; 28.10.2012 11:02:28
27.10.2012 18:41:59; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-1. ЗАДВИЖКА №21 ОТКРЫВАЕТСЯ. ИСП РЕЖ.; 28.10.2012 11:02:28
27.10.2012 18:41:56; Контроллер Modbus Tcp; ***НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-1. ЗАДВИЖКА №22. ОТКРЫТЬ АВТ.; 28.10.2012 11:02:28
27.10.2012 18:41:56; Контроллер Modbus Tcp; ***НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-1. ЗАДВИЖКА №21. ОТКРЫТЬ АВТ.; 28.10.2012 11:02:28
27.10.2012 18:41:45; Контроллер Modbus Tcp; МНА2. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА2. ПРОДУВОЧНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. ВКЛЮЧИЛСЯ. ИСП РЕЖ.; 28.10.2012 11:02:28
27.10.2012 18:41:45; Контроллер Modbus Tcp; *** МНА2. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА2. ПРОДУВОЧНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. АВТОМАТИЧЕСКИ ПУСТИТЬ.; 28.10.2012 11:02:28
27.10.2012 18:41:40; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ДВИГАТЕЛЬ ОТКЛЮЧИЛСЯ.; 28.10.2012 11:02:28
27.10.2012 18:41:40; Контроллер Modbus Tcp; *** НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ОСТАНОВИТЬ.; 28.10.2012 11:02:28
27.10.2012 18:41:38; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-1. ЗАДВИЖКА №22 ЗАКРЫЛАСЬ. ИСП РЕЖ.; 28.10.2012 11:02:28
27.10.2012 18:41:38; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-1. ЗАДВИЖКА №21 ЗАКРЫЛАСЬ. ИСП РЕЖ.; 28.10.2012 11:02:28
27.10.2012 18:41:25; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-1. ЗАДВИЖКА №22 ЗАКРЫВАЕТСЯ. ИСП РЕЖ.; 28.10.2012 11:02:28
27.10.2012 18:41:25; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-1. ЗАДВИЖКА №21 ЗАКРЫВАЕТСЯ. ИСП РЕЖ.; 28.10.2012 11:02:28
27.10.2012 18:41:22; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. СНЯТ ГОРЯЧИЙ РЕЗЕРВ.; 28.10.2012 11:02:28
27.10.2012 18:41:22; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. АВТ СНЯТЬ РЕЖИМ РЕЗ.; 28.10.2012 11:02:28
27.10.2012 18:41:22; Контроллер Modbus Tcp; МНА2. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА2. ПРОДУВОЧНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. МАГНИТНЫЙ ПУСКАТЕЛЬ ОТКЛЮЧИЛСЯ. ИСП РЕЖ.; 28.10.2012 11:02:28
27.10.2012 18:41:22; Контроллер Modbus Tcp; *** МНА2. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА2. ПРОДУВОЧНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. АВТОМАТИЧЕСКИ ОСТАНОВИТЬ.; 28.10.2012 11:02:28
27.10.2012 18:41:22; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ВКЛЮЧИЛСЯ. ИСП РЕЖ.; 28.10.2012 11:02:28
27.10.2012 18:41:22; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ДВИГАТЕЛЬ ВКЛЮЧИЛСЯ.; 28.10.2012 11:02:28
27.10.2012 18:41:22; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ВЫПОЛНЕНИЕ ПРОГРАММЫ 1 (НА ОТКРЫТЫЕ ЗАДВИЖКИ).; 28.10.2012 11:02:28
27.10.2012 18:41:22; Контроллер Modbus Tcp; *** НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ПУСТИТЬ АВТ.; 28.10.2012 11:02:28
27.10.2012 18:41:22; Контроллер Modbus Tcp; ***НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-1. ЗАДВИЖКА №22. ЗАКРЫТЬ АВТ.; 28.10.2012 11:02:28
27.10.2012 18:41:22; Контроллер Modbus Tcp; ***НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-1. ЗАДВИЖКА №21. ЗАКРЫТЬ АВТ.; 28.10.2012 11:02:28
27.10.2012 18:41:22; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-1. ДВИГАТЕЛЬ ОТКЛЮЧИЛСЯ.; 28.10.2012 11:02:28
27.10.2012 18:41:22; Контроллер Modbus Tcp; *** НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-1. ОСТАНОВИТЬ АВТ.; 28.10.2012 11:02:28
27.10.2012 18:41:22; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-1. АВАРИЙНОЕ ОСЕВОЕ СМЕЩЕНИЕ РОТОРА НАСОСА. ЗАЩИТА.; 28.10.2012 11:02:28
27.10.2012 18:41:20; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-1. АВАРИЙНОЕ ОСЕВОЕ СМЕЩЕНИЕ РОТОРА НАСОСА.; 28.10.2012 11:02:28
27.10.2012 18:41:20; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА1. ПРЕДЕЛЬНОЕ ОСЕВОЕ СМЕЩЕНИЕ РОТОРА НАСОСА (0,5 ММ).; 28.10.2012 11:02:28
27.10.2012 18:40:46; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА1. ПРЕДЕЛЬНОЕ ОСЕВОЕ СМЕЩЕНИЕ РОТОРА НАСОСА (0,5 ММ).; 28.10.2012 11:02:28
27.10.2012 18:40:38; Контроллер Modbus Tcp; МНА1. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА1. ПРОДУВОЧНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. МАГНИТНЫЙ ПУСКАТЕЛЬ ОТКЛЮЧИЛСЯ. ИСП РЕЖ.; 28.10.2012 11:02:28
27.10.2012 18:40:38; Контроллер Modbus Tcp; *** МНА1. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА1. ПРОДУВОЧНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. АВТОМАТИЧЕСКИ ОСТАНОВИТЬ.; 28.10.2012 11:02:28
27.10.2012 18:40:38; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-1. ВКЛЮЧИЛСЯ. ИСП РЕЖ.; 28.10.2012 11:02:28
27.10.2012 18:40:38; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-1. ДВИГАТЕЛЬ ВКЛЮЧИЛСЯ.; 28.10.2012 11:02:28
27.10.2012 18:40:34; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-1. ПОДПОР СОЗДАН.; 28.10.2012 11:02:28
27.10.2012 18:40:04; Контроллер Modbus Tcp; МНА1. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА1. ПРОДУВОЧНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. ВКЛЮЧИЛСЯ. ИСП РЕЖ.; 28.10.2012 11:02:28
27.10.2012 18:40:04; Контроллер Modbus Tcp; *** МНА1. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА1. ПРОДУВОЧНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. АВТОМАТИЧЕСКИ ПУСТИТЬ.; 28.10.2012 11:02:28
27.10.2012 18:40:04; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-1. ПРОДУВКА ЗАВЕРШЕНА.; 28.10.2012 11:02:28
27.10.2012 18:40:00; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. УСТАНОВЛЕН ГОРЯЧИЙ РЕЗЕРВ.; 28.10.2012 11:02:28
27.10.2012 18:39:53; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-1. ВЫПОЛНЕНИЕ ПРОГРАММЫ 1 (НА ОТКРЫТЫЕ ЗАДВИЖКИ).; 28.10.2012 11:02:28
27.10.2012 18:39:53; Контроллер Modbus Tcp; *** НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-1. ПУСТИТЬ.; 28.10.2012 11:02:28
27.10.2012 18:39:50; Контроллер Modbus Tcp; МНА2. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА2. ПРОДУВОЧНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. ВКЛЮЧИЛСЯ. ИСП РЕЖ.; 28.10.2012 11:02:28
27.10.2012 18:39:50; Контроллер Modbus Tcp; *** МНА2. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА2. ПРОДУВОЧНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. АВТОМАТИЧЕСКИ ПУСТИТЬ.; 28.10.2012 11:02:28
27.10.2012 18:39:48; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ДВИГАТЕЛЬ ОТКЛЮЧИЛСЯ.; 28.10.2012 11:02:28
27.10.2012 18:39:48; Контроллер Modbus Tcp; *** НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ОСТАНОВИТЬ.; 28.10.2012 11:02:28
27.10.2012 18:39:27; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. СНЯТ ГОРЯЧИЙ РЕЗЕРВ.; 28.10.2012 11:02:28
27.10.2012 18:39:27; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. АВТ СНЯТЬ РЕЖИМ РЕЗ.; 28.10.2012 11:02:28
27.10.2012 18:39:27; Контроллер Modbus Tcp; МНА2. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА2. ПРОДУВОЧНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. МАГНИТНЫЙ ПУСКАТЕЛЬ ОТКЛЮЧИЛСЯ. ИСП РЕЖ.; 28.10.2012 11:02:28
27.10.2012 18:39:27; Контроллер Modbus Tcp; *** МНА2. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА2. ПРОДУВОЧНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. АВТОМАТИЧЕСКИ ОСТАНОВИТЬ.; 28.10.2012 11:02:28
27.10.2012 18:39:27; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ВКЛЮЧИЛСЯ. ИСП РЕЖ.; 28.10.2012 11:02:28
27.10.2012 18:39:27; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ДВИГАТЕЛЬ ВКЛЮЧИЛСЯ.; 28.10.2012 11:02:28
27.10.2012 18:39:27; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ВЫПОЛНЕНИЕ ПРОГРАММЫ 1 (НА ОТКРЫТЫЕ ЗАДВИЖКИ).; 28.10.2012 11:02:28
27.10.2012 18:39:27; Контроллер Modbus Tcp; *** НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ПУСТИТЬ АВТ.; 28.10.2012 11:02:28
27.10.2012 18:39:27; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-1. АВАРИЙНАЯ ВИБРАЦИЯ НАСОСА ПОРОГ 1 НОМИНАЛЬНЫЙ РЕЖИМ.; 28.10.2012 11:02:28
27.10.2012 18:39:27; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-1. ДВИГАТЕЛЬ ОТКЛЮЧИЛСЯ.; 28.10.2012 11:02:28
27.10.2012 18:39:27; Контроллер Modbus Tcp; *** НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-1. ОСТАНОВИТЬ АВТ.; 28.10.2012 11:02:28
27.10.2012 18:39:27; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-1. АВАРИЙНАЯ ВИБРАЦИЯ МНА ПОРОГ 2. ЗАЩИТА.; 28.10.2012 11:02:28
27.10.2012 18:39:25; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-1. АВАРИЙНАЯ ВИБРАЦИЯ НАСОСА НЕСТАЦИОНАРНЫЙ РЕЖИМ.; 28.10.2012 11:02:28
27.10.2012 18:39:25; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-1. АВАРИЙНАЯ ВИБРАЦИЯ МНА ПОРОГ 2.; 28.10.2012 11:02:28
27.10.2012 18:39:15; Контроллер Modbus Tcp; МНА1. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА1. ПРОДУВОЧНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. МАГНИТНЫЙ ПУСКАТЕЛЬ ОТКЛЮЧИЛСЯ. ИСП РЕЖ.; 28.10.2012 11:02:28
27.10.2012 18:39:15; Контроллер Modbus Tcp; *** МНА1. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА1. ПРОДУВОЧНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. АВТОМАТИЧЕСКИ ОСТАНОВИТЬ.; 28.10.2012 11:02:28
27.10.2012 18:39:15; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-1. ВКЛЮЧИЛСЯ. ИСП РЕЖ.; 28.10.2012 11:02:28
27.10.2012 18:39:15; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-1. ДВИГАТЕЛЬ ВКЛЮЧИЛСЯ.; 28.10.2012 11:02:28
27.10.2012 18:39:10; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-1. ПОДПОР СОЗДАН.; 28.10.2012 11:02:28
27.10.2012 18:39:00; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. УСТАНОВЛЕН ГОРЯЧИЙ РЕЗЕРВ.; 28.10.2012 11:02:28
27.10.2012 18:38:43; Контроллер Modbus Tcp; МНА2. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА2. ПРОДУВОЧНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. ВКЛЮЧИЛСЯ. ИСП РЕЖ.; 28.10.2012 11:02:28
27.10.2012 18:38:43; Контроллер Modbus Tcp; *** МНА2. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА2. ПРОДУВОЧНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. АВТОМАТИЧЕСКИ ПУСТИТЬ.; 28.10.2012 11:02:28
27.10.2012 18:38:40; Контроллер Modbus Tcp; МНА1. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА1. ПРОДУВОЧНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. ВКЛЮЧИЛСЯ. ИСП РЕЖ.; 28.10.2012 11:02:28
27.10.2012 18:38:40; Контроллер Modbus Tcp; *** МНА1. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА1. ПРОДУВОЧНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. АВТОМАТИЧЕСКИ ПУСТИТЬ.; 28.10.2012 11:02:28
27.10.2012 18:38:40; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-1. ПРОДУВКА ЗАВЕРШЕНА.; 28.10.2012 11:02:28
27.10.2012 18:38:35; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ДВИГАТЕЛЬ ОТКЛЮЧИЛСЯ.; 28.10.2012 11:02:28
27.10.2012 18:38:35; Контроллер Modbus Tcp; *** НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ОСТАНОВИТЬ.; 28.10.2012 11:02:28
27.10.2012 18:38:30; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-1. ВЫПОЛНЕНИЕ ПРОГРАММЫ 1 (НА ОТКРЫТЫЕ ЗАДВИЖКИ).; 28.10.2012 11:02:28
27.10.2012 18:38:30; Контроллер Modbus Tcp; *** НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-1. ПУСТИТЬ.; 28.10.2012 11:02:28
27.10.2012 18:38:00; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-1. ДВИГАТЕЛЬ ОТКЛЮЧИЛСЯ.; 28.10.2012 11:02:28
27.10.2012 18:38:00; Контроллер Modbus Tcp; *** НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-1. ОСТАНОВИТЬ АВТ.; 28.10.2012 11:02:28
27.10.2012 18:38:00; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-1. АВАРИЙНАЯ ВИБРАЦИЯ НАСОСА НЕСТАЦИОНАРНЫЙ РЕЖИМ. ЗАЩИТА.; 28.10.2012 11:02:28
27.10.2012 18:37:30; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-1. АВАРИЙНАЯ ВИБРАЦИЯ НАСОСА НЕСТАЦИОНАРНЫЙ РЕЖИМ.; 28.10.2012 11:02:28
27.10.2012 18:37:24; Контроллер Modbus Tcp; МНА1. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА1. ПРОДУВОЧНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. МАГНИТНЫЙ ПУСКАТЕЛЬ ОТКЛЮЧИЛСЯ. ИСП РЕЖ.; 28.10.2012 11:02:28
27.10.2012 18:37:24; Контроллер Modbus Tcp; *** МНА1. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА1. ПРОДУВОЧНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. АВТОМАТИЧЕСКИ ОСТАНОВИТЬ.; 28.10.2012 11:02:28
27.10.2012 18:37:24; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-1. ВКЛЮЧИЛСЯ. ИСП РЕЖ.; 28.10.2012 11:02:28
27.10.2012 18:37:24; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-1. ДВИГАТЕЛЬ ВКЛЮЧИЛСЯ.; 28.10.2012 11:02:28
27.10.2012 18:37:19; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-1. ПОДПОР СОЗДАН.; 28.10.2012 11:02:28
27.10.2012 18:36:49; Контроллер Modbus Tcp; МНА1. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА1. ПРОДУВОЧНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. ВКЛЮЧИЛСЯ. ИСП РЕЖ.; 28.10.2012 11:02:28
27.10.2012 18:36:49; Контроллер Modbus Tcp; *** МНА1. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА1. ПРОДУВОЧНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. АВТОМАТИЧЕСКИ ПУСТИТЬ.; 28.10.2012 11:02:28
27.10.2012 18:36:49; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-1. ПРОДУВКА ЗАВЕРШЕНА.; 28.10.2012 11:02:28
27.10.2012 18:36:39; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-1. ВЫПОЛНЕНИЕ ПРОГРАММЫ 1 (НА ОТКРЫТЫЕ ЗАДВИЖКИ).; 28.10.2012 11:02:28
27.10.2012 18:36:39; Контроллер Modbus Tcp; *** НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-1. ПУСТИТЬ.; 28.10.2012 11:02:28
27.10.2012 18:36:22; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. СНЯТ ГОРЯЧИЙ РЕЗЕРВ.; 28.10.2012 11:02:28
27.10.2012 18:36:22; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. АВТ СНЯТЬ РЕЖИМ РЕЗ.; 28.10.2012 11:02:28
27.10.2012 18:36:22; Контроллер Modbus Tcp; МНА2. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА2. ПРОДУВОЧНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. МАГНИТНЫЙ ПУСКАТЕЛЬ ОТКЛЮЧИЛСЯ. ИСП РЕЖ.; 28.10.2012 11:02:28
27.10.2012 18:36:22; Контроллер Modbus Tcp; *** МНА2. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА2. ПРОДУВОЧНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. АВТОМАТИЧЕСКИ ОСТАНОВИТЬ.; 28.10.2012 11:02:28
27.10.2012 18:36:22; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ВКЛЮЧИЛСЯ. ИСП РЕЖ.; 28.10.2012 11:02:28
27.10.2012 18:36:22; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ДВИГАТЕЛЬ ВКЛЮЧИЛСЯ.; 28.10.2012 11:02:28
27.10.2012 18:36:22; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ВЫПОЛНЕНИЕ ПРОГРАММЫ 1 (НА ОТКРЫТЫЕ ЗАДВИЖКИ).; 28.10.2012 11:02:28
27.10.2012 18:36:22; Контроллер Modbus Tcp; *** НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ПУСТИТЬ АВТ.; 28.10.2012 11:02:28
27.10.2012 18:36:22; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-1. ДВИГАТЕЛЬ ОТКЛЮЧИЛСЯ.; 28.10.2012 11:02:28
27.10.2012 18:36:22; Контроллер Modbus Tcp; *** НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-1. ОСТАНОВИТЬ АВТ.; 28.10.2012 11:02:28
27.10.2012 18:36:22; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-1. АВАРИЙНАЯ ВИБРАЦИЯ НАСОСА ПОРОГ 1 НОМИНАЛЬНЫЙ РЕЖИМ. ЗАЩИТА.; 28.10.2012 11:02:28
27.10.2012 18:36:17; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-1. АВАРИЙНАЯ ВИБРАЦИЯ НАСОСА НЕСТАЦИОНАРНЫЙ РЕЖИМ.; 28.10.2012 11:02:28
27.10.2012 18:36:17; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-1. АВАРИЙНАЯ ВИБРАЦИЯ НАСОСА ПОРОГ 1 НОМИНАЛЬНЫЙ РЕЖИМ.; 28.10.2012 11:02:28
27.10.2012 18:36:17; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА1. ПОВЫШЕННАЯ ВИБРАЦИЯ НАСОСА НОМИНАЛЬНЫЙ РЕЖИМ.; 28.10.2012 11:02:28
27.10.2012 18:36:17; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА1. ПОВЫШЕННАЯ ВИБРАЦИЯ НАСОСА НЕНОМИНАЛЬНЫЙ РЕЖИМ.; 28.10.2012 11:02:28
27.10.2012 18:33:11; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА1. ПОВЫШЕННАЯ ВИБРАЦИЯ НАСОСА НОМИНАЛЬНЫЙ РЕЖИМ.; 28.10.2012 11:02:28
27.10.2012 18:32:03; Контроллер Modbus Tcp; МНА1. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА1. ПРОДУВОЧНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. МАГНИТНЫЙ ПУСКАТЕЛЬ ОТКЛЮЧИЛСЯ. ИСП РЕЖ.; 28.10.2012 11:02:28
27.10.2012 18:32:03; Контроллер Modbus Tcp; *** МНА1. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА1. ПРОДУВОЧНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. АВТОМАТИЧЕСКИ ОСТАНОВИТЬ.; 28.10.2012 11:02:28
27.10.2012 18:32:03; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-1. ВКЛЮЧИЛСЯ. ИСП РЕЖ.; 28.10.2012 11:02:28
27.10.2012 18:32:03; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-1. ДВИГАТЕЛЬ ВКЛЮЧИЛСЯ.; 28.10.2012 11:02:28
27.10.2012 18:31:59; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-1. ПОДПОР СОЗДАН.; 28.10.2012 11:02:28
27.10.2012 18:31:33; Контроллер Modbus Tcp; УПРАВЛЕНИЕ С АРМ-3 НЕВОЗМОЖНО. СВЯЗЬ ПОТЕРЯНА.; 28.10.2012 11:02:28
27.10.2012 18:31:29; Контроллер Modbus Tcp; МНА1. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА1. ПРОДУВОЧНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. ВКЛЮЧИЛСЯ. ИСП РЕЖ.; 28.10.2012 11:02:28
27.10.2012 18:31:29; Контроллер Modbus Tcp; *** МНА1. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА1. ПРОДУВОЧНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. АВТОМАТИЧЕСКИ ПУСТИТЬ.; 28.10.2012 11:02:28
27.10.2012 18:31:29; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-1. ПРОДУВКА ЗАВЕРШЕНА.; 28.10.2012 11:02:28
27.10.2012 18:31:19; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-1. ВЫПОЛНЕНИЕ ПРОГРАММЫ 1 (НА ОТКРЫТЫЕ ЗАДВИЖКИ).; 28.10.2012 11:02:28
27.10.2012 18:31:19; Контроллер Modbus Tcp; *** НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-1. ПУСТИТЬ.; 28.10.2012 11:02:28
27.10.2012 18:31:11; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-1. ЗАДВИЖКА №22 ОТКРЫЛАСЬ. ИСП РЕЖ.; 28.10.2012 11:02:28
27.10.2012 18:31:11; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-1. ЗАДВИЖКА №21 ОТКРЫЛАСЬ. ИСП РЕЖ.; 28.10.2012 11:02:28
27.10.2012 18:30:57; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-1. ЗАДВИЖКА №22 ОТКРЫВАЕТСЯ. ИСП РЕЖ.; 28.10.2012 11:02:28
27.10.2012 18:30:57; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-1. ЗАДВИЖКА №21 ОТКРЫВАЕТСЯ. ИСП РЕЖ.; 28.10.2012 11:02:28
27.10.2012 18:30:54; Контроллер Modbus Tcp; ***НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-1. ЗАДВИЖКА №22. ОТКРЫТЬ АВТ.; 28.10.2012 11:02:28
27.10.2012 18:30:54; Контроллер Modbus Tcp; ***НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-1. ЗАДВИЖКА №21. ОТКРЫТЬ АВТ.; 28.10.2012 11:02:28
27.10.2012 18:30:26; Контроллер Modbus Tcp; МНА4. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА4. ПОДПОРНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. МАГНИТНЫЙ ПУСКАТЕЛЬ ОТКЛЮЧИЛСЯ. ИСП РЕЖ.; 27.10.2012 18:30:27
27.10.2012 18:30:26; Контроллер Modbus Tcp; *** МНА4. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА4. ПОДПОРНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. АВТОМАТИЧЕСКИ ОСТАНОВИТЬ.; 27.10.2012 18:30:27
27.10.2012 18:30:26; Контроллер Modbus Tcp; МНА4. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА4. ПРОДУВОЧНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. МАГНИТНЫЙ ПУСКАТЕЛЬ ОТКЛЮЧИЛСЯ. ИСП РЕЖ.; 27.10.2012 18:30:27
27.10.2012 18:30:26; Контроллер Modbus Tcp; *** МНА4. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА4. ПРОДУВОЧНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. АВТОМАТИЧЕСКИ ОСТАНОВИТЬ.; 27.10.2012 18:30:27
27.10.2012 18:29:52; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-1. ЗАДВИЖКА №22 ЗАКРЫЛАСЬ. ИСП РЕЖ.; 27.10.2012 18:30:27
27.10.2012 18:29:52; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-1. ЗАДВИЖКА №21 ЗАКРЫЛАСЬ. ИСП РЕЖ.; 27.10.2012 18:30:27
27.10.2012 18:29:38; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-1. ЗАДВИЖКА №22 ЗАКРЫВАЕТСЯ. ИСП РЕЖ.; 27.10.2012 18:30:27
27.10.2012 18:29:38; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-1. ЗАДВИЖКА №21 ЗАКРЫВАЕТСЯ. ИСП РЕЖ.; 27.10.2012 18:30:27
27.10.2012 18:29:35; Контроллер Modbus Tcp; ***НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-1. ЗАДВИЖКА №22. ЗАКРЫТЬ АВТ.; 27.10.2012 18:30:27
27.10.2012 18:29:35; Контроллер Modbus Tcp; ***НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-1. ЗАДВИЖКА №21. ЗАКРЫТЬ АВТ.; 27.10.2012 18:30:27
27.10.2012 18:29:35; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-1. ДВИГАТЕЛЬ ОТКЛЮЧИЛСЯ.; 27.10.2012 18:30:27
27.10.2012 18:29:35; Контроллер Modbus Tcp; *** НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-1. ОСТАНОВИТЬ АВТ.; 27.10.2012 18:30:27
27.10.2012 18:29:35; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-1. АВАРИЙНОЕ ОТКЛЮЧЕНИЕ КНОПКОЙ ПО МЕСТУ. ЗАЩИТА.; 27.10.2012 18:30:27
27.10.2012 18:29:25; Контроллер Modbus Tcp; МНА1. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА1. ПРОДУВОЧНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. МАГНИТНЫЙ ПУСКАТЕЛЬ ОТКЛЮЧИЛСЯ. ИСП РЕЖ.; 27.10.2012 18:30:27
27.10.2012 18:29:25; Контроллер Modbus Tcp; *** МНА1. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА1. ПРОДУВОЧНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. АВТОМАТИЧЕСКИ ОСТАНОВИТЬ.; 27.10.2012 18:30:27
27.10.2012 18:29:25; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-1. ВКЛЮЧИЛСЯ. ИСП РЕЖ.; 27.10.2012 18:30:27
27.10.2012 18:29:25; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-1. ДВИГАТЕЛЬ ВКЛЮЧИЛСЯ.; 27.10.2012 18:30:27
27.10.2012 18:29:20; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-1. ПОДПОР СОЗДАН.; 27.10.2012 18:30:27
27.10.2012 18:28:50; Контроллер Modbus Tcp; МНА1. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА1. ПРОДУВОЧНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. ВКЛЮЧИЛСЯ. ИСП РЕЖ.; 27.10.2012 18:30:27
27.10.2012 18:28:50; Контроллер Modbus Tcp; *** МНА1. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА1. ПРОДУВОЧНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. АВТОМАТИЧЕСКИ ПУСТИТЬ.; 27.10.2012 18:30:27
27.10.2012 18:28:50; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-1. ПРОДУВКА ЗАВЕРШЕНА.; 27.10.2012 18:30:27
27.10.2012 18:28:40; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-1. ВЫПОЛНЕНИЕ ПРОГРАММЫ 1 (НА ОТКРЫТЫЕ ЗАДВИЖКИ).; 27.10.2012 18:30:27
27.10.2012 18:28:40; Контроллер Modbus Tcp; *** НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-1. ПУСТИТЬ.; 27.10.2012 18:30:27
27.10.2012 18:28:15; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. УСТАНОВЛЕН ГОРЯЧИЙ РЕЗЕРВ.; 27.10.2012 18:30:27
27.10.2012 18:28:15; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ПОДГОТОВКА К ПУСКУ - ПРОДУВКА ВЫПОЛНЕНА.; 27.10.2012 18:30:27
27.10.2012 18:28:15; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ПОДПОР СОЗДАН.; 27.10.2012 18:30:27
27.10.2012 18:28:12; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. НЕИСПРАВНОСТЬ ЦЕПЕЙ ОТКЛЮЧЕНИЯ ВВ.; 27.10.2012 18:30:27
27.10.2012 18:28:09; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. НЕИСПРАВНОСТЬ ЦЕПЕЙ ВКЛЮЧЕНИЯ ВВ.; 27.10.2012 18:30:27
27.10.2012 18:27:47; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ЗАДВИЖКА №24 ОТКРЫЛАСЬ. ИСП РЕЖ.; 27.10.2012 18:30:27
27.10.2012 18:27:47; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ЗАДВИЖКА №23 ОТКРЫЛАСЬ. ИСП РЕЖ.; 27.10.2012 18:30:27
27.10.2012 18:27:44; Контроллер Modbus Tcp; МНА2. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА2. ПРОДУВОЧНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. ВКЛЮЧИЛСЯ. ИСП РЕЖ.; 27.10.2012 18:30:27
27.10.2012 18:27:44; Контроллер Modbus Tcp; *** МНА2. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА2. ПРОДУВОЧНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. АВТОМАТИЧЕСКИ ПУСТИТЬ.; 27.10.2012 18:30:27
27.10.2012 18:27:44; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ПРОДУВКА ЗАВЕРШЕНА.; 27.10.2012 18:30:27
27.10.2012 18:27:38; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ЗАДВИЖКА №28 ЗАКРЫЛАСЬ. ИСП РЕЖ.; 27.10.2012 18:30:27
27.10.2012 18:27:38; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ЗАДВИЖКА №27 ЗАКРЫЛАСЬ. ИСП РЕЖ.; 27.10.2012 18:30:27
27.10.2012 18:27:34; Контроллер Modbus Tcp; МНА2. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА2. ПОДПОРНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. ВКЛЮЧИЛСЯ. ИСП РЕЖ.; 27.10.2012 18:30:27
27.10.2012 18:27:34; Контроллер Modbus Tcp; *** МНА2. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА2. ПОДПОРНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. АВТОМАТИЧЕСКИ ПУСТИТЬ.; 27.10.2012 18:30:27
27.10.2012 18:27:34; Контроллер Modbus Tcp; *** НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. АВТОМАТИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА К ПУСКУ - ПРОДУВКА.; 27.10.2012 18:30:27
27.10.2012 18:27:33; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ЗАДВИЖКА №24 ОТКРЫВАЕТСЯ. ИСП РЕЖ.; 27.10.2012 18:30:27
27.10.2012 18:27:33; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ЗАДВИЖКА №23 ОТКРЫВАЕТСЯ. ИСП РЕЖ.; 27.10.2012 18:30:27
27.10.2012 18:27:30; Контроллер Modbus Tcp; ***НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ЗАДВИЖКА №24. ОТКРЫТЬ АВТ.; 27.10.2012 18:30:27
27.10.2012 18:27:30; Контроллер Modbus Tcp; ***НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ЗАДВИЖКА №23. ОТКРЫТЬ АВТ.; 27.10.2012 18:30:27
27.10.2012 18:27:29; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-1. ЗАДВИЖКА №22 ОТКРЫЛАСЬ. ИСП РЕЖ.; 27.10.2012 18:30:27
27.10.2012 18:27:29; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-1. ЗАДВИЖКА №21 ОТКРЫЛАСЬ. ИСП РЕЖ.; 27.10.2012 18:30:27
27.10.2012 18:27:24; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ЗАДВИЖКА №28 ЗАКРЫВАЕТСЯ. ИСП РЕЖ.; 27.10.2012 18:30:27
27.10.2012 18:27:24; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ЗАДВИЖКА №27 ЗАКРЫВАЕТСЯ. ИСП РЕЖ.; 27.10.2012 18:30:27
27.10.2012 18:27:21; Контроллер Modbus Tcp; ***НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ЗАДВИЖКА №28. ЗАКРЫТЬ АВТ.; 27.10.2012 18:30:27
27.10.2012 18:27:21; Контроллер Modbus Tcp; ***НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ЗАДВИЖКА №27. ЗАКРЫТЬ АВТ.; 27.10.2012 18:30:27
27.10.2012 18:27:15; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-1. ЗАДВИЖКА №22 ОТКРЫВАЕТСЯ. ИСП РЕЖ.; 27.10.2012 18:30:27
27.10.2012 18:27:15; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-1. ЗАДВИЖКА №21 ОТКРЫВАЕТСЯ. ИСП РЕЖ.; 27.10.2012 18:30:27
27.10.2012 18:27:12; Контроллер Modbus Tcp; ***НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-1. ЗАДВИЖКА №22. ОТКРЫТЬ АВТ.; 27.10.2012 18:30:27
27.10.2012 18:27:12; Контроллер Modbus Tcp; ***НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-1. ЗАДВИЖКА №21. ОТКРЫТЬ АВТ.; 27.10.2012 18:30:27
27.10.2012 18:26:48; Контроллер Modbus Tcp; СХПВ. НАСОС СХПВ №2. ОТКЛЮЧЕН. ДАВЛЕНИЕ СБРОШЕНО.; 27.10.2012 18:30:27
27.10.2012 18:26:48; Контроллер Modbus Tcp; СХПВ. НАСОС СХПВ №2. МАГНИТНЫЙ ПУСКАТЕЛЬ ОТКЛЮЧИЛСЯ.; 27.10.2012 18:30:27
27.10.2012 18:26:47; Контроллер Modbus Tcp; *** СХПВ. НАСОС СХПВ №2. АВТОМАТИЧЕСКИ ОСТАНОВИТЬ.; 27.10.2012 18:30:27
27.10.2012 18:26:47; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. ДАВЛЕНИЕ В ВОДОВОЗДУШНОМ БАКЕ. МАКС 1. (3.01); 27.10.2012 18:30:27
27.10.2012 18:26:37; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-1. ЗАДВИЖКА №22 ЗАКРЫЛАСЬ. ИСП РЕЖ.; 27.10.2012 18:30:27
27.10.2012 18:26:37; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-1. ЗАДВИЖКА №21 ЗАКРЫЛАСЬ. ИСП РЕЖ.; 27.10.2012 18:30:27
27.10.2012 18:26:31; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. НЕИСПРАВНОСТЬ ЦЕПЕЙ ВКЛЮЧЕНИЯ ВВ.; 27.10.2012 18:30:27
27.10.2012 18:26:26; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. НЕТ СИГНАЛА ВВ.; 27.10.2012 18:30:27
27.10.2012 18:26:26; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. Восстановление из ремонта.; 27.10.2012 18:30:27
27.10.2012 18:26:22; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-1. ЗАДВИЖКА №22 ЗАКРЫВАЕТСЯ. ИСП РЕЖ.; 27.10.2012 18:30:27
27.10.2012 18:26:22; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-1. ЗАДВИЖКА №21 ЗАКРЫВАЕТСЯ. ИСП РЕЖ.; 27.10.2012 18:30:27
27.10.2012 18:26:20; Контроллер Modbus Tcp; ***НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-1. ЗАДВИЖКА №22. ЗАКРЫТЬ АВТ.; 27.10.2012 18:30:27
27.10.2012 18:26:20; Контроллер Modbus Tcp; ***НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-1. ЗАДВИЖКА №21. ЗАКРЫТЬ АВТ.; 27.10.2012 18:30:27
27.10.2012 18:26:20; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-1. ДВИГАТЕЛЬ ОТКЛЮЧИЛСЯ.; 27.10.2012 18:30:27
27.10.2012 18:26:20; Контроллер Modbus Tcp; *** НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-1. ОСТАНОВИТЬ АВТ.; 27.10.2012 18:30:27
27.10.2012 18:26:20; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-1. АВАРИЙНЫЕ УТЕЧКИ ЧЕРЕЗ ТОРЦЕВЫЕ УПЛОТНЕНИЯ. ЗАЩИТА.; 27.10.2012 18:30:27
27.10.2012 18:26:19; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-1. АВАРИЙНЫЕ УТЕЧКИ ЧЕРЕЗ ТОРЦЕВЫЕ УПЛОТНЕНИЯ.; 27.10.2012 18:30:27
27.10.2012 18:26:15; Контроллер Modbus Tcp; СХПВ. НАСОС СХПВ №2. ДАВЛЕНИЕ ВОССТАНОВЛЕНО.; 27.10.2012 18:30:27
27.10.2012 18:26:15; Контроллер Modbus Tcp; СХПВ. НАСОС СХПВ №2. ВКЛЮЧИЛСЯ.; 27.10.2012 18:30:27
27.10.2012 18:26:14; Контроллер Modbus Tcp; *** СХПВ. НАСОС СХПВ №2. АВТОМАТИЧЕСКИ ПУСТИТЬ.; 27.10.2012 18:30:27
27.10.2012 18:26:14; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. ДАВЛЕНИЕ В ВОДОВОЗДУШНОМ БАКЕ. МИН 1. (1.99); 27.10.2012 18:30:27
27.10.2012 18:25:32; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. УСТАНОВЛЕН ГОРЯЧИЙ РЕЗЕРВ.; 27.10.2012 18:30:27
27.10.2012 18:25:08; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ЗАДВИЖКА №28. ВЫВЕДЕНА ИЗ ДИСТАНЦИОННОГО РЕЖИМА.; 27.10.2012 18:30:27
27.10.2012 18:25:07; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. СНЯТ ГОРЯЧИЙ РЕЗЕРВ.; 27.10.2012 18:30:27
27.10.2012 18:25:07; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ЗАДВИЖКА №27. ВЫВЕДЕНА ИЗ ДИСТАНЦИОННОГО РЕЖИМА.; 27.10.2012 18:30:27
27.10.2012 18:25:03; Контроллер Modbus Tcp; МНА1. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА1. ПРОДУВОЧНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. МАГНИТНЫЙ ПУСКАТЕЛЬ ОТКЛЮЧИЛСЯ. ИСП РЕЖ.; 27.10.2012 18:30:27
27.10.2012 18:25:03; Контроллер Modbus Tcp; *** МНА1. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА1. ПРОДУВОЧНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. АВТОМАТИЧЕСКИ ОСТАНОВИТЬ.; 27.10.2012 18:30:27
27.10.2012 18:25:03; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-1. ВКЛЮЧИЛСЯ. ИСП РЕЖ.; 27.10.2012 18:30:27
27.10.2012 18:25:03; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-1. ДВИГАТЕЛЬ ВКЛЮЧИЛСЯ.; 27.10.2012 18:30:27
27.10.2012 18:24:59; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-1. ПОДПОР СОЗДАН.; 27.10.2012 18:30:27
27.10.2012 18:24:28; Контроллер Modbus Tcp; МНА1. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА1. ПРОДУВОЧНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. ВКЛЮЧИЛСЯ. ИСП РЕЖ.; 27.10.2012 18:30:27
27.10.2012 18:24:28; Контроллер Modbus Tcp; *** МНА1. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА1. ПРОДУВОЧНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. АВТОМАТИЧЕСКИ ПУСТИТЬ.; 27.10.2012 18:30:27
27.10.2012 18:24:28; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-1. ПРОДУВКА ЗАВЕРШЕНА.; 27.10.2012 18:30:27
27.10.2012 18:24:18; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-1. ВЫПОЛНЕНИЕ ПРОГРАММЫ 1 (НА ОТКРЫТЫЕ ЗАДВИЖКИ).; 27.10.2012 18:30:27
27.10.2012 18:24:18; Контроллер Modbus Tcp; *** НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-1. ПУСТИТЬ.; 27.10.2012 18:30:27
27.10.2012 18:24:00; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. УСТАНОВЛЕН ГОРЯЧИЙ РЕЗЕРВ.; 27.10.2012 18:30:27
27.10.2012 18:23:59; Контроллер Modbus Tcp; МНА4. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА4. ПРОДУВОЧНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. ВКЛЮЧИЛСЯ. ИСП РЕЖ.; 27.10.2012 18:30:27
27.10.2012 18:23:59; Контроллер Modbus Tcp; *** МНА4. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА4. ПРОДУВОЧНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. АВТОМАТИЧЕСКИ ПУСТИТЬ.; 27.10.2012 18:30:27
27.10.2012 18:23:56; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ДВИГАТЕЛЬ ОТКЛЮЧИЛСЯ.; 27.10.2012 18:30:27
27.10.2012 18:23:56; Контроллер Modbus Tcp; *** НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ОСТАНОВИТЬ.; 27.10.2012 18:30:27
27.10.2012 18:23:20; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. СНЯТ ГОРЯЧИЙ РЕЗЕРВ.; 27.10.2012 18:30:27
27.10.2012 18:23:20; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. АВТ СНЯТЬ РЕЖИМ РЕЗ.; 27.10.2012 18:30:27
27.10.2012 18:23:20; Контроллер Modbus Tcp; МНА4. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА4. ПРОДУВОЧНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. МАГНИТНЫЙ ПУСКАТЕЛЬ ОТКЛЮЧИЛСЯ. ИСП РЕЖ.; 27.10.2012 18:30:27
27.10.2012 18:23:20; Контроллер Modbus Tcp; *** МНА4. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА4. ПРОДУВОЧНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. АВТОМАТИЧЕСКИ ОСТАНОВИТЬ.; 27.10.2012 18:30:27
27.10.2012 18:23:20; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ВКЛЮЧИЛСЯ. ИСП РЕЖ.; 27.10.2012 18:30:27
27.10.2012 18:23:20; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ДВИГАТЕЛЬ ВКЛЮЧИЛСЯ.; 27.10.2012 18:30:27
27.10.2012 18:23:20; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ВЫПОЛНЕНИЕ ПРОГРАММЫ 1 (НА ОТКРЫТЫЕ ЗАДВИЖКИ).; 27.10.2012 18:30:27
27.10.2012 18:23:20; Контроллер Modbus Tcp; *** НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ПУСТИТЬ АВТ.; 27.10.2012 18:30:27
27.10.2012 18:23:19; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-1. ДВИГАТЕЛЬ ОТКЛЮЧИЛСЯ.; 27.10.2012 18:30:27
27.10.2012 18:23:19; Контроллер Modbus Tcp; *** НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-1. ОСТАНОВИТЬ АВТ.; 27.10.2012 18:30:27
27.10.2012 18:23:19; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-1. ТЕМПЕРАТУРА ОБМОТКИ СТАТОРА (ФАЗА 3). МАКС АВАР. ЗАЩИТА. (149.23); 27.10.2012 18:30:27
27.10.2012 18:23:18; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-1. ТЕМПЕРАТУРА ОБМОТКИ СТАТОРА (ФАЗА 3). МАКС АВАР. (149.26); 27.10.2012 18:30:27
27.10.2012 18:23:11; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА1. ТЕМПЕРАТУРА ОБМОТКИ СТАТОРА (ФАЗА 3). МАКС 1. (136.81); 27.10.2012 18:30:27
27.10.2012 18:22:57; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА1. ТЕМПЕРАТУРА ОБМОТКИ СТАТОРА (ФАЗА 3). МАКС 1. (137.58); 27.10.2012 18:30:27
27.10.2012 18:22:36; Контроллер Modbus Tcp; МНА1. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА1. ПРОДУВОЧНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. МАГНИТНЫЙ ПУСКАТЕЛЬ ОТКЛЮЧИЛСЯ. ИСП РЕЖ.; 27.10.2012 18:30:27
27.10.2012 18:22:36; Контроллер Modbus Tcp; *** МНА1. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА1. ПРОДУВОЧНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. АВТОМАТИЧЕСКИ ОСТАНОВИТЬ.; 27.10.2012 18:30:27
27.10.2012 18:22:36; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-1. ВКЛЮЧИЛСЯ. ИСП РЕЖ.; 27.10.2012 18:30:27
27.10.2012 18:22:36; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-1. ДВИГАТЕЛЬ ВКЛЮЧИЛСЯ.; 27.10.2012 18:30:27
27.10.2012 18:22:32; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-1. ПОДПОР СОЗДАН.; 27.10.2012 18:30:27
27.10.2012 18:22:05; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. УСТАНОВЛЕН ГОРЯЧИЙ РЕЗЕРВ.; 27.10.2012 18:30:27
27.10.2012 18:22:05; Контроллер Modbus Tcp; МНА4. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА4. ПРОДУВОЧНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. ВКЛЮЧИЛСЯ. ИСП РЕЖ.; 27.10.2012 18:30:27
27.10.2012 18:22:05; Контроллер Modbus Tcp; *** МНА4. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА4. ПРОДУВОЧНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. АВТОМАТИЧЕСКИ ПУСТИТЬ.; 27.10.2012 18:30:27
27.10.2012 18:22:02; Контроллер Modbus Tcp; МНА1. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА1. ПРОДУВОЧНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. ВКЛЮЧИЛСЯ. ИСП РЕЖ.; 27.10.2012 18:30:27
27.10.2012 18:22:02; Контроллер Modbus Tcp; *** МНА1. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА1. ПРОДУВОЧНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. АВТОМАТИЧЕСКИ ПУСТИТЬ.; 27.10.2012 18:30:27
27.10.2012 18:22:02; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-1. ПРОДУВКА ЗАВЕРШЕНА.; 27.10.2012 18:30:27
27.10.2012 18:21:55; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ДВИГАТЕЛЬ ОТКЛЮЧИЛСЯ.; 27.10.2012 18:30:27
27.10.2012 18:21:55; Контроллер Modbus Tcp; *** НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ОСТАНОВИТЬ.; 27.10.2012 18:30:27
27.10.2012 18:21:51; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-1. ВЫПОЛНЕНИЕ ПРОГРАММЫ 1 (НА ОТКРЫТЫЕ ЗАДВИЖКИ).; 27.10.2012 18:30:27
27.10.2012 18:21:51; Контроллер Modbus Tcp; *** НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-1. ПУСТИТЬ.; 27.10.2012 18:30:27
27.10.2012 18:21:35; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-1. ДВИГАТЕЛЬ ОТКЛЮЧИЛСЯ.; 27.10.2012 18:30:27
27.10.2012 18:21:35; Контроллер Modbus Tcp; *** НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-1. ОСТАНОВИТЬ АВТ.; 27.10.2012 18:30:27
27.10.2012 18:21:35; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-1. ТЕМПЕРАТУРА ОБМОТКИ СТАТОРА (ФАЗА 2). МАКС АВАР. ЗАЩИТА. (145.32); 27.10.2012 18:30:27
27.10.2012 18:21:34; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. СНЯТ ГОРЯЧИЙ РЕЗЕРВ.; 27.10.2012 18:30:27
27.10.2012 18:21:34; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. АВТ СНЯТЬ РЕЖИМ РЕЗ.; 27.10.2012 18:30:27
27.10.2012 18:21:34; Контроллер Modbus Tcp; МНА4. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА4. ПРОДУВОЧНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. МАГНИТНЫЙ ПУСКАТЕЛЬ ОТКЛЮЧИЛСЯ. ИСП РЕЖ.; 27.10.2012 18:30:27
27.10.2012 18:21:34; Контроллер Modbus Tcp; *** МНА4. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА4. ПРОДУВОЧНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. АВТОМАТИЧЕСКИ ОСТАНОВИТЬ.; 27.10.2012 18:30:27
27.10.2012 18:21:34; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ВКЛЮЧИЛСЯ. ИСП РЕЖ.; 27.10.2012 18:30:27
27.10.2012 18:21:34; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ДВИГАТЕЛЬ ВКЛЮЧИЛСЯ.; 27.10.2012 18:30:27
27.10.2012 18:21:34; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ВЫПОЛНЕНИЕ ПРОГРАММЫ 1 (НА ОТКРЫТЫЕ ЗАДВИЖКИ).; 27.10.2012 18:30:27
27.10.2012 18:21:34; Контроллер Modbus Tcp; *** НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ПУСТИТЬ АВТ.; 27.10.2012 18:30:27
27.10.2012 18:21:34; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-1. ТЕМПЕРАТУРА ОБМОТКИ СТАТОРА (ФАЗА 2). МАКС АВАР. (145.25); 27.10.2012 18:30:27
27.10.2012 18:21:26; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА1. ТЕМПЕРАТУРА ОБМОТКИ СТАТОРА (ФАЗА 2). МАКС 1. (137.8); 27.10.2012 18:30:27
27.10.2012 18:21:13; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-1. ТЕМПЕРАТУРА ОБМОТКИ СТАТОРА (ФАЗА 2). МАКС АВАР. (156.96); 27.10.2012 18:30:27
27.10.2012 18:21:11; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА1. ТЕМПЕРАТУРА ОБМОТКИ СТАТОРА (ФАЗА 2). МАКС 1. (135.36); 27.10.2012 18:30:27
27.10.2012 18:20:52; Контроллер Modbus Tcp; МНА1. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА1. ПРОДУВОЧНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. МАГНИТНЫЙ ПУСКАТЕЛЬ ОТКЛЮЧИЛСЯ. ИСП РЕЖ.; 27.10.2012 18:30:27
27.10.2012 18:20:52; Контроллер Modbus Tcp; *** МНА1. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА1. ПРОДУВОЧНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. АВТОМАТИЧЕСКИ ОСТАНОВИТЬ.; 27.10.2012 18:30:27
27.10.2012 18:20:52; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-1. ВКЛЮЧИЛСЯ. ИСП РЕЖ.; 27.10.2012 18:30:27
27.10.2012 18:20:52; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-1. ДВИГАТЕЛЬ ВКЛЮЧИЛСЯ.; 27.10.2012 18:30:27
27.10.2012 18:20:48; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-1. ПОДПОР СОЗДАН.; 27.10.2012 18:30:27
27.10.2012 18:20:18; Контроллер Modbus Tcp; МНА1. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА1. ПРОДУВОЧНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. ВКЛЮЧИЛСЯ. ИСП РЕЖ.; 27.10.2012 18:30:27
27.10.2012 18:20:18; Контроллер Modbus Tcp; *** МНА1. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА1. ПРОДУВОЧНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. АВТОМАТИЧЕСКИ ПУСТИТЬ.; 27.10.2012 18:30:27
27.10.2012 18:20:18; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-1. ПРОДУВКА ЗАВЕРШЕНА.; 27.10.2012 18:30:27
27.10.2012 18:20:09; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-1. ТЕМПЕРАТУРА ОБМОТКИ СТАТОРА (ФАЗА 2). МАКС АВАР. (158.82); 27.10.2012 18:30:27
27.10.2012 18:20:08; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-1. ВЫПОЛНЕНИЕ ПРОГРАММЫ 1 (НА ОТКРЫТЫЕ ЗАДВИЖКИ).; 27.10.2012 18:30:27
27.10.2012 18:20:08; Контроллер Modbus Tcp; *** НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-1. ПУСТИТЬ.; 27.10.2012 18:30:27
27.10.2012 18:20:06; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА1. ТЕМПЕРАТУРА ОБМОТКИ СТАТОРА (ФАЗА 2). МАКС 1. (140.75); 27.10.2012 18:30:27
27.10.2012 18:20:00; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. УСТАНОВЛЕН ГОРЯЧИЙ РЕЗЕРВ.; 27.10.2012 18:30:27
27.10.2012 18:19:50; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-1. ТЕМПЕРАТУРА ОБМОТКИ СТАТОРА (ФАЗА 2). МАКС АВАР. ЗАЩИТА. (149.75); 27.10.2012 18:30:27
27.10.2012 18:19:49; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-1. ТЕМПЕРАТУРА ОБМОТКИ СТАТОРА (ФАЗА 2). МАКС АВАР. (145.12); 27.10.2012 18:30:27
27.10.2012 18:19:42; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА1. ТЕМПЕРАТУРА ОБМОТКИ СТАТОРА (ФАЗА 2). МАКС 1. (138.42); 27.10.2012 18:30:27
27.10.2012 18:19:09; Контроллер Modbus Tcp; МНА4. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА4. ПРОДУВОЧНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. ВКЛЮЧИЛСЯ. ИСП РЕЖ.; 27.10.2012 18:30:27
27.10.2012 18:19:09; Контроллер Modbus Tcp; *** МНА4. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА4. ПРОДУВОЧНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. АВТОМАТИЧЕСКИ ПУСТИТЬ.; 27.10.2012 18:30:27
27.10.2012 18:19:02; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ДВИГАТЕЛЬ ОТКЛЮЧИЛСЯ.; 27.10.2012 18:30:27
27.10.2012 18:19:02; Контроллер Modbus Tcp; *** НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ОСТАНОВИТЬ.; 27.10.2012 18:30:27
27.10.2012 18:18:53; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. СНЯТ ГОРЯЧИЙ РЕЗЕРВ.; 27.10.2012 18:30:27
27.10.2012 18:18:53; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. АВТ СНЯТЬ РЕЖИМ РЕЗ.; 27.10.2012 18:30:27
27.10.2012 18:18:53; Контроллер Modbus Tcp; МНА4. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА4. ПРОДУВОЧНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. МАГНИТНЫЙ ПУСКАТЕЛЬ ОТКЛЮЧИЛСЯ. ИСП РЕЖ.; 27.10.2012 18:30:27
27.10.2012 18:18:53; Контроллер Modbus Tcp; *** МНА4. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА4. ПРОДУВОЧНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. АВТОМАТИЧЕСКИ ОСТАНОВИТЬ.; 27.10.2012 18:30:27
27.10.2012 18:18:53; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ВКЛЮЧИЛСЯ. ИСП РЕЖ.; 27.10.2012 18:30:27
27.10.2012 18:18:53; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ДВИГАТЕЛЬ ВКЛЮЧИЛСЯ.; 27.10.2012 18:30:27
27.10.2012 18:18:53; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ВЫПОЛНЕНИЕ ПРОГРАММЫ 1 (НА ОТКРЫТЫЕ ЗАДВИЖКИ).; 27.10.2012 18:30:27
27.10.2012 18:18:53; Контроллер Modbus Tcp; *** НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ПУСТИТЬ АВТ.; 27.10.2012 18:30:27
27.10.2012 18:18:53; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-1. ДВИГАТЕЛЬ ОТКЛЮЧИЛСЯ.; 27.10.2012 18:30:27
27.10.2012 18:18:53; Контроллер Modbus Tcp; *** НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-1. ОСТАНОВИТЬ АВТ.; 27.10.2012 18:30:27
27.10.2012 18:18:53; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-1. ТЕМПЕРАТУРА ОБМОТКИ СТАТОРА (ФАЗА 1). МАКС АВАР. ЗАЩИТА. (146.17); 27.10.2012 18:30:27
27.10.2012 18:18:52; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-1. ТЕМПЕРАТУРА ОБМОТКИ СТАТОРА (ФАЗА 1). МАКС АВАР. (146.16); 27.10.2012 18:30:27
27.10.2012 18:18:41; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА1. ТЕМПЕРАТУРА ОБМОТКИ СТАТОРА (ФАЗА 1). МАКС 1. (137.23); 27.10.2012 18:30:27
27.10.2012 18:16:48; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА1. ТЕМПЕРАТУРА ВОЗДУХА В КОРПУСЕ ЭД. МАКС 1. (92.5); 27.10.2012 18:30:27
27.10.2012 18:16:34; Контроллер Modbus Tcp; МНА1. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА1. ПРОДУВОЧНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. МАГНИТНЫЙ ПУСКАТЕЛЬ ОТКЛЮЧИЛСЯ. ИСП РЕЖ.; 27.10.2012 18:30:27
27.10.2012 18:16:34; Контроллер Modbus Tcp; *** МНА1. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА1. ПРОДУВОЧНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. АВТОМАТИЧЕСКИ ОСТАНОВИТЬ.; 27.10.2012 18:30:27
27.10.2012 18:16:34; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-1. ВКЛЮЧИЛСЯ. ИСП РЕЖ.; 27.10.2012 18:30:27
27.10.2012 18:16:34; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-1. ДВИГАТЕЛЬ ВКЛЮЧИЛСЯ.; 27.10.2012 18:30:27
27.10.2012 18:16:29; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-1. ПОДПОР СОЗДАН.; 27.10.2012 18:30:27
27.10.2012 18:16:00; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. УСТАНОВЛЕН ГОРЯЧИЙ РЕЗЕРВ.; 27.10.2012 18:30:27
27.10.2012 18:15:59; Контроллер Modbus Tcp; МНА1. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА1. ПРОДУВОЧНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. ВКЛЮЧИЛСЯ. ИСП РЕЖ.; 27.10.2012 18:30:27
27.10.2012 18:15:59; Контроллер Modbus Tcp; *** МНА1. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА1. ПРОДУВОЧНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. АВТОМАТИЧЕСКИ ПУСТИТЬ.; 27.10.2012 18:30:27
27.10.2012 18:15:59; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-1. ПРОДУВКА ЗАВЕРШЕНА.; 27.10.2012 18:30:27
27.10.2012 18:15:59; Контроллер Modbus Tcp; МНА4. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА4. ПРОДУВОЧНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. ВКЛЮЧИЛСЯ. ИСП РЕЖ.; 27.10.2012 18:30:27
27.10.2012 18:15:59; Контроллер Modbus Tcp; *** МНА4. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА4. ПРОДУВОЧНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. АВТОМАТИЧЕСКИ ПУСТИТЬ.; 27.10.2012 18:30:27
27.10.2012 18:15:53; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ДВИГАТЕЛЬ ОТКЛЮЧИЛСЯ.; 27.10.2012 18:30:27
27.10.2012 18:15:53; Контроллер Modbus Tcp; *** НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ОСТАНОВИТЬ.; 27.10.2012 18:30:27
27.10.2012 18:15:49; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-1. ВЫПОЛНЕНИЕ ПРОГРАММЫ 1 (НА ОТКРЫТЫЕ ЗАДВИЖКИ).; 27.10.2012 18:30:27
27.10.2012 18:15:49; Контроллер Modbus Tcp; *** НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-1. ПУСТИТЬ.; 27.10.2012 18:30:27
27.10.2012 18:15:30; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. СНЯТ ГОРЯЧИЙ РЕЗЕРВ.; 27.10.2012 18:30:27
27.10.2012 18:15:30; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. АВТ СНЯТЬ РЕЖИМ РЕЗ.; 27.10.2012 18:30:27
27.10.2012 18:15:30; Контроллер Modbus Tcp; МНА4. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА4. ПРОДУВОЧНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. МАГНИТНЫЙ ПУСКАТЕЛЬ ОТКЛЮЧИЛСЯ. ИСП РЕЖ.; 27.10.2012 18:30:27
27.10.2012 18:15:30; Контроллер Modbus Tcp; *** МНА4. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА4. ПРОДУВОЧНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. АВТОМАТИЧЕСКИ ОСТАНОВИТЬ.; 27.10.2012 18:30:27
27.10.2012 18:15:30; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ВКЛЮЧИЛСЯ. ИСП РЕЖ.; 27.10.2012 18:30:27
27.10.2012 18:15:30; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ДВИГАТЕЛЬ ВКЛЮЧИЛСЯ.; 27.10.2012 18:30:27
27.10.2012 18:15:30; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ВЫПОЛНЕНИЕ ПРОГРАММЫ 1 (НА ОТКРЫТЫЕ ЗАДВИЖКИ).; 27.10.2012 18:30:27
27.10.2012 18:15:30; Контроллер Modbus Tcp; *** НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ПУСТИТЬ АВТ.; 27.10.2012 18:30:27
27.10.2012 18:15:30; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-1. ДВИГАТЕЛЬ ОТКЛЮЧИЛСЯ.; 27.10.2012 18:30:27
27.10.2012 18:15:30; Контроллер Modbus Tcp; *** НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-1. ОСТАНОВИТЬ АВТ.; 27.10.2012 18:30:27
27.10.2012 18:15:30; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-1. ТЕМПЕРАТУРА ЗАДНЕГО ПОДШИПНИКА ЭД. МАКС АВАР. ЗАЩИТА. (82.87); 27.10.2012 18:30:27
27.10.2012 18:15:29; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-1. ТЕМПЕРАТУРА ЗАДНЕГО ПОДШИПНИКА ЭД. МАКС АВАР. (80.05); 27.10.2012 18:30:27
27.10.2012 18:15:17; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА1. ТЕМПЕРАТУРА ЗАДНЕГО ПОДШИПНИКА ЭД. МАКС 1. (73.48); 27.10.2012 18:30:27
27.10.2012 18:14:50; Контроллер Modbus Tcp; МНА1. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА1. ПРОДУВОЧНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. МАГНИТНЫЙ ПУСКАТЕЛЬ ОТКЛЮЧИЛСЯ. ИСП РЕЖ.; 27.10.2012 18:30:27
27.10.2012 18:14:50; Контроллер Modbus Tcp; *** МНА1. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА1. ПРОДУВОЧНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. АВТОМАТИЧЕСКИ ОСТАНОВИТЬ.; 27.10.2012 18:30:27
27.10.2012 18:14:50; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-1. ВКЛЮЧИЛСЯ. ИСП РЕЖ.; 27.10.2012 18:30:27
27.10.2012 18:14:50; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-1. ДВИГАТЕЛЬ ВКЛЮЧИЛСЯ.; 27.10.2012 18:30:27
27.10.2012 18:14:45; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-1. ПОДПОР СОЗДАН.; 27.10.2012 18:30:27
27.10.2012 18:14:15; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-1. ПРОДУВКА ЗАВЕРШЕНА.; 27.10.2012 18:30:27
27.10.2012 18:14:05; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-1. ВЫПОЛНЕНИЕ ПРОГРАММЫ 1 (НА ОТКРЫТЫЕ ЗАДВИЖКИ).; 27.10.2012 18:30:27
27.10.2012 18:14:05; Контроллер Modbus Tcp; *** НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-1. ПУСТИТЬ.; 27.10.2012 18:30:27
27.10.2012 18:14:00; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. УСТАНОВЛЕН ГОРЯЧИЙ РЕЗЕРВ.; 27.10.2012 18:30:27
27.10.2012 18:13:43; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-1. ТЕМПЕРАТУРА ЗАДНЕГО ПОДШИПНИКА ЭД. МАКС АВАР. ЗАЩИТА. (82.95); 27.10.2012 18:30:27
27.10.2012 18:13:42; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-1. ТЕМПЕРАТУРА ЗАДНЕГО ПОДШИПНИКА ЭД. МАКС АВАР. (82.95); 27.10.2012 18:30:27
27.10.2012 18:13:41; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА1. ТЕМПЕРАТУРА ЗАДНЕГО ПОДШИПНИКА ЭД. МАКС 1. (71.61); 27.10.2012 18:30:27
27.10.2012 18:13:35; Контроллер Modbus Tcp; МНА1. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА1. ПРОДУВОЧНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. ВКЛЮЧИЛСЯ. ИСП РЕЖ.; 27.10.2012 18:30:27
27.10.2012 18:13:35; Контроллер Modbus Tcp; *** МНА1. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА1. ПРОДУВОЧНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. АВТОМАТИЧЕСКИ ПУСТИТЬ.; 27.10.2012 18:30:27
27.10.2012 18:13:35; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-1. ПРОДУВКА ЗАВЕРШЕНА.; 27.10.2012 18:30:27
27.10.2012 18:13:25; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-1. ВЫПОЛНЕНИЕ ПРОГРАММЫ 1 (НА ОТКРЫТЫЕ ЗАДВИЖКИ).; 27.10.2012 18:30:27
27.10.2012 18:13:25; Контроллер Modbus Tcp; *** НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-1. ПУСТИТЬ.; 27.10.2012 18:30:27
27.10.2012 18:13:16; Контроллер Modbus Tcp; МНА4. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА4. ПРОДУВОЧНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. ВКЛЮЧИЛСЯ. ИСП РЕЖ.; 27.10.2012 18:30:27
27.10.2012 18:13:16; Контроллер Modbus Tcp; *** МНА4. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА4. ПРОДУВОЧНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. АВТОМАТИЧЕСКИ ПУСТИТЬ.; 27.10.2012 18:30:27
27.10.2012 18:13:11; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ДВИГАТЕЛЬ ОТКЛЮЧИЛСЯ.; 27.10.2012 18:30:27
27.10.2012 18:13:11; Контроллер Modbus Tcp; *** НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ОСТАНОВИТЬ.; 27.10.2012 18:30:27
27.10.2012 18:12:59; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. СНЯТ ГОРЯЧИЙ РЕЗЕРВ.; 27.10.2012 18:30:27
27.10.2012 18:12:59; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. АВТ СНЯТЬ РЕЖИМ РЕЗ.; 27.10.2012 18:30:27
27.10.2012 18:12:59; Контроллер Modbus Tcp; МНА4. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА4. ПРОДУВОЧНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. МАГНИТНЫЙ ПУСКАТЕЛЬ ОТКЛЮЧИЛСЯ. ИСП РЕЖ.; 27.10.2012 18:30:27
27.10.2012 18:12:59; Контроллер Modbus Tcp; *** МНА4. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА4. ПРОДУВОЧНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. АВТОМАТИЧЕСКИ ОСТАНОВИТЬ.; 27.10.2012 18:30:27
27.10.2012 18:12:59; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ВКЛЮЧИЛСЯ. ИСП РЕЖ.; 27.10.2012 18:30:27
27.10.2012 18:12:59; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ДВИГАТЕЛЬ ВКЛЮЧИЛСЯ.; 27.10.2012 18:30:27
27.10.2012 18:12:59; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ВЫПОЛНЕНИЕ ПРОГРАММЫ 1 (НА ОТКРЫТЫЕ ЗАДВИЖКИ).; 27.10.2012 18:30:27
27.10.2012 18:12:59; Контроллер Modbus Tcp; *** НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ПУСТИТЬ АВТ.; 27.10.2012 18:30:27
27.10.2012 18:12:58; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-1. ДВИГАТЕЛЬ ОТКЛЮЧИЛСЯ.; 27.10.2012 18:30:27
27.10.2012 18:12:58; Контроллер Modbus Tcp; *** НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-1. ОСТАНОВИТЬ АВТ.; 27.10.2012 18:30:27
27.10.2012 18:12:58; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-1. ТЕМПЕРАТУРА ПЕРЕДНЕГО ПОДШИПНИКА ЭД. МАКС АВАР. ЗАЩИТА. (83.87); 27.10.2012 18:30:27
27.10.2012 18:12:57; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-1. ТЕМПЕРАТУРА ПЕРЕДНЕГО ПОДШИПНИКА ЭД. МАКС АВАР. (83.96); 27.10.2012 18:30:27
27.10.2012 18:12:48; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА1. ТЕМПЕРАТУРА ПЕРЕДНЕГО ПОДШИПНИКА ЭД. МАКС 1. (70.97); 27.10.2012 18:30:27
27.10.2012 18:12:18; Контроллер Modbus Tcp; МНА1. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА1. ПРОДУВОЧНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. МАГНИТНЫЙ ПУСКАТЕЛЬ ОТКЛЮЧИЛСЯ. ИСП РЕЖ.; 27.10.2012 18:30:27
27.10.2012 18:12:18; Контроллер Modbus Tcp; *** МНА1. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА1. ПРОДУВОЧНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. АВТОМАТИЧЕСКИ ОСТАНОВИТЬ.; 27.10.2012 18:30:27
27.10.2012 18:12:18; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-1. ВКЛЮЧИЛСЯ. ИСП РЕЖ.; 27.10.2012 18:30:27
27.10.2012 18:12:18; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-1. ДВИГАТЕЛЬ ВКЛЮЧИЛСЯ.; 27.10.2012 18:30:27
27.10.2012 18:12:14; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-1. ПОДПОР СОЗДАН.; 27.10.2012 18:30:27
27.10.2012 18:12:00; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. УСТАНОВЛЕН ГОРЯЧИЙ РЕЗЕРВ.; 27.10.2012 18:30:27
27.10.2012 18:11:52; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА1. ТЕМПЕРАТУРА ПЕРЕДНЕГО ПОДШИПНИКА ЭД. МАКС 1. (79.42); 27.10.2012 18:30:27
27.10.2012 18:11:43; Контроллер Modbus Tcp; МНА1. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА1. ПРОДУВОЧНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. ВКЛЮЧИЛСЯ. ИСП РЕЖ.; 27.10.2012 18:30:27
27.10.2012 18:11:43; Контроллер Modbus Tcp; *** МНА1. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА1. ПРОДУВОЧНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. АВТОМАТИЧЕСКИ ПУСТИТЬ.; 27.10.2012 18:30:27
27.10.2012 18:11:43; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-1. ПРОДУВКА ЗАВЕРШЕНА.; 27.10.2012 18:30:27
27.10.2012 18:11:33; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-1. ВЫПОЛНЕНИЕ ПРОГРАММЫ 1 (НА ОТКРЫТЫЕ ЗАДВИЖКИ).; 27.10.2012 18:30:27
27.10.2012 18:11:33; Контроллер Modbus Tcp; *** НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-1. ПУСТИТЬ.; 27.10.2012 18:30:27
27.10.2012 18:11:22; Контроллер Modbus Tcp; МНА4. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА4. ПРОДУВОЧНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. ВКЛЮЧИЛСЯ. ИСП РЕЖ.; 27.10.2012 18:30:27
27.10.2012 18:11:22; Контроллер Modbus Tcp; *** МНА4. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА4. ПРОДУВОЧНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. АВТОМАТИЧЕСКИ ПУСТИТЬ.; 27.10.2012 18:30:27
27.10.2012 18:11:20; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ДВИГАТЕЛЬ ОТКЛЮЧИЛСЯ.; 27.10.2012 18:30:27
27.10.2012 18:11:20; Контроллер Modbus Tcp; *** НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ОСТАНОВИТЬ.; 27.10.2012 18:30:27
27.10.2012 18:11:08; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. СНЯТ ГОРЯЧИЙ РЕЗЕРВ.; 27.10.2012 18:30:27
27.10.2012 18:11:08; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. АВТ СНЯТЬ РЕЖИМ РЕЗ.; 27.10.2012 18:30:27
27.10.2012 18:11:07; Контроллер Modbus Tcp; МНА4. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА4. ПРОДУВОЧНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. МАГНИТНЫЙ ПУСКАТЕЛЬ ОТКЛЮЧИЛСЯ. ИСП РЕЖ.; 27.10.2012 18:30:27
27.10.2012 18:11:07; Контроллер Modbus Tcp; *** МНА4. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА4. ПРОДУВОЧНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. АВТОМАТИЧЕСКИ ОСТАНОВИТЬ.; 27.10.2012 18:30:27
27.10.2012 18:11:07; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ВКЛЮЧИЛСЯ. ИСП РЕЖ.; 27.10.2012 18:30:27
27.10.2012 18:11:07; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ДВИГАТЕЛЬ ВКЛЮЧИЛСЯ.; 27.10.2012 18:30:27
27.10.2012 18:11:07; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ВЫПОЛНЕНИЕ ПРОГРАММЫ 1 (НА ОТКРЫТЫЕ ЗАДВИЖКИ).; 27.10.2012 18:30:27
27.10.2012 18:11:07; Контроллер Modbus Tcp; *** НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ПУСТИТЬ АВТ.; 27.10.2012 18:30:27
27.10.2012 18:11:07; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-1. ДВИГАТЕЛЬ ОТКЛЮЧИЛСЯ.; 27.10.2012 18:30:27
27.10.2012 18:11:07; Контроллер Modbus Tcp; *** НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-1. ОСТАНОВИТЬ АВТ.; 27.10.2012 18:30:27
27.10.2012 18:11:07; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-1. ТЕМПЕРАТУРА ЗАДНЕГО ПОДШИПНИКА НАСОСА. МАКС АВАР. ЗАЩИТА. (85.9); 27.10.2012 18:30:27
27.10.2012 18:11:06; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-1. ТЕМПЕРАТУРА ЗАДНЕГО ПОДШИПНИКА НАСОСА. МАКС АВАР. (85.8); 27.10.2012 18:30:27
27.10.2012 18:10:59; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА1. ТЕМПЕРАТУРА ЗАДНЕГО ПОДШИПНИКА НАСОСА. МАКС 1. (76.52); 27.10.2012 18:30:27
27.10.2012 18:10:39; Контроллер Modbus Tcp; МНА1. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА1. ПРОДУВОЧНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. МАГНИТНЫЙ ПУСКАТЕЛЬ ОТКЛЮЧИЛСЯ. ИСП РЕЖ.; 27.10.2012 18:30:27
27.10.2012 18:10:39; Контроллер Modbus Tcp; *** МНА1. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА1. ПРОДУВОЧНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. АВТОМАТИЧЕСКИ ОСТАНОВИТЬ.; 27.10.2012 18:30:27
27.10.2012 18:10:39; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-1. ВКЛЮЧИЛСЯ. ИСП РЕЖ.; 27.10.2012 18:30:27
27.10.2012 18:10:39; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-1. ДВИГАТЕЛЬ ВКЛЮЧИЛСЯ.; 27.10.2012 18:30:27
27.10.2012 18:10:35; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-1. ПОДПОР СОЗДАН.; 27.10.2012 18:30:27
27.10.2012 18:10:04; Контроллер Modbus Tcp; МНА1. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА1. ПРОДУВОЧНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. ВКЛЮЧИЛСЯ. ИСП РЕЖ.; 27.10.2012 18:30:27
27.10.2012 18:10:04; Контроллер Modbus Tcp; *** МНА1. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА1. ПРОДУВОЧНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. АВТОМАТИЧЕСКИ ПУСТИТЬ.; 27.10.2012 18:30:27
27.10.2012 18:10:04; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-1. ПРОДУВКА ЗАВЕРШЕНА.; 27.10.2012 18:30:27
27.10.2012 18:10:00; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. УСТАНОВЛЕН ГОРЯЧИЙ РЕЗЕРВ.; 27.10.2012 18:30:27
27.10.2012 18:09:54; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-1. ВЫПОЛНЕНИЕ ПРОГРАММЫ 1 (НА ОТКРЫТЫЕ ЗАДВИЖКИ).; 27.10.2012 18:30:27
27.10.2012 18:09:54; Контроллер Modbus Tcp; *** НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-1. ПУСТИТЬ.; 27.10.2012 18:30:27
27.10.2012 18:09:38; Контроллер Modbus Tcp; МНА4. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА4. ПРОДУВОЧНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. ВКЛЮЧИЛСЯ. ИСП РЕЖ.; 27.10.2012 18:30:27
27.10.2012 18:09:38; Контроллер Modbus Tcp; *** МНА4. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА4. ПРОДУВОЧНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. АВТОМАТИЧЕСКИ ПУСТИТЬ.; 27.10.2012 18:30:27
27.10.2012 18:09:29; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ДВИГАТЕЛЬ ОТКЛЮЧИЛСЯ.; 27.10.2012 18:30:27
27.10.2012 18:09:29; Контроллер Modbus Tcp; *** НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ОСТАНОВИТЬ.; 27.10.2012 18:30:27
27.10.2012 18:09:16; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. СНЯТ ГОРЯЧИЙ РЕЗЕРВ.; 27.10.2012 18:30:27
27.10.2012 18:09:16; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. АВТ СНЯТЬ РЕЖИМ РЕЗ.; 27.10.2012 18:30:27
27.10.2012 18:09:16; Контроллер Modbus Tcp; МНА4. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА4. ПРОДУВОЧНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. МАГНИТНЫЙ ПУСКАТЕЛЬ ОТКЛЮЧИЛСЯ. ИСП РЕЖ.; 27.10.2012 18:30:27
27.10.2012 18:09:16; Контроллер Modbus Tcp; *** МНА4. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА4. ПРОДУВОЧНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. АВТОМАТИЧЕСКИ ОСТАНОВИТЬ.; 27.10.2012 18:30:27
27.10.2012 18:09:16; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ВКЛЮЧИЛСЯ. ИСП РЕЖ.; 27.10.2012 18:30:27
27.10.2012 18:09:16; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ДВИГАТЕЛЬ ВКЛЮЧИЛСЯ.; 27.10.2012 18:30:27
27.10.2012 18:09:16; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ВЫПОЛНЕНИЕ ПРОГРАММЫ 1 (НА ОТКРЫТЫЕ ЗАДВИЖКИ).; 27.10.2012 18:30:27
27.10.2012 18:09:16; Контроллер Modbus Tcp; *** НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ПУСТИТЬ АВТ.; 27.10.2012 18:30:27
27.10.2012 18:09:16; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-1. ДВИГАТЕЛЬ ОТКЛЮЧИЛСЯ.; 27.10.2012 18:30:27
27.10.2012 18:09:16; Контроллер Modbus Tcp; *** НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-1. ОСТАНОВИТЬ АВТ.; 27.10.2012 18:30:27
27.10.2012 18:09:16; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-1. ТЕМПЕРАТУРА ПЕРЕДНЕГО ПОДШИПНИКА НАСОСА. МАКС АВАР. ЗАЩИТА. (85.2); 27.10.2012 18:30:27
27.10.2012 18:09:14; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-1. ТЕМПЕРАТУРА ПЕРЕДНЕГО ПОДШИПНИКА НАСОСА. МАКС АВАР. (85.25); 27.10.2012 18:30:27
27.10.2012 18:09:02; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА1. ТЕМПЕРАТУРА ПЕРЕДНЕГО ПОДШИПНИКА НАСОСА. МАКС 1. (75.88); 27.10.2012 18:30:27
27.10.2012 18:08:53; Контроллер Modbus Tcp; МНА1. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА1. ПРОДУВОЧНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. МАГНИТНЫЙ ПУСКАТЕЛЬ ОТКЛЮЧИЛСЯ. ИСП РЕЖ.; 27.10.2012 18:30:27
27.10.2012 18:08:53; Контроллер Modbus Tcp; *** МНА1. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА1. ПРОДУВОЧНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. АВТОМАТИЧЕСКИ ОСТАНОВИТЬ.; 27.10.2012 18:30:27
27.10.2012 18:08:53; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-1. ВКЛЮЧИЛСЯ. ИСП РЕЖ.; 27.10.2012 18:30:27
27.10.2012 18:08:53; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-1. ДВИГАТЕЛЬ ВКЛЮЧИЛСЯ.; 27.10.2012 18:30:27
27.10.2012 18:08:49; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-1. ПОДПОР СОЗДАН.; 27.10.2012 18:30:27
27.10.2012 18:08:19; Контроллер Modbus Tcp; МНА1. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА1. ПРОДУВОЧНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. ВКЛЮЧИЛСЯ. ИСП РЕЖ.; 27.10.2012 18:30:27
27.10.2012 18:08:19; Контроллер Modbus Tcp; *** МНА1. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА1. ПРОДУВОЧНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. АВТОМАТИЧЕСКИ ПУСТИТЬ.; 27.10.2012 18:30:27
27.10.2012 18:08:19; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-1. ПРОДУВКА ЗАВЕРШЕНА.; 27.10.2012 18:30:27
27.10.2012 18:08:09; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-1. ВЫПОЛНЕНИЕ ПРОГРАММЫ 1 (НА ОТКРЫТЫЕ ЗАДВИЖКИ).; 27.10.2012 18:30:27
27.10.2012 18:08:09; Контроллер Modbus Tcp; *** НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-1. ПУСТИТЬ.; 27.10.2012 18:30:27
27.10.2012 18:08:00; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. УСТАНОВЛЕН ГОРЯЧИЙ РЕЗЕРВ.; 27.10.2012 18:30:27
27.10.2012 18:07:52; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА1. ТЕМПЕРАТУРА ПЕРЕДНЕГО ПОДШИПНИКА НАСОСА. МАКС 1. (77.35); 27.10.2012 18:30:27
27.10.2012 18:07:48; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-1. ТЕМПЕРАТУРА ПЕРЕДНЕГО ПОДШИПНИКА НАСОСА. МАКС АВАР. (162.28); 27.10.2012 18:30:27
27.10.2012 18:07:48; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА1. ТЕМПЕРАТУРА ПЕРЕДНЕГО ПОДШИПНИКА НАСОСА. МАКС 1. (162.28); 27.10.2012 18:30:27
27.10.2012 18:07:38; Контроллер Modbus Tcp; МНА4. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА4. ПРОДУВОЧНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. ВКЛЮЧИЛСЯ. ИСП РЕЖ.; 27.10.2012 18:30:27
27.10.2012 18:07:38; Контроллер Modbus Tcp; *** МНА4. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА4. ПРОДУВОЧНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. АВТОМАТИЧЕСКИ ПУСТИТЬ.; 27.10.2012 18:30:27
27.10.2012 18:07:28; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ДВИГАТЕЛЬ ОТКЛЮЧИЛСЯ.; 27.10.2012 18:30:27
27.10.2012 18:07:28; Контроллер Modbus Tcp; *** НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ОСТАНОВИТЬ.; 27.10.2012 18:30:27
27.10.2012 18:07:05; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. СНЯТ ГОРЯЧИЙ РЕЗЕРВ.; 27.10.2012 18:30:27
27.10.2012 18:07:05; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. АВТ СНЯТЬ РЕЖИМ РЕЗ.; 27.10.2012 18:30:27
27.10.2012 18:07:05; Контроллер Modbus Tcp; МНА4. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА4. ПРОДУВОЧНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. МАГНИТНЫЙ ПУСКАТЕЛЬ ОТКЛЮЧИЛСЯ. ИСП РЕЖ.; 27.10.2012 18:30:27
27.10.2012 18:07:05; Контроллер Modbus Tcp; *** МНА4. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА4. ПРОДУВОЧНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. АВТОМАТИЧЕСКИ ОСТАНОВИТЬ.; 27.10.2012 18:30:27
27.10.2012 18:07:05; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ВКЛЮЧИЛСЯ. ИСП РЕЖ.; 27.10.2012 18:30:27
27.10.2012 18:07:05; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ДВИГАТЕЛЬ ВКЛЮЧИЛСЯ.; 27.10.2012 18:30:27
27.10.2012 18:07:05; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ВЫПОЛНЕНИЕ ПРОГРАММЫ 1 (НА ОТКРЫТЫЕ ЗАДВИЖКИ).; 27.10.2012 18:30:27
27.10.2012 18:07:05; Контроллер Modbus Tcp; *** НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ПУСТИТЬ АВТ.; 27.10.2012 18:30:27
27.10.2012 18:07:05; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-1. ДВИГАТЕЛЬ ОТКЛЮЧИЛСЯ.; 27.10.2012 18:30:27
27.10.2012 18:07:05; Контроллер Modbus Tcp; *** НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-1. ОСТАНОВИТЬ АВТ.; 27.10.2012 18:30:27
27.10.2012 18:07:05; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-1. ТЕМПЕРАТУРА КОРПУСА НАСОСА. МАКС АВАР. ЗАЩИТА. (61.35); 27.10.2012 18:30:27
27.10.2012 18:07:04; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-1. ТЕМПЕРАТУРА КОРПУСА НАСОСА. МАКС АВАР. (61.42); 27.10.2012 18:30:27
27.10.2012 18:07:04; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА1. ТЕМПЕРАТУРА КОРПУСА НАСОСА. МАКС 1. (61.42); 27.10.2012 18:30:27
27.10.2012 18:06:44; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА1. ТЕМПЕРАТУРА КОРПУСА НАСОСА. МАКС 1. (51.11); 27.10.2012 18:30:27
27.10.2012 18:05:55; Контроллер Modbus Tcp; СХПВ. НАСОС СХПВ №2. ОТКЛЮЧЕН. ДАВЛЕНИЕ СБРОШЕНО.; 27.10.2012 18:30:27
27.10.2012 18:05:55; Контроллер Modbus Tcp; СХПВ. НАСОС СХПВ №2. МАГНИТНЫЙ ПУСКАТЕЛЬ ОТКЛЮЧИЛСЯ.; 27.10.2012 18:30:27
27.10.2012 18:05:54; Контроллер Modbus Tcp; *** СХПВ. НАСОС СХПВ №2. АВТОМАТИЧЕСКИ ОСТАНОВИТЬ.; 27.10.2012 18:30:27
27.10.2012 18:05:54; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. ДАВЛЕНИЕ В ВОДОВОЗДУШНОМ БАКЕ. МАКС 1. (3.01); 27.10.2012 18:30:27
27.10.2012 18:05:23; Контроллер Modbus Tcp; СХПВ. НАСОС СХПВ №2. ДАВЛЕНИЕ ВОССТАНОВЛЕНО.; 27.10.2012 18:30:27
27.10.2012 18:05:23; Контроллер Modbus Tcp; СХПВ. НАСОС СХПВ №2. ВКЛЮЧИЛСЯ.; 27.10.2012 18:30:27
27.10.2012 18:05:22; Контроллер Modbus Tcp; *** СХПВ. НАСОС СХПВ №2. АВТОМАТИЧЕСКИ ПУСТИТЬ.; 27.10.2012 18:30:27
27.10.2012 18:05:22; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. ДАВЛЕНИЕ В ВОДОВОЗДУШНОМ БАКЕ. МИН 1. (1.99); 27.10.2012 18:30:27
27.10.2012 18:05:10; Контроллер Modbus Tcp; МНА2. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА2. ПОДПОРНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. МАГНИТНЫЙ ПУСКАТЕЛЬ ОТКЛЮЧИЛСЯ. ИСП РЕЖ.; 27.10.2012 18:30:27
27.10.2012 18:05:10; Контроллер Modbus Tcp; *** МНА2. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА2. ПОДПОРНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. АВТОМАТИЧЕСКИ ОСТАНОВИТЬ.; 27.10.2012 18:30:27
27.10.2012 18:03:27; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. УСТАНОВЛЕН ГОРЯЧИЙ РЕЗЕРВ.; 27.10.2012 18:30:27
27.10.2012 18:03:27; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ПОДГОТОВКА К ПУСКУ - ПРОДУВКА ВЫПОЛНЕНА.; 27.10.2012 18:30:27
27.10.2012 18:03:27; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ПОДПОР СОЗДАН.; 27.10.2012 18:30:27
27.10.2012 18:02:56; Контроллер Modbus Tcp; МНА4. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА4. ПРОДУВОЧНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. ВКЛЮЧИЛСЯ. ИСП РЕЖ.; 27.10.2012 18:30:27
27.10.2012 18:02:56; Контроллер Modbus Tcp; *** МНА4. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА4. ПРОДУВОЧНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. АВТОМАТИЧЕСКИ ПУСТИТЬ.; 27.10.2012 18:30:27
27.10.2012 18:02:56; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ПРОДУВКА ЗАВЕРШЕНА.; 27.10.2012 18:30:27
27.10.2012 18:02:53; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ЗАДВИЖКА №28 ОТКРЫЛАСЬ. ИСП РЕЖ.; 27.10.2012 18:30:27
27.10.2012 18:02:53; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ЗАДВИЖКА №27 ОТКРЫЛАСЬ. ИСП РЕЖ.; 27.10.2012 18:30:27
27.10.2012 18:02:46; Контроллер Modbus Tcp; *** НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. АВТОМАТИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА К ПУСКУ - ПРОДУВКА.; 27.10.2012 18:30:27
27.10.2012 18:02:39; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ЗАДВИЖКА №28 ОТКРЫВАЕТСЯ. ИСП РЕЖ.; 27.10.2012 18:30:27
27.10.2012 18:02:39; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ЗАДВИЖКА №27 ОТКРЫВАЕТСЯ. ИСП РЕЖ.; 27.10.2012 18:30:27
27.10.2012 18:02:36; Контроллер Modbus Tcp; ***НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ЗАДВИЖКА №28. ОТКРЫТЬ АВТ.; 27.10.2012 18:30:27
27.10.2012 18:02:36; Контроллер Modbus Tcp; ***НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ЗАДВИЖКА №27. ОТКРЫТЬ АВТ.; 27.10.2012 18:30:27
27.10.2012 18:02:17; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ЗАДВИЖКА №28 ЗАКРЫЛАСЬ. ИСП РЕЖ.; 27.10.2012 18:30:27
27.10.2012 18:02:17; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ЗАДВИЖКА №27 ЗАКРЫЛАСЬ. ИСП РЕЖ.; 27.10.2012 18:30:27
27.10.2012 18:02:03; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ЗАДВИЖКА №28 ЗАКРЫВАЕТСЯ. ИСП РЕЖ.; 27.10.2012 18:30:27
27.10.2012 18:02:03; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ЗАДВИЖКА №27 ЗАКРЫВАЕТСЯ. ИСП РЕЖ.; 27.10.2012 18:30:27
27.10.2012 18:02:01; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-1. СНЯТ ГОРЯЧИЙ РЕЗЕРВ.; 27.10.2012 18:30:27
27.10.2012 18:02:01; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-1. АВТ СНЯТЬ РЕЖИМ РЕЗ.; 27.10.2012 18:30:27
27.10.2012 18:02:01; Контроллер Modbus Tcp; МНА1. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА1. ПРОДУВОЧНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. МАГНИТНЫЙ ПУСКАТЕЛЬ ОТКЛЮЧИЛСЯ. ИСП РЕЖ.; 27.10.2012 18:30:27
27.10.2012 18:02:01; Контроллер Modbus Tcp; *** МНА1. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА1. ПРОДУВОЧНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. АВТОМАТИЧЕСКИ ОСТАНОВИТЬ.; 27.10.2012 18:30:27
27.10.2012 18:02:01; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-1. ВКЛЮЧИЛСЯ. ИСП РЕЖ.; 27.10.2012 18:30:27
27.10.2012 18:02:01; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-1. ДВИГАТЕЛЬ ВКЛЮЧИЛСЯ.; 27.10.2012 18:30:27
27.10.2012 18:02:01; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-1. ВЫПОЛНЕНИЕ ПРОГРАММЫ 1 (НА ОТКРЫТЫЕ ЗАДВИЖКИ).; 27.10.2012 18:30:27
27.10.2012 18:02:01; Контроллер Modbus Tcp; *** НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-1. ПУСТИТЬ АВТ.; 27.10.2012 18:30:27
27.10.2012 18:02:00; Контроллер Modbus Tcp; ***НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ЗАДВИЖКА №28. ЗАКРЫТЬ АВТ.; 27.10.2012 18:30:27
27.10.2012 18:02:00; Контроллер Modbus Tcp; ***НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ЗАДВИЖКА №27. ЗАКРЫТЬ АВТ.; 27.10.2012 18:30:27
27.10.2012 18:02:00; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ДВИГАТЕЛЬ ОТКЛЮЧИЛСЯ.; 27.10.2012 18:30:27
27.10.2012 18:02:00; Контроллер Modbus Tcp; *** НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ОСТАНОВИТЬ АВТ.; 27.10.2012 18:30:27
27.10.2012 18:02:00; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. АВАРИЙНОЕ ОСЕВОЕ СМЕЩЕНИЕ РОТОРА НАСОСА. ЗАЩИТА.; 27.10.2012 18:30:27
27.10.2012 18:01:59; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. АВАРИЙНОЕ ОСЕВОЕ СМЕЩЕНИЕ РОТОРА НАСОСА.; 27.10.2012 18:30:27
27.10.2012 18:01:59; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА4. ПРЕДЕЛЬНОЕ ОСЕВОЕ СМЕЩЕНИЕ РОТОРА НАСОСА.; 27.10.2012 18:30:27
27.10.2012 18:01:19; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА4. ПРЕДЕЛЬНОЕ ОСЕВОЕ СМЕЩЕНИЕ РОТОРА НАСОСА.; 27.10.2012 18:30:27
27.10.2012 18:00:59; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-1. УСТАНОВЛЕН ГОРЯЧИЙ РЕЗЕРВ.; 27.10.2012 18:30:27
27.10.2012 18:00:38; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ЗАДВИЖКА №24 ЗАКРЫЛАСЬ. ИСП РЕЖ.; 27.10.2012 18:30:27
27.10.2012 18:00:38; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ЗАДВИЖКА №23 ЗАКРЫЛАСЬ. ИСП РЕЖ.; 27.10.2012 18:30:27
27.10.2012 18:00:23; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ЗАДВИЖКА №24 ЗАКРЫВАЕТСЯ. ИСП РЕЖ.; 27.10.2012 18:30:27
27.10.2012 18:00:23; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ЗАДВИЖКА №23 ЗАКРЫВАЕТСЯ. ИСП РЕЖ.; 27.10.2012 18:30:27
27.10.2012 18:00:21; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. СНЯТ ГОРЯЧИЙ РЕЗЕРВ.; 27.10.2012 18:30:27
27.10.2012 18:00:21; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. АВТ СНЯТЬ РЕЖИМ РЕЗ.; 27.10.2012 18:30:27
27.10.2012 18:00:21; Контроллер Modbus Tcp; МНА4. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА4. ПРОДУВОЧНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. МАГНИТНЫЙ ПУСКАТЕЛЬ ОТКЛЮЧИЛСЯ. ИСП РЕЖ.; 27.10.2012 18:30:27
27.10.2012 18:00:21; Контроллер Modbus Tcp; *** МНА4. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА4. ПРОДУВОЧНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. АВТОМАТИЧЕСКИ ОСТАНОВИТЬ.; 27.10.2012 18:30:27
27.10.2012 18:00:21; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ВКЛЮЧИЛСЯ. ИСП РЕЖ.; 27.10.2012 18:30:27
27.10.2012 18:00:21; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ДВИГАТЕЛЬ ВКЛЮЧИЛСЯ.; 27.10.2012 18:30:27
27.10.2012 18:00:21; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ВЫПОЛНЕНИЕ ПРОГРАММЫ 1 (НА ОТКРЫТЫЕ ЗАДВИЖКИ).; 27.10.2012 18:30:27
27.10.2012 18:00:21; Контроллер Modbus Tcp; *** НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ПУСТИТЬ АВТ.; 27.10.2012 18:30:27
27.10.2012 18:00:21; Контроллер Modbus Tcp; ***НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ЗАДВИЖКА №24. ЗАКРЫТЬ АВТ.; 27.10.2012 18:30:27
27.10.2012 18:00:21; Контроллер Modbus Tcp; ***НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ЗАДВИЖКА №23. ЗАКРЫТЬ АВТ.; 27.10.2012 18:30:27
27.10.2012 18:00:21; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ДВИГАТЕЛЬ ОТКЛЮЧИЛСЯ.; 27.10.2012 18:30:27
27.10.2012 18:00:21; Контроллер Modbus Tcp; *** НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ОСТАНОВИТЬ АВТ.; 27.10.2012 18:30:27
27.10.2012 18:00:21; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. АВАРИЙНОЕ ОСЕВОЕ СМЕЩЕНИЕ РОТОРА НАСОСА. ЗАЩИТА.; 27.10.2012 18:30:27
27.10.2012 18:00:20; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. АВАРИЙНОЕ ОСЕВОЕ СМЕЩЕНИЕ РОТОРА НАСОСА.; 27.10.2012 18:30:27
27.10.2012 18:00:20; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА2. ПРЕДЕЛЬНОЕ ОСЕВОЕ СМЕЩЕНИЕ РОТОРА НАСОСА (0,5 ММ).; 27.10.2012 18:30:27
27.10.2012 18:00:09; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-1. ПОДГОТОВКА К ПУСКУ - ПРОДУВКА ВЫПОЛНЕНА.; 27.10.2012 18:30:27
27.10.2012 18:00:09; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-1. ПОДПОР СОЗДАН.; 27.10.2012 18:30:27
27.10.2012 17:59:39; Контроллер Modbus Tcp; МНА1. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА1. ПРОДУВОЧНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. ВКЛЮЧИЛСЯ. ИСП РЕЖ.; 27.10.2012 18:30:27
27.10.2012 17:59:39; Контроллер Modbus Tcp; *** МНА1. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА1. ПРОДУВОЧНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. АВТОМАТИЧЕСКИ ПУСТИТЬ.; 27.10.2012 18:30:27
27.10.2012 17:59:39; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-1. ПРОДУВКА ЗАВЕРШЕНА.; 27.10.2012 18:30:27
27.10.2012 17:59:29; Контроллер Modbus Tcp; *** НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-1. ПОДГОТОВКА К ПУСКУ - ПРОДУВКА.; 27.10.2012 18:30:27
27.10.2012 17:59:11; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА2. ПРЕДЕЛЬНОЕ ОСЕВОЕ СМЕЩЕНИЕ РОТОРА НАСОСА (0,5 ММ).; 27.10.2012 18:30:27
27.10.2012 17:58:59; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. УСТАНОВЛЕН ГОРЯЧИЙ РЕЗЕРВ.; 27.10.2012 18:30:27
27.10.2012 17:58:59; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ПОДГОТОВКА К ПУСКУ - ПРОДУВКА ВЫПОЛНЕНА.; 27.10.2012 18:30:27
27.10.2012 17:58:59; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ПОДПОР СОЗДАН.; 27.10.2012 18:30:27
27.10.2012 17:58:29; Контроллер Modbus Tcp; МНА4. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА4. ПРОДУВОЧНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. ВКЛЮЧИЛСЯ. ИСП РЕЖ.; 27.10.2012 18:30:27
27.10.2012 17:58:29; Контроллер Modbus Tcp; *** МНА4. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА4. ПРОДУВОЧНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. АВТОМАТИЧЕСКИ ПУСТИТЬ.; 27.10.2012 18:30:27
27.10.2012 17:58:29; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ПРОДУВКА ЗАВЕРШЕНА.; 27.10.2012 18:30:27
27.10.2012 17:58:19; Контроллер Modbus Tcp; МНА4. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА4. ПОДПОРНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. ВКЛЮЧИЛСЯ. ИСП РЕЖ.; 27.10.2012 18:30:27
27.10.2012 17:58:19; Контроллер Modbus Tcp; *** МНА4. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА4. ПОДПОРНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. АВТОМАТИЧЕСКИ ПУСТИТЬ.; 27.10.2012 18:30:27
27.10.2012 17:58:19; Контроллер Modbus Tcp; *** НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. АВТОМАТИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА К ПУСКУ - ПРОДУВКА.; 27.10.2012 18:30:27
27.10.2012 17:57:50; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. СНЯТ ГОРЯЧИЙ РЕЗЕРВ.; 27.10.2012 18:30:27
27.10.2012 17:57:50; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. АВТ СНЯТЬ РЕЖИМ РЕЗ.; 27.10.2012 18:30:27
27.10.2012 17:57:50; Контроллер Modbus Tcp; МНА2. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА2. ПРОДУВОЧНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. МАГНИТНЫЙ ПУСКАТЕЛЬ ОТКЛЮЧИЛСЯ. ИСП РЕЖ.; 27.10.2012 18:30:27
27.10.2012 17:57:50; Контроллер Modbus Tcp; *** МНА2. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА2. ПРОДУВОЧНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. АВТОМАТИЧЕСКИ ОСТАНОВИТЬ.; 27.10.2012 18:30:27
27.10.2012 17:57:50; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ВКЛЮЧИЛСЯ. ИСП РЕЖ.; 27.10.2012 18:30:27
27.10.2012 17:57:50; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ДВИГАТЕЛЬ ВКЛЮЧИЛСЯ.; 27.10.2012 18:30:27
27.10.2012 17:57:50; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ВЫПОЛНЕНИЕ ПРОГРАММЫ 1 (НА ОТКРЫТЫЕ ЗАДВИЖКИ).; 27.10.2012 18:30:27
27.10.2012 17:57:50; Контроллер Modbus Tcp; *** НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ПУСТИТЬ АВТ.; 27.10.2012 18:30:27
27.10.2012 17:57:50; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-1. ДВИГАТЕЛЬ ОТКЛЮЧИЛСЯ.; 27.10.2012 18:30:27
27.10.2012 17:57:50; Контроллер Modbus Tcp; *** НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-1. ОСТАНОВИТЬ АВТ.; 27.10.2012 18:30:27
27.10.2012 17:57:50; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-1. ДАВЛЕНИЕ ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ВОДЫ НА ВХОДЕ В ЭД, Т.2. МАКС АВАР. ЗАЩИТА. (4.18); 27.10.2012 18:30:27
27.10.2012 17:57:47; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-1. ДАВЛЕНИЕ ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ВОДЫ НА ВХОДЕ В ЭД, Т.2. МАКС АВАР. (4.13); 27.10.2012 18:30:27
27.10.2012 17:57:42; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА1. ДАВЛЕНИЕ ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ВОДЫ НА ВХОДЕ В ЭД, Т.2. МАКС 1. (3.26); 27.10.2012 18:30:27
27.10.2012 17:56:51; Контроллер Modbus Tcp; МНА4. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА4. ПОДПОРНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. МАГНИТНЫЙ ПУСКАТЕЛЬ ОТКЛЮЧИЛСЯ. ИСП РЕЖ.; 27.10.2012 18:30:27
27.10.2012 17:56:51; Контроллер Modbus Tcp; *** МНА4. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА4. ПОДПОРНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. АВТОМАТИЧЕСКИ ОСТАНОВИТЬ.; 27.10.2012 18:30:27
27.10.2012 17:55:37; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. УСТАНОВЛЕН ГОРЯЧИЙ РЕЗЕРВ.; 27.10.2012 18:30:27
27.10.2012 17:55:37; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ПОДГОТОВКА К ПУСКУ - ПРОДУВКА ВЫПОЛНЕНА.; 27.10.2012 18:30:27
27.10.2012 17:55:37; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ПОДПОР СОЗДАН.; 27.10.2012 18:30:27
27.10.2012 17:55:07; Контроллер Modbus Tcp; МНА2. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА2. ПРОДУВОЧНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. ВКЛЮЧИЛСЯ. ИСП РЕЖ.; 27.10.2012 18:30:27
27.10.2012 17:55:07; Контроллер Modbus Tcp; *** МНА2. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА2. ПРОДУВОЧНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. АВТОМАТИЧЕСКИ ПУСТИТЬ.; 27.10.2012 18:30:27
27.10.2012 17:55:07; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ПРОДУВКА ЗАВЕРШЕНА.; 27.10.2012 18:30:27
27.10.2012 17:54:57; Контроллер Modbus Tcp; МНА2. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА2. ПОДПОРНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. ВКЛЮЧИЛСЯ. ИСП РЕЖ.; 27.10.2012 18:30:27
27.10.2012 17:54:57; Контроллер Modbus Tcp; *** МНА2. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА2. ПОДПОРНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. АВТОМАТИЧЕСКИ ПУСТИТЬ.; 27.10.2012 18:30:27
27.10.2012 17:54:57; Контроллер Modbus Tcp; *** НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. АВТОМАТИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА К ПУСКУ - ПРОДУВКА.; 27.10.2012 18:30:27
27.10.2012 17:53:46; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-1. СНЯТ ГОРЯЧИЙ РЕЗЕРВ.; 27.10.2012 18:30:27
27.10.2012 17:53:46; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-1. АВТ СНЯТЬ РЕЖИМ РЕЗ.; 27.10.2012 18:30:27
27.10.2012 17:53:46; Контроллер Modbus Tcp; МНА1. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА1. ПРОДУВОЧНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. МАГНИТНЫЙ ПУСКАТЕЛЬ ОТКЛЮЧИЛСЯ. ИСП РЕЖ.; 27.10.2012 18:30:27
27.10.2012 17:53:46; Контроллер Modbus Tcp; *** МНА1. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА1. ПРОДУВОЧНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. АВТОМАТИЧЕСКИ ОСТАНОВИТЬ.; 27.10.2012 18:30:27
27.10.2012 17:53:46; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-1. ВКЛЮЧИЛСЯ. ИСП РЕЖ.; 27.10.2012 18:30:27
27.10.2012 17:53:46; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-1. ДВИГАТЕЛЬ ВКЛЮЧИЛСЯ.; 27.10.2012 18:30:27
27.10.2012 17:53:46; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-1. ВЫПОЛНЕНИЕ ПРОГРАММЫ 1 (НА ОТКРЫТЫЕ ЗАДВИЖКИ).; 27.10.2012 18:30:27
27.10.2012 17:53:46; Контроллер Modbus Tcp; *** НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-1. ПУСТИТЬ АВТ.; 27.10.2012 18:30:27
27.10.2012 17:53:46; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ДВИГАТЕЛЬ ОТКЛЮЧИЛСЯ.; 27.10.2012 18:30:27
27.10.2012 17:53:46; Контроллер Modbus Tcp; *** НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ОСТАНОВИТЬ АВТ.; 27.10.2012 18:30:27
27.10.2012 17:53:46; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ДАВЛЕНИЕ ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ВОДЫ НА ВХОДЕ В ЭД, Т.2. МАКС АВАР. ЗАЩИТА. (4.28); 27.10.2012 18:30:27
27.10.2012 17:53:43; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ДАВЛЕНИЕ ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ВОДЫ НА ВХОДЕ В ЭД, Т.2. МАКС АВАР. (4.13); 27.10.2012 18:30:27
27.10.2012 17:53:40; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА4. ДАВЛЕНИЕ ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ВОДЫ НА ВХОДЕ В ЭД, Т.2. МАКС 1. (3.02); 27.10.2012 18:30:27
27.10.2012 17:53:16; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА4. ДАВЛЕНИЕ ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ВОДЫ НА ВХОДЕ В ЭД, Т.2. МАКС 1. (3.11); 27.10.2012 18:30:27
27.10.2012 17:51:10; Контроллер Modbus Tcp; МНА2. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА2. ПОДПОРНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. МАГНИТНЫЙ ПУСКАТЕЛЬ ОТКЛЮЧИЛСЯ. ИСП РЕЖ.; 27.10.2012 18:30:27
27.10.2012 17:51:10; Контроллер Modbus Tcp; *** МНА2. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА2. ПОДПОРНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. АВТОМАТИЧЕСКИ ОСТАНОВИТЬ.; 27.10.2012 18:30:27
27.10.2012 17:50:35; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-1. УСТАНОВЛЕН ГОРЯЧИЙ РЕЗЕРВ.; 27.10.2012 18:30:27
27.10.2012 17:50:34; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-1. ПОДГОТОВКА К ПУСКУ - ПРОДУВКА ВЫПОЛНЕНА.; 27.10.2012 18:30:27
27.10.2012 17:50:34; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-1. ПОДПОР СОЗДАН.; 27.10.2012 18:30:27
27.10.2012 17:50:04; Контроллер Modbus Tcp; МНА1. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА1. ПРОДУВОЧНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. ВКЛЮЧИЛСЯ. ИСП РЕЖ.; 27.10.2012 18:30:27
27.10.2012 17:50:04; Контроллер Modbus Tcp; *** МНА1. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА1. ПРОДУВОЧНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. АВТОМАТИЧЕСКИ ПУСТИТЬ.; 27.10.2012 18:30:27
27.10.2012 17:50:04; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-1. ПРОДУВКА ЗАВЕРШЕНА.; 27.10.2012 18:30:27
27.10.2012 17:49:54; Контроллер Modbus Tcp; МНА1. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА1. ПОДПОРНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. ВКЛЮЧИЛСЯ. ИСП РЕЖ.; 27.10.2012 18:30:27
27.10.2012 17:49:54; Контроллер Modbus Tcp; *** МНА1. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА1. ПОДПОРНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. АВТОМАТИЧЕСКИ ПУСТИТЬ.; 27.10.2012 18:30:27
27.10.2012 17:49:54; Контроллер Modbus Tcp; *** НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-1. АВТОМАТИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА К ПУСКУ - ПРОДУВКА.; 27.10.2012 18:30:27
27.10.2012 17:48:06; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. СНЯТ ГОРЯЧИЙ РЕЗЕРВ.; 27.10.2012 18:30:27
27.10.2012 17:48:06; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. АВТ СНЯТЬ РЕЖИМ РЕЗ.; 27.10.2012 18:30:27
27.10.2012 17:48:06; Контроллер Modbus Tcp; МНА4. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА4. ПРОДУВОЧНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. МАГНИТНЫЙ ПУСКАТЕЛЬ ОТКЛЮЧИЛСЯ. ИСП РЕЖ.; 27.10.2012 18:30:27
27.10.2012 17:48:06; Контроллер Modbus Tcp; *** МНА4. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА4. ПРОДУВОЧНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. АВТОМАТИЧЕСКИ ОСТАНОВИТЬ.; 27.10.2012 18:30:27
27.10.2012 17:48:06; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ВКЛЮЧИЛСЯ. ИСП РЕЖ.; 27.10.2012 18:30:27
27.10.2012 17:48:06; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ДВИГАТЕЛЬ ВКЛЮЧИЛСЯ.; 27.10.2012 18:30:27
27.10.2012 17:48:06; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ВЫПОЛНЕНИЕ ПРОГРАММЫ 1 (НА ОТКРЫТЫЕ ЗАДВИЖКИ).; 27.10.2012 18:30:27
27.10.2012 17:48:06; Контроллер Modbus Tcp; *** НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ПУСТИТЬ АВТ.; 27.10.2012 18:30:27
27.10.2012 17:48:05; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ДВИГАТЕЛЬ ОТКЛЮЧИЛСЯ.; 27.10.2012 18:30:27
27.10.2012 17:48:05; Контроллер Modbus Tcp; *** НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ОСТАНОВИТЬ АВТ.; 27.10.2012 18:30:27
27.10.2012 17:48:05; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ДАВЛЕНИЕ ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ВОДЫ НА ВХОДЕ В ЭД, Т.2. МАКС АВАР. ЗАЩИТА. (4.17); 27.10.2012 18:30:27
27.10.2012 17:48:02; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ДАВЛЕНИЕ ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ВОДЫ НА ВХОДЕ В ЭД, Т.2. МАКС АВАР. (4.11); 27.10.2012 18:30:27
27.10.2012 17:48:00; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА2. ДАВЛЕНИЕ ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ВОДЫ НА ВХОДЕ В ЭД, Т.2. МАКС 1. (3.3); 27.10.2012 18:30:27
27.10.2012 17:47:16; Контроллер Modbus Tcp; МНА1. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА1. ПОДПОРНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. МАГНИТНЫЙ ПУСКАТЕЛЬ ОТКЛЮЧИЛСЯ. ИСП РЕЖ.; 27.10.2012 18:30:27
27.10.2012 17:47:16; Контроллер Modbus Tcp; *** МНА1. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА1. ПОДПОРНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. АВТОМАТИЧЕСКИ ОСТАНОВИТЬ.; 27.10.2012 18:30:27
27.10.2012 17:46:00; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. УСТАНОВЛЕН ГОРЯЧИЙ РЕЗЕРВ.; 27.10.2012 18:30:27
27.10.2012 17:45:20; Контроллер Modbus Tcp; МНА4. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА4. ПРОДУВОЧНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. ВКЛЮЧИЛСЯ. ИСП РЕЖ.; 27.10.2012 18:30:27
27.10.2012 17:45:20; Контроллер Modbus Tcp; *** МНА4. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА4. ПРОДУВОЧНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. АВТОМАТИЧЕСКИ ПУСТИТЬ.; 27.10.2012 18:30:27
27.10.2012 17:45:16; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ДВИГАТЕЛЬ ОТКЛЮЧИЛСЯ.; 27.10.2012 18:30:27
27.10.2012 17:45:16; Контроллер Modbus Tcp; *** НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ОСТАНОВИТЬ.; 27.10.2012 18:30:27
27.10.2012 17:44:11; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. СНЯТ ГОРЯЧИЙ РЕЗЕРВ.; 27.10.2012 18:30:27
27.10.2012 17:44:11; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. АВТ СНЯТЬ РЕЖИМ РЕЗ.; 27.10.2012 18:30:27
27.10.2012 17:44:11; Контроллер Modbus Tcp; МНА2. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА2. ПРОДУВОЧНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. МАГНИТНЫЙ ПУСКАТЕЛЬ ОТКЛЮЧИЛСЯ. ИСП РЕЖ.; 27.10.2012 18:30:27
27.10.2012 17:44:11; Контроллер Modbus Tcp; *** МНА2. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА2. ПРОДУВОЧНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. АВТОМАТИЧЕСКИ ОСТАНОВИТЬ.; 27.10.2012 18:30:27
27.10.2012 17:44:11; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ВКЛЮЧИЛСЯ. ИСП РЕЖ.; 27.10.2012 18:30:27
27.10.2012 17:44:11; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ДВИГАТЕЛЬ ВКЛЮЧИЛСЯ.; 27.10.2012 18:30:27
27.10.2012 17:44:11; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ВЫПОЛНЕНИЕ ПРОГРАММЫ 1 (НА ОТКРЫТЫЕ ЗАДВИЖКИ).; 27.10.2012 18:30:27
27.10.2012 17:44:11; Контроллер Modbus Tcp; *** НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ПУСТИТЬ АВТ.; 27.10.2012 18:30:27
27.10.2012 17:44:10; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-1. ДВИГАТЕЛЬ ОТКЛЮЧИЛСЯ.; 27.10.2012 18:30:27
27.10.2012 17:44:10; Контроллер Modbus Tcp; *** НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-1. ОСТАНОВИТЬ АВТ.; 27.10.2012 18:30:27
27.10.2012 17:44:10; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-1. ДАВЛЕНИЕ ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ВОДЫ НА ВХОДЕ В ЭД, Т.1. МАКС АВАР. ЗАЩИТА. (4.1); 27.10.2012 18:30:27
27.10.2012 17:44:07; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-1. ДАВЛЕНИЕ ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ВОДЫ НА ВХОДЕ В ЭД, Т.1. МАКС АВАР. (4.1); 27.10.2012 18:30:27
27.10.2012 17:44:01; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-1. ДАВЛЕНИЕ ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ВОДЫ НА ВХОДЕ В ЭД, Т.1. МАКС АВАР. (4.14); 27.10.2012 18:30:27
27.10.2012 17:43:57; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА1. ДАВЛЕНИЕ ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ВОДЫ НА ВХОДЕ В ЭД, Т.1. МАКС 1. (3.11); 27.10.2012 18:30:27
27.10.2012 17:43:33; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА1. ДАВЛЕНИЕ ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ВОДЫ НА ВХОДЕ В ЭД, Т.1. МАКС 1. (3.26); 27.10.2012 18:30:27
27.10.2012 17:40:27; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. УСТАНОВЛЕН ГОРЯЧИЙ РЕЗЕРВ.; 27.10.2012 18:30:27
27.10.2012 17:40:27; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ПОДГОТОВКА К ПУСКУ - ПРОДУВКА ВЫПОЛНЕНА.; 27.10.2012 18:30:27
27.10.2012 17:40:27; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ПОДПОР СОЗДАН.; 27.10.2012 18:30:27
27.10.2012 17:40:26; Контроллер Modbus Tcp; МНА1. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА1. ПРОДУВОЧНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. МАГНИТНЫЙ ПУСКАТЕЛЬ ОТКЛЮЧИЛСЯ. ИСП РЕЖ.; 27.10.2012 18:30:27
27.10.2012 17:40:26; Контроллер Modbus Tcp; *** МНА1. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА1. ПРОДУВОЧНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. АВТОМАТИЧЕСКИ ОСТАНОВИТЬ.; 27.10.2012 18:30:27
27.10.2012 17:40:26; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-1. ВКЛЮЧИЛСЯ. ИСП РЕЖ.; 27.10.2012 18:30:27
27.10.2012 17:40:26; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-1. ДВИГАТЕЛЬ ВКЛЮЧИЛСЯ.; 27.10.2012 18:30:27
27.10.2012 17:40:22; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-1. ПОДПОР СОЗДАН.; 27.10.2012 18:30:27
27.10.2012 17:40:20; Контроллер Modbus Tcp; МНА4. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА4. ПРОДУВОЧНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. МАГНИТНЫЙ ПУСКАТЕЛЬ ОТКЛЮЧИЛСЯ. ИСП РЕЖ.; 27.10.2012 18:30:27
27.10.2012 17:40:20; Контроллер Modbus Tcp; *** МНА4. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА4. ПРОДУВОЧНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. АВТОМАТИЧЕСКИ ОСТАНОВИТЬ.; 27.10.2012 18:30:27
27.10.2012 17:40:20; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ВКЛЮЧИЛСЯ. ИСП РЕЖ.; 27.10.2012 18:30:27
27.10.2012 17:40:20; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ДВИГАТЕЛЬ ВКЛЮЧИЛСЯ.; 27.10.2012 18:30:27
27.10.2012 17:40:16; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ПОДПОР СОЗДАН.; 27.10.2012 18:30:27
27.10.2012 17:39:56; Контроллер Modbus Tcp; МНА2. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА2. ПРОДУВОЧНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. ВКЛЮЧИЛСЯ. ИСП РЕЖ.; 27.10.2012 18:30:27
27.10.2012 17:39:56; Контроллер Modbus Tcp; *** МНА2. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА2. ПРОДУВОЧНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. АВТОМАТИЧЕСКИ ПУСТИТЬ.; 27.10.2012 18:30:27
27.10.2012 17:39:56; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ПРОДУВКА ЗАВЕРШЕНА.; 27.10.2012 18:30:27
27.10.2012 17:39:52; Контроллер Modbus Tcp; МНА1. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА1. ПРОДУВОЧНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. ВКЛЮЧИЛСЯ. ИСП РЕЖ.; 27.10.2012 18:30:27
27.10.2012 17:39:52; Контроллер Modbus Tcp; *** МНА1. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА1. ПРОДУВОЧНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. АВТОМАТИЧЕСКИ ПУСТИТЬ.; 27.10.2012 18:30:27
27.10.2012 17:39:52; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-1. ПРОДУВКА ЗАВЕРШЕНА.; 27.10.2012 18:30:27
27.10.2012 17:39:46; Контроллер Modbus Tcp; *** НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. АВТОМАТИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА К ПУСКУ - ПРОДУВКА.; 27.10.2012 18:30:27
27.10.2012 17:39:46; Контроллер Modbus Tcp; МНА4. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА4. ПРОДУВОЧНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. ВКЛЮЧИЛСЯ. ИСП РЕЖ.; 27.10.2012 18:30:27
27.10.2012 17:39:46; Контроллер Modbus Tcp; *** МНА4. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА4. ПРОДУВОЧНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. АВТОМАТИЧЕСКИ ПУСТИТЬ.; 27.10.2012 18:30:27
27.10.2012 17:39:46; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ПРОДУВКА ЗАВЕРШЕНА.; 27.10.2012 18:30:27
27.10.2012 17:39:42; Контроллер Modbus Tcp; МНА1. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА1. ПОДПОРНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. ВКЛЮЧИЛСЯ. ИСП РЕЖ.; 27.10.2012 18:30:27
27.10.2012 17:39:42; Контроллер Modbus Tcp; *** МНА1. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА1. ПОДПОРНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. АВТОМАТИЧЕСКИ ПУСТИТЬ.; 27.10.2012 18:30:27
27.10.2012 17:39:42; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-1. ВЫПОЛНЕНИЕ ПРОГРАММЫ 1 (НА ОТКРЫТЫЕ ЗАДВИЖКИ).; 27.10.2012 18:30:27
27.10.2012 17:39:42; Контроллер Modbus Tcp; *** НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-1. ПУСТИТЬ.; 27.10.2012 18:30:27
27.10.2012 17:39:35; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ВЫПОЛНЕНИЕ ПРОГРАММЫ 1 (НА ОТКРЫТЫЕ ЗАДВИЖКИ).; 27.10.2012 18:30:27
27.10.2012 17:39:35; Контроллер Modbus Tcp; *** НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ПУСТИТЬ.; 27.10.2012 18:30:27
27.10.2012 17:39:30; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ДВИГАТЕЛЬ ОТКЛЮЧИЛСЯ.; 27.10.2012 18:30:27
27.10.2012 17:39:30; Контроллер Modbus Tcp; *** НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ОСТАНОВИТЬ.; 27.10.2012 18:30:27
27.10.2012 17:39:29; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-1. ЗАДВИЖКА №22 ОТКРЫЛАСЬ. ИСП РЕЖ.; 27.10.2012 18:30:27
27.10.2012 17:39:29; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-1. ЗАДВИЖКА №21 ОТКРЫЛАСЬ. ИСП РЕЖ.; 27.10.2012 18:30:27
27.10.2012 17:39:15; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-1. ЗАДВИЖКА №22 ОТКРЫВАЕТСЯ. ИСП РЕЖ.; 27.10.2012 18:30:27
27.10.2012 17:39:15; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-1. ЗАДВИЖКА №21 ОТКРЫВАЕТСЯ. ИСП РЕЖ.; 27.10.2012 18:30:27
27.10.2012 17:39:12; Контроллер Modbus Tcp; ***НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-1. ЗАДВИЖКА №22. ОТКРЫТЬ АВТ.; 27.10.2012 18:30:27
27.10.2012 17:39:12; Контроллер Modbus Tcp; ***НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-1. ЗАДВИЖКА №21. ОТКРЫТЬ АВТ.; 27.10.2012 18:30:27
27.10.2012 17:38:51; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-1. НЕТ СИГНАЛА ВВ.; 27.10.2012 18:30:27
27.10.2012 17:38:47; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-1. ДВИГАТЕЛЬ ОТКЛЮЧИЛСЯ.; 27.10.2012 18:30:27
27.10.2012 17:38:47; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА1. ВВ ОТКЛЮЧЕН.; 27.10.2012 18:30:27
27.10.2012 17:37:09; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. СНЯТ ГОРЯЧИЙ РЕЗЕРВ.; 27.10.2012 18:30:27
27.10.2012 17:37:09; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. АВТ СНЯТЬ РЕЖИМ РЕЗ.; 27.10.2012 18:30:27
27.10.2012 17:37:08; Контроллер Modbus Tcp; МНА2. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА2. ПРОДУВОЧНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. МАГНИТНЫЙ ПУСКАТЕЛЬ ОТКЛЮЧИЛСЯ. ИСП РЕЖ.; 27.10.2012 18:30:27
27.10.2012 17:37:08; Контроллер Modbus Tcp; *** МНА2. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА2. ПРОДУВОЧНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. АВТОМАТИЧЕСКИ ОСТАНОВИТЬ.; 27.10.2012 18:30:27
27.10.2012 17:37:08; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ВКЛЮЧИЛСЯ. ИСП РЕЖ.; 27.10.2012 18:30:27
27.10.2012 17:37:08; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ДВИГАТЕЛЬ ВКЛЮЧИЛСЯ.; 27.10.2012 18:30:27
27.10.2012 17:37:08; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ВЫПОЛНЕНИЕ ПРОГРАММЫ 1 (НА ОТКРЫТЫЕ ЗАДВИЖКИ).; 27.10.2012 18:30:27
27.10.2012 17:37:08; Контроллер Modbus Tcp; *** НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ПУСТИТЬ АВТ.; 27.10.2012 18:30:27
27.10.2012 17:37:08; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ДВИГАТЕЛЬ ОТКЛЮЧИЛСЯ.; 27.10.2012 18:30:27
27.10.2012 17:37:08; Контроллер Modbus Tcp; *** НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ОСТАНОВИТЬ АВТ.; 27.10.2012 18:30:27
27.10.2012 17:37:08; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ДАВЛЕНИЕ ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ВОДЫ НА ВХОДЕ В ЭД, Т.1. МАКС АВАР. ЗАЩИТА. (4.23); 27.10.2012 18:30:27
27.10.2012 17:37:04; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ДАВЛЕНИЕ ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ВОДЫ НА ВХОДЕ В ЭД, Т.1. МАКС АВАР. (4.14); 27.10.2012 18:30:27
27.10.2012 17:37:03; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА4. ДАВЛЕНИЕ ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ВОДЫ НА ВХОДЕ В ЭД, Т.1. МАКС 1. (3.35); 27.10.2012 18:30:27
27.10.2012 17:36:46; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-1. НЕВЫПОЛНЕНИЕ КОМАНДЫ ОТКЛЮЧЕНИЯ ВВ.; 27.10.2012 18:30:27
27.10.2012 17:36:46; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-1. ВВ НЕ ОТКЛЮЧИЛСЯ.; 27.10.2012 18:30:27
27.10.2012 17:36:43; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-1. ВВ ОТКЛЮЧИТЬ (ДУБЛИРУЮЩИЙ).; 27.10.2012 18:30:27
27.10.2012 17:36:43; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА1. ВВ ОТКЛЮЧИТЬ.; 27.10.2012 18:30:27
27.10.2012 17:36:42; Контроллер Modbus Tcp; *** НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-1. ОСТАНОВИТЬ АВТ.; 27.10.2012 18:30:27
27.10.2012 17:36:42; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-1. НЕВЫПОЛНЕНИЕ КОМАНДЫ ОТКЛЮЧЕНИЯ ВВ. ЗАЩИТА.; 27.10.2012 18:30:27
27.10.2012 17:36:42; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-1. Восстановление из ремонта.; 27.10.2012 18:30:27
27.10.2012 17:35:22; Контроллер Modbus Tcp; УПРАВЛЕНИЕ С АРМ-3 НЕВОЗМОЖНО. СВЯЗЬ ПОТЕРЯНА.; 27.10.2012 18:30:27
27.10.2012 17:34:10; Контроллер Modbus Tcp; СХПВ. НАСОС СХПВ №2. ОТКЛЮЧЕН. ДАВЛЕНИЕ СБРОШЕНО.; 27.10.2012 18:30:27
27.10.2012 17:34:10; Контроллер Modbus Tcp; СХПВ. НАСОС СХПВ №2. МАГНИТНЫЙ ПУСКАТЕЛЬ ОТКЛЮЧИЛСЯ.; 27.10.2012 18:30:27
27.10.2012 17:34:09; Контроллер Modbus Tcp; *** СХПВ. НАСОС СХПВ №2. АВТОМАТИЧЕСКИ ОСТАНОВИТЬ.; 27.10.2012 18:30:27
27.10.2012 17:34:09; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. ДАВЛЕНИЕ В ВОДОВОЗДУШНОМ БАКЕ. МАКС 1. (3.01); 27.10.2012 18:30:27
27.10.2012 17:33:38; Контроллер Modbus Tcp; СХПВ. НАСОС СХПВ №2. ДАВЛЕНИЕ ВОССТАНОВЛЕНО.; 27.10.2012 18:30:27
27.10.2012 17:33:38; Контроллер Modbus Tcp; СХПВ. НАСОС СХПВ №2. ВКЛЮЧИЛСЯ.; 27.10.2012 18:30:27
27.10.2012 17:33:38; Контроллер Modbus Tcp; *** СХПВ. НАСОС СХПВ №2. АВТОМАТИЧЕСКИ ПУСТИТЬ.; 27.10.2012 18:30:27
27.10.2012 17:33:38; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. ДАВЛЕНИЕ В ВОДОВОЗДУШНОМ БАКЕ. МИН 1. (1.99); 27.10.2012 18:30:27
27.10.2012 17:32:48; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. УСТАНОВЛЕН ГОРЯЧИЙ РЕЗЕРВ.; 27.10.2012 18:30:27
27.10.2012 17:32:48; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ПОДГОТОВКА К ПУСКУ - ПРОДУВКА ВЫПОЛНЕНА.; 27.10.2012 18:30:27
27.10.2012 17:32:48; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ПОДПОР СОЗДАН.; 27.10.2012 18:30:27
27.10.2012 17:32:17; Контроллер Modbus Tcp; МНА2. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА2. ПРОДУВОЧНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. ВКЛЮЧИЛСЯ. ИСП РЕЖ.; 27.10.2012 18:30:27
27.10.2012 17:32:17; Контроллер Modbus Tcp; *** МНА2. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА2. ПРОДУВОЧНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. АВТОМАТИЧЕСКИ ПУСТИТЬ.; 27.10.2012 18:30:27
27.10.2012 17:32:17; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ПРОДУВКА ЗАВЕРШЕНА.; 27.10.2012 18:30:27
27.10.2012 17:32:07; Контроллер Modbus Tcp; *** НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. АВТОМАТИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА К ПУСКУ - ПРОДУВКА.; 27.10.2012 18:30:27
27.10.2012 17:31:26; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. СНЯТ ГОРЯЧИЙ РЕЗЕРВ.; 27.10.2012 18:30:27
27.10.2012 17:31:26; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. АВТ СНЯТЬ РЕЖИМ РЕЗ.; 27.10.2012 18:30:27
27.10.2012 17:31:25; Контроллер Modbus Tcp; МНА4. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА4. ПРОДУВОЧНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. МАГНИТНЫЙ ПУСКАТЕЛЬ ОТКЛЮЧИЛСЯ. ИСП РЕЖ.; 27.10.2012 18:30:27
27.10.2012 17:31:25; Контроллер Modbus Tcp; *** МНА4. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА4. ПРОДУВОЧНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. АВТОМАТИЧЕСКИ ОСТАНОВИТЬ.; 27.10.2012 18:30:27
27.10.2012 17:31:25; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ВКЛЮЧИЛСЯ. ИСП РЕЖ.; 27.10.2012 18:30:27
27.10.2012 17:31:25; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ДВИГАТЕЛЬ ВКЛЮЧИЛСЯ.; 27.10.2012 18:30:27
27.10.2012 17:31:25; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ВЫПОЛНЕНИЕ ПРОГРАММЫ 1 (НА ОТКРЫТЫЕ ЗАДВИЖКИ).; 27.10.2012 18:30:27
27.10.2012 17:31:25; Контроллер Modbus Tcp; *** НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ПУСТИТЬ АВТ.; 27.10.2012 18:30:27
27.10.2012 17:31:25; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ДВИГАТЕЛЬ ОТКЛЮЧИЛСЯ.; 27.10.2012 18:30:27
27.10.2012 17:31:25; Контроллер Modbus Tcp; *** НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ОСТАНОВИТЬ АВТ.; 27.10.2012 18:30:27
27.10.2012 17:31:25; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ДАВЛЕНИЕ ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ВОДЫ НА ВХОДЕ В ЭД, Т.1. МАКС АВАР. ЗАЩИТА. (4.12); 27.10.2012 18:30:27
27.10.2012 17:31:22; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ДАВЛЕНИЕ ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ВОДЫ НА ВХОДЕ В ЭД, Т.1. МАКС АВАР. (4.1); 27.10.2012 18:30:27
27.10.2012 17:31:02; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА2. ДАВЛЕНИЕ ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ВОДЫ НА ВХОДЕ В ЭД, Т.1. МАКС 1. (3.01); 27.10.2012 18:30:27
27.10.2012 17:30:06; Контроллер Modbus Tcp; ПРИТОЧНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. ПРИТОЧНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР №1. ОТКЛЮЧИЛСЯ. ДАВЛЕНИЕ СБРОШЕНО.; 27.10.2012 18:30:27
27.10.2012 17:30:02; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА2. ДАВЛЕНИЕ ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ВОДЫ НА ВХОДЕ В ЭД, Т.1. МАКС 1. (3.02); 27.10.2012 18:30:27
27.10.2012 17:30:01; Контроллер Modbus Tcp; ПРИТОЧНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. ПРИТОЧНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР №1. МАГНИТНЫЙ ПУСКАТЕЛЬ ОТКЛЮЧИЛСЯ.; 27.10.2012 18:30:27
27.10.2012 17:29:53; Контроллер Modbus Tcp; ВЫТЯЖНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. ВЫТЯЖНОЙ ВЕНТИЛЯТОР №2. ВКЛЮЧИЛСЯ.; 27.10.2012 18:30:27
27.10.2012 17:29:31; Контроллер Modbus Tcp; ПРИТОЧНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. ПРИТОЧНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР №1. ВКЛЮЧИЛСЯ.; 27.10.2012 18:30:27
27.10.2012 17:25:59; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. УСТАНОВЛЕН ГОРЯЧИЙ РЕЗЕРВ.; 27.10.2012 18:30:27
27.10.2012 17:25:59; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ПОДГОТОВКА К ПУСКУ - ПРОДУВКА ВЫПОЛНЕНА.; 27.10.2012 18:30:27
27.10.2012 17:25:59; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ПОДПОР СОЗДАН.; 27.10.2012 18:30:27
27.10.2012 17:25:29; Контроллер Modbus Tcp; МНА4. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА4. ПРОДУВОЧНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. ВКЛЮЧИЛСЯ. ИСП РЕЖ.; 27.10.2012 18:30:27
27.10.2012 17:25:29; Контроллер Modbus Tcp; *** МНА4. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА4. ПРОДУВОЧНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. АВТОМАТИЧЕСКИ ПУСТИТЬ.; 27.10.2012 18:30:27
27.10.2012 17:25:29; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ПРОДУВКА ЗАВЕРШЕНА.; 27.10.2012 18:30:27
27.10.2012 17:25:19; Контроллер Modbus Tcp; *** НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. АВТОМАТИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА К ПУСКУ - ПРОДУВКА.; 27.10.2012 18:30:27
27.10.2012 17:24:49; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. СНЯТ ГОРЯЧИЙ РЕЗЕРВ.; 27.10.2012 18:30:27
27.10.2012 17:24:49; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. АВТ СНЯТЬ РЕЖИМ РЕЗ.; 27.10.2012 18:30:27
27.10.2012 17:24:49; Контроллер Modbus Tcp; МНА2. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА2. ПРОДУВОЧНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. МАГНИТНЫЙ ПУСКАТЕЛЬ ОТКЛЮЧИЛСЯ. ИСП РЕЖ.; 27.10.2012 18:30:27
27.10.2012 17:24:49; Контроллер Modbus Tcp; *** МНА2. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА2. ПРОДУВОЧНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. АВТОМАТИЧЕСКИ ОСТАНОВИТЬ.; 27.10.2012 18:30:27
27.10.2012 17:24:49; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ВКЛЮЧИЛСЯ. ИСП РЕЖ.; 27.10.2012 18:30:27
27.10.2012 17:24:49; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ДВИГАТЕЛЬ ВКЛЮЧИЛСЯ.; 27.10.2012 18:30:27
27.10.2012 17:24:49; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ВЫПОЛНЕНИЕ ПРОГРАММЫ 1 (НА ОТКРЫТЫЕ ЗАДВИЖКИ).; 27.10.2012 18:30:27
27.10.2012 17:24:49; Контроллер Modbus Tcp; *** НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ПУСТИТЬ АВТ.; 27.10.2012 18:30:27
27.10.2012 17:24:48; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ДВИГАТЕЛЬ ОТКЛЮЧИЛСЯ.; 27.10.2012 18:30:27
27.10.2012 17:24:48; Контроллер Modbus Tcp; *** НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ОСТАНОВИТЬ АВТ.; 27.10.2012 18:30:27
27.10.2012 17:24:48; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ДАВЛЕНИЕ ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ВОДЫ НА ВХОДЕ В ЭД, Т.2. МИН АВАР. ЗАЩИТА. (0.48); 27.10.2012 18:30:27
27.10.2012 17:24:36; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ДАВЛЕНИЕ ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ВОДЫ НА ВХОДЕ В ЭД, Т.2. МИН АВАР. (0.48); 27.10.2012 18:30:27
27.10.2012 17:24:35; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА4. ДАВЛЕНИЕ ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ВОДЫ НА ВХОДЕ В ЭД, Т.2. МИН 1. (0.53); 27.10.2012 18:30:27
27.10.2012 17:24:21; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. УСТАНОВЛЕН ГОРЯЧИЙ РЕЗЕРВ.; 27.10.2012 18:30:27
27.10.2012 17:24:20; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ПОДГОТОВКА К ПУСКУ - ПРОДУВКА ВЫПОЛНЕНА.; 27.10.2012 18:30:27
27.10.2012 17:24:20; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ПОДПОР СОЗДАН.; 27.10.2012 18:30:27
27.10.2012 17:23:50; Контроллер Modbus Tcp; МНА2. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА2. ПРОДУВОЧНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. ВКЛЮЧИЛСЯ. ИСП РЕЖ.; 27.10.2012 18:30:27
27.10.2012 17:23:50; Контроллер Modbus Tcp; *** МНА2. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА2. ПРОДУВОЧНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. АВТОМАТИЧЕСКИ ПУСТИТЬ.; 27.10.2012 18:30:27
27.10.2012 17:23:50; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ПРОДУВКА ЗАВЕРШЕНА.; 27.10.2012 18:30:27
27.10.2012 17:23:40; Контроллер Modbus Tcp; *** НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. АВТОМАТИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА К ПУСКУ - ПРОДУВКА.; 27.10.2012 18:30:27
27.10.2012 17:23:23; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. СНЯТ ГОРЯЧИЙ РЕЗЕРВ.; 27.10.2012 18:30:27
27.10.2012 17:23:23; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. АВТ СНЯТЬ РЕЖИМ РЕЗ.; 27.10.2012 18:30:27
27.10.2012 17:23:23; Контроллер Modbus Tcp; МНА4. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА4. ПРОДУВОЧНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. МАГНИТНЫЙ ПУСКАТЕЛЬ ОТКЛЮЧИЛСЯ. ИСП РЕЖ.; 27.10.2012 18:30:27
27.10.2012 17:23:23; Контроллер Modbus Tcp; *** МНА4. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА4. ПРОДУВОЧНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. АВТОМАТИЧЕСКИ ОСТАНОВИТЬ.; 27.10.2012 18:30:27
27.10.2012 17:23:23; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ВКЛЮЧИЛСЯ. ИСП РЕЖ.; 27.10.2012 18:30:27
27.10.2012 17:23:23; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ДВИГАТЕЛЬ ВКЛЮЧИЛСЯ.; 27.10.2012 18:30:27
27.10.2012 17:23:23; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ВЫПОЛНЕНИЕ ПРОГРАММЫ 1 (НА ОТКРЫТЫЕ ЗАДВИЖКИ).; 27.10.2012 18:30:27
27.10.2012 17:23:23; Контроллер Modbus Tcp; *** НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ПУСТИТЬ АВТ.; 27.10.2012 18:30:27
27.10.2012 17:23:23; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ДВИГАТЕЛЬ ОТКЛЮЧИЛСЯ.; 27.10.2012 18:30:27
27.10.2012 17:23:23; Контроллер Modbus Tcp; *** НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ОСТАНОВИТЬ АВТ.; 27.10.2012 18:30:27
27.10.2012 17:23:23; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ДАВЛЕНИЕ ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ВОДЫ НА ВХОДЕ В ЭД, Т.2. МИН АВАР. ЗАЩИТА. (0.47); 27.10.2012 18:30:27
27.10.2012 17:23:10; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ДАВЛЕНИЕ ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ВОДЫ НА ВХОДЕ В ЭД, Т.2. МИН АВАР. (0.48); 27.10.2012 18:30:27
27.10.2012 17:23:07; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА2. ДАВЛЕНИЕ ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ВОДЫ НА ВХОДЕ В ЭД, Т.2. МИН 1. (0.65); 27.10.2012 18:30:27
27.10.2012 17:22:58; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. УСТАНОВЛЕН ГОРЯЧИЙ РЕЗЕРВ.; 27.10.2012 18:30:27
27.10.2012 17:22:58; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ПОДГОТОВКА К ПУСКУ - ПРОДУВКА ВЫПОЛНЕНА.; 27.10.2012 18:30:27
27.10.2012 17:22:58; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ПОДПОР СОЗДАН.; 27.10.2012 18:30:27
27.10.2012 17:22:28; Контроллер Modbus Tcp; МНА4. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА4. ПРОДУВОЧНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. ВКЛЮЧИЛСЯ. ИСП РЕЖ.; 27.10.2012 18:30:27
27.10.2012 17:22:28; Контроллер Modbus Tcp; *** МНА4. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА4. ПРОДУВОЧНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. АВТОМАТИЧЕСКИ ПУСТИТЬ.; 27.10.2012 18:30:27
27.10.2012 17:22:28; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ПРОДУВКА ЗАВЕРШЕНА.; 27.10.2012 18:30:27
27.10.2012 17:22:17; Контроллер Modbus Tcp; *** НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. АВТОМАТИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА К ПУСКУ - ПРОДУВКА.; 27.10.2012 18:30:27
27.10.2012 17:21:42; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. СНЯТ ГОРЯЧИЙ РЕЗЕРВ.; 27.10.2012 18:30:27
27.10.2012 17:21:42; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. АВТ СНЯТЬ РЕЖИМ РЕЗ.; 27.10.2012 18:30:27
27.10.2012 17:21:41; Контроллер Modbus Tcp; МНА2. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА2. ПРОДУВОЧНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. МАГНИТНЫЙ ПУСКАТЕЛЬ ОТКЛЮЧИЛСЯ. ИСП РЕЖ.; 27.10.2012 18:30:27
27.10.2012 17:21:41; Контроллер Modbus Tcp; *** МНА2. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА2. ПРОДУВОЧНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. АВТОМАТИЧЕСКИ ОСТАНОВИТЬ.; 27.10.2012 18:30:27
27.10.2012 17:21:41; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ВКЛЮЧИЛСЯ. ИСП РЕЖ.; 27.10.2012 18:30:27
27.10.2012 17:21:41; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ДВИГАТЕЛЬ ВКЛЮЧИЛСЯ.; 27.10.2012 18:30:27
27.10.2012 17:21:41; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ВЫПОЛНЕНИЕ ПРОГРАММЫ 1 (НА ОТКРЫТЫЕ ЗАДВИЖКИ).; 27.10.2012 18:30:27
27.10.2012 17:21:41; Контроллер Modbus Tcp; *** НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ПУСТИТЬ АВТ.; 27.10.2012 18:30:27
27.10.2012 17:21:41; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ДВИГАТЕЛЬ ОТКЛЮЧИЛСЯ.; 27.10.2012 18:30:27
27.10.2012 17:21:41; Контроллер Modbus Tcp; *** НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ОСТАНОВИТЬ АВТ.; 27.10.2012 18:30:27
27.10.2012 17:21:41; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ДАВЛЕНИЕ ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ВОДЫ НА ВХОДЕ В ЭД, Т.1. МИН АВАР. ЗАЩИТА. (0.34); 27.10.2012 18:30:27
27.10.2012 17:21:18; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ДАВЛЕНИЕ ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ВОДЫ НА ВХОДЕ В ЭД, Т.1. МИН АВАР. (0.49); 27.10.2012 18:30:27
27.10.2012 17:21:12; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА4. ДАВЛЕНИЕ ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ВОДЫ НА ВХОДЕ В ЭД, Т.1. МИН 1. (0.67); 27.10.2012 18:30:27
27.10.2012 17:21:02; Контроллер Modbus Tcp; ВЫТЯЖНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. ВЫТЯЖНОЙ ВЕНТИЛЯТОР №1. ВКЛЮЧИЛСЯ.; 27.10.2012 18:30:27
27.10.2012 17:20:58; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. УСТАНОВЛЕН ГОРЯЧИЙ РЕЗЕРВ.; 27.10.2012 18:30:27
27.10.2012 17:20:58; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ПОДГОТОВКА К ПУСКУ - ПРОДУВКА ВЫПОЛНЕНА.; 27.10.2012 18:30:27
27.10.2012 17:20:58; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ПОДПОР СОЗДАН.; 27.10.2012 18:30:27
27.10.2012 17:20:35; Контроллер Modbus Tcp; УПРАВЛЕНИЕ С АРМ-3 НЕВОЗМОЖНО. СВЯЗЬ ПОТЕРЯНА.; 27.10.2012 18:30:27
27.10.2012 17:20:27; Контроллер Modbus Tcp; МНА2. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА2. ПРОДУВОЧНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. ВКЛЮЧИЛСЯ. ИСП РЕЖ.; 27.10.2012 18:30:27
27.10.2012 17:20:27; Контроллер Modbus Tcp; *** МНА2. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА2. ПРОДУВОЧНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. АВТОМАТИЧЕСКИ ПУСТИТЬ.; 27.10.2012 18:30:27
27.10.2012 17:20:27; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ПРОДУВКА ЗАВЕРШЕНА.; 27.10.2012 18:30:27
27.10.2012 17:20:17; Контроллер Modbus Tcp; *** НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. АВТОМАТИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА К ПУСКУ - ПРОДУВКА.; 27.10.2012 18:30:27
27.10.2012 17:19:23; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. СНЯТ ГОРЯЧИЙ РЕЗЕРВ.; 27.10.2012 18:30:27
27.10.2012 17:19:23; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. АВТ СНЯТЬ РЕЖИМ РЕЗ.; 27.10.2012 18:30:27
27.10.2012 17:19:23; Контроллер Modbus Tcp; МНА4. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА4. ПРОДУВОЧНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. МАГНИТНЫЙ ПУСКАТЕЛЬ ОТКЛЮЧИЛСЯ. ИСП РЕЖ.; 27.10.2012 18:30:27
27.10.2012 17:19:23; Контроллер Modbus Tcp; *** МНА4. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА4. ПРОДУВОЧНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. АВТОМАТИЧЕСКИ ОСТАНОВИТЬ.; 27.10.2012 18:30:27
27.10.2012 17:19:23; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ВКЛЮЧИЛСЯ. ИСП РЕЖ.; 27.10.2012 18:30:27
27.10.2012 17:19:23; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ДВИГАТЕЛЬ ВКЛЮЧИЛСЯ.; 27.10.2012 18:30:27
27.10.2012 17:19:23; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ВЫПОЛНЕНИЕ ПРОГРАММЫ 1 (НА ОТКРЫТЫЕ ЗАДВИЖКИ).; 27.10.2012 18:30:27
27.10.2012 17:19:23; Контроллер Modbus Tcp; *** НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ПУСТИТЬ АВТ.; 27.10.2012 18:30:27
27.10.2012 17:19:23; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ДВИГАТЕЛЬ ОТКЛЮЧИЛСЯ.; 27.10.2012 18:30:27
27.10.2012 17:19:23; Контроллер Modbus Tcp; *** НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ОСТАНОВИТЬ АВТ.; 27.10.2012 18:30:27
27.10.2012 17:19:23; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ДАВЛЕНИЕ ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ВОДЫ НА ВХОДЕ В ЭД, Т.1. МИН АВАР. ЗАЩИТА. (0.45); 27.10.2012 18:30:27
27.10.2012 17:18:23; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ДАВЛЕНИЕ ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ВОДЫ НА ВХОДЕ В ЭД, Т.1. МИН АВАР. (0.47); 27.10.2012 18:30:27
27.10.2012 17:18:18; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА2. ДАВЛЕНИЕ ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ВОДЫ НА ВХОДЕ В ЭД, Т.1. МИН 1. (0.66); 27.10.2012 18:30:27
27.10.2012 17:17:24; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. УСТАНОВЛЕН ГОРЯЧИЙ РЕЗЕРВ.; 27.10.2012 18:30:27
27.10.2012 17:17:24; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ПОДГОТОВКА К ПУСКУ - ПРОДУВКА ВЫПОЛНЕНА.; 27.10.2012 18:30:27
27.10.2012 17:17:24; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ПОДПОР СОЗДАН.; 27.10.2012 18:30:27
27.10.2012 17:16:54; Контроллер Modbus Tcp; МНА4. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА4. ПРОДУВОЧНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. ВКЛЮЧИЛСЯ. ИСП РЕЖ.; 27.10.2012 18:30:27
27.10.2012 17:16:54; Контроллер Modbus Tcp; *** МНА4. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА4. ПРОДУВОЧНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. АВТОМАТИЧЕСКИ ПУСТИТЬ.; 27.10.2012 18:30:27
27.10.2012 17:16:54; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ПРОДУВКА ЗАВЕРШЕНА.; 27.10.2012 18:30:27
27.10.2012 17:16:43; Контроллер Modbus Tcp; *** НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. АВТОМАТИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА К ПУСКУ - ПРОДУВКА.; 27.10.2012 18:30:27
27.10.2012 17:16:39; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. СНЯТ ГОРЯЧИЙ РЕЗЕРВ.; 27.10.2012 18:30:27
27.10.2012 17:16:39; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. АВТ СНЯТЬ РЕЖИМ РЕЗ.; 27.10.2012 18:30:27
27.10.2012 17:16:39; Контроллер Modbus Tcp; МНА2. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА2. ПРОДУВОЧНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. МАГНИТНЫЙ ПУСКАТЕЛЬ ОТКЛЮЧИЛСЯ. ИСП РЕЖ.; 27.10.2012 18:30:27
27.10.2012 17:16:39; Контроллер Modbus Tcp; *** МНА2. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА2. ПРОДУВОЧНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. АВТОМАТИЧЕСКИ ОСТАНОВИТЬ.; 27.10.2012 18:30:27
27.10.2012 17:16:39; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ВКЛЮЧИЛСЯ. ИСП РЕЖ.; 27.10.2012 18:30:27
27.10.2012 17:16:39; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ДВИГАТЕЛЬ ВКЛЮЧИЛСЯ.; 27.10.2012 18:30:27
27.10.2012 17:16:35; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ВЫПОЛНЕНИЕ ПРОГРАММЫ 1 (НА ОТКРЫТЫЕ ЗАДВИЖКИ).; 27.10.2012 18:30:27
27.10.2012 17:16:35; Контроллер Modbus Tcp; *** НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ПУСТИТЬ.; 27.10.2012 18:30:27
27.10.2012 17:16:29; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. УСТАНОВЛЕН ГОРЯЧИЙ РЕЗЕРВ.; 27.10.2012 18:30:27
27.10.2012 17:16:29; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ПОДГОТОВКА К ПУСКУ - ПРОДУВКА ВЫПОЛНЕНА.; 27.10.2012 18:30:27
27.10.2012 17:16:29; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ПОДПОР СОЗДАН.; 27.10.2012 18:30:27
27.10.2012 17:16:27; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ДВИГАТЕЛЬ ОТКЛЮЧИЛСЯ.; 27.10.2012 18:30:27
27.10.2012 17:16:27; Контроллер Modbus Tcp; *** НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ОСТАНОВИТЬ.; 27.10.2012 18:30:27
27.10.2012 17:15:59; Контроллер Modbus Tcp; МНА2. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА2. ПРОДУВОЧНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. ВКЛЮЧИЛСЯ. ИСП РЕЖ.; 27.10.2012 18:30:27
27.10.2012 17:15:59; Контроллер Modbus Tcp; *** МНА2. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА2. ПРОДУВОЧНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. АВТОМАТИЧЕСКИ ПУСТИТЬ.; 27.10.2012 18:30:27
27.10.2012 17:15:59; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ПРОДУВКА ЗАВЕРШЕНА.; 27.10.2012 18:30:27
27.10.2012 17:15:48; Контроллер Modbus Tcp; *** НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. АВТОМАТИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА К ПУСКУ - ПРОДУВКА.; 27.10.2012 18:30:27
27.10.2012 17:15:28; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. СНЯТ ГОРЯЧИЙ РЕЗЕРВ.; 27.10.2012 18:30:27
27.10.2012 17:15:28; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. АВТ СНЯТЬ РЕЖИМ РЕЗ.; 27.10.2012 18:30:27
27.10.2012 17:15:28; Контроллер Modbus Tcp; МНА4. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА4. ПРОДУВОЧНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. МАГНИТНЫЙ ПУСКАТЕЛЬ ОТКЛЮЧИЛСЯ. ИСП РЕЖ.; 27.10.2012 18:30:27
27.10.2012 17:15:28; Контроллер Modbus Tcp; *** МНА4. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА4. ПРОДУВОЧНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. АВТОМАТИЧЕСКИ ОСТАНОВИТЬ.; 27.10.2012 18:30:27
27.10.2012 17:15:28; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ВКЛЮЧИЛСЯ. ИСП РЕЖ.; 27.10.2012 18:30:27
27.10.2012 17:15:28; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ДВИГАТЕЛЬ ВКЛЮЧИЛСЯ.; 27.10.2012 18:30:27
27.10.2012 17:15:28; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ВЫПОЛНЕНИЕ ПРОГРАММЫ 1 (НА ОТКРЫТЫЕ ЗАДВИЖКИ).; 27.10.2012 18:30:27
27.10.2012 17:15:28; Контроллер Modbus Tcp; *** НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ПУСТИТЬ АВТ.; 27.10.2012 18:30:27
27.10.2012 17:15:28; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ДВИГАТЕЛЬ ОТКЛЮЧИЛСЯ.; 27.10.2012 18:30:27
27.10.2012 17:15:28; Контроллер Modbus Tcp; *** НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ОСТАНОВИТЬ АВТ.; 27.10.2012 18:30:27
27.10.2012 17:15:28; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. АВАРИЙНАЯ ВИБРАЦИЯ НАСОСА НЕСТАЦИОНАРНЫЙ РЕЖИМ. ЗАЩИТА.; 27.10.2012 18:30:27
27.10.2012 17:14:58; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. АВАРИЙНАЯ ВИБРАЦИЯ НАСОСА НЕСТАЦИОНАРНЫЙ РЕЖИМ.; 27.10.2012 18:30:27
27.10.2012 17:14:58; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА2. ПОВЫШЕННАЯ ВИБРАЦИЯ НАСОСА НОМИНАЛЬНЫЙ РЕЖИМ.; 27.10.2012 18:30:27
27.10.2012 17:14:58; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА2. ПОВЫШЕННАЯ ВИБРАЦИЯ НАСОСА НЕНОМИНАЛЬНЫЙ РЕЖИМ.; 27.10.2012 18:30:27
27.10.2012 17:14:47; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. УСТАНОВЛЕН ГОРЯЧИЙ РЕЗЕРВ.; 27.10.2012 18:30:27
27.10.2012 17:14:47; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ПОДГОТОВКА К ПУСКУ - ПРОДУВКА ВЫПОЛНЕНА.; 27.10.2012 18:30:27
27.10.2012 17:14:47; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ПОДПОР СОЗДАН.; 27.10.2012 18:30:27
27.10.2012 17:14:17; Контроллер Modbus Tcp; МНА4. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА4. ПРОДУВОЧНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. ВКЛЮЧИЛСЯ. ИСП РЕЖ.; 27.10.2012 18:30:27
27.10.2012 17:14:17; Контроллер Modbus Tcp; *** МНА4. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА4. ПРОДУВОЧНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. АВТОМАТИЧЕСКИ ПУСТИТЬ.; 27.10.2012 18:30:27
27.10.2012 17:14:17; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ПРОДУВКА ЗАВЕРШЕНА.; 27.10.2012 18:30:27
27.10.2012 17:14:11; Контроллер Modbus Tcp; СХПВ. НАСОС СХПВ №2. ОТКЛЮЧЕН. ДАВЛЕНИЕ СБРОШЕНО.; 27.10.2012 18:30:27
27.10.2012 17:14:11; Контроллер Modbus Tcp; СХПВ. НАСОС СХПВ №2. МАГНИТНЫЙ ПУСКАТЕЛЬ ОТКЛЮЧИЛСЯ.; 27.10.2012 18:30:27
27.10.2012 17:14:10; Контроллер Modbus Tcp; *** СХПВ. НАСОС СХПВ №2. АВТОМАТИЧЕСКИ ОСТАНОВИТЬ.; 27.10.2012 18:30:27
27.10.2012 17:14:10; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. ДАВЛЕНИЕ В ВОДОВОЗДУШНОМ БАКЕ. МАКС 1. (3); 27.10.2012 18:30:27
27.10.2012 17:14:07; Контроллер Modbus Tcp; *** НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. АВТОМАТИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА К ПУСКУ - ПРОДУВКА.; 27.10.2012 18:30:27
27.10.2012 17:13:35; Контроллер Modbus Tcp; СХПВ. НАСОС СХПВ №2. ДАВЛЕНИЕ ВОССТАНОВЛЕНО.; 27.10.2012 18:30:27
27.10.2012 17:13:35; Контроллер Modbus Tcp; СХПВ. НАСОС СХПВ №2. ВКЛЮЧИЛСЯ.; 27.10.2012 18:30:27
27.10.2012 17:13:35; Контроллер Modbus Tcp; *** СХПВ. НАСОС СХПВ №2. АВТОМАТИЧЕСКИ ПУСТИТЬ.; 27.10.2012 18:30:27
27.10.2012 17:13:35; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. ДАВЛЕНИЕ В ВОДОВОЗДУШНОМ БАКЕ. МИН 1. (1.99); 27.10.2012 18:30:27
27.10.2012 17:13:14; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. СНЯТ ГОРЯЧИЙ РЕЗЕРВ.; 27.10.2012 18:30:27
27.10.2012 17:13:14; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. АВТ СНЯТЬ РЕЖИМ РЕЗ.; 27.10.2012 18:30:27
27.10.2012 17:13:13; Контроллер Modbus Tcp; МНА2. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА2. ПРОДУВОЧНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. МАГНИТНЫЙ ПУСКАТЕЛЬ ОТКЛЮЧИЛСЯ. ИСП РЕЖ.; 27.10.2012 18:30:27
27.10.2012 17:13:13; Контроллер Modbus Tcp; *** МНА2. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА2. ПРОДУВОЧНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. АВТОМАТИЧЕСКИ ОСТАНОВИТЬ.; 27.10.2012 18:30:27
27.10.2012 17:13:13; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ВКЛЮЧИЛСЯ. ИСП РЕЖ.; 27.10.2012 18:30:27
27.10.2012 17:13:13; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ДВИГАТЕЛЬ ВКЛЮЧИЛСЯ.; 27.10.2012 18:30:27
27.10.2012 17:13:13; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ВЫПОЛНЕНИЕ ПРОГРАММЫ 1 (НА ОТКРЫТЫЕ ЗАДВИЖКИ).; 27.10.2012 18:30:27
27.10.2012 17:13:13; Контроллер Modbus Tcp; *** НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ПУСТИТЬ АВТ.; 27.10.2012 18:30:27
27.10.2012 17:13:13; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ДВИГАТЕЛЬ ОТКЛЮЧИЛСЯ.; 27.10.2012 18:30:27
27.10.2012 17:13:13; Контроллер Modbus Tcp; *** НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ОСТАНОВИТЬ АВТ.; 27.10.2012 18:30:27
27.10.2012 17:13:13; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. АВАРИЙНАЯ ВИБРАЦИЯ НАСОСА НЕСТАЦИОНАРНЫЙ РЕЖИМ. ЗАЩИТА.; 27.10.2012 18:30:27
27.10.2012 17:12:43; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. АВАРИЙНАЯ ВИБРАЦИЯ НАСОСА НЕСТАЦИОНАРНЫЙ РЕЖИМ.; 27.10.2012 18:30:27
27.10.2012 17:12:43; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА4. ПОВЫШЕННАЯ ВИБРАЦИЯ НАСОСА НОМИНАЛЬНЫЙ РЕЖИМ.; 27.10.2012 18:30:27
27.10.2012 17:12:43; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА4. ПОВЫШЕННАЯ ВИБРАЦИЯ НАСОСА НЕНОМИНАЛЬНЫЙ РЕЖИМ.; 27.10.2012 18:30:27
27.10.2012 17:12:39; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. УСТАНОВЛЕН ГОРЯЧИЙ РЕЗЕРВ.; 27.10.2012 18:30:27
27.10.2012 17:12:39; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ПОДГОТОВКА К ПУСКУ - ПРОДУВКА ВЫПОЛНЕНА.; 27.10.2012 18:30:27
27.10.2012 17:12:39; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ПОДПОР СОЗДАН.; 27.10.2012 18:30:27
27.10.2012 17:12:08; Контроллер Modbus Tcp; МНА2. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА2. ПРОДУВОЧНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. ВКЛЮЧИЛСЯ. ИСП РЕЖ.; 27.10.2012 18:30:27
27.10.2012 17:12:08; Контроллер Modbus Tcp; *** МНА2. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА2. ПРОДУВОЧНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. АВТОМАТИЧЕСКИ ПУСТИТЬ.; 27.10.2012 18:30:27
27.10.2012 17:12:08; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ПРОДУВКА ЗАВЕРШЕНА.; 27.10.2012 18:30:27
27.10.2012 17:11:58; Контроллер Modbus Tcp; *** НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. АВТОМАТИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА К ПУСКУ - ПРОДУВКА.; 27.10.2012 18:30:27
27.10.2012 17:11:11; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. АВАРИЙНАЯ ВИБРАЦИЯ НАСОСА ПОРОГ 1 НОМИНАЛЬНЫЙ РЕЖИМ.; 27.10.2012 18:30:27
27.10.2012 17:11:06; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. АВАРИЙНАЯ ВИБРАЦИЯ НАСОСА НЕСТАЦИОНАРНЫЙ РЕЖИМ. ЗАЩИТА.; 27.10.2012 18:30:27
27.10.2012 17:10:41; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. СНЯТ ГОРЯЧИЙ РЕЗЕРВ.; 27.10.2012 18:30:27
27.10.2012 17:10:41; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. АВТ СНЯТЬ РЕЖИМ РЕЗ.; 27.10.2012 18:30:27
27.10.2012 17:10:41; Контроллер Modbus Tcp; МНА4. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА4. ПРОДУВОЧНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. МАГНИТНЫЙ ПУСКАТЕЛЬ ОТКЛЮЧИЛСЯ. ИСП РЕЖ.; 27.10.2012 18:30:27
27.10.2012 17:10:41; Контроллер Modbus Tcp; *** МНА4. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА4. ПРОДУВОЧНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. АВТОМАТИЧЕСКИ ОСТАНОВИТЬ.; 27.10.2012 18:30:27
27.10.2012 17:10:41; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ВКЛЮЧИЛСЯ. ИСП РЕЖ.; 27.10.2012 18:30:27
27.10.2012 17:10:41; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ДВИГАТЕЛЬ ВКЛЮЧИЛСЯ.; 27.10.2012 18:30:27
27.10.2012 17:10:41; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ВЫПОЛНЕНИЕ ПРОГРАММЫ 1 (НА ОТКРЫТЫЕ ЗАДВИЖКИ).; 27.10.2012 18:30:27
27.10.2012 17:10:41; Контроллер Modbus Tcp; *** НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ПУСТИТЬ АВТ.; 27.10.2012 18:30:27
27.10.2012 17:10:41; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ДВИГАТЕЛЬ ОТКЛЮЧИЛСЯ.; 27.10.2012 18:30:27
27.10.2012 17:10:41; Контроллер Modbus Tcp; *** НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ОСТАНОВИТЬ АВТ.; 27.10.2012 18:30:27
27.10.2012 17:10:41; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. АВАРИЙНАЯ ВИБРАЦИЯ НАСОСА ПОРОГ 1 НОМИНАЛЬНЫЙ РЕЖИМ. ЗАЩИТА.; 27.10.2012 18:30:27
27.10.2012 17:10:36; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. АВАРИЙНАЯ ВИБРАЦИЯ НАСОСА НЕСТАЦИОНАРНЫЙ РЕЖИМ.; 27.10.2012 18:30:27
27.10.2012 17:10:36; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. АВАРИЙНАЯ ВИБРАЦИЯ НАСОСА ПОРОГ 1 НОМИНАЛЬНЫЙ РЕЖИМ.; 27.10.2012 18:30:27
27.10.2012 17:10:36; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА2. ПОВЫШЕННАЯ ВИБРАЦИЯ НАСОСА НОМИНАЛЬНЫЙ РЕЖИМ.; 27.10.2012 18:30:27
27.10.2012 17:10:36; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА2. ПОВЫШЕННАЯ ВИБРАЦИЯ НАСОСА НЕНОМИНАЛЬНЫЙ РЕЖИМ.; 27.10.2012 18:30:27
27.10.2012 17:09:49; Контроллер Modbus Tcp; МНА2. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА2. ПРОДУВОЧНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. МАГНИТНЫЙ ПУСКАТЕЛЬ ОТКЛЮЧИЛСЯ. ИСП РЕЖ.; 27.10.2012 18:30:27
27.10.2012 17:09:49; Контроллер Modbus Tcp; *** МНА2. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА2. ПРОДУВОЧНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. АВТОМАТИЧЕСКИ ОСТАНОВИТЬ.; 27.10.2012 18:30:27
27.10.2012 17:09:49; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ВКЛЮЧИЛСЯ. ИСП РЕЖ.; 27.10.2012 18:30:27
27.10.2012 17:09:49; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ДВИГАТЕЛЬ ВКЛЮЧИЛСЯ.; 27.10.2012 18:30:27
27.10.2012 17:09:45; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ПОДПОР СОЗДАН.; 27.10.2012 18:30:27
27.10.2012 17:09:15; Контроллер Modbus Tcp; МНА2. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА2. ПРОДУВОЧНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. ВКЛЮЧИЛСЯ. ИСП РЕЖ.; 27.10.2012 17:09:34
27.10.2012 17:09:15; Контроллер Modbus Tcp; *** МНА2. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА2. ПРОДУВОЧНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. АВТОМАТИЧЕСКИ ПУСТИТЬ.; 27.10.2012 17:09:34
27.10.2012 17:09:15; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ПРОДУВКА ЗАВЕРШЕНА.; 27.10.2012 17:09:34
27.10.2012 17:09:04; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ВЫПОЛНЕНИЕ ПРОГРАММЫ 1 (НА ОТКРЫТЫЕ ЗАДВИЖКИ).; 27.10.2012 17:09:34
27.10.2012 17:09:04; Контроллер Modbus Tcp; *** НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ПУСТИТЬ.; 27.10.2012 17:09:34
27.10.2012 17:08:40; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. УСТАНОВЛЕН ГОРЯЧИЙ РЕЗЕРВ.; 27.10.2012 17:09:34
27.10.2012 17:08:40; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ПОДГОТОВКА К ПУСКУ - ПРОДУВКА ВЫПОЛНЕНА.; 27.10.2012 17:09:34
27.10.2012 17:08:40; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ПОДПОР СОЗДАН.; 27.10.2012 17:09:34
27.10.2012 17:08:26; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ДВИГАТЕЛЬ ОТКЛЮЧИЛСЯ.; 27.10.2012 17:09:34
27.10.2012 17:08:26; Контроллер Modbus Tcp; *** НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ОСТАНОВИТЬ.; 27.10.2012 17:09:34
27.10.2012 17:08:12; Контроллер Modbus Tcp; СХПВ. НАСОС СХПВ №2. ОТКЛЮЧЕН. ДАВЛЕНИЕ СБРОШЕНО.; 27.10.2012 17:09:34
27.10.2012 17:08:12; Контроллер Modbus Tcp; СХПВ. НАСОС СХПВ №2. МАГНИТНЫЙ ПУСКАТЕЛЬ ОТКЛЮЧИЛСЯ.; 27.10.2012 17:09:34
27.10.2012 17:08:11; Контроллер Modbus Tcp; *** СХПВ. НАСОС СХПВ №2. АВТОМАТИЧЕСКИ ОСТАНОВИТЬ.; 27.10.2012 17:09:34
27.10.2012 17:08:11; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. ДАВЛЕНИЕ В ВОДОВОЗДУШНОМ БАКЕ. МАКС 1. (3.01); 27.10.2012 17:09:34
27.10.2012 17:08:10; Контроллер Modbus Tcp; МНА4. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА4. ПРОДУВОЧНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. ВКЛЮЧИЛСЯ. ИСП РЕЖ.; 27.10.2012 17:09:34
27.10.2012 17:08:10; Контроллер Modbus Tcp; *** МНА4. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА4. ПРОДУВОЧНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. АВТОМАТИЧЕСКИ ПУСТИТЬ.; 27.10.2012 17:09:34
27.10.2012 17:08:10; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ПРОДУВКА ЗАВЕРШЕНА.; 27.10.2012 17:09:34
27.10.2012 17:08:00; Контроллер Modbus Tcp; *** НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. АВТОМАТИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА К ПУСКУ - ПРОДУВКА.; 27.10.2012 17:09:34
27.10.2012 17:07:37; Контроллер Modbus Tcp; СХПВ. НАСОС СХПВ №2. ДАВЛЕНИЕ ВОССТАНОВЛЕНО.; 27.10.2012 17:09:34
27.10.2012 17:07:37; Контроллер Modbus Tcp; СХПВ. НАСОС СХПВ №2. ВКЛЮЧИЛСЯ.; 27.10.2012 17:09:34
27.10.2012 17:07:37; Контроллер Modbus Tcp; *** СХПВ. НАСОС СХПВ №2. АВТОМАТИЧЕСКИ ПУСТИТЬ.; 27.10.2012 17:09:34
27.10.2012 17:07:37; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. ДАВЛЕНИЕ В ВОДОВОЗДУШНОМ БАКЕ. МИН 1. (1.99); 27.10.2012 17:09:34
27.10.2012 17:07:19; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. СНЯТ ГОРЯЧИЙ РЕЗЕРВ.; 27.10.2012 17:09:34
27.10.2012 17:07:19; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. АВТ СНЯТЬ РЕЖИМ РЕЗ.; 27.10.2012 17:09:34
27.10.2012 17:07:19; Контроллер Modbus Tcp; МНА2. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА2. ПРОДУВОЧНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. МАГНИТНЫЙ ПУСКАТЕЛЬ ОТКЛЮЧИЛСЯ. ИСП РЕЖ.; 27.10.2012 17:09:34
27.10.2012 17:07:19; Контроллер Modbus Tcp; *** МНА2. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА2. ПРОДУВОЧНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. АВТОМАТИЧЕСКИ ОСТАНОВИТЬ.; 27.10.2012 17:09:34
27.10.2012 17:07:19; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ВКЛЮЧИЛСЯ. ИСП РЕЖ.; 27.10.2012 17:09:34
27.10.2012 17:07:19; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ДВИГАТЕЛЬ ВКЛЮЧИЛСЯ.; 27.10.2012 17:09:34
27.10.2012 17:07:19; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ВЫПОЛНЕНИЕ ПРОГРАММЫ 1 (НА ОТКРЫТЫЕ ЗАДВИЖКИ).; 27.10.2012 17:09:34
27.10.2012 17:07:19; Контроллер Modbus Tcp; *** НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ПУСТИТЬ АВТ.; 27.10.2012 17:09:34
27.10.2012 17:07:19; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ДВИГАТЕЛЬ ОТКЛЮЧИЛСЯ.; 27.10.2012 17:09:34
27.10.2012 17:07:19; Контроллер Modbus Tcp; *** НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ОСТАНОВИТЬ АВТ.; 27.10.2012 17:09:34
27.10.2012 17:07:19; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. АВАРИЙНАЯ ВИБРАЦИЯ МНА ПОРОГ 2. ЗАЩИТА.; 27.10.2012 17:09:34
27.10.2012 17:07:17; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. АВАРИЙНАЯ ВИБРАЦИЯ НАСОСА НЕСТАЦИОНАРНЫЙ РЕЖИМ.; 27.10.2012 17:09:34
27.10.2012 17:07:17; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. АВАРИЙНАЯ ВИБРАЦИЯ МНА ПОРОГ 2.; 27.10.2012 17:09:34
27.10.2012 17:07:17; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. АВАРИЙНАЯ ВИБРАЦИЯ НАСОСА ПОРОГ 1 НОМИНАЛЬНЫЙ РЕЖИМ.; 27.10.2012 17:09:34
27.10.2012 17:07:17; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА4. ПОВЫШЕННАЯ ВИБРАЦИЯ НАСОСА НОМИНАЛЬНЫЙ РЕЖИМ.; 27.10.2012 17:09:34
27.10.2012 17:07:17; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА4. ПОВЫШЕННАЯ ВИБРАЦИЯ НАСОСА НЕНОМИНАЛЬНЫЙ РЕЖИМ.; 27.10.2012 17:09:34
27.10.2012 17:07:05; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. УСТАНОВЛЕН ГОРЯЧИЙ РЕЗЕРВ.; 27.10.2012 17:09:34
27.10.2012 17:07:05; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ПОДГОТОВКА К ПУСКУ - ПРОДУВКА ВЫПОЛНЕНА.; 27.10.2012 17:09:34
27.10.2012 17:07:05; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ПОДПОР СОЗДАН.; 27.10.2012 17:09:34
27.10.2012 17:06:34; Контроллер Modbus Tcp; МНА2. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА2. ПРОДУВОЧНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. ВКЛЮЧИЛСЯ. ИСП РЕЖ.; 27.10.2012 17:09:34
27.10.2012 17:06:34; Контроллер Modbus Tcp; *** МНА2. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА2. ПРОДУВОЧНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. АВТОМАТИЧЕСКИ ПУСТИТЬ.; 27.10.2012 17:09:34
27.10.2012 17:06:34; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ПРОДУВКА ЗАВЕРШЕНА.; 27.10.2012 17:09:34
27.10.2012 17:06:24; Контроллер Modbus Tcp; *** НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. АВТОМАТИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА К ПУСКУ - ПРОДУВКА.; 27.10.2012 17:09:34
27.10.2012 17:05:56; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. СНЯТ ГОРЯЧИЙ РЕЗЕРВ.; 27.10.2012 17:09:34
27.10.2012 17:05:56; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. АВТ СНЯТЬ РЕЖИМ РЕЗ.; 27.10.2012 17:09:34
27.10.2012 17:05:56; Контроллер Modbus Tcp; МНА4. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА4. ПРОДУВОЧНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. МАГНИТНЫЙ ПУСКАТЕЛЬ ОТКЛЮЧИЛСЯ. ИСП РЕЖ.; 27.10.2012 17:09:34
27.10.2012 17:05:56; Контроллер Modbus Tcp; *** МНА4. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА4. ПРОДУВОЧНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. АВТОМАТИЧЕСКИ ОСТАНОВИТЬ.; 27.10.2012 17:09:34
27.10.2012 17:05:56; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ВКЛЮЧИЛСЯ. ИСП РЕЖ.; 27.10.2012 17:09:34
27.10.2012 17:05:56; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ДВИГАТЕЛЬ ВКЛЮЧИЛСЯ.; 27.10.2012 17:09:34
27.10.2012 17:05:56; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ВЫПОЛНЕНИЕ ПРОГРАММЫ 1 (НА ОТКРЫТЫЕ ЗАДВИЖКИ).; 27.10.2012 17:09:34
27.10.2012 17:05:56; Контроллер Modbus Tcp; *** НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ПУСТИТЬ АВТ.; 27.10.2012 17:09:34
27.10.2012 17:05:56; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ДВИГАТЕЛЬ ОТКЛЮЧИЛСЯ.; 27.10.2012 17:09:34
27.10.2012 17:05:56; Контроллер Modbus Tcp; *** НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ОСТАНОВИТЬ АВТ.; 27.10.2012 17:09:34
27.10.2012 17:05:56; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. АВАРИЙНАЯ ВИБРАЦИЯ МНА ПОРОГ 2. ЗАЩИТА.; 27.10.2012 17:09:34
27.10.2012 17:05:54; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. АВАРИЙНАЯ ВИБРАЦИЯ НАСОСА НЕСТАЦИОНАРНЫЙ РЕЖИМ.; 27.10.2012 17:09:34
27.10.2012 17:05:54; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. АВАРИЙНАЯ ВИБРАЦИЯ МНА ПОРОГ 2.; 27.10.2012 17:09:34
27.10.2012 17:05:54; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. АВАРИЙНАЯ ВИБРАЦИЯ НАСОСА ПОРОГ 1 НОМИНАЛЬНЫЙ РЕЖИМ.; 27.10.2012 17:09:34
27.10.2012 17:05:54; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА2. ПОВЫШЕННАЯ ВИБРАЦИЯ НАСОСА НОМИНАЛЬНЫЙ РЕЖИМ.; 27.10.2012 17:09:34
27.10.2012 17:05:54; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА2. ПОВЫШЕННАЯ ВИБРАЦИЯ НАСОСА НЕНОМИНАЛЬНЫЙ РЕЖИМ.; 27.10.2012 17:09:34
27.10.2012 17:05:39; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. УСТАНОВЛЕН ГОРЯЧИЙ РЕЗЕРВ.; 27.10.2012 17:09:34
27.10.2012 17:05:38; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ПОДГОТОВКА К ПУСКУ - ПРОДУВКА ВЫПОЛНЕНА.; 27.10.2012 17:09:34
27.10.2012 17:05:38; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ПОДПОР СОЗДАН.; 27.10.2012 17:09:34
27.10.2012 17:05:08; Контроллер Modbus Tcp; МНА4. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА4. ПРОДУВОЧНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. ВКЛЮЧИЛСЯ. ИСП РЕЖ.; 27.10.2012 17:09:34
27.10.2012 17:05:08; Контроллер Modbus Tcp; *** МНА4. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА4. ПРОДУВОЧНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. АВТОМАТИЧЕСКИ ПУСТИТЬ.; 27.10.2012 17:09:34
27.10.2012 17:05:08; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ПРОДУВКА ЗАВЕРШЕНА.; 27.10.2012 17:09:34
27.10.2012 17:04:58; Контроллер Modbus Tcp; *** НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. АВТОМАТИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА К ПУСКУ - ПРОДУВКА.; 27.10.2012 17:09:34
27.10.2012 17:04:38; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. СНЯТ ГОРЯЧИЙ РЕЗЕРВ.; 27.10.2012 17:09:34
27.10.2012 17:04:38; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. АВТ СНЯТЬ РЕЖИМ РЕЗ.; 27.10.2012 17:09:34
27.10.2012 17:04:38; Контроллер Modbus Tcp; МНА2. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА2. ПРОДУВОЧНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. МАГНИТНЫЙ ПУСКАТЕЛЬ ОТКЛЮЧИЛСЯ. ИСП РЕЖ.; 27.10.2012 17:09:34
27.10.2012 17:04:38; Контроллер Modbus Tcp; *** МНА2. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА2. ПРОДУВОЧНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. АВТОМАТИЧЕСКИ ОСТАНОВИТЬ.; 27.10.2012 17:09:34
27.10.2012 17:04:38; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ВКЛЮЧИЛСЯ. ИСП РЕЖ.; 27.10.2012 17:09:34
27.10.2012 17:04:38; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ДВИГАТЕЛЬ ВКЛЮЧИЛСЯ.; 27.10.2012 17:09:34
27.10.2012 17:04:38; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ВЫПОЛНЕНИЕ ПРОГРАММЫ 1 (НА ОТКРЫТЫЕ ЗАДВИЖКИ).; 27.10.2012 17:09:34
27.10.2012 17:04:38; Контроллер Modbus Tcp; *** НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ПУСТИТЬ АВТ.; 27.10.2012 17:09:34
27.10.2012 17:04:38; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ДВИГАТЕЛЬ ОТКЛЮЧИЛСЯ.; 27.10.2012 17:09:34
27.10.2012 17:04:38; Контроллер Modbus Tcp; *** НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ОСТАНОВИТЬ АВТ.; 27.10.2012 17:09:34
27.10.2012 17:04:38; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. АВАРИЙНАЯ ВИБРАЦИЯ НАСОСА ПОРОГ 1 НОМИНАЛЬНЫЙ РЕЖИМ. ЗАЩИТА.; 27.10.2012 17:09:34
27.10.2012 17:04:33; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. АВАРИЙНАЯ ВИБРАЦИЯ НАСОСА НЕСТАЦИОНАРНЫЙ РЕЖИМ.; 27.10.2012 17:09:34
27.10.2012 17:04:33; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. АВАРИЙНАЯ ВИБРАЦИЯ НАСОСА ПОРОГ 1 НОМИНАЛЬНЫЙ РЕЖИМ.; 27.10.2012 17:09:34
27.10.2012 17:04:33; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА4. ПОВЫШЕННАЯ ВИБРАЦИЯ НАСОСА НОМИНАЛЬНЫЙ РЕЖИМ.; 27.10.2012 17:09:34
27.10.2012 17:04:33; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА4. ПОВЫШЕННАЯ ВИБРАЦИЯ НАСОСА НЕНОМИНАЛЬНЫЙ РЕЖИМ.; 27.10.2012 17:09:34
27.10.2012 17:03:59; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА4. ПОВЫШЕННАЯ ВИБРАЦИЯ НАСОСА НОМИНАЛЬНЫЙ РЕЖИМ.; 27.10.2012 17:09:34
27.10.2012 17:03:53; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. УСТАНОВЛЕН ГОРЯЧИЙ РЕЗЕРВ.; 27.10.2012 17:09:34
27.10.2012 17:03:53; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ПОДГОТОВКА К ПУСКУ - ПРОДУВКА ВЫПОЛНЕНА.; 27.10.2012 17:09:34
27.10.2012 17:03:53; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ПОДПОР СОЗДАН.; 27.10.2012 17:09:34
27.10.2012 17:03:23; Контроллер Modbus Tcp; МНА2. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА2. ПРОДУВОЧНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. ВКЛЮЧИЛСЯ. ИСП РЕЖ.; 27.10.2012 17:09:34
27.10.2012 17:03:23; Контроллер Modbus Tcp; *** МНА2. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА2. ПРОДУВОЧНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. АВТОМАТИЧЕСКИ ПУСТИТЬ.; 27.10.2012 17:09:34
27.10.2012 17:03:23; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ПРОДУВКА ЗАВЕРШЕНА.; 27.10.2012 17:09:34
27.10.2012 17:03:13; Контроллер Modbus Tcp; *** НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. АВТОМАТИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА К ПУСКУ - ПРОДУВКА.; 27.10.2012 17:09:34
27.10.2012 17:03:09; Контроллер Modbus Tcp; УПРАВЛЕНИЕ С АРМ-3 НЕВОЗМОЖНО. СВЯЗЬ ПОТЕРЯНА.; 27.10.2012 17:09:34
27.10.2012 17:02:59; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. СНЯТ ГОРЯЧИЙ РЕЗЕРВ.; 27.10.2012 17:09:34
27.10.2012 17:02:59; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. АВТ СНЯТЬ РЕЖИМ РЕЗ.; 27.10.2012 17:09:34
27.10.2012 17:02:59; Контроллер Modbus Tcp; МНА4. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА4. ПРОДУВОЧНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. МАГНИТНЫЙ ПУСКАТЕЛЬ ОТКЛЮЧИЛСЯ. ИСП РЕЖ.; 27.10.2012 17:09:34
27.10.2012 17:02:59; Контроллер Modbus Tcp; *** МНА4. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА4. ПРОДУВОЧНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. АВТОМАТИЧЕСКИ ОСТАНОВИТЬ.; 27.10.2012 17:09:34
27.10.2012 17:02:59; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ВКЛЮЧИЛСЯ. ИСП РЕЖ.; 27.10.2012 17:09:34
27.10.2012 17:02:59; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ДВИГАТЕЛЬ ВКЛЮЧИЛСЯ.; 27.10.2012 17:09:34
27.10.2012 17:02:59; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ВЫПОЛНЕНИЕ ПРОГРАММЫ 1 (НА ОТКРЫТЫЕ ЗАДВИЖКИ).; 27.10.2012 17:09:34
27.10.2012 17:02:59; Контроллер Modbus Tcp; *** НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ПУСТИТЬ АВТ.; 27.10.2012 17:09:34
27.10.2012 17:02:59; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ДВИГАТЕЛЬ ОТКЛЮЧИЛСЯ.; 27.10.2012 17:09:34
27.10.2012 17:02:59; Контроллер Modbus Tcp; *** НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ОСТАНОВИТЬ АВТ.; 27.10.2012 17:09:34
27.10.2012 17:02:59; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. АВАРИЙНАЯ ВИБРАЦИЯ НАСОСА ПОРОГ 1 НОМИНАЛЬНЫЙ РЕЖИМ. ЗАЩИТА.; 27.10.2012 17:09:34
27.10.2012 17:02:54; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. АВАРИЙНАЯ ВИБРАЦИЯ НАСОСА ПОРОГ 1 НОМИНАЛЬНЫЙ РЕЖИМ.; 27.10.2012 17:09:34
27.10.2012 17:02:54; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА2. ПОВЫШЕННАЯ ВИБРАЦИЯ НАСОСА НОМИНАЛЬНЫЙ РЕЖИМ.; 27.10.2012 17:09:34
27.10.2012 17:02:54; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА2. ПОВЫШЕННАЯ ВИБРАЦИЯ НАСОСА НЕНОМИНАЛЬНЫЙ РЕЖИМ.; 27.10.2012 17:09:34
27.10.2012 17:01:40; Контроллер Modbus Tcp; СХПВ. НАСОС СХПВ №2. ОТКЛЮЧЕН. ДАВЛЕНИЕ СБРОШЕНО.; 27.10.2012 17:09:34
27.10.2012 17:01:40; Контроллер Modbus Tcp; СХПВ. НАСОС СХПВ №2. МАГНИТНЫЙ ПУСКАТЕЛЬ ОТКЛЮЧИЛСЯ.; 27.10.2012 17:09:34
27.10.2012 17:01:39; Контроллер Modbus Tcp; *** СХПВ. НАСОС СХПВ №2. АВТОМАТИЧЕСКИ ОСТАНОВИТЬ.; 27.10.2012 17:09:34
27.10.2012 17:01:39; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. ДАВЛЕНИЕ В ВОДОВОЗДУШНОМ БАКЕ. МАКС 1. (3.01); 27.10.2012 17:09:34
27.10.2012 17:01:38; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА2. ПОВЫШЕННАЯ ВИБРАЦИЯ НАСОСА НОМИНАЛЬНЫЙ РЕЖИМ.; 27.10.2012 17:09:34
27.10.2012 17:01:06; Контроллер Modbus Tcp; СХПВ. НАСОС СХПВ №2. ДАВЛЕНИЕ ВОССТАНОВЛЕНО.; 27.10.2012 17:09:34
27.10.2012 17:01:06; Контроллер Modbus Tcp; СХПВ. НАСОС СХПВ №2. ВКЛЮЧИЛСЯ.; 27.10.2012 17:09:34
27.10.2012 17:01:06; Контроллер Modbus Tcp; *** СХПВ. НАСОС СХПВ №2. АВТОМАТИЧЕСКИ ПУСТИТЬ.; 27.10.2012 17:09:34
27.10.2012 17:01:06; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. ДАВЛЕНИЕ В ВОДОВОЗДУШНОМ БАКЕ. МИН 1. (1.99); 27.10.2012 17:09:34
27.10.2012 17:00:46; Контроллер Modbus Tcp; МНА2. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА2. ПРОДУВОЧНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. МАГНИТНЫЙ ПУСКАТЕЛЬ ОТКЛЮЧИЛСЯ. ИСП РЕЖ.; 27.10.2012 17:09:34
27.10.2012 17:00:46; Контроллер Modbus Tcp; *** МНА2. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА2. ПРОДУВОЧНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. АВТОМАТИЧЕСКИ ОСТАНОВИТЬ.; 27.10.2012 17:09:34
27.10.2012 17:00:46; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ВКЛЮЧИЛСЯ. ИСП РЕЖ.; 27.10.2012 17:09:34
27.10.2012 17:00:46; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ДВИГАТЕЛЬ ВКЛЮЧИЛСЯ.; 27.10.2012 17:09:34
27.10.2012 17:00:42; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ПОДПОР СОЗДАН.; 27.10.2012 17:09:34
27.10.2012 17:00:12; Контроллер Modbus Tcp; МНА2. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА2. ПРОДУВОЧНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. ВКЛЮЧИЛСЯ. ИСП РЕЖ.; 27.10.2012 17:09:34
27.10.2012 17:00:12; Контроллер Modbus Tcp; *** МНА2. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА2. ПРОДУВОЧНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. АВТОМАТИЧЕСКИ ПУСТИТЬ.; 27.10.2012 17:09:34
27.10.2012 17:00:12; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ПРОДУВКА ЗАВЕРШЕНА.; 27.10.2012 17:09:34
27.10.2012 17:00:02; Контроллер Modbus Tcp; МНА2. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА2. ПОДПОРНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. ВКЛЮЧИЛСЯ. ИСП РЕЖ.; 27.10.2012 17:09:34
27.10.2012 17:00:02; Контроллер Modbus Tcp; *** МНА2. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА2. ПОДПОРНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. АВТОМАТИЧЕСКИ ПУСТИТЬ.; 27.10.2012 17:09:34
27.10.2012 17:00:02; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ВЫПОЛНЕНИЕ ПРОГРАММЫ 1 (НА ОТКРЫТЫЕ ЗАДВИЖКИ).; 27.10.2012 17:09:34
27.10.2012 17:00:02; Контроллер Modbus Tcp; *** НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ПУСТИТЬ.; 27.10.2012 17:09:34
27.10.2012 16:57:35; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. СОД. ЗАДВИЖКА №5.10. ОТКРЫЛАСЬ.; 27.10.2012 17:09:34
27.10.2012 16:56:25; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-3. ЗАДВИЖКА №26. ВЫВЕДЕНА ИЗ ДИСТАНЦИОННОГО РЕЖИМА.; 27.10.2012 17:09:34
27.10.2012 16:56:21; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-3. ЗАДВИЖКА №25. ВЫВЕДЕНА ИЗ ДИСТАНЦИОННОГО РЕЖИМА.; 27.10.2012 17:09:34
27.10.2012 16:51:28; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. СОД. ЗАДВИЖКА №5.10. ОТКРЫВАЕТСЯ.; 27.10.2012 17:09:34
27.10.2012 16:51:16; Контроллер Modbus Tcp; *** НПС АНДРЕАПОЛЬ. СОД. ЗАДВИЖКА №5.10. ОТКРЫТЬ.; 27.10.2012 17:09:34
27.10.2012 16:44:13; Контроллер Modbus Tcp; СХПВ. НАСОС СХПВ №2. ОТКЛЮЧЕН. ДАВЛЕНИЕ СБРОШЕНО.; 27.10.2012 17:09:34
27.10.2012 16:44:13; Контроллер Modbus Tcp; СХПВ. НАСОС СХПВ №2. МАГНИТНЫЙ ПУСКАТЕЛЬ ОТКЛЮЧИЛСЯ.; 27.10.2012 17:09:34
27.10.2012 16:44:12; Контроллер Modbus Tcp; *** СХПВ. НАСОС СХПВ №2. АВТОМАТИЧЕСКИ ОСТАНОВИТЬ.; 27.10.2012 17:09:34
27.10.2012 16:44:12; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. ДАВЛЕНИЕ В ВОДОВОЗДУШНОМ БАКЕ. МАКС 1. (3.01); 27.10.2012 17:09:34
27.10.2012 16:43:41; Контроллер Modbus Tcp; СХПВ. НАСОС СХПВ №2. ДАВЛЕНИЕ ВОССТАНОВЛЕНО.; 27.10.2012 17:09:34
27.10.2012 16:43:41; Контроллер Modbus Tcp; СХПВ. НАСОС СХПВ №2. ВКЛЮЧИЛСЯ.; 27.10.2012 17:09:34
27.10.2012 16:43:41; Контроллер Modbus Tcp; *** СХПВ. НАСОС СХПВ №2. АВТОМАТИЧЕСКИ ПУСТИТЬ.; 27.10.2012 17:09:34
27.10.2012 16:43:41; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. ДАВЛЕНИЕ В ВОДОВОЗДУШНОМ БАКЕ. МИН 1. (1.99); 27.10.2012 17:09:34
27.10.2012 16:40:05; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА1. ПРЕДЕЛЬНОЕ ОСЕВОЕ СМЕЩЕНИЕ РОТОРА НАСОСА (0,5 ММ).; 27.10.2012 17:09:34
27.10.2012 16:38:00; Контроллер Modbus Tcp; МНА2. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА2. ПОДПОРНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. МАГНИТНЫЙ ПУСКАТЕЛЬ ОТКЛЮЧИЛСЯ. ИСП РЕЖ.; 27.10.2012 17:09:34
27.10.2012 16:38:00; Контроллер Modbus Tcp; *** МНА2. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА2. ПОДПОРНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. АВТОМАТИЧЕСКИ ОСТАНОВИТЬ.; 27.10.2012 17:09:34
27.10.2012 16:35:39; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ЗАДВИЖКА №24 ОТКРЫЛАСЬ. ИСП РЕЖ.; 27.10.2012 17:09:34
27.10.2012 16:35:39; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ЗАДВИЖКА №23 ОТКРЫЛАСЬ. ИСП РЕЖ.; 27.10.2012 17:09:34
27.10.2012 16:35:30; Контроллер Modbus Tcp; УПРАВЛЕНИЕ С АРМ-3 НЕВОЗМОЖНО. СВЯЗЬ ПОТЕРЯНА.; 27.10.2012 17:09:34
27.10.2012 16:35:25; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ЗАДВИЖКА №24 ОТКРЫВАЕТСЯ. ИСП РЕЖ.; 27.10.2012 17:09:34
27.10.2012 16:35:25; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ЗАДВИЖКА №23 ОТКРЫВАЕТСЯ. ИСП РЕЖ.; 27.10.2012 17:09:34
27.10.2012 16:35:22; Контроллер Modbus Tcp; ***НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ЗАДВИЖКА №24. ОТКРЫТЬ АВТ.; 27.10.2012 17:09:34
27.10.2012 16:35:22; Контроллер Modbus Tcp; ***НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ЗАДВИЖКА №23. ОТКРЫТЬ АВТ.; 27.10.2012 17:09:34
27.10.2012 16:35:11; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ЗАДВИЖКА №24 ЗАКРЫЛАСЬ. ИСП РЕЖ.; 27.10.2012 17:09:34
27.10.2012 16:35:11; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ЗАДВИЖКА №23 ЗАКРЫЛАСЬ. ИСП РЕЖ.; 27.10.2012 17:09:34
27.10.2012 16:34:58; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ЗАДВИЖКА №24 ЗАКРЫВАЕТСЯ. ИСП РЕЖ.; 27.10.2012 17:09:34
27.10.2012 16:34:58; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ЗАДВИЖКА №23 ЗАКРЫВАЕТСЯ. ИСП РЕЖ.; 27.10.2012 17:09:34
27.10.2012 16:34:55; Контроллер Modbus Tcp; ***НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ЗАДВИЖКА №24. ЗАКРЫТЬ АВТ.; 27.10.2012 17:09:34
27.10.2012 16:34:55; Контроллер Modbus Tcp; ***НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ЗАДВИЖКА №23. ЗАКРЫТЬ АВТ.; 27.10.2012 17:09:34
27.10.2012 16:34:55; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ДВИГАТЕЛЬ ОТКЛЮЧИЛСЯ.; 27.10.2012 17:09:34
27.10.2012 16:34:55; Контроллер Modbus Tcp; *** НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ОСТАНОВИТЬ АВТ.; 27.10.2012 17:09:34
27.10.2012 16:34:55; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. АВАРИЙНЫЕ УТЕЧКИ ЧЕРЕЗ ТОРЦЕВЫЕ УПЛОТНЕНИЯ. ЗАЩИТА.; 27.10.2012 17:09:34
27.10.2012 16:34:53; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. АВАРИЙНЫЕ УТЕЧКИ ЧЕРЕЗ ТОРЦЕВЫЕ УПЛОТНЕНИЯ.; 27.10.2012 17:09:34
27.10.2012 16:34:38; Контроллер Modbus Tcp; МНА2. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА2. ПРОДУВОЧНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. МАГНИТНЫЙ ПУСКАТЕЛЬ ОТКЛЮЧИЛСЯ. ИСП РЕЖ.; 27.10.2012 17:09:34
27.10.2012 16:34:38; Контроллер Modbus Tcp; *** МНА2. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА2. ПРОДУВОЧНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. АВТОМАТИЧЕСКИ ОСТАНОВИТЬ.; 27.10.2012 17:09:34
27.10.2012 16:34:38; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ВКЛЮЧИЛСЯ. ИСП РЕЖ.; 27.10.2012 17:09:34
27.10.2012 16:34:38; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ДВИГАТЕЛЬ ВКЛЮЧИЛСЯ.; 27.10.2012 17:09:34
27.10.2012 16:34:37; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. УСТАНОВЛЕН ГОРЯЧИЙ РЕЗЕРВ.; 27.10.2012 17:09:34
27.10.2012 16:34:37; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ПОДГОТОВКА К ПУСКУ - ПРОДУВКА ВЫПОЛНЕНА.; 27.10.2012 17:09:34
27.10.2012 16:34:37; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ПОДПОР СОЗДАН.; 27.10.2012 17:09:34
27.10.2012 16:34:34; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ПОДПОР СОЗДАН.; 27.10.2012 17:09:34
27.10.2012 16:34:13; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ЗАДВИЖКА №28 ОТКРЫЛАСЬ. ИСП РЕЖ.; 27.10.2012 17:09:34
27.10.2012 16:34:13; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ЗАДВИЖКА №27 ОТКРЫЛАСЬ. ИСП РЕЖ.; 27.10.2012 17:09:34
27.10.2012 16:34:07; Контроллер Modbus Tcp; МНА4. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА4. ПРОДУВОЧНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. ВКЛЮЧИЛСЯ. ИСП РЕЖ.; 27.10.2012 17:09:34
27.10.2012 16:34:07; Контроллер Modbus Tcp; *** МНА4. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА4. ПРОДУВОЧНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. АВТОМАТИЧЕСКИ ПУСТИТЬ.; 27.10.2012 17:09:34
27.10.2012 16:34:07; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ПРОДУВКА ЗАВЕРШЕНА.; 27.10.2012 17:09:34
27.10.2012 16:34:04; Контроллер Modbus Tcp; МНА2. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА2. ПРОДУВОЧНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. ВКЛЮЧИЛСЯ. ИСП РЕЖ.; 27.10.2012 17:09:34
27.10.2012 16:34:04; Контроллер Modbus Tcp; *** МНА2. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА2. ПРОДУВОЧНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. АВТОМАТИЧЕСКИ ПУСТИТЬ.; 27.10.2012 17:09:34
27.10.2012 16:34:04; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ПРОДУВКА ЗАВЕРШЕНА.; 27.10.2012 17:09:34
27.10.2012 16:34:00; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ЗАДВИЖКА №28 ОТКРЫВАЕТСЯ. ИСП РЕЖ.; 27.10.2012 17:09:34
27.10.2012 16:34:00; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ЗАДВИЖКА №27 ОТКРЫВАЕТСЯ. ИСП РЕЖ.; 27.10.2012 17:09:34
27.10.2012 16:33:57; Контроллер Modbus Tcp; ***НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ЗАДВИЖКА №28. ОТКРЫТЬ АВТ.; 27.10.2012 17:09:34
27.10.2012 16:33:57; Контроллер Modbus Tcp; ***НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ЗАДВИЖКА №27. ОТКРЫТЬ АВТ.; 27.10.2012 17:09:34
27.10.2012 16:33:57; Контроллер Modbus Tcp; *** НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. АВТОМАТИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА К ПУСКУ - ПРОДУВКА.; 27.10.2012 17:09:34
27.10.2012 16:33:53; Контроллер Modbus Tcp; МНА2. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА2. ПОДПОРНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. ВКЛЮЧИЛСЯ. ИСП РЕЖ.; 27.10.2012 17:09:34
27.10.2012 16:33:53; Контроллер Modbus Tcp; *** МНА2. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА2. ПОДПОРНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. АВТОМАТИЧЕСКИ ПУСТИТЬ.; 27.10.2012 17:09:34
27.10.2012 16:33:53; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ВЫПОЛНЕНИЕ ПРОГРАММЫ 1 (НА ОТКРЫТЫЕ ЗАДВИЖКИ).; 27.10.2012 17:09:34
27.10.2012 16:33:53; Контроллер Modbus Tcp; *** НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ПУСТИТЬ.; 27.10.2012 17:09:34
27.10.2012 16:33:23; Контроллер Modbus Tcp; МНА2. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА2. ПОДПОРНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. МАГНИТНЫЙ ПУСКАТЕЛЬ ОТКЛЮЧИЛСЯ. ИСП РЕЖ.; 27.10.2012 17:09:34
27.10.2012 16:33:23; Контроллер Modbus Tcp; *** МНА2. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА2. ПОДПОРНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. АВТОМАТИЧЕСКИ ОСТАНОВИТЬ.; 27.10.2012 17:09:34
27.10.2012 16:32:51; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ЗАДВИЖКА №28 ЗАКРЫЛАСЬ. ИСП РЕЖ.; 27.10.2012 17:09:34
27.10.2012 16:32:51; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ЗАДВИЖКА №27 ЗАКРЫЛАСЬ. ИСП РЕЖ.; 27.10.2012 17:09:34
27.10.2012 16:32:37; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ЗАДВИЖКА №28 ЗАКРЫВАЕТСЯ. ИСП РЕЖ.; 27.10.2012 17:09:34
27.10.2012 16:32:37; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ЗАДВИЖКА №27 ЗАКРЫВАЕТСЯ. ИСП РЕЖ.; 27.10.2012 17:09:34
27.10.2012 16:32:36; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ЗАДВИЖКА №24 ОТКРЫЛАСЬ. ИСП РЕЖ.; 27.10.2012 17:09:34
27.10.2012 16:32:36; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ЗАДВИЖКА №23 ОТКРЫЛАСЬ. ИСП РЕЖ.; 27.10.2012 17:09:34
27.10.2012 16:32:34; Контроллер Modbus Tcp; ***НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ЗАДВИЖКА №28. ЗАКРЫТЬ АВТ.; 27.10.2012 17:09:34
27.10.2012 16:32:34; Контроллер Modbus Tcp; ***НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ЗАДВИЖКА №27. ЗАКРЫТЬ АВТ.; 27.10.2012 17:09:34
27.10.2012 16:32:34; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ДВИГАТЕЛЬ ОТКЛЮЧИЛСЯ.; 27.10.2012 17:09:34
27.10.2012 16:32:34; Контроллер Modbus Tcp; *** НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ОСТАНОВИТЬ АВТ.; 27.10.2012 17:09:34
27.10.2012 16:32:34; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. АВАРИЙНЫЕ УТЕЧКИ ЧЕРЕЗ ТОРЦЕВЫЕ УПЛОТНЕНИЯ. ЗАЩИТА.; 27.10.2012 17:09:34
27.10.2012 16:32:34; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. АВАРИЙНЫЕ УТЕЧКИ ЧЕРЕЗ ТОРЦЕВЫЕ УПЛОТНЕНИЯ.; 27.10.2012 17:09:34
27.10.2012 16:32:33; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. АВАРИЙНЫЕ УТЕЧКИ ЧЕРЕЗ ТОРЦЕВЫЕ УПЛОТНЕНИЯ.; 27.10.2012 17:09:34
27.10.2012 16:32:22; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ЗАДВИЖКА №24 ОТКРЫВАЕТСЯ. ИСП РЕЖ.; 27.10.2012 17:09:34
27.10.2012 16:32:22; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ЗАДВИЖКА №23 ОТКРЫВАЕТСЯ. ИСП РЕЖ.; 27.10.2012 17:09:34
27.10.2012 16:32:19; Контроллер Modbus Tcp; ***НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ЗАДВИЖКА №24. ОТКРЫТЬ АВТ.; 27.10.2012 17:09:34
27.10.2012 16:32:19; Контроллер Modbus Tcp; ***НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ЗАДВИЖКА №23. ОТКРЫТЬ АВТ.; 27.10.2012 17:09:34
27.10.2012 16:31:14; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. СНЯТ ГОРЯЧИЙ РЕЗЕРВ.; 27.10.2012 17:09:34
27.10.2012 16:31:14; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. АВТ СНЯТЬ РЕЖИМ РЕЗ.; 27.10.2012 17:09:34
27.10.2012 16:31:14; Контроллер Modbus Tcp; МНА4. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА4. ПРОДУВОЧНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. МАГНИТНЫЙ ПУСКАТЕЛЬ ОТКЛЮЧИЛСЯ. ИСП РЕЖ.; 27.10.2012 17:09:34
27.10.2012 16:31:14; Контроллер Modbus Tcp; *** МНА4. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА4. ПРОДУВОЧНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. АВТОМАТИЧЕСКИ ОСТАНОВИТЬ.; 27.10.2012 17:09:34
27.10.2012 16:31:14; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ВКЛЮЧИЛСЯ. ИСП РЕЖ.; 27.10.2012 17:09:34
27.10.2012 16:31:14; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ДВИГАТЕЛЬ ВКЛЮЧИЛСЯ.; 27.10.2012 17:09:34
27.10.2012 16:31:09; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ВЫПОЛНЕНИЕ ПРОГРАММЫ 1 (НА ОТКРЫТЫЕ ЗАДВИЖКИ).; 27.10.2012 17:09:34
27.10.2012 16:31:09; Контроллер Modbus Tcp; *** НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ПУСТИТЬ.; 27.10.2012 17:09:34
27.10.2012 16:30:40; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. УСТАНОВЛЕН ГОРЯЧИЙ РЕЗЕРВ.; 27.10.2012 17:09:34
27.10.2012 16:30:40; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ПОДГОТОВКА К ПУСКУ - ПРОДУВКА ВЫПОЛНЕНА.; 27.10.2012 17:09:34
27.10.2012 16:30:40; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ПОДПОР СОЗДАН.; 27.10.2012 17:09:34
27.10.2012 16:30:35; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ЗАДВИЖКА №24 ЗАКРЫЛАСЬ. ИСП РЕЖ.; 27.10.2012 17:09:34
27.10.2012 16:30:35; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ЗАДВИЖКА №23 ЗАКРЫЛАСЬ. ИСП РЕЖ.; 27.10.2012 17:09:34
27.10.2012 16:30:21; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ЗАДВИЖКА №24 ЗАКРЫВАЕТСЯ. ИСП РЕЖ.; 27.10.2012 17:09:34
27.10.2012 16:30:21; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ЗАДВИЖКА №23 ЗАКРЫВАЕТСЯ. ИСП РЕЖ.; 27.10.2012 17:09:34
27.10.2012 16:30:18; Контроллер Modbus Tcp; ***НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ЗАДВИЖКА №24. ЗАКРЫТЬ АВТ.; 27.10.2012 17:09:34
27.10.2012 16:30:18; Контроллер Modbus Tcp; ***НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ЗАДВИЖКА №23. ЗАКРЫТЬ АВТ.; 27.10.2012 17:09:34
27.10.2012 16:30:18; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ДВИГАТЕЛЬ ОТКЛЮЧИЛСЯ.; 27.10.2012 17:09:34
27.10.2012 16:30:18; Контроллер Modbus Tcp; *** НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ОСТАНОВИТЬ АВТ.; 27.10.2012 17:09:34
27.10.2012 16:30:18; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. АВАРИЙНОЕ ОТКЛЮЧЕНИЕ КНОПКОЙ ПО МЕСТУ. ЗАЩИТА.; 27.10.2012 17:09:34
27.10.2012 16:30:09; Контроллер Modbus Tcp; МНА4. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА4. ПРОДУВОЧНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. ВКЛЮЧИЛСЯ. ИСП РЕЖ.; 27.10.2012 17:09:34
27.10.2012 16:30:09; Контроллер Modbus Tcp; *** МНА4. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА4. ПРОДУВОЧНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. АВТОМАТИЧЕСКИ ПУСТИТЬ.; 27.10.2012 17:09:34
27.10.2012 16:30:09; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ПРОДУВКА ЗАВЕРШЕНА.; 27.10.2012 17:09:34
27.10.2012 16:29:59; Контроллер Modbus Tcp; *** НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. АВТОМАТИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА К ПУСКУ - ПРОДУВКА.; 27.10.2012 17:09:34
27.10.2012 16:29:34; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. СНЯТ ГОРЯЧИЙ РЕЗЕРВ.; 27.10.2012 17:09:34
27.10.2012 16:29:34; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. АВТ СНЯТЬ РЕЖИМ РЕЗ.; 27.10.2012 17:09:34
27.10.2012 16:29:34; Контроллер Modbus Tcp; МНА2. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА2. ПРОДУВОЧНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. МАГНИТНЫЙ ПУСКАТЕЛЬ ОТКЛЮЧИЛСЯ. ИСП РЕЖ.; 27.10.2012 17:09:34
27.10.2012 16:29:34; Контроллер Modbus Tcp; *** МНА2. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА2. ПРОДУВОЧНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. АВТОМАТИЧЕСКИ ОСТАНОВИТЬ.; 27.10.2012 17:09:34
27.10.2012 16:29:34; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ВКЛЮЧИЛСЯ. ИСП РЕЖ.; 27.10.2012 17:09:34
27.10.2012 16:29:34; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ДВИГАТЕЛЬ ВКЛЮЧИЛСЯ.; 27.10.2012 17:09:34
27.10.2012 16:29:34; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ВЫПОЛНЕНИЕ ПРОГРАММЫ 1 (НА ОТКРЫТЫЕ ЗАДВИЖКИ).; 27.10.2012 17:09:34
27.10.2012 16:29:34; Контроллер Modbus Tcp; *** НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ПУСТИТЬ АВТ.; 27.10.2012 17:09:34
27.10.2012 16:29:33; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ДВИГАТЕЛЬ ОТКЛЮЧИЛСЯ.; 27.10.2012 17:09:34
27.10.2012 16:29:33; Контроллер Modbus Tcp; *** НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ОСТАНОВИТЬ АВТ.; 27.10.2012 17:09:34
27.10.2012 16:29:33; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ДАВЛЕНИЕ МАСЛА В ТРУБОПРОВОДЕ К МНА. МИН АВАР. ЗАЩИТА. (0.07); 27.10.2012 17:09:34
27.10.2012 16:29:30; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ДАВЛЕНИЕ МАСЛА В ТРУБОПРОВОДЕ К МНА. МИН АВАР. (0.18); 27.10.2012 17:09:34
27.10.2012 16:29:28; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА4. ДАВЛЕНИЕ МАСЛА В ТРУБОПРОВОДЕ К МНА. МИН 1. (0.37); 27.10.2012 17:09:34
27.10.2012 16:27:55; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА4. ТЕМПЕРАТУРА СЕРДЕЧНИКА СТАТОРА (ФАЗА 3). МАКС 1. (109.38); 27.10.2012 17:09:34
27.10.2012 16:27:22; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА4. ТЕМПЕРАТУРА СЕРДЕЧНИКА СТАТОРА (ФАЗА 2). МАКС 1. (105.15); 27.10.2012 17:09:34
27.10.2012 16:26:46; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА4. ТЕМПЕРАТУРА СЕРДЕЧНИКА СТАТОРА (ФАЗА 1). МАКС 1. (105.66); 27.10.2012 17:09:34
27.10.2012 16:26:33; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. УСТАНОВЛЕН ГОРЯЧИЙ РЕЗЕРВ.; 27.10.2012 17:09:34
27.10.2012 16:26:33; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ПОДГОТОВКА К ПУСКУ - ПРОДУВКА ВЫПОЛНЕНА.; 27.10.2012 17:09:34
27.10.2012 16:26:33; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ПОДПОР СОЗДАН.; 27.10.2012 17:09:34
27.10.2012 16:26:03; Контроллер Modbus Tcp; МНА2. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА2. ПРОДУВОЧНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. ВКЛЮЧИЛСЯ. ИСП РЕЖ.; 27.10.2012 17:09:34
27.10.2012 16:26:03; Контроллер Modbus Tcp; *** МНА2. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА2. ПРОДУВОЧНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. АВТОМАТИЧЕСКИ ПУСТИТЬ.; 27.10.2012 17:09:34
27.10.2012 16:26:03; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ПРОДУВКА ЗАВЕРШЕНА.; 27.10.2012 17:09:34
27.10.2012 16:25:53; Контроллер Modbus Tcp; *** НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. АВТОМАТИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА К ПУСКУ - ПРОДУВКА.; 27.10.2012 17:09:34
27.10.2012 16:25:12; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. СНЯТ ГОРЯЧИЙ РЕЗЕРВ.; 27.10.2012 17:09:34
27.10.2012 16:25:12; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. АВТ СНЯТЬ РЕЖИМ РЕЗ.; 27.10.2012 17:09:34
27.10.2012 16:25:12; Контроллер Modbus Tcp; МНА4. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА4. ПРОДУВОЧНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. МАГНИТНЫЙ ПУСКАТЕЛЬ ОТКЛЮЧИЛСЯ. ИСП РЕЖ.; 27.10.2012 17:09:34
27.10.2012 16:25:12; Контроллер Modbus Tcp; *** МНА4. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА4. ПРОДУВОЧНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. АВТОМАТИЧЕСКИ ОСТАНОВИТЬ.; 27.10.2012 17:09:34
27.10.2012 16:25:12; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ВКЛЮЧИЛСЯ. ИСП РЕЖ.; 27.10.2012 17:09:34
27.10.2012 16:25:12; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ДВИГАТЕЛЬ ВКЛЮЧИЛСЯ.; 27.10.2012 17:09:34
27.10.2012 16:25:12; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ВЫПОЛНЕНИЕ ПРОГРАММЫ 1 (НА ОТКРЫТЫЕ ЗАДВИЖКИ).; 27.10.2012 17:09:34
27.10.2012 16:25:12; Контроллер Modbus Tcp; *** НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ПУСТИТЬ АВТ.; 27.10.2012 17:09:34
27.10.2012 16:25:12; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ДВИГАТЕЛЬ ОТКЛЮЧИЛСЯ.; 27.10.2012 17:09:34
27.10.2012 16:25:12; Контроллер Modbus Tcp; *** НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ОСТАНОВИТЬ АВТ.; 27.10.2012 17:09:34
27.10.2012 16:25:12; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ДАВЛЕНИЕ МАСЛА В ТРУБОПРОВОДЕ К МНА. МИН АВАР. ЗАЩИТА. (0.13); 27.10.2012 17:09:34
27.10.2012 16:25:08; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ДАВЛЕНИЕ МАСЛА В ТРУБОПРОВОДЕ К МНА. МИН АВАР. (0.18); 27.10.2012 17:09:34
27.10.2012 16:25:07; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА2. ДАВЛЕНИЕ МАСЛА В ТРУБОПРОВОДЕ К МНА. МИН 1. (0.27); 27.10.2012 17:09:34
27.10.2012 16:23:03; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА2. ТЕМПЕРАТУРА СЕРДЕЧНИКА СТАТОРА (ФАЗА 3). МАКС 1. (126.6); 27.10.2012 17:09:34
27.10.2012 16:22:05; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА2. ТЕМПЕРАТУРА СЕРДЕЧНИКА СТАТОРА (ФАЗА 2). МАКС 1. (110.6); 27.10.2012 17:09:34
27.10.2012 16:21:46; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. УСТАНОВЛЕН ГОРЯЧИЙ РЕЗЕРВ.; 27.10.2012 17:09:34
27.10.2012 16:21:45; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ПОДГОТОВКА К ПУСКУ - ПРОДУВКА ВЫПОЛНЕНА.; 27.10.2012 17:09:34
27.10.2012 16:21:45; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ПОДПОР СОЗДАН.; 27.10.2012 17:09:34
27.10.2012 16:21:30; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА2. ТЕМПЕРАТУРА СЕРДЕЧНИКА СТАТОРА (ФАЗА 1). МАКС 1. (105.8); 27.10.2012 17:09:34
27.10.2012 16:21:27; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА2. ТЕМПЕРАТУРА СЕРДЕЧНИКА СТАТОРА (ФАЗА 1). МАКС 1. (105.76); 27.10.2012 17:09:34
27.10.2012 16:21:15; Контроллер Modbus Tcp; МНА4. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА4. ПРОДУВОЧНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. ВКЛЮЧИЛСЯ. ИСП РЕЖ.; 27.10.2012 17:09:34
27.10.2012 16:21:15; Контроллер Modbus Tcp; *** МНА4. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА4. ПРОДУВОЧНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. АВТОМАТИЧЕСКИ ПУСТИТЬ.; 27.10.2012 17:09:34
27.10.2012 16:21:15; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ПРОДУВКА ЗАВЕРШЕНА.; 27.10.2012 17:09:34
27.10.2012 16:21:05; Контроллер Modbus Tcp; *** НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. АВТОМАТИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА К ПУСКУ - ПРОДУВКА.; 27.10.2012 17:09:34
27.10.2012 16:20:44; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. СНЯТ ГОРЯЧИЙ РЕЗЕРВ.; 27.10.2012 17:09:34
27.10.2012 16:20:44; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. АВТ СНЯТЬ РЕЖИМ РЕЗ.; 27.10.2012 17:09:34
27.10.2012 16:20:43; Контроллер Modbus Tcp; МНА2. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА2. ПРОДУВОЧНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. МАГНИТНЫЙ ПУСКАТЕЛЬ ОТКЛЮЧИЛСЯ. ИСП РЕЖ.; 27.10.2012 17:09:34
27.10.2012 16:20:43; Контроллер Modbus Tcp; *** МНА2. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА2. ПРОДУВОЧНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. АВТОМАТИЧЕСКИ ОСТАНОВИТЬ.; 27.10.2012 17:09:34
27.10.2012 16:20:43; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ВКЛЮЧИЛСЯ. ИСП РЕЖ.; 27.10.2012 17:09:34
27.10.2012 16:20:43; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ДВИГАТЕЛЬ ВКЛЮЧИЛСЯ.; 27.10.2012 17:09:34
27.10.2012 16:20:43; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ВЫПОЛНЕНИЕ ПРОГРАММЫ 1 (НА ОТКРЫТЫЕ ЗАДВИЖКИ).; 27.10.2012 17:09:34
27.10.2012 16:20:43; Контроллер Modbus Tcp; *** НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ПУСТИТЬ АВТ.; 27.10.2012 17:09:34
27.10.2012 16:20:43; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ДВИГАТЕЛЬ ОТКЛЮЧИЛСЯ.; 27.10.2012 17:09:34
27.10.2012 16:20:43; Контроллер Modbus Tcp; *** НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ОСТАНОВИТЬ АВТ.; 27.10.2012 17:09:34
27.10.2012 16:20:43; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ТЕМПЕРАТУРА ОБМОТКИ СТАТОРА (ФАЗА 3). МАКС АВАР. ЗАЩИТА. (151.31); 27.10.2012 17:09:34
27.10.2012 16:20:42; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ТЕМПЕРАТУРА ОБМОТКИ СТАТОРА (ФАЗА 3). МАКС АВАР. (147.13); 27.10.2012 17:09:34
27.10.2012 16:20:42; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА4. ТЕМПЕРАТУРА ОБМОТКИ СТАТОРА (ФАЗА 3). МАКС 1. (147.13); 27.10.2012 17:09:34
27.10.2012 16:20:32; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА4. ТЕМПЕРАТУРА ОБМОТКИ СТАТОРА (ФАЗА 3). МАКС 1. (136.67); 27.10.2012 17:09:34
27.10.2012 16:20:03; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. УСТАНОВЛЕН ГОРЯЧИЙ РЕЗЕРВ.; 27.10.2012 17:09:34
27.10.2012 16:20:02; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ПОДГОТОВКА К ПУСКУ - ПРОДУВКА ВЫПОЛНЕНА.; 27.10.2012 17:09:34
27.10.2012 16:20:02; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ПОДПОР СОЗДАН.; 27.10.2012 17:09:34
27.10.2012 16:19:32; Контроллер Modbus Tcp; МНА2. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА2. ПРОДУВОЧНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. ВКЛЮЧИЛСЯ. ИСП РЕЖ.; 27.10.2012 17:09:34
27.10.2012 16:19:32; Контроллер Modbus Tcp; *** МНА2. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА2. ПРОДУВОЧНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. АВТОМАТИЧЕСКИ ПУСТИТЬ.; 27.10.2012 17:09:34
27.10.2012 16:19:32; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ПРОДУВКА ЗАВЕРШЕНА.; 27.10.2012 17:09:34
27.10.2012 16:19:22; Контроллер Modbus Tcp; *** НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. АВТОМАТИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА К ПУСКУ - ПРОДУВКА.; 27.10.2012 17:09:34
27.10.2012 16:19:01; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. СНЯТ ГОРЯЧИЙ РЕЗЕРВ.; 27.10.2012 17:09:34
27.10.2012 16:19:01; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. АВТ СНЯТЬ РЕЖИМ РЕЗ.; 27.10.2012 17:09:34
27.10.2012 16:19:01; Контроллер Modbus Tcp; МНА4. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА4. ПРОДУВОЧНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. МАГНИТНЫЙ ПУСКАТЕЛЬ ОТКЛЮЧИЛСЯ. ИСП РЕЖ.; 27.10.2012 17:09:34
27.10.2012 16:19:01; Контроллер Modbus Tcp; *** МНА4. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА4. ПРОДУВОЧНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. АВТОМАТИЧЕСКИ ОСТАНОВИТЬ.; 27.10.2012 17:09:34
27.10.2012 16:19:01; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ВКЛЮЧИЛСЯ. ИСП РЕЖ.; 27.10.2012 17:09:34
27.10.2012 16:19:01; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ДВИГАТЕЛЬ ВКЛЮЧИЛСЯ.; 27.10.2012 17:09:34
27.10.2012 16:19:01; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ВЫПОЛНЕНИЕ ПРОГРАММЫ 1 (НА ОТКРЫТЫЕ ЗАДВИЖКИ).; 27.10.2012 17:09:34
27.10.2012 16:19:01; Контроллер Modbus Tcp; *** НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ПУСТИТЬ АВТ.; 27.10.2012 17:09:34
27.10.2012 16:19:00; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ДВИГАТЕЛЬ ОТКЛЮЧИЛСЯ.; 27.10.2012 17:09:34
27.10.2012 16:19:00; Контроллер Modbus Tcp; *** НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ОСТАНОВИТЬ АВТ.; 27.10.2012 17:09:34
27.10.2012 16:19:00; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ТЕМПЕРАТУРА ОБМОТКИ СТАТОРА (ФАЗА 3). МАКС АВАР. ЗАЩИТА. (148.97); 27.10.2012 17:09:34
27.10.2012 16:18:59; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ТЕМПЕРАТУРА ОБМОТКИ СТАТОРА (ФАЗА 3). МАКС АВАР. (147.17); 27.10.2012 17:09:34
27.10.2012 16:18:58; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА2. ТЕМПЕРАТУРА ОБМОТКИ СТАТОРА (ФАЗА 3). МАКС 1. (144.57); 27.10.2012 17:09:34
27.10.2012 16:18:51; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА2. ТЕМПЕРАТУРА ОБМОТКИ СТАТОРА (ФАЗА 3). МАКС 1. (135.8); 27.10.2012 17:09:34
27.10.2012 16:18:29; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. УСТАНОВЛЕН ГОРЯЧИЙ РЕЗЕРВ.; 27.10.2012 17:09:34
27.10.2012 16:18:29; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ПОДГОТОВКА К ПУСКУ - ПРОДУВКА ВЫПОЛНЕНА.; 27.10.2012 17:09:34
27.10.2012 16:18:29; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ПОДПОР СОЗДАН.; 27.10.2012 17:09:34
27.10.2012 16:18:21; Контроллер Modbus Tcp; МАСЛОСИСТЕМА. МАСЛОНАСОС №2. МАГНИТНЫЙ ПУСКАТЕЛЬ ОТКЛЮЧИЛСЯ. ИСП РЕЖ.; 27.10.2012 17:09:34
27.10.2012 16:18:16; Контроллер Modbus Tcp; МАСЛОСИСТЕМА. МАСЛОНАСОС №2. НЕТ ДАВЛЕНИЯ.; 27.10.2012 17:09:34
27.10.2012 16:17:59; Контроллер Modbus Tcp; МНА4. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА4. ПРОДУВОЧНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. ВКЛЮЧИЛСЯ. ИСП РЕЖ.; 27.10.2012 17:09:34
27.10.2012 16:17:59; Контроллер Modbus Tcp; *** МНА4. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА4. ПРОДУВОЧНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. АВТОМАТИЧЕСКИ ПУСТИТЬ.; 27.10.2012 17:09:34
27.10.2012 16:17:59; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ПРОДУВКА ЗАВЕРШЕНА.; 27.10.2012 17:09:34
27.10.2012 16:17:48; Контроллер Modbus Tcp; *** НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. АВТОМАТИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА К ПУСКУ - ПРОДУВКА.; 27.10.2012 17:09:34
27.10.2012 16:17:29; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. СНЯТ ГОРЯЧИЙ РЕЗЕРВ.; 27.10.2012 17:09:34
27.10.2012 16:17:29; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. АВТ СНЯТЬ РЕЖИМ РЕЗ.; 27.10.2012 17:09:34
27.10.2012 16:17:28; Контроллер Modbus Tcp; МНА2. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА2. ПРОДУВОЧНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. МАГНИТНЫЙ ПУСКАТЕЛЬ ОТКЛЮЧИЛСЯ. ИСП РЕЖ.; 27.10.2012 17:09:34
27.10.2012 16:17:28; Контроллер Modbus Tcp; *** МНА2. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА2. ПРОДУВОЧНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. АВТОМАТИЧЕСКИ ОСТАНОВИТЬ.; 27.10.2012 17:09:34
27.10.2012 16:17:28; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ВКЛЮЧИЛСЯ. ИСП РЕЖ.; 27.10.2012 17:09:34
27.10.2012 16:17:28; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ДВИГАТЕЛЬ ВКЛЮЧИЛСЯ.; 27.10.2012 17:09:34
27.10.2012 16:17:28; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ВЫПОЛНЕНИЕ ПРОГРАММЫ 1 (НА ОТКРЫТЫЕ ЗАДВИЖКИ).; 27.10.2012 17:09:34
27.10.2012 16:17:28; Контроллер Modbus Tcp; *** НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ПУСТИТЬ АВТ.; 27.10.2012 17:09:34
27.10.2012 16:17:28; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ДВИГАТЕЛЬ ОТКЛЮЧИЛСЯ.; 27.10.2012 17:09:34
27.10.2012 16:17:28; Контроллер Modbus Tcp; *** НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ОСТАНОВИТЬ АВТ.; 27.10.2012 17:09:34
27.10.2012 16:17:28; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ТЕМПЕРАТУРА ОБМОТКИ СТАТОРА (ФАЗА 2). МАКС АВАР. ЗАЩИТА. (148.73); 27.10.2012 17:09:34
27.10.2012 16:17:27; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ТЕМПЕРАТУРА ОБМОТКИ СТАТОРА (ФАЗА 2). МАКС АВАР. (145.18); 27.10.2012 17:09:34
27.10.2012 16:17:22; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА4. ТЕМПЕРАТУРА ОБМОТКИ СТАТОРА (ФАЗА 2). МАКС 1. (144.32); 27.10.2012 17:09:34
27.10.2012 16:17:15; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА4. ТЕМПЕРАТУРА ОБМОТКИ СТАТОРА (ФАЗА 2). МАКС 1. (135.51); 27.10.2012 17:09:34
27.10.2012 16:17:00; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. УСТАНОВЛЕН ГОРЯЧИЙ РЕЗЕРВ.; 27.10.2012 17:09:34
27.10.2012 16:16:59; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ПОДГОТОВКА К ПУСКУ - ПРОДУВКА ВЫПОЛНЕНА.; 27.10.2012 17:09:34
27.10.2012 16:16:59; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ПОДПОР СОЗДАН.; 27.10.2012 17:09:34
27.10.2012 16:16:29; Контроллер Modbus Tcp; МНА2. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА2. ПРОДУВОЧНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. ВКЛЮЧИЛСЯ. ИСП РЕЖ.; 27.10.2012 17:09:34
27.10.2012 16:16:29; Контроллер Modbus Tcp; *** МНА2. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА2. ПРОДУВОЧНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. АВТОМАТИЧЕСКИ ПУСТИТЬ.; 27.10.2012 17:09:34
27.10.2012 16:16:29; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ПРОДУВКА ЗАВЕРШЕНА.; 27.10.2012 17:09:34
27.10.2012 16:16:18; Контроллер Modbus Tcp; *** НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. АВТОМАТИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА К ПУСКУ - ПРОДУВКА.; 27.10.2012 17:09:34
27.10.2012 16:16:02; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. СНЯТ ГОРЯЧИЙ РЕЗЕРВ.; 27.10.2012 17:09:34
27.10.2012 16:16:02; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. АВТ СНЯТЬ РЕЖИМ РЕЗ.; 27.10.2012 17:09:34
27.10.2012 16:16:02; Контроллер Modbus Tcp; МНА4. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА4. ПРОДУВОЧНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. МАГНИТНЫЙ ПУСКАТЕЛЬ ОТКЛЮЧИЛСЯ. ИСП РЕЖ.; 27.10.2012 17:09:34
27.10.2012 16:16:02; Контроллер Modbus Tcp; *** МНА4. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА4. ПРОДУВОЧНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. АВТОМАТИЧЕСКИ ОСТАНОВИТЬ.; 27.10.2012 17:09:34
27.10.2012 16:16:02; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ВКЛЮЧИЛСЯ. ИСП РЕЖ.; 27.10.2012 17:09:34
27.10.2012 16:16:02; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ДВИГАТЕЛЬ ВКЛЮЧИЛСЯ.; 27.10.2012 17:09:34
27.10.2012 16:16:02; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ВЫПОЛНЕНИЕ ПРОГРАММЫ 1 (НА ОТКРЫТЫЕ ЗАДВИЖКИ).; 27.10.2012 17:09:34
27.10.2012 16:16:02; Контроллер Modbus Tcp; *** НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ПУСТИТЬ АВТ.; 27.10.2012 17:09:34
27.10.2012 16:16:02; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ДВИГАТЕЛЬ ОТКЛЮЧИЛСЯ.; 27.10.2012 17:09:34
27.10.2012 16:16:02; Контроллер Modbus Tcp; *** НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ОСТАНОВИТЬ АВТ.; 27.10.2012 17:09:34
27.10.2012 16:16:02; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ТЕМПЕРАТУРА ОБМОТКИ СТАТОРА (ФАЗА 2). МАКС АВАР. ЗАЩИТА. (150.31); 27.10.2012 17:09:34
27.10.2012 16:16:01; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ТЕМПЕРАТУРА ОБМОТКИ СТАТОРА (ФАЗА 2). МАКС АВАР. (150.35); 27.10.2012 17:09:34
27.10.2012 16:16:01; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА2. ТЕМПЕРАТУРА ОБМОТКИ СТАТОРА (ФАЗА 2). МАКС 1. (150.35); 27.10.2012 17:09:34
27.10.2012 16:15:51; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА2. ТЕМПЕРАТУРА ОБМОТКИ СТАТОРА (ФАЗА 2). МАКС 1. (137.06); 27.10.2012 17:09:34
27.10.2012 16:15:32; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. УСТАНОВЛЕН ГОРЯЧИЙ РЕЗЕРВ.; 27.10.2012 17:09:34
27.10.2012 16:15:32; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ПОДГОТОВКА К ПУСКУ - ПРОДУВКА ВЫПОЛНЕНА.; 27.10.2012 17:09:34
27.10.2012 16:15:32; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ПОДПОР СОЗДАН.; 27.10.2012 17:09:34
27.10.2012 16:15:02; Контроллер Modbus Tcp; МНА4. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА4. ПРОДУВОЧНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. ВКЛЮЧИЛСЯ. ИСП РЕЖ.; 27.10.2012 17:09:34
27.10.2012 16:15:02; Контроллер Modbus Tcp; *** МНА4. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА4. ПРОДУВОЧНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. АВТОМАТИЧЕСКИ ПУСТИТЬ.; 27.10.2012 17:09:34
27.10.2012 16:15:02; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ПРОДУВКА ЗАВЕРШЕНА.; 27.10.2012 17:09:34
27.10.2012 16:14:52; Контроллер Modbus Tcp; *** НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. АВТОМАТИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА К ПУСКУ - ПРОДУВКА.; 27.10.2012 17:09:34
27.10.2012 16:14:34; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. СНЯТ ГОРЯЧИЙ РЕЗЕРВ.; 27.10.2012 17:09:34
27.10.2012 16:14:34; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. АВТ СНЯТЬ РЕЖИМ РЕЗ.; 27.10.2012 17:09:34
27.10.2012 16:14:34; Контроллер Modbus Tcp; МНА2. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА2. ПРОДУВОЧНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. МАГНИТНЫЙ ПУСКАТЕЛЬ ОТКЛЮЧИЛСЯ. ИСП РЕЖ.; 27.10.2012 17:09:34
27.10.2012 16:14:34; Контроллер Modbus Tcp; *** МНА2. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА2. ПРОДУВОЧНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. АВТОМАТИЧЕСКИ ОСТАНОВИТЬ.; 27.10.2012 17:09:34
27.10.2012 16:14:34; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ВКЛЮЧИЛСЯ. ИСП РЕЖ.; 27.10.2012 17:09:34
27.10.2012 16:14:34; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ДВИГАТЕЛЬ ВКЛЮЧИЛСЯ.; 27.10.2012 17:09:34
27.10.2012 16:14:34; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ВЫПОЛНЕНИЕ ПРОГРАММЫ 1 (НА ОТКРЫТЫЕ ЗАДВИЖКИ).; 27.10.2012 17:09:34
27.10.2012 16:14:34; Контроллер Modbus Tcp; *** НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ПУСТИТЬ АВТ.; 27.10.2012 17:09:34
27.10.2012 16:14:34; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ДВИГАТЕЛЬ ОТКЛЮЧИЛСЯ.; 27.10.2012 17:09:34
27.10.2012 16:14:34; Контроллер Modbus Tcp; *** НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ОСТАНОВИТЬ АВТ.; 27.10.2012 17:09:34
27.10.2012 16:14:34; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ТЕМПЕРАТУРА ОБМОТКИ СТАТОРА (ФАЗА 1). МАКС АВАР. ЗАЩИТА. (153.18); 27.10.2012 17:09:34
27.10.2012 16:14:33; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ТЕМПЕРАТУРА ОБМОТКИ СТАТОРА (ФАЗА 1). МАКС АВАР. (151.42); 27.10.2012 17:09:34
27.10.2012 16:14:27; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА4. ТЕМПЕРАТУРА ОБМОТКИ СТАТОРА (ФАЗА 1). МАКС 1. (144.35); 27.10.2012 17:09:34
27.10.2012 16:14:16; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА4. ТЕМПЕРАТУРА ОБМОТКИ СТАТОРА (ФАЗА 1). МАКС 1. (135.53); 27.10.2012 17:09:34
27.10.2012 16:13:15; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. УСТАНОВЛЕН ГОРЯЧИЙ РЕЗЕРВ.; 27.10.2012 17:09:34
27.10.2012 16:13:15; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ПОДГОТОВКА К ПУСКУ - ПРОДУВКА ВЫПОЛНЕНА.; 27.10.2012 17:09:34
27.10.2012 16:13:15; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ПОДПОР СОЗДАН.; 27.10.2012 17:09:34
27.10.2012 16:12:45; Контроллер Modbus Tcp; МНА2. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА2. ПРОДУВОЧНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. ВКЛЮЧИЛСЯ. ИСП РЕЖ.; 27.10.2012 17:09:34
27.10.2012 16:12:45; Контроллер Modbus Tcp; *** МНА2. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА2. ПРОДУВОЧНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. АВТОМАТИЧЕСКИ ПУСТИТЬ.; 27.10.2012 17:09:34
27.10.2012 16:12:45; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ПРОДУВКА ЗАВЕРШЕНА.; 27.10.2012 17:09:34
27.10.2012 16:12:43; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА4. ТЕМПЕРАТУРА ВОЗДУХА В КОРПУСЕ ЭД. МАКС 1. (76.35); 27.10.2012 17:09:34
27.10.2012 16:12:35; Контроллер Modbus Tcp; *** НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. АВТОМАТИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА К ПУСКУ - ПРОДУВКА.; 27.10.2012 17:09:34
27.10.2012 16:12:06; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. СНЯТ ГОРЯЧИЙ РЕЗЕРВ.; 27.10.2012 17:09:34
27.10.2012 16:12:06; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. АВТ СНЯТЬ РЕЖИМ РЕЗ.; 27.10.2012 17:09:34
27.10.2012 16:12:06; Контроллер Modbus Tcp; МНА4. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА4. ПРОДУВОЧНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. МАГНИТНЫЙ ПУСКАТЕЛЬ ОТКЛЮЧИЛСЯ. ИСП РЕЖ.; 27.10.2012 17:09:34
27.10.2012 16:12:06; Контроллер Modbus Tcp; *** МНА4. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА4. ПРОДУВОЧНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. АВТОМАТИЧЕСКИ ОСТАНОВИТЬ.; 27.10.2012 17:09:34
27.10.2012 16:12:06; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ВКЛЮЧИЛСЯ. ИСП РЕЖ.; 27.10.2012 17:09:34
27.10.2012 16:12:06; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ДВИГАТЕЛЬ ВКЛЮЧИЛСЯ.; 27.10.2012 17:09:34
27.10.2012 16:12:06; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ВЫПОЛНЕНИЕ ПРОГРАММЫ 1 (НА ОТКРЫТЫЕ ЗАДВИЖКИ).; 27.10.2012 17:09:34
27.10.2012 16:12:06; Контроллер Modbus Tcp; *** НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ПУСТИТЬ АВТ.; 27.10.2012 17:09:34
27.10.2012 16:12:06; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ДВИГАТЕЛЬ ОТКЛЮЧИЛСЯ.; 27.10.2012 17:09:34
27.10.2012 16:12:06; Контроллер Modbus Tcp; *** НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ОСТАНОВИТЬ АВТ.; 27.10.2012 17:09:34
27.10.2012 16:12:06; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ТЕМПЕРАТУРА ОБМОТКИ СТАТОРА (ФАЗА 1). МАКС АВАР. ЗАЩИТА. (148.25); 27.10.2012 17:09:34
27.10.2012 16:12:05; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ТЕМПЕРАТУРА ОБМОТКИ СТАТОРА (ФАЗА 1). МАКС АВАР. (145.62); 27.10.2012 17:09:34
27.10.2012 16:11:51; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА2. ТЕМПЕРАТУРА ОБМОТКИ СТАТОРА (ФАЗА 1). МАКС 1. (135.76); 27.10.2012 17:09:34
27.10.2012 16:11:50; Контроллер Modbus Tcp; ВЕНТИЛЯЦИЯ АВГ. ВЕНТИЛЯТОР АВГ №2. НАПРЯЖЕНИЕ ВОССТАНОВЛЕНО.; 27.10.2012 17:09:34
27.10.2012 16:11:50; Контроллер Modbus Tcp; ВЫТЯЖНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. ВЫТЯЖНОЙ ВЕНТИЛЯТОР №2. НАПРЯЖЕНИЕ ВОССТАНОВЛЕНО.; 27.10.2012 17:09:34
27.10.2012 16:11:50; Контроллер Modbus Tcp; ПРИТОЧНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. ПРИТОЧНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР №2. НАПРЯЖЕНИЕ ВОССТАНОВЛЕНО.; 27.10.2012 17:09:34
27.10.2012 16:11:50; Контроллер Modbus Tcp; СИСТЕМА ОБОРОТНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ. НАСОС ОБОРОТНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ №2. НАПРЯЖЕНИЕ ВОССТАНОВЛЕНО.; 27.10.2012 17:09:34
27.10.2012 16:11:50; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. 2ЩСУ. НАЛИЧИЕ НАПРЯЖЕНИЯ НА СЕКЦИИ 2.; 27.10.2012 17:09:34
27.10.2012 16:11:43; Контроллер Modbus Tcp; ВЕНТИЛЯЦИЯ АВГ. ВЕНТИЛЯТОР АВГ №1. НАПРЯЖЕНИЕ ВОССТАНОВЛЕНО.; 27.10.2012 17:09:34
27.10.2012 16:11:43; Контроллер Modbus Tcp; ВЫТЯЖНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. ВЫТЯЖНОЙ ВЕНТИЛЯТОР №1. НАПРЯЖЕНИЕ ВОССТАНОВЛЕНО.; 27.10.2012 17:09:34
27.10.2012 16:11:43; Контроллер Modbus Tcp; ПРИТОЧНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. ПРИТОЧНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР №1. НАПРЯЖЕНИЕ ВОССТАНОВЛЕНО.; 27.10.2012 17:09:34
27.10.2012 16:11:43; Контроллер Modbus Tcp; СИСТЕМА ОБОРОТНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ. НАСОС ОБОРОТНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ №1. НАПРЯЖЕНИЕ ВОССТАНОВЛЕНО.; 27.10.2012 17:09:34
27.10.2012 16:11:43; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. 2ЩСУ. НАЛИЧИЕ НАПРЯЖЕНИЯ НА СЕКЦИИ 1.; 27.10.2012 17:09:34
27.10.2012 16:11:37; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА2. ТЕМПЕРАТУРА ОБМОТКИ СТАТОРА (ФАЗА 1). МАКС 1. (135.77); 27.10.2012 17:09:34
27.10.2012 16:11:36; Контроллер Modbus Tcp; НОУ. НАСОС ОТКАЧКИ УТЕЧЕК №2. НАПРЯЖЕНИЕ ВОССТАНОВЛЕНО.; 27.10.2012 17:09:34
27.10.2012 16:11:36; Контроллер Modbus Tcp; ВЫТЯЖНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ МАСЛОБЛОКА. ВЫТЯЖНОЙ ВЕНТИЛЯТОР №2 МАСЛОБЛОКА. НАПРЯЖЕНИЕ ВОССТАНОВЛЕНО.; 27.10.2012 17:09:34
27.10.2012 16:11:36; Контроллер Modbus Tcp; ВЕНТИЛЯЦИЯ АВМ. ВЕНТИЛЯТОР АВМ №3. НАПРЯЖЕНИЕ ВОССТАНОВЛЕНО.; 27.10.2012 17:09:34
27.10.2012 16:11:36; Контроллер Modbus Tcp; ВЕНТИЛЯЦИЯ АВМ. ВЕНТИЛЯТОР АВМ №2. НАПРЯЖЕНИЕ ВОССТАНОВЛЕНО.; 27.10.2012 17:09:34
27.10.2012 16:11:36; Контроллер Modbus Tcp; ВЕНТИЛЯЦИЯ АВМ. ВЕНТИЛЯТОР АВМ №1. НАПРЯЖЕНИЕ ВОССТАНОВЛЕНО.; 27.10.2012 17:09:34
27.10.2012 16:11:36; Контроллер Modbus Tcp; МАСЛОСИСТЕМА. МАСЛОНАСОС №2. ВКЛЮЧИЛСЯ. ИСП РЕЖ.; 27.10.2012 17:09:34
27.10.2012 16:11:36; Контроллер Modbus Tcp; МАСЛОСИСТЕМА. МАСЛОНАСОС №2. АВТОМАТИЧЕСКИЙ ПОВТОРНЫЙ ПУСК.; 27.10.2012 17:09:34
27.10.2012 16:11:36; Контроллер Modbus Tcp; МАСЛОСИСТЕМА. МАСЛОНАСОС №2. НАПРЯЖЕНИЕ ВОССТАНОВЛЕНО.; 27.10.2012 17:09:34
27.10.2012 16:11:36; Контроллер Modbus Tcp; МНА4. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА4. ПОДПОРНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. ВКЛЮЧИЛСЯ. ИСП РЕЖ.; 27.10.2012 17:09:34
27.10.2012 16:11:36; Контроллер Modbus Tcp; МНА4. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА4. ПОДПОРНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. АВТОМАТИЧЕСКИЙ ПОВТОРНЫЙ ПУСК.; 27.10.2012 17:09:34
27.10.2012 16:11:36; Контроллер Modbus Tcp; МНА4. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА4. ПОДПОРНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. НАПРЯЖЕНИЕ ВОССТАНОВЛЕНО.; 27.10.2012 17:09:34
27.10.2012 16:11:36; Контроллер Modbus Tcp; МНА4. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА4. ПРОДУВОЧНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. ВКЛЮЧИЛСЯ. ИСП РЕЖ.; 27.10.2012 17:09:34
27.10.2012 16:11:36; Контроллер Modbus Tcp; МНА4. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА4. ПРОДУВОЧНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. АВТОМАТИЧЕСКИЙ ПОВТОРНЫЙ ПУСК.; 27.10.2012 17:09:34
27.10.2012 16:11:36; Контроллер Modbus Tcp; МНА4. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА4. ПРОДУВОЧНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. НАПРЯЖЕНИЕ ВОССТАНОВЛЕНО.; 27.10.2012 17:09:34
27.10.2012 16:11:36; Контроллер Modbus Tcp; МНА3. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА3. ПОДПОРНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. НАПРЯЖЕНИЕ ВОССТАНОВЛЕНО.; 27.10.2012 17:09:34
27.10.2012 16:11:36; Контроллер Modbus Tcp; МНА3. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА3. ПРОДУВОЧНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. НАПРЯЖЕНИЕ ВОССТАНОВЛЕНО.; 27.10.2012 17:09:34
27.10.2012 16:11:36; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. 1ЩСУ. НАЛИЧИЕ НАПРЯЖЕНИЯ НА СЕКЦИИ 2.; 27.10.2012 17:09:34
27.10.2012 16:11:29; Контроллер Modbus Tcp; НОУ. НАСОС ОТКАЧКИ УТЕЧЕК №3. НАПРЯЖЕНИЕ ВОССТАНОВЛЕНО.; 27.10.2012 17:09:34
27.10.2012 16:11:29; Контроллер Modbus Tcp; НОУ. НАСОС ОТКАЧКИ УТЕЧЕК №1. НАПРЯЖЕНИЕ ВОССТАНОВЛЕНО.; 27.10.2012 17:09:34
27.10.2012 16:11:29; Контроллер Modbus Tcp; ВЫТЯЖНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ МАСЛОБЛОКА. ВЫТЯЖНОЙ ВЕНТИЛЯТОР №1 МАСЛОБЛОКА. НАПРЯЖЕНИЕ ВОССТАНОВЛЕНО.; 27.10.2012 17:09:34
27.10.2012 16:11:29; Контроллер Modbus Tcp; МАСЛОСИСТЕМА. МАСЛОНАСОС №1. НАПРЯЖЕНИЕ ВОССТАНОВЛЕНО.; 27.10.2012 17:09:34
27.10.2012 16:11:29; Контроллер Modbus Tcp; МНА2. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА2. ПОДПОРНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. ВКЛЮЧИЛСЯ. ИСП РЕЖ.; 27.10.2012 17:09:34
27.10.2012 16:11:29; Контроллер Modbus Tcp; МНА2. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА2. ПОДПОРНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. АВТОМАТИЧЕСКИЙ ПОВТОРНЫЙ ПУСК.; 27.10.2012 17:09:34
27.10.2012 16:11:29; Контроллер Modbus Tcp; МНА2. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА2. ПОДПОРНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. НАПРЯЖЕНИЕ ВОССТАНОВЛЕНО.; 27.10.2012 17:09:34
27.10.2012 16:11:29; Контроллер Modbus Tcp; МНА2. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА2. ПРОДУВОЧНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. НАПРЯЖЕНИЕ ВОССТАНОВЛЕНО.; 27.10.2012 17:09:34
27.10.2012 16:11:29; Контроллер Modbus Tcp; МНА1. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА1. ПОДПОРНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. НАПРЯЖЕНИЕ ВОССТАНОВЛЕНО.; 27.10.2012 17:09:34
27.10.2012 16:11:29; Контроллер Modbus Tcp; МНА1. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА1. ПРОДУВОЧНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. НАПРЯЖЕНИЕ ВОССТАНОВЛЕНО.; 27.10.2012 17:09:34
27.10.2012 16:11:29; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. 1ЩСУ. НАЛИЧИЕ НАПРЯЖЕНИЯ НА СЕКЦИИ 1.; 27.10.2012 17:09:34
27.10.2012 16:11:14; Контроллер Modbus Tcp; 2ЩСУ. ВХОДНОЙ АВТОМАТ СЕКЦИИ 2. ВКЛЮЧЕН.; 27.10.2012 17:09:34
27.10.2012 16:11:06; Контроллер Modbus Tcp; 2ЩСУ. ВХОДНОЙ АВТОМАТ СЕКЦИИ 1. ВКЛЮЧЕН.; 27.10.2012 17:09:34
27.10.2012 16:10:58; Контроллер Modbus Tcp; 1ЩСУ. ВХОДНОЙ АВТОМАТ СЕКЦИИ 2. ВКЛЮЧЕН.; 27.10.2012 17:09:34
27.10.2012 16:10:42; Контроллер Modbus Tcp; 1ЩСУ. ВХОДНОЙ АВТОМАТ СЕКЦИИ 1. ВКЛЮЧЕН.; 27.10.2012 17:09:34
27.10.2012 16:10:35; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. ИСЧЕЗНОВЕНИЯ НАПРЯЖЕНИЯ НА СШ ЩСУ.; 27.10.2012 17:09:34
27.10.2012 16:09:38; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА2. ТЕМПЕРАТУРА ВОЗДУХА В КОРПУСЕ ЭД. МАКС 1. (76.21); 27.10.2012 17:09:34
27.10.2012 16:09:16; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. УСТАНОВЛЕН ГОРЯЧИЙ РЕЗЕРВ.; 27.10.2012 17:09:34
27.10.2012 16:09:16; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ПОДГОТОВКА К ПУСКУ - ПРОДУВКА ВЫПОЛНЕНА.; 27.10.2012 17:09:34
27.10.2012 16:09:16; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ПОДПОР СОЗДАН.; 27.10.2012 17:09:34
27.10.2012 16:08:46; Контроллер Modbus Tcp; МНА4. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА4. ПРОДУВОЧНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. ВКЛЮЧИЛСЯ. ИСП РЕЖ.; 27.10.2012 17:09:34
27.10.2012 16:08:46; Контроллер Modbus Tcp; *** МНА4. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА4. ПРОДУВОЧНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. АВТОМАТИЧЕСКИ ПУСТИТЬ.; 27.10.2012 17:09:34
27.10.2012 16:08:46; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ПРОДУВКА ЗАВЕРШЕНА.; 27.10.2012 17:09:34
27.10.2012 16:08:35; Контроллер Modbus Tcp; *** НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. АВТОМАТИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА К ПУСКУ - ПРОДУВКА.; 27.10.2012 17:09:34
27.10.2012 16:08:14; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. СНЯТ ГОРЯЧИЙ РЕЗЕРВ.; 27.10.2012 17:09:34
27.10.2012 16:08:14; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. АВТ СНЯТЬ РЕЖИМ РЕЗ.; 27.10.2012 17:09:34
27.10.2012 16:08:14; Контроллер Modbus Tcp; МНА2. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА2. ПРОДУВОЧНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. МАГНИТНЫЙ ПУСКАТЕЛЬ ОТКЛЮЧИЛСЯ. ИСП РЕЖ.; 27.10.2012 17:09:34
27.10.2012 16:08:14; Контроллер Modbus Tcp; *** МНА2. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА2. ПРОДУВОЧНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. АВТОМАТИЧЕСКИ ОСТАНОВИТЬ.; 27.10.2012 17:09:34
27.10.2012 16:08:14; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ВКЛЮЧИЛСЯ. ИСП РЕЖ.; 27.10.2012 17:09:34
27.10.2012 16:08:14; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ДВИГАТЕЛЬ ВКЛЮЧИЛСЯ.; 27.10.2012 17:09:34
27.10.2012 16:08:14; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ВЫПОЛНЕНИЕ ПРОГРАММЫ 1 (НА ОТКРЫТЫЕ ЗАДВИЖКИ).; 27.10.2012 17:09:34
27.10.2012 16:08:14; Контроллер Modbus Tcp; *** НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ПУСТИТЬ АВТ.; 27.10.2012 17:09:34
27.10.2012 16:08:13; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ДВИГАТЕЛЬ ОТКЛЮЧИЛСЯ.; 27.10.2012 17:09:34
27.10.2012 16:08:13; Контроллер Modbus Tcp; *** НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ОСТАНОВИТЬ АВТ.; 27.10.2012 17:09:34
27.10.2012 16:08:13; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ТЕМПЕРАТУРА ЗАДНЕГО ПОДШИПНИКА ЭД. МАКС АВАР. ЗАЩИТА. (83.91); 27.10.2012 17:09:34
27.10.2012 16:08:12; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ТЕМПЕРАТУРА ЗАДНЕГО ПОДШИПНИКА ЭД. МАКС АВАР. (80.6); 27.10.2012 17:09:34
27.10.2012 16:07:58; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА4. ТЕМПЕРАТУРА ЗАДНЕГО ПОДШИПНИКА ЭД. МАКС 1. (70.28); 27.10.2012 17:09:34
27.10.2012 16:07:56; Контроллер Modbus Tcp; СХПВ. НАСОС СХПВ №2. ОТКЛЮЧЕН. ДАВЛЕНИЕ СБРОШЕНО.; 27.10.2012 17:09:34
27.10.2012 16:07:56; Контроллер Modbus Tcp; СХПВ. НАСОС СХПВ №2. МАГНИТНЫЙ ПУСКАТЕЛЬ ОТКЛЮЧИЛСЯ.; 27.10.2012 17:09:34
27.10.2012 16:07:55; Контроллер Modbus Tcp; *** СХПВ. НАСОС СХПВ №2. АВТОМАТИЧЕСКИ ОСТАНОВИТЬ.; 27.10.2012 17:09:34
27.10.2012 16:07:55; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. ДАВЛЕНИЕ В ВОДОВОЗДУШНОМ БАКЕ. МАКС 1. (3.01); 27.10.2012 17:09:34
27.10.2012 16:07:50; Контроллер Modbus Tcp; МНА4. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА4. ПРОДУВОЧНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. МАГНИТНЫЙ ПУСКАТЕЛЬ ОТКЛЮЧИЛСЯ. ИСП РЕЖ.; 27.10.2012 17:09:34
27.10.2012 16:07:50; Контроллер Modbus Tcp; *** МНА4. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА4. ПРОДУВОЧНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. АВТОМАТИЧЕСКИ ОСТАНОВИТЬ.; 27.10.2012 17:09:34
27.10.2012 16:07:50; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ВКЛЮЧИЛСЯ. ИСП РЕЖ.; 27.10.2012 17:09:34
27.10.2012 16:07:50; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ДВИГАТЕЛЬ ВКЛЮЧИЛСЯ.; 27.10.2012 17:09:34
27.10.2012 16:07:45; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ПОДПОР СОЗДАН.; 27.10.2012 17:09:34
27.10.2012 16:07:24; Контроллер Modbus Tcp; СХПВ. НАСОС СХПВ №2. ДАВЛЕНИЕ ВОССТАНОВЛЕНО.; 27.10.2012 17:09:34
27.10.2012 16:07:24; Контроллер Modbus Tcp; СХПВ. НАСОС СХПВ №2. ВКЛЮЧИЛСЯ.; 27.10.2012 17:09:34
27.10.2012 16:07:24; Контроллер Modbus Tcp; *** СХПВ. НАСОС СХПВ №2. АВТОМАТИЧЕСКИ ПУСТИТЬ.; 27.10.2012 17:09:34
27.10.2012 16:07:24; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. ДАВЛЕНИЕ В ВОДОВОЗДУШНОМ БАКЕ. МИН 1. (1.99); 27.10.2012 17:09:34
27.10.2012 16:07:21; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. УСТАНОВЛЕН ГОРЯЧИЙ РЕЗЕРВ.; 27.10.2012 17:09:34
27.10.2012 16:07:21; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ПОДГОТОВКА К ПУСКУ - ПРОДУВКА ВЫПОЛНЕНА.; 27.10.2012 17:09:34
27.10.2012 16:07:21; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ПОДПОР СОЗДАН.; 27.10.2012 17:09:34
27.10.2012 16:07:15; Контроллер Modbus Tcp; МНА4. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА4. ПРОДУВОЧНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. ВКЛЮЧИЛСЯ. ИСП РЕЖ.; 27.10.2012 17:09:34
27.10.2012 16:07:15; Контроллер Modbus Tcp; *** МНА4. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА4. ПРОДУВОЧНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. АВТОМАТИЧЕСКИ ПУСТИТЬ.; 27.10.2012 17:09:34
27.10.2012 16:07:15; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ПРОДУВКА ЗАВЕРШЕНА.; 27.10.2012 17:09:34
27.10.2012 16:07:05; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ВЫПОЛНЕНИЕ ПРОГРАММЫ 1 (НА ОТКРЫТЫЕ ЗАДВИЖКИ).; 27.10.2012 17:09:34
27.10.2012 16:07:05; Контроллер Modbus Tcp; *** НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ПУСТИТЬ.; 27.10.2012 17:09:34
27.10.2012 16:06:51; Контроллер Modbus Tcp; МНА2. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА2. ПРОДУВОЧНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. ВКЛЮЧИЛСЯ. ИСП РЕЖ.; 27.10.2012 17:09:34
27.10.2012 16:06:51; Контроллер Modbus Tcp; *** МНА2. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА2. ПРОДУВОЧНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. АВТОМАТИЧЕСКИ ПУСТИТЬ.; 27.10.2012 17:09:34
27.10.2012 16:06:51; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ПРОДУВКА ЗАВЕРШЕНА.; 27.10.2012 17:09:34
27.10.2012 16:06:41; Контроллер Modbus Tcp; *** НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. АВТОМАТИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА К ПУСКУ - ПРОДУВКА.; 27.10.2012 17:09:34
27.10.2012 16:06:01; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ДВИГАТЕЛЬ ОТКЛЮЧИЛСЯ.; 27.10.2012 17:09:34
27.10.2012 16:06:01; Контроллер Modbus Tcp; *** НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ОСТАНОВИТЬ АВТ.; 27.10.2012 17:09:34
27.10.2012 16:06:01; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ТЕМПЕРАТУРА ЗАДНЕГО ПОДШИПНИКА ЭД. МАКС АВАР. ЗАЩИТА. (205.46); 27.10.2012 17:09:34
27.10.2012 16:06:00; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ТЕМПЕРАТУРА ЗАДНЕГО ПОДШИПНИКА ЭД. МАКС АВАР. (205.46); 27.10.2012 17:09:34
27.10.2012 16:06:00; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА4. ТЕМПЕРАТУРА ЗАДНЕГО ПОДШИПНИКА ЭД. МАКС 1. (205.46); 27.10.2012 17:09:34
27.10.2012 16:05:36; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. СНЯТ ГОРЯЧИЙ РЕЗЕРВ.; 27.10.2012 17:09:34
27.10.2012 16:05:36; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. АВТ СНЯТЬ РЕЖИМ РЕЗ.; 27.10.2012 17:09:34
27.10.2012 16:05:35; Контроллер Modbus Tcp; МНА4. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА4. ПРОДУВОЧНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. МАГНИТНЫЙ ПУСКАТЕЛЬ ОТКЛЮЧИЛСЯ. ИСП РЕЖ.; 27.10.2012 17:09:34
27.10.2012 16:05:35; Контроллер Modbus Tcp; *** МНА4. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА4. ПРОДУВОЧНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. АВТОМАТИЧЕСКИ ОСТАНОВИТЬ.; 27.10.2012 17:09:34
27.10.2012 16:05:35; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ВКЛЮЧИЛСЯ. ИСП РЕЖ.; 27.10.2012 17:09:34
27.10.2012 16:05:35; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ДВИГАТЕЛЬ ВКЛЮЧИЛСЯ.; 27.10.2012 17:09:34
27.10.2012 16:05:35; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ВЫПОЛНЕНИЕ ПРОГРАММЫ 1 (НА ОТКРЫТЫЕ ЗАДВИЖКИ).; 27.10.2012 17:09:34
27.10.2012 16:05:35; Контроллер Modbus Tcp; *** НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ПУСТИТЬ АВТ.; 27.10.2012 17:09:34
27.10.2012 16:05:35; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ДВИГАТЕЛЬ ОТКЛЮЧИЛСЯ.; 27.10.2012 17:09:34
27.10.2012 16:05:35; Контроллер Modbus Tcp; *** НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ОСТАНОВИТЬ АВТ.; 27.10.2012 17:09:34
27.10.2012 16:05:35; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ТЕМПЕРАТУРА ЗАДНЕГО ПОДШИПНИКА ЭД. МАКС АВАР. ЗАЩИТА. (80.3); 27.10.2012 17:09:34
27.10.2012 16:05:34; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ТЕМПЕРАТУРА ЗАДНЕГО ПОДШИПНИКА ЭД. МАКС АВАР. (80.32); 27.10.2012 17:09:34
27.10.2012 16:05:25; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА2. ТЕМПЕРАТУРА ЗАДНЕГО ПОДШИПНИКА ЭД. МАКС 1. (70.87); 27.10.2012 17:09:34
27.10.2012 16:05:14; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. УСТАНОВЛЕН ГОРЯЧИЙ РЕЗЕРВ.; 27.10.2012 17:09:34
27.10.2012 16:05:14; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ПОДГОТОВКА К ПУСКУ - ПРОДУВКА ВЫПОЛНЕНА.; 27.10.2012 17:09:34
27.10.2012 16:05:14; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ПОДПОР СОЗДАН.; 27.10.2012 17:09:34
27.10.2012 16:04:44; Контроллер Modbus Tcp; МНА4. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА4. ПРОДУВОЧНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. ВКЛЮЧИЛСЯ. ИСП РЕЖ.; 27.10.2012 17:09:34
27.10.2012 16:04:44; Контроллер Modbus Tcp; *** МНА4. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА4. ПРОДУВОЧНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. АВТОМАТИЧЕСКИ ПУСТИТЬ.; 27.10.2012 17:09:34
27.10.2012 16:04:44; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ПРОДУВКА ЗАВЕРШЕНА.; 27.10.2012 17:09:34
27.10.2012 16:04:34; Контроллер Modbus Tcp; *** НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. АВТОМАТИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА К ПУСКУ - ПРОДУВКА.; 27.10.2012 17:09:34
27.10.2012 16:04:10; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. СНЯТ ГОРЯЧИЙ РЕЗЕРВ.; 27.10.2012 17:09:34
27.10.2012 16:04:10; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. АВТ СНЯТЬ РЕЖИМ РЕЗ.; 27.10.2012 17:09:34
27.10.2012 16:04:10; Контроллер Modbus Tcp; МНА2. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА2. ПРОДУВОЧНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. МАГНИТНЫЙ ПУСКАТЕЛЬ ОТКЛЮЧИЛСЯ. ИСП РЕЖ.; 27.10.2012 17:09:34
27.10.2012 16:04:10; Контроллер Modbus Tcp; *** МНА2. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА2. ПРОДУВОЧНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. АВТОМАТИЧЕСКИ ОСТАНОВИТЬ.; 27.10.2012 17:09:34
27.10.2012 16:04:10; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ВКЛЮЧИЛСЯ. ИСП РЕЖ.; 27.10.2012 17:09:34
27.10.2012 16:04:10; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ДВИГАТЕЛЬ ВКЛЮЧИЛСЯ.; 27.10.2012 17:09:34
27.10.2012 16:04:10; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ВЫПОЛНЕНИЕ ПРОГРАММЫ 1 (НА ОТКРЫТЫЕ ЗАДВИЖКИ).; 27.10.2012 17:09:34
27.10.2012 16:04:10; Контроллер Modbus Tcp; *** НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ПУСТИТЬ АВТ.; 27.10.2012 17:09:34
27.10.2012 16:04:10; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ДВИГАТЕЛЬ ОТКЛЮЧИЛСЯ.; 27.10.2012 17:09:34
27.10.2012 16:04:10; Контроллер Modbus Tcp; *** НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ОСТАНОВИТЬ АВТ.; 27.10.2012 17:09:34
27.10.2012 16:04:10; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ТЕМПЕРАТУРА ПЕРЕДНЕГО ПОДШИПНИКА ЭД. МАКС АВАР. ЗАЩИТА. (81.85); 27.10.2012 17:09:34
27.10.2012 16:04:08; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ТЕМПЕРАТУРА ПЕРЕДНЕГО ПОДШИПНИКА ЭД. МАКС АВАР. (80.92); 27.10.2012 17:09:34
27.10.2012 16:04:03; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА4. ТЕМПЕРАТУРА ПЕРЕДНЕГО ПОДШИПНИКА ЭД. МАКС 1. (72.48); 27.10.2012 17:09:34
27.10.2012 16:03:31; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ПОДГОТОВКА К ПУСКУ - ПРОДУВКА ВЫПОЛНЕНА.; 27.10.2012 17:09:34
27.10.2012 16:03:31; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ПОДПОР СОЗДАН.; 27.10.2012 17:09:34
27.10.2012 16:03:30; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. УСТАНОВЛЕН ГОРЯЧИЙ РЕЗЕРВ.; 27.10.2012 17:09:34
27.10.2012 16:03:01; Контроллер Modbus Tcp; МНА2. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА2. ПРОДУВОЧНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. ВКЛЮЧИЛСЯ. ИСП РЕЖ.; 27.10.2012 17:09:34
27.10.2012 16:03:01; Контроллер Modbus Tcp; *** МНА2. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА2. ПРОДУВОЧНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. АВТОМАТИЧЕСКИ ПУСТИТЬ.; 27.10.2012 17:09:34
27.10.2012 16:03:01; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ПРОДУВКА ЗАВЕРШЕНА.; 27.10.2012 17:09:34
27.10.2012 16:02:51; Контроллер Modbus Tcp; *** НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. АВТОМАТИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА К ПУСКУ - ПРОДУВКА.; 27.10.2012 17:09:34
27.10.2012 16:02:36; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. СНЯТ ГОРЯЧИЙ РЕЗЕРВ.; 27.10.2012 17:09:34
27.10.2012 16:02:36; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. АВТ СНЯТЬ РЕЖИМ РЕЗ.; 27.10.2012 17:09:34
27.10.2012 16:02:36; Контроллер Modbus Tcp; МНА4. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА4. ПРОДУВОЧНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. МАГНИТНЫЙ ПУСКАТЕЛЬ ОТКЛЮЧИЛСЯ. ИСП РЕЖ.; 27.10.2012 17:09:34
27.10.2012 16:02:36; Контроллер Modbus Tcp; *** МНА4. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА4. ПРОДУВОЧНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. АВТОМАТИЧЕСКИ ОСТАНОВИТЬ.; 27.10.2012 17:09:34
27.10.2012 16:02:36; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ВКЛЮЧИЛСЯ. ИСП РЕЖ.; 27.10.2012 17:09:34
27.10.2012 16:02:36; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ДВИГАТЕЛЬ ВКЛЮЧИЛСЯ.; 27.10.2012 17:09:34
27.10.2012 16:02:36; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ВЫПОЛНЕНИЕ ПРОГРАММЫ 1 (НА ОТКРЫТЫЕ ЗАДВИЖКИ).; 27.10.2012 17:09:34
27.10.2012 16:02:36; Контроллер Modbus Tcp; *** НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ПУСТИТЬ АВТ.; 27.10.2012 17:09:34
27.10.2012 16:02:35; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ДВИГАТЕЛЬ ОТКЛЮЧИЛСЯ.; 27.10.2012 17:09:34
27.10.2012 16:02:35; Контроллер Modbus Tcp; *** НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ОСТАНОВИТЬ АВТ.; 27.10.2012 17:09:34
27.10.2012 16:02:35; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ТЕМПЕРАТУРА ПЕРЕДНЕГО ПОДШИПНИКА ЭД. МАКС АВАР. ЗАЩИТА. (83.81); 27.10.2012 17:09:34
27.10.2012 16:02:34; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ТЕМПЕРАТУРА ПЕРЕДНЕГО ПОДШИПНИКА ЭД. МАКС АВАР. (83.83); 27.10.2012 17:09:34
27.10.2012 16:02:29; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА2. ТЕМПЕРАТУРА ПЕРЕДНЕГО ПОДШИПНИКА ЭД. МАКС 1. (73.48); 27.10.2012 17:09:34
27.10.2012 16:01:43; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. УСТАНОВЛЕН ГОРЯЧИЙ РЕЗЕРВ.; 27.10.2012 17:09:34
27.10.2012 16:01:43; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ПОДГОТОВКА К ПУСКУ - ПРОДУВКА ВЫПОЛНЕНА.; 27.10.2012 17:09:34
27.10.2012 16:01:43; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ПОДПОР СОЗДАН.; 27.10.2012 17:09:34
27.10.2012 16:01:31; Контроллер Modbus Tcp; УПРАВЛЕНИЕ С АРМ-2 НЕВОЗМОЖНО. СВЯЗЬ ПОТЕРЯНА.; 27.10.2012 17:09:34
27.10.2012 16:01:12; Контроллер Modbus Tcp; МНА4. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА4. ПРОДУВОЧНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. ВКЛЮЧИЛСЯ. ИСП РЕЖ.; 27.10.2012 17:09:34
27.10.2012 16:01:12; Контроллер Modbus Tcp; *** МНА4. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА4. ПРОДУВОЧНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. АВТОМАТИЧЕСКИ ПУСТИТЬ.; 27.10.2012 17:09:34
27.10.2012 16:01:12; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ПРОДУВКА ЗАВЕРШЕНА.; 27.10.2012 17:09:34
27.10.2012 16:01:02; Контроллер Modbus Tcp; *** НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. АВТОМАТИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА К ПУСКУ - ПРОДУВКА.; 27.10.2012 17:09:34
27.10.2012 16:00:20; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. СНЯТ ГОРЯЧИЙ РЕЗЕРВ.; 27.10.2012 17:09:34
27.10.2012 16:00:20; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. АВТ СНЯТЬ РЕЖИМ РЕЗ.; 27.10.2012 17:09:34
27.10.2012 16:00:19; Контроллер Modbus Tcp; МНА2. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА2. ПРОДУВОЧНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. МАГНИТНЫЙ ПУСКАТЕЛЬ ОТКЛЮЧИЛСЯ. ИСП РЕЖ.; 27.10.2012 17:09:34
27.10.2012 16:00:19; Контроллер Modbus Tcp; *** МНА2. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА2. ПРОДУВОЧНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. АВТОМАТИЧЕСКИ ОСТАНОВИТЬ.; 27.10.2012 17:09:34
27.10.2012 16:00:19; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ВКЛЮЧИЛСЯ. ИСП РЕЖ.; 27.10.2012 17:09:34
27.10.2012 16:00:19; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ДВИГАТЕЛЬ ВКЛЮЧИЛСЯ.; 27.10.2012 17:09:34
27.10.2012 16:00:19; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ВЫПОЛНЕНИЕ ПРОГРАММЫ 1 (НА ОТКРЫТЫЕ ЗАДВИЖКИ).; 27.10.2012 17:09:34
27.10.2012 16:00:19; Контроллер Modbus Tcp; *** НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ПУСТИТЬ АВТ.; 27.10.2012 17:09:34
27.10.2012 16:00:19; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ДВИГАТЕЛЬ ОТКЛЮЧИЛСЯ.; 27.10.2012 17:09:34
27.10.2012 16:00:19; Контроллер Modbus Tcp; *** НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ОСТАНОВИТЬ АВТ.; 27.10.2012 17:09:34
27.10.2012 16:00:19; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ТЕМПЕРАТУРА ЗАДНЕГО ПОДШИПНИКА НАСОСА. МАКС АВАР. ЗАЩИТА. (86.02); 27.10.2012 17:09:34
27.10.2012 16:00:18; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ТЕМПЕРАТУРА ЗАДНЕГО ПОДШИПНИКА НАСОСА. МАКС АВАР. (85.92); 27.10.2012 17:09:34
27.10.2012 16:00:10; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА4. ТЕМПЕРАТУРА ЗАДНЕГО ПОДШИПНИКА НАСОСА. МАКС 1. (76.61); 27.10.2012 17:09:34
27.10.2012 15:59:40; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. УСТАНОВЛЕН ГОРЯЧИЙ РЕЗЕРВ.; 27.10.2012 17:09:34
27.10.2012 15:59:40; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ПОДГОТОВКА К ПУСКУ - ПРОДУВКА ВЫПОЛНЕНА.; 27.10.2012 17:09:34
27.10.2012 15:59:40; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ПОДПОР СОЗДАН.; 27.10.2012 17:09:34
27.10.2012 15:59:09; Контроллер Modbus Tcp; МНА2. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА2. ПРОДУВОЧНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. ВКЛЮЧИЛСЯ. ИСП РЕЖ.; 27.10.2012 17:09:34
27.10.2012 15:59:09; Контроллер Modbus Tcp; *** МНА2. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА2. ПРОДУВОЧНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. АВТОМАТИЧЕСКИ ПУСТИТЬ.; 27.10.2012 17:09:34
27.10.2012 15:59:09; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ПРОДУВКА ЗАВЕРШЕНА.; 27.10.2012 17:09:34
27.10.2012 15:58:59; Контроллер Modbus Tcp; *** НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. АВТОМАТИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА К ПУСКУ - ПРОДУВКА.; 27.10.2012 17:09:34
27.10.2012 15:58:31; Контроллер Modbus Tcp; МНА4. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА4. ПРОДУВОЧНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. МАГНИТНЫЙ ПУСКАТЕЛЬ ОТКЛЮЧИЛСЯ. ИСП РЕЖ.; 27.10.2012 17:09:34
27.10.2012 15:58:31; Контроллер Modbus Tcp; *** МНА4. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА4. ПРОДУВОЧНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. АВТОМАТИЧЕСКИ ОСТАНОВИТЬ.; 27.10.2012 17:09:34
27.10.2012 15:58:31; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ВКЛЮЧИЛСЯ. ИСП РЕЖ.; 27.10.2012 17:09:34
27.10.2012 15:58:31; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ДВИГАТЕЛЬ ВКЛЮЧИЛСЯ.; 27.10.2012 17:09:34
27.10.2012 15:58:31; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ВЫПОЛНЕНИЕ ПРОГРАММЫ 1 (НА ОТКРЫТЫЕ ЗАДВИЖКИ).; 27.10.2012 17:09:34
27.10.2012 15:58:31; Контроллер Modbus Tcp; *** НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ПУСТИТЬ АВТ.; 27.10.2012 17:09:34
27.10.2012 15:58:31; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ДВИГАТЕЛЬ ОТКЛЮЧИЛСЯ.; 27.10.2012 17:09:34
27.10.2012 15:58:31; Контроллер Modbus Tcp; *** НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ОСТАНОВИТЬ АВТ.; 27.10.2012 17:09:34
27.10.2012 15:58:31; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ТЕМПЕРАТУРА ЗАДНЕГО ПОДШИПНИКА НАСОСА. МАКС АВАР. ЗАЩИТА. (86.18); 27.10.2012 17:09:34
27.10.2012 15:58:30; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. СНЯТ ГОРЯЧИЙ РЕЗЕРВ.; 27.10.2012 17:09:34
27.10.2012 15:58:30; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. АВТ СНЯТЬ РЕЖИМ РЕЗ.; 27.10.2012 17:09:34
27.10.2012 15:58:30; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ТЕМПЕРАТУРА ЗАДНЕГО ПОДШИПНИКА НАСОСА. МАКС АВАР. (86.17); 27.10.2012 17:09:34
27.10.2012 15:58:20; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА2. ТЕМПЕРАТУРА ЗАДНЕГО ПОДШИПНИКА НАСОСА. МАКС 1. (75.73); 27.10.2012 17:09:34
27.10.2012 15:58:01; Контроллер Modbus Tcp; МНА2. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА2. ПРОДУВОЧНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. МАГНИТНЫЙ ПУСКАТЕЛЬ ОТКЛЮЧИЛСЯ. ИСП РЕЖ.; 27.10.2012 17:09:34
27.10.2012 15:58:01; Контроллер Modbus Tcp; *** МНА2. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА2. ПРОДУВОЧНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. АВТОМАТИЧЕСКИ ОСТАНОВИТЬ.; 27.10.2012 17:09:34
27.10.2012 15:58:01; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ВКЛЮЧИЛСЯ. ИСП РЕЖ.; 27.10.2012 17:09:34
27.10.2012 15:58:01; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ДВИГАТЕЛЬ ВКЛЮЧИЛСЯ.; 27.10.2012 17:09:34
27.10.2012 15:57:56; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ПОДПОР СОЗДАН.; 27.10.2012 17:09:34
27.10.2012 15:57:26; Контроллер Modbus Tcp; МНА2. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА2. ПРОДУВОЧНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. ВКЛЮЧИЛСЯ. ИСП РЕЖ.; 27.10.2012 17:09:34
27.10.2012 15:57:26; Контроллер Modbus Tcp; *** МНА2. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА2. ПРОДУВОЧНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. АВТОМАТИЧЕСКИ ПУСТИТЬ.; 27.10.2012 17:09:34
27.10.2012 15:57:26; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ПРОДУВКА ЗАВЕРШЕНА.; 27.10.2012 17:09:34
27.10.2012 15:57:16; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ВЫПОЛНЕНИЕ ПРОГРАММЫ 1 (НА ОТКРЫТЫЕ ЗАДВИЖКИ).; 27.10.2012 17:09:34
27.10.2012 15:57:16; Контроллер Modbus Tcp; *** НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ПУСТИТЬ.; 27.10.2012 17:09:34
27.10.2012 15:57:16; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. УСТАНОВЛЕН ГОРЯЧИЙ РЕЗЕРВ.; 27.10.2012 17:09:34
27.10.2012 15:57:16; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ПОДГОТОВКА К ПУСКУ - ПРОДУВКА ВЫПОЛНЕНА.; 27.10.2012 17:09:34
27.10.2012 15:57:16; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ПОДПОР СОЗДАН.; 27.10.2012 17:09:34
27.10.2012 15:56:47; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ДВИГАТЕЛЬ ОТКЛЮЧИЛСЯ.; 27.10.2012 17:09:34
27.10.2012 15:56:47; Контроллер Modbus Tcp; *** НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ОСТАНОВИТЬ АВТ.; 27.10.2012 17:09:34
27.10.2012 15:56:47; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ТЕМПЕРАТУРА ЗАДНЕГО ПОДШИПНИКА НАСОСА. МАКС АВАР. ЗАЩИТА. (155.87); 27.10.2012 17:09:34
27.10.2012 15:56:46; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ТЕМПЕРАТУРА ЗАДНЕГО ПОДШИПНИКА НАСОСА. МАКС АВАР. (155.87); 27.10.2012 17:09:34
27.10.2012 15:56:46; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА2. ТЕМПЕРАТУРА ЗАДНЕГО ПОДШИПНИКА НАСОСА. МАКС 1. (155.87); 27.10.2012 17:09:34
27.10.2012 15:56:45; Контроллер Modbus Tcp; МНА4. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА4. ПРОДУВОЧНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. ВКЛЮЧИЛСЯ. ИСП РЕЖ.; 27.10.2012 17:09:34
27.10.2012 15:56:45; Контроллер Modbus Tcp; *** МНА4. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА4. ПРОДУВОЧНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. АВТОМАТИЧЕСКИ ПУСТИТЬ.; 27.10.2012 17:09:34
27.10.2012 15:56:45; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ПРОДУВКА ЗАВЕРШЕНА.; 27.10.2012 17:09:34
27.10.2012 15:56:35; Контроллер Modbus Tcp; *** НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. АВТОМАТИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА К ПУСКУ - ПРОДУВКА.; 27.10.2012 17:09:34
27.10.2012 15:56:29; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ТЕМПЕРАТУРА ПЕРЕДНЕГО ПОДШИПНИКА НАСОСА. МАКС АВАР. (85); 27.10.2012 17:09:34
27.10.2012 15:56:28; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ТЕМПЕРАТУРА ПЕРЕДНЕГО ПОДШИПНИКА НАСОСА. МАКС АВАР. (85); 27.10.2012 17:09:34
27.10.2012 15:56:27; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ТЕМПЕРАТУРА ПЕРЕДНЕГО ПОДШИПНИКА НАСОСА. МАКС АВАР. (85); 27.10.2012 17:09:34
27.10.2012 15:56:27; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ТЕМПЕРАТУРА ПЕРЕДНЕГО ПОДШИПНИКА НАСОСА. МАКС АВАР. (85); 27.10.2012 17:09:34
27.10.2012 15:56:25; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ТЕМПЕРАТУРА ПЕРЕДНЕГО ПОДШИПНИКА НАСОСА. МАКС АВАР. (85); 27.10.2012 17:09:34
27.10.2012 15:56:17; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. СНЯТ ГОРЯЧИЙ РЕЗЕРВ.; 27.10.2012 17:09:34
27.10.2012 15:56:17; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. АВТ СНЯТЬ РЕЖИМ РЕЗ.; 27.10.2012 17:09:34
27.10.2012 15:56:17; Контроллер Modbus Tcp; МНА2. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА2. ПРОДУВОЧНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. МАГНИТНЫЙ ПУСКАТЕЛЬ ОТКЛЮЧИЛСЯ. ИСП РЕЖ.; 27.10.2012 17:09:34
27.10.2012 15:56:17; Контроллер Modbus Tcp; *** МНА2. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА2. ПРОДУВОЧНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. АВТОМАТИЧЕСКИ ОСТАНОВИТЬ.; 27.10.2012 17:09:34
27.10.2012 15:56:17; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ВКЛЮЧИЛСЯ. ИСП РЕЖ.; 27.10.2012 17:09:34
27.10.2012 15:56:17; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ДВИГАТЕЛЬ ВКЛЮЧИЛСЯ.; 27.10.2012 17:09:34
27.10.2012 15:56:17; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ВЫПОЛНЕНИЕ ПРОГРАММЫ 1 (НА ОТКРЫТЫЕ ЗАДВИЖКИ).; 27.10.2012 17:09:34
27.10.2012 15:56:17; Контроллер Modbus Tcp; *** НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ПУСТИТЬ АВТ.; 27.10.2012 17:09:34
27.10.2012 15:56:17; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ДВИГАТЕЛЬ ОТКЛЮЧИЛСЯ.; 27.10.2012 17:09:34
27.10.2012 15:56:17; Контроллер Modbus Tcp; *** НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ОСТАНОВИТЬ АВТ.; 27.10.2012 17:09:34
27.10.2012 15:56:17; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ТЕМПЕРАТУРА ПЕРЕДНЕГО ПОДШИПНИКА НАСОСА. МАКС АВАР. ЗАЩИТА. (85.13); 27.10.2012 17:09:34
27.10.2012 15:56:16; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ТЕМПЕРАТУРА ПЕРЕДНЕГО ПОДШИПНИКА НАСОСА. МАКС АВАР. (85.06); 27.10.2012 17:09:34
27.10.2012 15:56:13; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ТЕМПЕРАТУРА ПЕРЕДНЕГО ПОДШИПНИКА НАСОСА. МАКС АВАР. (85.02); 27.10.2012 17:09:34
27.10.2012 15:56:06; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ТЕМПЕРАТУРА ПЕРЕДНЕГО ПОДШИПНИКА НАСОСА. МАКС АВАР. (89.58); 27.10.2012 17:09:34
27.10.2012 15:56:04; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ТЕМПЕРАТУРА ПЕРЕДНЕГО ПОДШИПНИКА НАСОСА. МАКС АВАР. (85); 27.10.2012 17:09:34
27.10.2012 15:56:03; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ТЕМПЕРАТУРА ПЕРЕДНЕГО ПОДШИПНИКА НАСОСА. МАКС АВАР. (85); 27.10.2012 17:09:34
27.10.2012 15:56:03; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ТЕМПЕРАТУРА ПЕРЕДНЕГО ПОДШИПНИКА НАСОСА. МАКС АВАР. (85.01); 27.10.2012 17:09:34
27.10.2012 15:55:56; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА4. ТЕМПЕРАТУРА ПЕРЕДНЕГО ПОДШИПНИКА НАСОСА. МАКС 1. (75.48); 27.10.2012 17:09:34
27.10.2012 15:55:36; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. УСТАНОВЛЕН ГОРЯЧИЙ РЕЗЕРВ.; 27.10.2012 17:09:34
27.10.2012 15:55:35; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ПОДГОТОВКА К ПУСКУ - ПРОДУВКА ВЫПОЛНЕНА.; 27.10.2012 17:09:34
27.10.2012 15:55:35; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ПОДПОР СОЗДАН.; 27.10.2012 17:09:34
27.10.2012 15:55:05; Контроллер Modbus Tcp; МНА2. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА2. ПРОДУВОЧНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. ВКЛЮЧИЛСЯ. ИСП РЕЖ.; 27.10.2012 17:09:34
27.10.2012 15:55:05; Контроллер Modbus Tcp; *** МНА2. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА2. ПРОДУВОЧНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. АВТОМАТИЧЕСКИ ПУСТИТЬ.; 27.10.2012 17:09:34
27.10.2012 15:55:05; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ПРОДУВКА ЗАВЕРШЕНА.; 27.10.2012 17:09:34
27.10.2012 15:54:55; Контроллер Modbus Tcp; *** НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. АВТОМАТИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА К ПУСКУ - ПРОДУВКА.; 27.10.2012 17:09:34
27.10.2012 15:54:34; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. СНЯТ ГОРЯЧИЙ РЕЗЕРВ.; 27.10.2012 17:09:34
27.10.2012 15:54:34; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. АВТ СНЯТЬ РЕЖИМ РЕЗ.; 27.10.2012 17:09:34
27.10.2012 15:54:34; Контроллер Modbus Tcp; МНА4. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА4. ПРОДУВОЧНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. МАГНИТНЫЙ ПУСКАТЕЛЬ ОТКЛЮЧИЛСЯ. ИСП РЕЖ.; 27.10.2012 17:09:34
27.10.2012 15:54:34; Контроллер Modbus Tcp; *** МНА4. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА4. ПРОДУВОЧНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. АВТОМАТИЧЕСКИ ОСТАНОВИТЬ.; 27.10.2012 17:09:34
27.10.2012 15:54:34; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ВКЛЮЧИЛСЯ. ИСП РЕЖ.; 27.10.2012 17:09:34
27.10.2012 15:54:34; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ДВИГАТЕЛЬ ВКЛЮЧИЛСЯ.; 27.10.2012 17:09:34
27.10.2012 15:54:34; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ВЫПОЛНЕНИЕ ПРОГРАММЫ 1 (НА ОТКРЫТЫЕ ЗАДВИЖКИ).; 27.10.2012 17:09:34
27.10.2012 15:54:34; Контроллер Modbus Tcp; *** НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ПУСТИТЬ АВТ.; 27.10.2012 17:09:34
27.10.2012 15:54:33; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ДВИГАТЕЛЬ ОТКЛЮЧИЛСЯ.; 27.10.2012 17:09:34
27.10.2012 15:54:33; Контроллер Modbus Tcp; *** НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ОСТАНОВИТЬ АВТ.; 27.10.2012 17:09:34
27.10.2012 15:54:33; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ТЕМПЕРАТУРА ПЕРЕДНЕГО ПОДШИПНИКА НАСОСА. МАКС АВАР. ЗАЩИТА. (85.91); 27.10.2012 17:09:34
27.10.2012 15:54:32; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ТЕМПЕРАТУРА ПЕРЕДНЕГО ПОДШИПНИКА НАСОСА. МАКС АВАР. (85.92); 27.10.2012 17:09:34
27.10.2012 15:54:16; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА2. ТЕМПЕРАТУРА ПЕРЕДНЕГО ПОДШИПНИКА НАСОСА. МАКС 1. (75.56); 27.10.2012 17:09:34
27.10.2012 15:53:36; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. УСТАНОВЛЕН ГОРЯЧИЙ РЕЗЕРВ.; 27.10.2012 17:09:34
27.10.2012 15:53:36; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ПОДГОТОВКА К ПУСКУ - ПРОДУВКА ВЫПОЛНЕНА.; 27.10.2012 17:09:34
27.10.2012 15:53:36; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ПОДПОР СОЗДАН.; 27.10.2012 17:09:34
27.10.2012 15:53:06; Контроллер Modbus Tcp; МНА4. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА4. ПРОДУВОЧНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. ВКЛЮЧИЛСЯ. ИСП РЕЖ.; 27.10.2012 17:09:34
27.10.2012 15:53:06; Контроллер Modbus Tcp; *** МНА4. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА4. ПРОДУВОЧНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. АВТОМАТИЧЕСКИ ПУСТИТЬ.; 27.10.2012 17:09:34
27.10.2012 15:53:06; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ПРОДУВКА ЗАВЕРШЕНА.; 27.10.2012 17:09:34
27.10.2012 15:52:55; Контроллер Modbus Tcp; *** НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. АВТОМАТИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА К ПУСКУ - ПРОДУВКА.; 27.10.2012 17:09:34
27.10.2012 15:52:37; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ТЕМПЕРАТУРА КОРПУСА НАСОСА. МАКС АВАР. (68.07); 27.10.2012 17:09:34
27.10.2012 15:52:32; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ТЕМПЕРАТУРА КОРПУСА НАСОСА. МАКС АВАР. (79.9); 27.10.2012 17:09:34
27.10.2012 15:52:31; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ТЕМПЕРАТУРА КОРПУСА НАСОСА. МАКС АВАР. (74.1); 27.10.2012 17:09:34
27.10.2012 15:52:25; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ТЕМПЕРАТУРА КОРПУСА НАСОСА. МАКС АВАР. (83.62); 27.10.2012 17:09:34
27.10.2012 15:52:24; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. СНЯТ ГОРЯЧИЙ РЕЗЕРВ.; 27.10.2012 17:09:34
27.10.2012 15:52:24; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. АВТ СНЯТЬ РЕЖИМ РЕЗ.; 27.10.2012 17:09:34
27.10.2012 15:52:24; Контроллер Modbus Tcp; МНА2. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА2. ПРОДУВОЧНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. МАГНИТНЫЙ ПУСКАТЕЛЬ ОТКЛЮЧИЛСЯ. ИСП РЕЖ.; 27.10.2012 17:09:34
27.10.2012 15:52:24; Контроллер Modbus Tcp; *** МНА2. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА2. ПРОДУВОЧНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. АВТОМАТИЧЕСКИ ОСТАНОВИТЬ.; 27.10.2012 17:09:34
27.10.2012 15:52:24; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ВКЛЮЧИЛСЯ. ИСП РЕЖ.; 27.10.2012 17:09:34
27.10.2012 15:52:24; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ДВИГАТЕЛЬ ВКЛЮЧИЛСЯ.; 27.10.2012 17:09:34
27.10.2012 15:52:24; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ВЫПОЛНЕНИЕ ПРОГРАММЫ 1 (НА ОТКРЫТЫЕ ЗАДВИЖКИ).; 27.10.2012 17:09:34
27.10.2012 15:52:24; Контроллер Modbus Tcp; *** НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ПУСТИТЬ АВТ.; 27.10.2012 17:09:34
27.10.2012 15:52:24; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ДВИГАТЕЛЬ ОТКЛЮЧИЛСЯ.; 27.10.2012 17:09:34
27.10.2012 15:52:24; Контроллер Modbus Tcp; *** НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ОСТАНОВИТЬ АВТ.; 27.10.2012 17:09:34
27.10.2012 15:52:24; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ТЕМПЕРАТУРА КОРПУСА НАСОСА. МАКС АВАР. ЗАЩИТА. (109.58); 27.10.2012 17:09:34
27.10.2012 15:52:23; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ТЕМПЕРАТУРА КОРПУСА НАСОСА. МАКС АВАР. (184.53); 27.10.2012 17:09:34
27.10.2012 15:52:21; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА4. ТЕМПЕРАТУРА КОРПУСА НАСОСА. МАКС 1. (52.97); 27.10.2012 17:09:34
27.10.2012 15:52:08; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ТЕМПЕРАТУРА КОРПУСА НАСОСА. МАКС АВАР. (64.05); 27.10.2012 17:09:34
27.10.2012 15:52:08; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА4. ТЕМПЕРАТУРА КОРПУСА НАСОСА. МАКС 1. (64.05); 27.10.2012 17:09:34
27.10.2012 15:49:51; Контроллер Modbus Tcp; УПРАВЛЕНИЕ С АРМ-3 НЕВОЗМОЖНО. СВЯЗЬ ПОТЕРЯНА.; 27.10.2012 17:09:34
27.10.2012 15:46:22; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА2. ТЕМПЕРАТУРА ВОЗДУХА В КОРПУСЕ ЭД. МАКС 1. (140.02); 27.10.2012 17:09:34
27.10.2012 15:45:57; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. УСТАНОВЛЕН ГОРЯЧИЙ РЕЗЕРВ.; 27.10.2012 17:09:34
27.10.2012 15:45:57; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ПОДГОТОВКА К ПУСКУ - ПРОДУВКА ВЫПОЛНЕНА.; 27.10.2012 17:09:34
27.10.2012 15:45:57; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ПОДПОР СОЗДАН.; 27.10.2012 17:09:34
27.10.2012 15:45:27; Контроллер Modbus Tcp; МНА2. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА2. ПРОДУВОЧНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. ВКЛЮЧИЛСЯ. ИСП РЕЖ.; 27.10.2012 17:09:34
27.10.2012 15:45:27; Контроллер Modbus Tcp; *** МНА2. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА2. ПРОДУВОЧНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. АВТОМАТИЧЕСКИ ПУСТИТЬ.; 27.10.2012 17:09:34
27.10.2012 15:45:27; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ПРОДУВКА ЗАВЕРШЕНА.; 27.10.2012 17:09:34
27.10.2012 15:45:17; Контроллер Modbus Tcp; *** НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. АВТОМАТИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА К ПУСКУ - ПРОДУВКА.; 27.10.2012 17:09:34
27.10.2012 15:44:42; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. СНЯТ ГОРЯЧИЙ РЕЗЕРВ.; 27.10.2012 17:09:34
27.10.2012 15:44:42; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. АВТ СНЯТЬ РЕЖИМ РЕЗ.; 27.10.2012 17:09:34
27.10.2012 15:44:42; Контроллер Modbus Tcp; МНА4. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА4. ПРОДУВОЧНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. МАГНИТНЫЙ ПУСКАТЕЛЬ ОТКЛЮЧИЛСЯ. ИСП РЕЖ.; 27.10.2012 17:09:34
27.10.2012 15:44:42; Контроллер Modbus Tcp; *** МНА4. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА4. ПРОДУВОЧНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. АВТОМАТИЧЕСКИ ОСТАНОВИТЬ.; 27.10.2012 17:09:34
27.10.2012 15:44:42; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ВКЛЮЧИЛСЯ. ИСП РЕЖ.; 27.10.2012 17:09:34
27.10.2012 15:44:42; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ДВИГАТЕЛЬ ВКЛЮЧИЛСЯ.; 27.10.2012 17:09:34
27.10.2012 15:44:42; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ВЫПОЛНЕНИЕ ПРОГРАММЫ 1 (НА ОТКРЫТЫЕ ЗАДВИЖКИ).; 27.10.2012 17:09:34
27.10.2012 15:44:42; Контроллер Modbus Tcp; *** НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ПУСТИТЬ АВТ.; 27.10.2012 17:09:34
27.10.2012 15:44:42; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ДВИГАТЕЛЬ ОТКЛЮЧИЛСЯ.; 27.10.2012 17:09:34
27.10.2012 15:44:42; Контроллер Modbus Tcp; *** НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ОСТАНОВИТЬ АВТ.; 27.10.2012 17:09:34
27.10.2012 15:44:42; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ТЕМПЕРАТУРА КОРПУСА НАСОСА. МАКС АВАР. ЗАЩИТА. (64.07); 27.10.2012 17:09:34
27.10.2012 15:44:41; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ТЕМПЕРАТУРА КОРПУСА НАСОСА. МАКС АВАР. (60.46); 27.10.2012 17:09:34
27.10.2012 15:44:29; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА2. ТЕМПЕРАТУРА КОРПУСА НАСОСА. МАКС 1. (50.02); 27.10.2012 17:09:34
27.10.2012 15:44:12; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. УСТАНОВЛЕН ГОРЯЧИЙ РЕЗЕРВ.; 27.10.2012 17:09:34
27.10.2012 15:44:12; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ПОДГОТОВКА К ПУСКУ - ПРОДУВКА ВЫПОЛНЕНА.; 27.10.2012 17:09:34
27.10.2012 15:44:12; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ПОДПОР СОЗДАН.; 27.10.2012 17:09:34
27.10.2012 15:44:09; Контроллер Modbus Tcp; МНА2. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА2. ПРОДУВОЧНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. МАГНИТНЫЙ ПУСКАТЕЛЬ ОТКЛЮЧИЛСЯ. ИСП РЕЖ.; 27.10.2012 17:09:34
27.10.2012 15:44:09; Контроллер Modbus Tcp; *** МНА2. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА2. ПРОДУВОЧНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. АВТОМАТИЧЕСКИ ОСТАНОВИТЬ.; 27.10.2012 17:09:34
27.10.2012 15:44:09; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ВКЛЮЧИЛСЯ. ИСП РЕЖ.; 27.10.2012 17:09:34
27.10.2012 15:44:09; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ДВИГАТЕЛЬ ВКЛЮЧИЛСЯ.; 27.10.2012 17:09:34
27.10.2012 15:44:04; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ПОДПОР СОЗДАН.; 27.10.2012 17:09:34
27.10.2012 15:43:42; Контроллер Modbus Tcp; МНА4. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА4. ПРОДУВОЧНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. ВКЛЮЧИЛСЯ. ИСП РЕЖ.; 27.10.2012 17:09:34
27.10.2012 15:43:42; Контроллер Modbus Tcp; *** МНА4. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА4. ПРОДУВОЧНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. АВТОМАТИЧЕСКИ ПУСТИТЬ.; 27.10.2012 17:09:34
27.10.2012 15:43:42; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ПРОДУВКА ЗАВЕРШЕНА.; 27.10.2012 17:09:34
27.10.2012 15:43:34; Контроллер Modbus Tcp; МНА2. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА2. ПРОДУВОЧНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. ВКЛЮЧИЛСЯ. ИСП РЕЖ.; 27.10.2012 17:09:34
27.10.2012 15:43:34; Контроллер Modbus Tcp; *** МНА2. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА2. ПРОДУВОЧНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. АВТОМАТИЧЕСКИ ПУСТИТЬ.; 27.10.2012 17:09:34
27.10.2012 15:43:34; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ПРОДУВКА ЗАВЕРШЕНА.; 27.10.2012 17:09:34
27.10.2012 15:43:32; Контроллер Modbus Tcp; *** НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. АВТОМАТИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА К ПУСКУ - ПРОДУВКА.; 27.10.2012 17:09:34
27.10.2012 15:43:24; Контроллер Modbus Tcp; МНА2. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА2. ПОДПОРНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. ВКЛЮЧИЛСЯ. ИСП РЕЖ.; 27.10.2012 17:09:34
27.10.2012 15:43:24; Контроллер Modbus Tcp; *** МНА2. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА2. ПОДПОРНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. АВТОМАТИЧЕСКИ ПУСТИТЬ.; 27.10.2012 17:09:34
27.10.2012 15:43:24; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ВЫПОЛНЕНИЕ ПРОГРАММЫ 1 (НА ОТКРЫТЫЕ ЗАДВИЖКИ).; 27.10.2012 17:09:34
27.10.2012 15:43:24; Контроллер Modbus Tcp; *** НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ПУСТИТЬ.; 27.10.2012 17:09:34
27.10.2012 15:42:41; Контроллер Modbus Tcp; МНА2. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА2. ПОДПОРНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. МАГНИТНЫЙ ПУСКАТЕЛЬ ОТКЛЮЧИЛСЯ. ИСП РЕЖ.; 27.10.2012 17:09:34
27.10.2012 15:42:41; Контроллер Modbus Tcp; *** МНА2. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА2. ПОДПОРНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. АВТОМАТИЧЕСКИ ОСТАНОВИТЬ.; 27.10.2012 17:09:34
27.10.2012 15:41:22; Контроллер Modbus Tcp; МНА4. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА4. ПОДПОРНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. ВКЛЮЧИЛСЯ. ИСП РЕЖ.; 27.10.2012 17:09:34
27.10.2012 15:41:22; Контроллер Modbus Tcp; *** МНА4. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА4. ПОДПОРНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. АВТОМАТИЧЕСКИ ПУСТИТЬ.; 27.10.2012 17:09:34
27.10.2012 15:41:22; Контроллер Modbus Tcp; МНА4. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА4. ПРОДУВОЧНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. МАГНИТНЫЙ ПУСКАТЕЛЬ ОТКЛЮЧИЛСЯ. ИСП РЕЖ.; 27.10.2012 17:09:34
27.10.2012 15:41:22; Контроллер Modbus Tcp; *** МНА4. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА4. ПРОДУВОЧНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. АВТОМАТИЧЕСКИ ОСТАНОВИТЬ.; 27.10.2012 17:09:34
27.10.2012 15:41:11; Контроллер Modbus Tcp; МНА2. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА2. ПОДПОРНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. ВКЛЮЧИЛСЯ. ИСП РЕЖ.; 27.10.2012 17:09:34
27.10.2012 15:41:11; Контроллер Modbus Tcp; *** МНА2. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА2. ПОДПОРНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. АВТОМАТИЧЕСКИ ПУСТИТЬ.; 27.10.2012 17:09:34
27.10.2012 15:41:11; Контроллер Modbus Tcp; МНА2. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА2. ПРОДУВОЧНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. МАГНИТНЫЙ ПУСКАТЕЛЬ ОТКЛЮЧИЛСЯ. ИСП РЕЖ.; 27.10.2012 17:09:34
27.10.2012 15:41:11; Контроллер Modbus Tcp; *** МНА2. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА2. ПРОДУВОЧНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. АВТОМАТИЧЕСКИ ОСТАНОВИТЬ.; 27.10.2012 17:09:34
27.10.2012 15:41:06; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА2. ТЕМПЕРАТУРА ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ЭД, Т.1. МАКС 2. (-1.19516e+014); 27.10.2012 17:09:34
27.10.2012 15:41:06; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА2. ТЕМПЕРАТУРА ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ЭД, Т.1. МАКС 2. (-0.01); 27.10.2012 17:09:34
27.10.2012 15:41:06; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА4. ВВ ОТКЛЮЧЕН.; 27.10.2012 17:09:34
27.10.2012 15:41:06; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА4. ТЕМПЕРАТУРА ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ЭД, Т.2. МАКС 1. (18.25); 27.10.2012 17:09:34
27.10.2012 15:41:06; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА4. ТЕМПЕРАТУРА ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ЭД, Т.1. МАКС 1. (19.4); 27.10.2012 17:09:34
27.10.2012 15:41:06; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА2. ТЕМПЕРАТУРА ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ЭД, Т.2. МАКС 1. (18.04); 27.10.2012 17:09:34
27.10.2012 15:41:06; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА2. ТЕМПЕРАТУРА ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ЭД, Т.1. МАКС 1. (18.3); 27.10.2012 17:09:34
27.10.2012 15:41:06; Контроллер Modbus Tcp; МНА2. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА2. ПРОДУВОЧНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. ОТКЛЮЧЕН. НЕТ НАПРЯЖЕНИЯ. ЗАПУСК ТАЙМЕРА АПВ.; 27.10.2012 17:09:34
27.10.2012 15:41:05; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА2. ВВ ОТКЛЮЧЕН.; 27.10.2012 17:09:34
27.10.2012 15:41:00; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА2. ТЕМПЕРАТУРА ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ЭД, Т.1. МАКС 2. (-23523.4); 27.10.2012 17:09:34
27.10.2012 15:41:00; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА1. ТЕМПЕРАТУРА ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ЭД, Т.2. МАКС 1. (18.19); 27.10.2012 17:09:34
27.10.2012 15:41:00; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА1. ТЕМПЕРАТУРА ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ЭД, Т.1. МАКС 1. (18.14); 27.10.2012 17:09:34
27.10.2012 15:40:41; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. СИГНАЛ ВВ «ОТКЛЮЧЕН» ВОССТАНОВЛЕН.; 27.10.2012 17:09:34
27.10.2012 15:40:40; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ДВИГАТЕЛЬ ОТКЛЮЧИЛСЯ.; 27.10.2012 17:09:34
27.10.2012 15:40:40; Контроллер Modbus Tcp; *** НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ОСТАНОВИТЬ АВТ.; 27.10.2012 17:09:34
27.10.2012 15:40:40; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ОТСУТСТВИЕ СВЯЗИ С УСО. ЗАЩИТА.; 27.10.2012 17:09:34
27.10.2012 15:40:30; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ОТСУТСТВИЕ СВЯЗИ С УСО.; 27.10.2012 17:09:34
27.10.2012 15:39:35; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ДВИГАТЕЛЬ ОТКЛЮЧИЛСЯ.; 27.10.2012 17:09:34
27.10.2012 15:39:35; Контроллер Modbus Tcp; *** НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ОСТАНОВИТЬ АВТ.; 27.10.2012 17:09:34
27.10.2012 15:39:35; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ОТСУТСТВИЕ СВЯЗИ С УСО. ЗАЩИТА.; 27.10.2012 17:09:34
27.10.2012 15:39:25; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ОТСУТСТВИЕ СВЯЗИ С УСО.; 27.10.2012 17:09:34
27.10.2012 15:36:36; Контроллер Modbus Tcp; МНА2. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА2. ПОДПОРНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. МАГНИТНЫЙ ПУСКАТЕЛЬ ОТКЛЮЧИЛСЯ. ИСП РЕЖ.; 27.10.2012 17:09:34
27.10.2012 15:36:36; Контроллер Modbus Tcp; *** МНА2. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА2. ПОДПОРНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. АВТОМАТИЧЕСКИ ОСТАНОВИТЬ.; 27.10.2012 17:09:34
27.10.2012 15:36:36; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ВКЛЮЧИЛСЯ. ИСП РЕЖ.; 27.10.2012 17:09:34
27.10.2012 15:36:36; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ДВИГАТЕЛЬ ВКЛЮЧИЛСЯ.; 27.10.2012 17:09:34
27.10.2012 15:36:32; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ПОДПОР СОЗДАН.; 27.10.2012 17:09:34
27.10.2012 15:36:23; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. СНЯТ ГОРЯЧИЙ РЕЗЕРВ.; 27.10.2012 17:09:34
27.10.2012 15:36:23; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. АВТ СНЯТЬ РЕЖИМ РЕЗ.; 27.10.2012 17:09:34
27.10.2012 15:36:23; Контроллер Modbus Tcp; МНА4. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА4. ПОДПОРНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. МАГНИТНЫЙ ПУСКАТЕЛЬ ОТКЛЮЧИЛСЯ. ИСП РЕЖ.; 27.10.2012 17:09:34
27.10.2012 15:36:23; Контроллер Modbus Tcp; *** МНА4. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА4. ПОДПОРНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. АВТОМАТИЧЕСКИ ОСТАНОВИТЬ.; 27.10.2012 17:09:34
27.10.2012 15:36:23; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ВКЛЮЧИЛСЯ. ИСП РЕЖ.; 27.10.2012 17:09:34
27.10.2012 15:36:23; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ДВИГАТЕЛЬ ВКЛЮЧИЛСЯ.; 27.10.2012 17:09:34
27.10.2012 15:36:18; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ВЫПОЛНЕНИЕ ПРОГРАММЫ 1 (НА ОТКРЫТЫЕ ЗАДВИЖКИ).; 27.10.2012 17:09:34
27.10.2012 15:36:18; Контроллер Modbus Tcp; *** НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ПУСТИТЬ.; 27.10.2012 17:09:34
27.10.2012 15:36:17; Контроллер Modbus Tcp; МНА3. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА3. ПРОДУВОЧНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. МАГНИТНЫЙ ПУСКАТЕЛЬ ОТКЛЮЧИЛСЯ. ИСП РЕЖ.; 27.10.2012 17:09:34
27.10.2012 15:36:17; Контроллер Modbus Tcp; *** МНА3. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА3. ПРОДУВОЧНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. АВТОМАТИЧЕСКИ ОСТАНОВИТЬ.; 27.10.2012 17:09:34
27.10.2012 15:36:02; Контроллер Modbus Tcp; МНА2. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА2. ПОДПОРНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. ВКЛЮЧИЛСЯ. ИСП РЕЖ.; 27.10.2012 17:09:34
27.10.2012 15:36:02; Контроллер Modbus Tcp; *** МНА2. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА2. ПОДПОРНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. АВТОМАТИЧЕСКИ ПУСТИТЬ.; 27.10.2012 17:09:34
27.10.2012 15:36:02; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ПРОДУВКА ЗАВЕРШЕНА.; 27.10.2012 17:09:34
27.10.2012 15:35:51; Контроллер Modbus Tcp; МНА2. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА2. ПРОДУВОЧНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. ВКЛЮЧИЛСЯ. ИСП РЕЖ.; 27.10.2012 17:09:34
27.10.2012 15:35:51; Контроллер Modbus Tcp; *** МНА2. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА2. ПРОДУВОЧНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. АВТОМАТИЧЕСКИ ПУСТИТЬ.; 27.10.2012 17:09:34
27.10.2012 15:35:51; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ВЫПОЛНЕНИЕ ПРОГРАММЫ 1 (НА ОТКРЫТЫЕ ЗАДВИЖКИ).; 27.10.2012 17:09:34
27.10.2012 15:35:51; Контроллер Modbus Tcp; *** НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ПУСТИТЬ.; 27.10.2012 17:09:34
27.10.2012 15:33:20; Контроллер Modbus Tcp; СХПВ. НАСОС СХПВ №2. ОТКЛЮЧЕН. ДАВЛЕНИЕ СБРОШЕНО.; 27.10.2012 17:09:34
27.10.2012 15:33:20; Контроллер Modbus Tcp; СХПВ. НАСОС СХПВ №2. МАГНИТНЫЙ ПУСКАТЕЛЬ ОТКЛЮЧИЛСЯ.; 27.10.2012 17:09:34
27.10.2012 15:33:20; Контроллер Modbus Tcp; *** СХПВ. НАСОС СХПВ №2. АВТОМАТИЧЕСКИ ОСТАНОВИТЬ.; 27.10.2012 17:09:34
27.10.2012 15:33:20; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. ДАВЛЕНИЕ В ВОДОВОЗДУШНОМ БАКЕ. МАКС 1. (3); 27.10.2012 17:09:34
27.10.2012 15:33:12; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-3. ЗАДВИЖКА №26. НЕИСПРАВНОСТЬ. ЗАКРЫТИЕ НЕВОЗМОЖНО.; 27.10.2012 17:09:34
27.10.2012 15:33:12; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-3. ЗАДВИЖКА №25. НЕИСПРАВНОСТЬ. ЗАКРЫТИЕ НЕВОЗМОЖНО.; 27.10.2012 17:09:34
27.10.2012 15:32:53; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. УСТАНОВЛЕН ГОРЯЧИЙ РЕЗЕРВ.; 27.10.2012 17:09:34
27.10.2012 15:32:52; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ПОДГОТОВКА К ПУСКУ - ПРОДУВКА ВЫПОЛНЕНА.; 27.10.2012 17:09:34
27.10.2012 15:32:52; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ПОДПОР СОЗДАН.; 27.10.2012 17:09:34
27.10.2012 15:32:48; Контроллер Modbus Tcp; СХПВ. НАСОС СХПВ №2. ДАВЛЕНИЕ ВОССТАНОВЛЕНО.; 27.10.2012 17:09:34
27.10.2012 15:32:48; Контроллер Modbus Tcp; СХПВ. НАСОС СХПВ №2. ВКЛЮЧИЛСЯ.; 27.10.2012 17:09:34
27.10.2012 15:32:48; Контроллер Modbus Tcp; *** СХПВ. НАСОС СХПВ №2. АВТОМАТИЧЕСКИ ПУСТИТЬ.; 27.10.2012 17:09:34
27.10.2012 15:32:48; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. ДАВЛЕНИЕ В ВОДОВОЗДУШНОМ БАКЕ. МИН 1. (1.99); 27.10.2012 17:09:34
27.10.2012 15:32:41; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-3. ДВИГАТЕЛЬ ОТКЛЮЧИЛСЯ.; 27.10.2012 17:09:34
27.10.2012 15:32:41; Контроллер Modbus Tcp; *** НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-3. ОСТАНОВИТЬ.; 27.10.2012 17:09:34
27.10.2012 15:32:22; Контроллер Modbus Tcp; МНА4. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА4. ПОДПОРНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. ВКЛЮЧИЛСЯ. ИСП РЕЖ.; 27.10.2012 17:09:34
27.10.2012 15:32:22; Контроллер Modbus Tcp; *** МНА4. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА4. ПОДПОРНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. АВТОМАТИЧЕСКИ ПУСТИТЬ.; 27.10.2012 17:09:34
27.10.2012 15:32:22; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ПРОДУВКА ЗАВЕРШЕНА.; 27.10.2012 17:09:34
27.10.2012 15:32:12; Контроллер Modbus Tcp; *** НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. АВТОМАТИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА К ПУСКУ - ПРОДУВКА.; 27.10.2012 17:09:34
27.10.2012 15:31:28; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-3. СНЯТ ГОРЯЧИЙ РЕЗЕРВ.; 27.10.2012 17:09:34
27.10.2012 15:31:28; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-3. АВТ СНЯТЬ РЕЖИМ РЕЗ.; 27.10.2012 17:09:34
27.10.2012 15:31:27; Контроллер Modbus Tcp; МНА3. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА3. ПОДПОРНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. МАГНИТНЫЙ ПУСКАТЕЛЬ ОТКЛЮЧИЛСЯ. ИСП РЕЖ.; 27.10.2012 17:09:34
27.10.2012 15:31:27; Контроллер Modbus Tcp; *** МНА3. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА3. ПОДПОРНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. АВТОМАТИЧЕСКИ ОСТАНОВИТЬ.; 27.10.2012 17:09:34
27.10.2012 15:31:27; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-3. ВКЛЮЧИЛСЯ. ИСП РЕЖ.; 27.10.2012 17:09:34
27.10.2012 15:31:27; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-3. ДВИГАТЕЛЬ ВКЛЮЧИЛСЯ.; 27.10.2012 17:09:34
27.10.2012 15:31:27; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-3. ВЫПОЛНЕНИЕ ПРОГРАММЫ 1 (НА ОТКРЫТЫЕ ЗАДВИЖКИ).; 27.10.2012 17:09:34
27.10.2012 15:31:27; Контроллер Modbus Tcp; *** НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-3. ПУСТИТЬ АВТ.; 27.10.2012 17:09:34
27.10.2012 15:31:27; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ДВИГАТЕЛЬ ОТКЛЮЧИЛСЯ.; 27.10.2012 17:09:34
27.10.2012 15:31:27; Контроллер Modbus Tcp; *** НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ОСТАНОВИТЬ АВТ.; 27.10.2012 17:09:34
27.10.2012 15:31:27; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. АВАРИЙНАЯ ВИБРАЦИЯ НАСОСА ПОРОГ 1 НОМИНАЛЬНЫЙ РЕЖИМ. ЗАЩИТА.; 27.10.2012 17:09:34
27.10.2012 15:31:22; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. АВАРИЙНАЯ ВИБРАЦИЯ НАСОСА ПОРОГ 1 НОМИНАЛЬНЫЙ РЕЖИМ.; 27.10.2012 17:09:34
27.10.2012 15:31:22; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА4. ПОВЫШЕННАЯ ВИБРАЦИЯ НАСОСА НОМИНАЛЬНЫЙ РЕЖИМ.; 27.10.2012 17:09:34
27.10.2012 15:25:41; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-3. ПОДГОТОВКА К ПУСКУ - ПРОДУВКА ВЫПОЛНЕНА.; 27.10.2012 17:09:34
27.10.2012 15:25:41; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-3. ПОДПОР СОЗДАН.; 27.10.2012 17:09:34
27.10.2012 15:25:40; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-3. УСТАНОВЛЕН ГОРЯЧИЙ РЕЗЕРВ.; 27.10.2012 17:09:34
27.10.2012 15:25:10; Контроллер Modbus Tcp; МНА3. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА3. ПОДПОРНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. ВКЛЮЧИЛСЯ. ИСП РЕЖ.; 27.10.2012 17:09:34
27.10.2012 15:25:10; Контроллер Modbus Tcp; *** МНА3. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА3. ПОДПОРНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. АВТОМАТИЧЕСКИ ПУСТИТЬ.; 27.10.2012 17:09:34
27.10.2012 15:25:10; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-3. ПРОДУВКА ЗАВЕРШЕНА.; 27.10.2012 17:09:34
27.10.2012 15:25:00; Контроллер Modbus Tcp; *** НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-3. АВТОМАТИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА К ПУСКУ - ПРОДУВКА.; 27.10.2012 17:09:34
27.10.2012 15:24:28; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. СНЯТ ГОРЯЧИЙ РЕЗЕРВ.; 27.10.2012 17:09:34
27.10.2012 15:24:28; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. АВТ СНЯТЬ РЕЖИМ РЕЗ.; 27.10.2012 17:09:34
27.10.2012 15:24:28; Контроллер Modbus Tcp; МНА4. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА4. ПОДПОРНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. МАГНИТНЫЙ ПУСКАТЕЛЬ ОТКЛЮЧИЛСЯ. ИСП РЕЖ.; 27.10.2012 17:09:34
27.10.2012 15:24:28; Контроллер Modbus Tcp; *** МНА4. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА4. ПОДПОРНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. АВТОМАТИЧЕСКИ ОСТАНОВИТЬ.; 27.10.2012 17:09:34
27.10.2012 15:24:28; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ВКЛЮЧИЛСЯ. ИСП РЕЖ.; 27.10.2012 17:09:34
27.10.2012 15:24:28; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ДВИГАТЕЛЬ ВКЛЮЧИЛСЯ.; 27.10.2012 17:09:34
27.10.2012 15:24:28; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ВЫПОЛНЕНИЕ ПРОГРАММЫ 1 (НА ОТКРЫТЫЕ ЗАДВИЖКИ).; 27.10.2012 17:09:34
27.10.2012 15:24:28; Контроллер Modbus Tcp; *** НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ПУСТИТЬ АВТ.; 27.10.2012 17:09:34
27.10.2012 15:24:28; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-3. ДВИГАТЕЛЬ ОТКЛЮЧИЛСЯ.; 27.10.2012 17:09:34
27.10.2012 15:24:28; Контроллер Modbus Tcp; *** НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-3. ОСТАНОВИТЬ АВТ.; 27.10.2012 17:09:34
27.10.2012 15:24:28; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-3. АВАРИЙНАЯ ВИБРАЦИЯ НАСОСА ПОРОГ 1 НОМИНАЛЬНЫЙ РЕЖИМ. ЗАЩИТА.; 27.10.2012 17:09:34
27.10.2012 15:24:23; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-3. АВАРИЙНАЯ ВИБРАЦИЯ НАСОСА ПОРОГ 1 НОМИНАЛЬНЫЙ РЕЖИМ.; 27.10.2012 17:09:34
27.10.2012 15:19:22; Контроллер Modbus Tcp; МНА3. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА3. ПОДПОРНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. МАГНИТНЫЙ ПУСКАТЕЛЬ ОТКЛЮЧИЛСЯ. ИСП РЕЖ.; 27.10.2012 15:19:29
27.10.2012 15:19:22; Контроллер Modbus Tcp; *** МНА3. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА3. ПОДПОРНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. АВТОМАТИЧЕСКИ ОСТАНОВИТЬ.; 27.10.2012 15:19:29
27.10.2012 15:19:22; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-3. ВКЛЮЧИЛСЯ. ИСП РЕЖ.; 27.10.2012 15:19:29
27.10.2012 15:19:22; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-3. ДВИГАТЕЛЬ ВКЛЮЧИЛСЯ.; 27.10.2012 15:19:29
27.10.2012 15:19:18; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-3. ПОДПОР СОЗДАН.; 27.10.2012 15:19:29
27.10.2012 15:18:47; Контроллер Modbus Tcp; МНА3. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА3. ПОДПОРНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. ВКЛЮЧИЛСЯ. ИСП РЕЖ.; 27.10.2012 15:19:29
27.10.2012 15:18:47; Контроллер Modbus Tcp; *** МНА3. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА3. ПОДПОРНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. АВТОМАТИЧЕСКИ ПУСТИТЬ.; 27.10.2012 15:19:29
27.10.2012 15:18:47; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-3. ПРОДУВКА ЗАВЕРШЕНА.; 27.10.2012 15:19:29
27.10.2012 15:18:37; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-3. ВЫПОЛНЕНИЕ ПРОГРАММЫ 1 (НА ОТКРЫТЫЕ ЗАДВИЖКИ).; 27.10.2012 15:19:29
27.10.2012 15:18:37; Контроллер Modbus Tcp; *** НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-3. ПУСТИТЬ.; 27.10.2012 15:19:29
27.10.2012 15:18:18; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. УСТАНОВЛЕН ГОРЯЧИЙ РЕЗЕРВ.; 27.10.2012 15:19:29
27.10.2012 15:18:18; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ПОДГОТОВКА К ПУСКУ - ПРОДУВКА ВЫПОЛНЕНА.; 27.10.2012 15:19:29
27.10.2012 15:18:18; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ПОДПОР СОЗДАН.; 27.10.2012 15:19:29
27.10.2012 15:17:48; Контроллер Modbus Tcp; МНА4. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА4. ПОДПОРНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. ВКЛЮЧИЛСЯ. ИСП РЕЖ.; 27.10.2012 15:19:29
27.10.2012 15:17:48; Контроллер Modbus Tcp; *** МНА4. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА4. ПОДПОРНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. АВТОМАТИЧЕСКИ ПУСТИТЬ.; 27.10.2012 15:19:29
27.10.2012 15:17:48; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ПРОДУВКА ЗАВЕРШЕНА.; 27.10.2012 15:19:29
27.10.2012 15:17:38; Контроллер Modbus Tcp; *** НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. АВТОМАТИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА К ПУСКУ - ПРОДУВКА.; 27.10.2012 15:19:29
27.10.2012 15:17:30; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-3. ДВИГАТЕЛЬ ОТКЛЮЧИЛСЯ.; 27.10.2012 15:19:29
27.10.2012 15:17:30; Контроллер Modbus Tcp; *** НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-3. ОСТАНОВИТЬ.; 27.10.2012 15:19:29
27.10.2012 15:16:45; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-3. СНЯТ ГОРЯЧИЙ РЕЗЕРВ.; 27.10.2012 15:19:29
27.10.2012 15:16:45; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-3. АВТ СНЯТЬ РЕЖИМ РЕЗ.; 27.10.2012 15:19:29
27.10.2012 15:16:44; Контроллер Modbus Tcp; МНА3. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА3. ПОДПОРНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. МАГНИТНЫЙ ПУСКАТЕЛЬ ОТКЛЮЧИЛСЯ. ИСП РЕЖ.; 27.10.2012 15:19:29
27.10.2012 15:16:44; Контроллер Modbus Tcp; *** МНА3. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА3. ПОДПОРНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. АВТОМАТИЧЕСКИ ОСТАНОВИТЬ.; 27.10.2012 15:19:29
27.10.2012 15:16:44; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-3. ВКЛЮЧИЛСЯ. ИСП РЕЖ.; 27.10.2012 15:19:29
27.10.2012 15:16:44; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-3. ДВИГАТЕЛЬ ВКЛЮЧИЛСЯ.; 27.10.2012 15:19:29
27.10.2012 15:16:44; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-3. ВЫПОЛНЕНИЕ ПРОГРАММЫ 1 (НА ОТКРЫТЫЕ ЗАДВИЖКИ).; 27.10.2012 15:19:29
27.10.2012 15:16:44; Контроллер Modbus Tcp; *** НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-3. ПУСТИТЬ АВТ.; 27.10.2012 15:19:29
27.10.2012 15:16:44; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ДВИГАТЕЛЬ ОТКЛЮЧИЛСЯ.; 27.10.2012 15:19:29
27.10.2012 15:16:44; Контроллер Modbus Tcp; *** НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ОСТАНОВИТЬ АВТ.; 27.10.2012 15:19:29
27.10.2012 15:16:44; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. АВАРИЙНАЯ ВИБРАЦИЯ ЭД ПОРОГ 1. ЗАЩИТА.; 27.10.2012 15:19:29
27.10.2012 15:16:39; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. АВАРИЙНАЯ ВИБРАЦИЯ ЭД ПОРОГ 1.; 27.10.2012 15:19:29
27.10.2012 15:13:07; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-3. УСТАНОВЛЕН ГОРЯЧИЙ РЕЗЕРВ.; 27.10.2012 15:19:29
27.10.2012 15:13:06; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-3. ПОДГОТОВКА К ПУСКУ - ПРОДУВКА ВЫПОЛНЕНА.; 27.10.2012 15:19:29
27.10.2012 15:13:06; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-3. ПОДПОР СОЗДАН.; 27.10.2012 15:19:29
27.10.2012 15:12:36; Контроллер Modbus Tcp; МНА3. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА3. ПОДПОРНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. ВКЛЮЧИЛСЯ. ИСП РЕЖ.; 27.10.2012 15:19:29
27.10.2012 15:12:36; Контроллер Modbus Tcp; *** МНА3. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА3. ПОДПОРНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. АВТОМАТИЧЕСКИ ПУСТИТЬ.; 27.10.2012 15:19:29
27.10.2012 15:12:36; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-3. ПРОДУВКА ЗАВЕРШЕНА.; 27.10.2012 15:19:29
27.10.2012 15:12:26; Контроллер Modbus Tcp; *** НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-3. АВТОМАТИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА К ПУСКУ - ПРОДУВКА.; 27.10.2012 15:19:29
27.10.2012 15:11:39; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-3. ДВИГАТЕЛЬ ОТКЛЮЧИЛСЯ.; 27.10.2012 15:19:29
27.10.2012 15:11:39; Контроллер Modbus Tcp; *** НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-3. ОСТАНОВИТЬ АВТ.; 27.10.2012 15:19:29
27.10.2012 15:11:39; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-3. АВАРИЙНАЯ ВИБРАЦИЯ ЭД ПОРОГ 1. ЗАЩИТА.; 27.10.2012 15:19:29
27.10.2012 15:11:38; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. СНЯТ ГОРЯЧИЙ РЕЗЕРВ.; 27.10.2012 15:19:29
27.10.2012 15:11:38; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. АВТ СНЯТЬ РЕЖИМ РЕЗ.; 27.10.2012 15:19:29
27.10.2012 15:11:38; Контроллер Modbus Tcp; МНА4. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА4. ПОДПОРНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. МАГНИТНЫЙ ПУСКАТЕЛЬ ОТКЛЮЧИЛСЯ. ИСП РЕЖ.; 27.10.2012 15:19:29
27.10.2012 15:11:38; Контроллер Modbus Tcp; *** МНА4. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА4. ПОДПОРНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. АВТОМАТИЧЕСКИ ОСТАНОВИТЬ.; 27.10.2012 15:19:29
27.10.2012 15:11:38; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ВКЛЮЧИЛСЯ. ИСП РЕЖ.; 27.10.2012 15:19:29
27.10.2012 15:11:38; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ДВИГАТЕЛЬ ВКЛЮЧИЛСЯ.; 27.10.2012 15:19:29
27.10.2012 15:11:38; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ВЫПОЛНЕНИЕ ПРОГРАММЫ 1 (НА ОТКРЫТЫЕ ЗАДВИЖКИ).; 27.10.2012 15:19:29
27.10.2012 15:11:38; Контроллер Modbus Tcp; *** НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ПУСТИТЬ АВТ.; 27.10.2012 15:19:29
27.10.2012 15:11:34; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-3. АВАРИЙНАЯ ВИБРАЦИЯ ЭД ПОРОГ 1.; 27.10.2012 15:19:29
27.10.2012 15:10:41; Контроллер Modbus Tcp; НОУ. НАСОС ОТКАЧКИ УТЕЧЕК №2. МАГНИТНЫЙ ПУСКАТЕЛЬ ОТКЛЮЧИЛСЯ. ИСП РЕЖ.; 27.10.2012 15:19:29
27.10.2012 15:10:32; Контроллер Modbus Tcp; НОУ. НАСОС ОТКАЧКИ УТЕЧЕК №2. ВКЛЮЧИЛСЯ. ИСП РЕЖ.; 27.10.2012 15:19:29
27.10.2012 15:10:32; Контроллер Modbus Tcp; *** НОУ. НАСОС ОТКАЧКИ УТЕЧЕК №2. АВТОМАТИЧЕСКИ ПУСТИТЬ.; 27.10.2012 15:19:29
27.10.2012 15:10:32; Контроллер Modbus Tcp; НОУ. НАСОС ОТКАЧКИ УТЕЧЕК №3. МАГНИТНЫЙ ПУСКАТЕЛЬ ОТКЛЮЧИЛСЯ. ИСП РЕЖ.; 27.10.2012 15:19:29
27.10.2012 15:10:32; Контроллер Modbus Tcp; *** НОУ. НАСОС ОТКАЧКИ УТЕЧЕК №3. АВТОМАТИЧЕСКИ ОСТАНОВИТЬ.; 27.10.2012 15:19:29
27.10.2012 15:10:32; Контроллер Modbus Tcp; НОУ. НАСОС ОТКАЧКИ УТЕЧЕК №3. НЕИСПРАВНОСТЬ. НЕТ ДАВЛЕНИЯ.; 27.10.2012 15:19:29
27.10.2012 15:10:21; Контроллер Modbus Tcp; НОУ. НАСОС ОТКАЧКИ УТЕЧЕК №3. НЕТ ДАВЛЕНИЯ.; 27.10.2012 15:19:29
27.10.2012 15:10:18; Контроллер Modbus Tcp; НОУ. НАСОС ОТКАЧКИ УТЕЧЕК №3. ДАВЛЕНИЕ ВОССТАНОВЛЕНО.; 27.10.2012 15:19:29
27.10.2012 15:10:02; Контроллер Modbus Tcp; НОУ. НАСОС ОТКАЧКИ УТЕЧЕК №3. ВКЛЮЧИЛСЯ. ИСП РЕЖ.; 27.10.2012 15:19:29
27.10.2012 15:10:02; Контроллер Modbus Tcp; *** НОУ. НАСОС ОТКАЧКИ УТЕЧЕК №3. АВТОМАТИЧЕСКИ ПУСТИТЬ.; 27.10.2012 15:19:29
27.10.2012 15:10:02; Контроллер Modbus Tcp; НОУ. НАСОС ОТКАЧКИ УТЕЧЕК №1. МАГНИТНЫЙ ПУСКАТЕЛЬ ОТКЛЮЧИЛСЯ. ИСП РЕЖ.; 27.10.2012 15:19:29
27.10.2012 15:10:02; Контроллер Modbus Tcp; *** НОУ. НАСОС ОТКАЧКИ УТЕЧЕК №1. АВТОМАТИЧЕСКИ ОСТАНОВИТЬ.; 27.10.2012 15:19:29
27.10.2012 15:10:02; Контроллер Modbus Tcp; НОУ. НАСОС ОТКАЧКИ УТЕЧЕК №1. НЕИСПРАВНОСТЬ. НЕТ ДАВЛЕНИЯ.; 27.10.2012 15:19:29
27.10.2012 15:09:52; Контроллер Modbus Tcp; НОУ. НАСОС ОТКАЧКИ УТЕЧЕК №1. НЕТ ДАВЛЕНИЯ.; 27.10.2012 15:19:29
27.10.2012 15:09:46; Контроллер Modbus Tcp; НОУ. НАСОС ОТКАЧКИ УТЕЧЕК №1. ДАВЛЕНИЕ ВОССТАНОВЛЕНО.; 27.10.2012 15:19:29
27.10.2012 15:09:28; Контроллер Modbus Tcp; НОУ. НАСОС ОТКАЧКИ УТЕЧЕК №1. ВКЛЮЧИЛСЯ. ИСП РЕЖ.; 27.10.2012 15:19:29
27.10.2012 15:09:28; Контроллер Modbus Tcp; *** НОУ. НАСОС ОТКАЧКИ УТЕЧЕК №1. АВТОМАТИЧЕСКИ ПУСТИТЬ.; 27.10.2012 15:19:29
27.10.2012 15:09:28; Контроллер Modbus Tcp; НОУ. НАСОС ОТКАЧКИ УТЕЧЕК №2. МАГНИТНЫЙ ПУСКАТЕЛЬ ОТКЛЮЧИЛСЯ. ИСП РЕЖ.; 27.10.2012 15:19:29
27.10.2012 15:09:28; Контроллер Modbus Tcp; *** НОУ. НАСОС ОТКАЧКИ УТЕЧЕК №2. АВТОМАТИЧЕСКИ ОСТАНОВИТЬ.; 27.10.2012 15:19:29
27.10.2012 15:09:28; Контроллер Modbus Tcp; НОУ. НАСОС ОТКАЧКИ УТЕЧЕК №2. НЕИСПРАВНОСТЬ. НЕТ ДАВЛЕНИЯ.; 27.10.2012 15:19:29
27.10.2012 15:09:17; Контроллер Modbus Tcp; НОУ. НАСОС ОТКАЧКИ УТЕЧЕК №2. НЕТ ДАВЛЕНИЯ.; 27.10.2012 15:19:29
27.10.2012 15:09:13; Контроллер Modbus Tcp; НОУ. НАСОС ОТКАЧКИ УТЕЧЕК №2. ДАВЛЕНИЕ ВОССТАНОВЛЕНО.; 27.10.2012 15:19:29
27.10.2012 15:09:05; Контроллер Modbus Tcp; НОУ. НАСОС ОТКАЧКИ УТЕЧЕК №2. ВКЛЮЧИЛСЯ. ИСП РЕЖ.; 27.10.2012 15:19:29
27.10.2012 15:08:25; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. УСТАНОВЛЕН ГОРЯЧИЙ РЕЗЕРВ.; 27.10.2012 15:19:29
27.10.2012 15:08:25; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ПОДГОТОВКА К ПУСКУ - ПРОДУВКА ВЫПОЛНЕНА.; 27.10.2012 15:19:29
27.10.2012 15:08:25; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ПОДПОР СОЗДАН.; 27.10.2012 15:19:29
27.10.2012 15:08:23; Контроллер Modbus Tcp; СХПВ. НАСОС СХПВ №2. ОТКЛЮЧЕН. ДАВЛЕНИЕ СБРОШЕНО.; 27.10.2012 15:19:29
27.10.2012 15:08:23; Контроллер Modbus Tcp; СХПВ. НАСОС СХПВ №2. МАГНИТНЫЙ ПУСКАТЕЛЬ ОТКЛЮЧИЛСЯ.; 27.10.2012 15:19:29
27.10.2012 15:08:23; Контроллер Modbus Tcp; *** СХПВ. НАСОС СХПВ №2. АВТОМАТИЧЕСКИ ОСТАНОВИТЬ.; 27.10.2012 15:19:29
27.10.2012 15:08:23; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. ДАВЛЕНИЕ В ВОДОВОЗДУШНОМ БАКЕ. МАКС 1. (3); 27.10.2012 15:19:29
27.10.2012 15:07:57; Контроллер Modbus Tcp; НОУ. НАСОС ОТКАЧКИ УТЕЧЕК №3. МАГНИТНЫЙ ПУСКАТЕЛЬ ОТКЛЮЧИЛСЯ. ИСП РЕЖ.; 27.10.2012 15:19:29
27.10.2012 15:07:57; Контроллер Modbus Tcp; *** НОУ. НАСОС ОТКАЧКИ УТЕЧЕК №3. АВТОМАТИЧЕСКИ ОСТАНОВИТЬ.; 27.10.2012 15:19:29
27.10.2012 15:07:57; Контроллер Modbus Tcp; НОУ. НАСОС ОТКАЧКИ УТЕЧЕК №2. МАГНИТНЫЙ ПУСКАТЕЛЬ ОТКЛЮЧИЛСЯ. ИСП РЕЖ.; 27.10.2012 15:19:29
27.10.2012 15:07:57; Контроллер Modbus Tcp; *** НОУ. НАСОС ОТКАЧКИ УТЕЧЕК №2. АВТОМАТИЧЕСКИ ОСТАНОВИТЬ.; 27.10.2012 15:19:29
27.10.2012 15:07:57; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. СОХРАНЕНИЕ МИНИМАЛЬНОГО УРОВНЯ В ЕМКОСТИ СБОРА УТЕЧЕК №3. (199.92); 27.10.2012 15:19:29
27.10.2012 15:07:56; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. УРОВЕНЬ В ЕМКОСТИ СБОРА УТЕЧЕК №3. МИН 1. (199.92); 27.10.2012 15:19:29
27.10.2012 15:07:55; Контроллер Modbus Tcp; МНА4. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА4. ПОДПОРНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. ВКЛЮЧИЛСЯ. ИСП РЕЖ.; 27.10.2012 15:19:29
27.10.2012 15:07:55; Контроллер Modbus Tcp; *** МНА4. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА4. ПОДПОРНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. АВТОМАТИЧЕСКИ ПУСТИТЬ.; 27.10.2012 15:19:29
27.10.2012 15:07:55; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ПРОДУВКА ЗАВЕРШЕНА.; 27.10.2012 15:19:29
27.10.2012 15:07:51; Контроллер Modbus Tcp; СХПВ. НАСОС СХПВ №2. ДАВЛЕНИЕ ВОССТАНОВЛЕНО.; 27.10.2012 15:19:29
27.10.2012 15:07:51; Контроллер Modbus Tcp; СХПВ. НАСОС СХПВ №2. ВКЛЮЧИЛСЯ.; 27.10.2012 15:19:29
27.10.2012 15:07:51; Контроллер Modbus Tcp; *** СХПВ. НАСОС СХПВ №2. АВТОМАТИЧЕСКИ ПУСТИТЬ.; 27.10.2012 15:19:29
27.10.2012 15:07:51; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. ДАВЛЕНИЕ В ВОДОВОЗДУШНОМ БАКЕ. МИН 1. (1.99); 27.10.2012 15:19:29
27.10.2012 15:07:45; Контроллер Modbus Tcp; МНА4. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА4. ПРОДУВОЧНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. ВКЛЮЧИЛСЯ. ИСП РЕЖ.; 27.10.2012 15:19:29
27.10.2012 15:07:45; Контроллер Modbus Tcp; *** МНА4. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА4. ПРОДУВОЧНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. АВТОМАТИЧЕСКИ ПУСТИТЬ.; 27.10.2012 15:19:29
27.10.2012 15:07:45; Контроллер Modbus Tcp; *** НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. АВТОМАТИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА К ПУСКУ - ПРОДУВКА.; 27.10.2012 15:19:29
27.10.2012 15:07:41; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. УРОВЕНЬ В ЕМКОСТИ СБОРА УТЕЧЕК №3. МАКС 1. (2399.98); 27.10.2012 15:07:44
27.10.2012 15:07:20; Контроллер Modbus Tcp; НОУ. НАСОС ОТКАЧКИ УТЕЧЕК №1. МАГНИТНЫЙ ПУСКАТЕЛЬ ОТКЛЮЧИЛСЯ. ИСП РЕЖ.; 27.10.2012 15:07:44
27.10.2012 15:07:12; Контроллер Modbus Tcp; НОУ. НАСОС ОТКАЧКИ ИЗ ЕМКОСТИ УЛОВЛЕНОЙ НЕФТИ. МАГНИТНЫЙ ПУСКАТЕЛЬ ОТКЛЮЧИЛСЯ. ИСП РЕЖ.; 27.10.2012 15:07:44
27.10.2012 15:07:12; Контроллер Modbus Tcp; *** НОУ. НАСОС ОТКАЧКИ ИЗ ЕМКОСТИ УЛОВЛЕНОЙ НЕФТИ. АВТОМАТИЧЕСКИ ОСТАНОВИТЬ.; 27.10.2012 15:07:44
27.10.2012 15:07:12; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. СОХРАНЕНИЕ МИНИМАЛЬНОГО УРОВНЯ В ЕМКОСТИ УЛОВЛЕННОЙ НЕФТИ. (496.87); 27.10.2012 15:07:44
27.10.2012 15:07:11; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. УРОВЕНЬ В ЕМКОСТИ УЛОВЛЕНОЙ НЕФТИ. МИН 1. (496.87); 27.10.2012 15:07:44
27.10.2012 15:06:47; Контроллер Modbus Tcp; НОУ. НАСОС ОТКАЧКИ ИЗ ЕМКОСТИ УЛОВЛЕНОЙ НЕФТИ. ВКЛЮЧИЛСЯ. ИСП РЕЖ.; 27.10.2012 15:07:44
27.10.2012 15:06:47; Контроллер Modbus Tcp; *** НОУ. НАСОС ОТКАЧКИ ИЗ ЕМКОСТИ УЛОВЛЕНОЙ НЕФТИ. АВТОМАТИЧЕСКИ ПУСТИТЬ.; 27.10.2012 15:07:44
27.10.2012 15:06:47; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. УРОВЕНЬ В ЕМКОСТИ УЛОВЛЕНОЙ НЕФТИ. МАКС 1. (3399.63); 27.10.2012 15:07:44
27.10.2012 15:06:33; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-3. СНЯТ ГОРЯЧИЙ РЕЗЕРВ.; 27.10.2012 15:07:44
27.10.2012 15:06:33; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-3. АВТ СНЯТЬ РЕЖИМ РЕЗ.; 27.10.2012 15:07:44
27.10.2012 15:06:33; Контроллер Modbus Tcp; МНА3. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА3. ПОДПОРНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. МАГНИТНЫЙ ПУСКАТЕЛЬ ОТКЛЮЧИЛСЯ. ИСП РЕЖ.; 27.10.2012 15:07:44
27.10.2012 15:06:33; Контроллер Modbus Tcp; *** МНА3. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА3. ПОДПОРНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. АВТОМАТИЧЕСКИ ОСТАНОВИТЬ.; 27.10.2012 15:07:44
27.10.2012 15:06:33; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-3. ВКЛЮЧИЛСЯ. ИСП РЕЖ.; 27.10.2012 15:07:44
27.10.2012 15:06:33; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-3. ДВИГАТЕЛЬ ВКЛЮЧИЛСЯ.; 27.10.2012 15:07:44
27.10.2012 15:06:29; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-3. ВЫПОЛНЕНИЕ ПРОГРАММЫ 1 (НА ОТКРЫТЫЕ ЗАДВИЖКИ).; 27.10.2012 15:07:44
27.10.2012 15:06:29; Контроллер Modbus Tcp; *** НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-3. ПУСТИТЬ.; 27.10.2012 15:07:44
27.10.2012 15:06:13; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. УРОВЕНЬ В ЕМКОСТИ УЛОВЛЕНОЙ НЕФТИ. МАКС 1. (3399.63); 27.10.2012 15:07:44
27.10.2012 15:06:02; Контроллер Modbus Tcp; МНА4. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА4. ПРОДУВОЧНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. МАГНИТНЫЙ ПУСКАТЕЛЬ ОТКЛЮЧИЛСЯ. ИСП РЕЖ.; 27.10.2012 15:07:44
27.10.2012 15:06:02; Контроллер Modbus Tcp; *** МНА4. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА4. ПРОДУВОЧНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. АВТОМАТИЧЕСКИ ОСТАНОВИТЬ.; 27.10.2012 15:07:44
27.10.2012 15:05:59; Контроллер Modbus Tcp; МНА2. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА2. ПРОДУВОЧНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. МАГНИТНЫЙ ПУСКАТЕЛЬ ОТКЛЮЧИЛСЯ. ИСП РЕЖ.; 27.10.2012 15:07:44
27.10.2012 15:05:59; Контроллер Modbus Tcp; *** МНА2. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА2. ПРОДУВОЧНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. АВТОМАТИЧЕСКИ ОСТАНОВИТЬ.; 27.10.2012 15:07:44
27.10.2012 15:05:59; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. ТЕМПЕРАТУРА ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ВОДЫ К МНА. МИН 1. (17.99); 27.10.2012 15:07:44
27.10.2012 15:05:39; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. СОХРАНЕНИЕ МИНИМАЛЬНОГО УРОВНЯ В ЕМКОСТИ УЛОВЛЕННОЙ НЕФТИ. (496.87); 27.10.2012 15:07:44
27.10.2012 15:05:37; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. УРОВЕНЬ В ЕМКОСТИ УЛОВЛЕНОЙ НЕФТИ. МИН 1. (496.87); 27.10.2012 15:07:44
27.10.2012 15:05:35; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. ТЕМПЕРАТУРА ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ВОДЫ К МНА. МИН 1. (17.99); 27.10.2012 15:07:44
27.10.2012 15:05:27; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. ТЕМПЕРАТУРА ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ВОДЫ К МНА. МИН 1. (17.99); 27.10.2012 15:07:44
27.10.2012 15:05:07; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. ТЕМПЕРАТУРА ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ВОДЫ К МНА. МИН 1. (17.99); 27.10.2012 15:07:44
27.10.2012 15:05:03; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. ТЕМПЕРАТУРА ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ВОДЫ К МНА. МИН 1. (17.99); 27.10.2012 15:07:44
27.10.2012 15:04:50; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. УРОВЕНЬ В МАСЛОБАКЕ №2. МИН 1. (300.05); 27.10.2012 15:07:44
27.10.2012 15:04:46; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. ТЕМПЕРАТУРА ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ВОДЫ К МНА. МИН 1. (17.99); 27.10.2012 15:07:44
27.10.2012 15:04:42; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. ТЕМПЕРАТУРА ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ВОДЫ К МНА. МИН 1. (17.99); 27.10.2012 15:07:44
27.10.2012 15:04:37; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. ТЕМПЕРАТУРА ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ВОДЫ К МНА. МИН 1. (17.99); 27.10.2012 15:07:44
27.10.2012 15:04:36; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. УРОВЕНЬ В МАСЛОБАКЕ №2. МАКС 1. (1699.98); 27.10.2012 15:07:44
27.10.2012 15:04:34; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. ТЕМПЕРАТУРА ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ВОДЫ К МНА. МИН 1. (17.99); 27.10.2012 15:07:44
27.10.2012 15:04:30; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. ТЕМПЕРАТУРА ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ВОДЫ К МНА. МИН 1. (17.99); 27.10.2012 15:07:44
27.10.2012 15:04:25; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. ТЕМПЕРАТУРА ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ВОДЫ К МНА. МИН 1. (17.99); 27.10.2012 15:07:44
27.10.2012 15:04:21; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. ТЕМПЕРАТУРА ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ВОДЫ К МНА. МИН 1. (17.99); 27.10.2012 15:07:44
27.10.2012 15:04:17; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. ТЕМПЕРАТУРА ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ВОДЫ К МНА. МИН 1. (17.99); 27.10.2012 15:07:44
27.10.2012 15:04:14; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. ТЕМПЕРАТУРА ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ВОДЫ К МНА. МИН 1. (17.99); 27.10.2012 15:07:44
27.10.2012 15:04:12; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. ТЕМПЕРАТУРА ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ВОДЫ К МНА. МИН 1. (17.99); 27.10.2012 15:07:44
27.10.2012 15:04:08; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. ТЕМПЕРАТУРА ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ВОДЫ К МНА. МИН 1. (17.99); 27.10.2012 15:07:44
27.10.2012 15:04:05; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. ТЕМПЕРАТУРА ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ВОДЫ К МНА. МИН 1. (17.98); 27.10.2012 15:07:44
27.10.2012 15:04:01; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. ТЕМПЕРАТУРА ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ВОДЫ К МНА. МИН 1. (17.98); 27.10.2012 15:07:44
27.10.2012 15:03:56; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. ТЕМПЕРАТУРА ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ВОДЫ К МНА. МИН 1. (17.99); 27.10.2012 15:07:44
27.10.2012 15:03:52; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. ТЕМПЕРАТУРА ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ВОДЫ К МНА. МИН 1. (17.99); 27.10.2012 15:07:44
27.10.2012 15:03:49; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. ТЕМПЕРАТУРА ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ВОДЫ К МНА. МИН 1. (17.98); 27.10.2012 15:07:44
27.10.2012 15:03:44; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. ТЕМПЕРАТУРА ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ВОДЫ К МНА. МИН 1. (17.99); 27.10.2012 15:07:44
27.10.2012 15:03:42; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ЗАДВИЖКА №28 ОТКРЫЛАСЬ. ИСП РЕЖ.; 27.10.2012 15:07:44
27.10.2012 15:03:42; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ЗАДВИЖКА №27 ОТКРЫЛАСЬ. ИСП РЕЖ.; 27.10.2012 15:07:44
27.10.2012 15:03:40; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. ТЕМПЕРАТУРА ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ВОДЫ К МНА. МИН 1. (17.99); 27.10.2012 15:07:44
27.10.2012 15:03:39; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-3. УСТАНОВЛЕН ГОРЯЧИЙ РЕЗЕРВ.; 27.10.2012 15:07:44
27.10.2012 15:03:39; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-3. ЗАДВИЖКА №26 ОТКРЫЛАСЬ. ИСП РЕЖ.; 27.10.2012 15:07:44
27.10.2012 15:03:39; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-3. ЗАДВИЖКА №25 ОТКРЫЛАСЬ. ИСП РЕЖ.; 27.10.2012 15:07:44
27.10.2012 15:03:37; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. ТЕМПЕРАТУРА ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ВОДЫ К МНА. МИН 1. (17.98); 27.10.2012 15:07:44
27.10.2012 15:03:36; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ЗАДВИЖКА №24 ОТКРЫЛАСЬ. ИСП РЕЖ.; 27.10.2012 15:07:44
27.10.2012 15:03:36; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ЗАДВИЖКА №23 ОТКРЫЛАСЬ. ИСП РЕЖ.; 27.10.2012 15:07:44
27.10.2012 15:03:33; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. ТЕМПЕРАТУРА ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ВОДЫ К МНА. МИН 1. (17.99); 27.10.2012 15:07:44
27.10.2012 15:03:29; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ЗАДВИЖКА №28 ОТКРЫВАЕТСЯ. ИСП РЕЖ.; 27.10.2012 15:07:44
27.10.2012 15:03:29; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ЗАДВИЖКА №27 ОТКРЫВАЕТСЯ. ИСП РЕЖ.; 27.10.2012 15:07:44
27.10.2012 15:03:28; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. ТЕМПЕРАТУРА ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ВОДЫ К МНА. МИН 1. (17.99); 27.10.2012 15:07:44
27.10.2012 15:03:26; Контроллер Modbus Tcp; ***НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ЗАДВИЖКА №28. ОТКРЫТЬ АВТ.; 27.10.2012 15:07:44
27.10.2012 15:03:26; Контроллер Modbus Tcp; ***НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ЗАДВИЖКА №27. ОТКРЫТЬ АВТ.; 27.10.2012 15:07:44
27.10.2012 15:03:26; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-3. ЗАДВИЖКА №26 ОТКРЫВАЕТСЯ. ИСП РЕЖ.; 27.10.2012 15:07:44
27.10.2012 15:03:26; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-3. ЗАДВИЖКА №25 ОТКРЫВАЕТСЯ. ИСП РЕЖ.; 27.10.2012 15:07:44
27.10.2012 15:03:25; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. ТЕМПЕРАТУРА ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ВОДЫ К МНА. МИН 1. (17.99); 27.10.2012 15:07:44
27.10.2012 15:03:22; Контроллер Modbus Tcp; ***НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-3. ЗАДВИЖКА №26. ОТКРЫТЬ АВТ.; 27.10.2012 15:07:44
27.10.2012 15:03:22; Контроллер Modbus Tcp; ***НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-3. ЗАДВИЖКА №25. ОТКРЫТЬ АВТ.; 27.10.2012 15:07:44
27.10.2012 15:03:22; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ЗАДВИЖКА №24 ОТКРЫВАЕТСЯ. ИСП РЕЖ.; 27.10.2012 15:07:44
27.10.2012 15:03:22; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ЗАДВИЖКА №23 ОТКРЫВАЕТСЯ. ИСП РЕЖ.; 27.10.2012 15:07:44
27.10.2012 15:03:20; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. ТЕМПЕРАТУРА ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ВОДЫ К МНА. МИН 1. (17.99); 27.10.2012 15:07:44
27.10.2012 15:03:19; Контроллер Modbus Tcp; ***НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ЗАДВИЖКА №24. ОТКРЫТЬ АВТ.; 27.10.2012 15:07:44
27.10.2012 15:03:19; Контроллер Modbus Tcp; ***НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ЗАДВИЖКА №23. ОТКРЫТЬ АВТ.; 27.10.2012 15:07:44
27.10.2012 15:03:15; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. ТЕМПЕРАТУРА ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ВОДЫ К МНА. МИН 1. (17.99); 27.10.2012 15:07:44
27.10.2012 15:03:13; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ЗАДВИЖКА №28 ЗАКРЫЛАСЬ. ИСП РЕЖ.; 27.10.2012 15:07:44
27.10.2012 15:03:13; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ЗАДВИЖКА №27 ЗАКРЫЛАСЬ. ИСП РЕЖ.; 27.10.2012 15:07:44
27.10.2012 15:03:13; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-3. ЗАДВИЖКА №26 ЗАКРЫЛАСЬ. ИСП РЕЖ.; 27.10.2012 15:07:44
27.10.2012 15:03:13; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-3. ЗАДВИЖКА №25 ЗАКРЫЛАСЬ. ИСП РЕЖ.; 27.10.2012 15:07:44
27.10.2012 15:03:12; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. ТЕМПЕРАТУРА ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ВОДЫ К МНА. МИН 1. (17.99); 27.10.2012 15:07:44
27.10.2012 15:03:11; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ЗАДВИЖКА №24 ЗАКРЫЛАСЬ. ИСП РЕЖ.; 27.10.2012 15:07:44
27.10.2012 15:03:11; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ЗАДВИЖКА №23 ЗАКРЫЛАСЬ. ИСП РЕЖ.; 27.10.2012 15:07:44
27.10.2012 15:03:08; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. ТЕМПЕРАТУРА ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ВОДЫ К МНА. МИН 1. (17.99); 27.10.2012 15:07:44
27.10.2012 15:03:04; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. ТЕМПЕРАТУРА ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ВОДЫ К МНА. МИН 1. (17.99); 27.10.2012 15:07:44
27.10.2012 15:03:01; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. ТЕМПЕРАТУРА ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ВОДЫ К МНА. МИН 1. (17.98); 27.10.2012 15:07:44
27.10.2012 15:02:59; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ЗАДВИЖКА №28 ЗАКРЫВАЕТСЯ. ИСП РЕЖ.; 27.10.2012 15:07:44
27.10.2012 15:02:59; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ЗАДВИЖКА №27 ЗАКРЫВАЕТСЯ. ИСП РЕЖ.; 27.10.2012 15:07:44
27.10.2012 15:02:59; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-3. ЗАДВИЖКА №26 ЗАКРЫВАЕТСЯ. ИСП РЕЖ.; 27.10.2012 15:07:44
27.10.2012 15:02:59; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-3. ЗАДВИЖКА №25 ЗАКРЫВАЕТСЯ. ИСП РЕЖ.; 27.10.2012 15:07:44
27.10.2012 15:02:58; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. ТЕМПЕРАТУРА ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ВОДЫ К МНА. МИН 1. (17.98); 27.10.2012 15:07:44
27.10.2012 15:02:57; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ЗАДВИЖКА №24 ЗАКРЫВАЕТСЯ. ИСП РЕЖ.; 27.10.2012 15:07:44
27.10.2012 15:02:57; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ЗАДВИЖКА №23 ЗАКРЫВАЕТСЯ. ИСП РЕЖ.; 27.10.2012 15:07:44
27.10.2012 15:02:56; Контроллер Modbus Tcp; ***НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ЗАДВИЖКА №28. ЗАКРЫТЬ АВТ.; 27.10.2012 15:07:44
27.10.2012 15:02:56; Контроллер Modbus Tcp; ***НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ЗАДВИЖКА №27. ЗАКРЫТЬ АВТ.; 27.10.2012 15:07:44
27.10.2012 15:02:56; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ДВИГАТЕЛЬ ОТКЛЮЧИЛСЯ.; 27.10.2012 15:07:44
27.10.2012 15:02:56; Контроллер Modbus Tcp; *** НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ОСТАНОВИТЬ АВТ.; 27.10.2012 15:07:44
27.10.2012 15:02:56; Контроллер Modbus Tcp; ***НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-3. ЗАДВИЖКА №26. ЗАКРЫТЬ АВТ.; 27.10.2012 15:07:44
27.10.2012 15:02:56; Контроллер Modbus Tcp; ***НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-3. ЗАДВИЖКА №25. ЗАКРЫТЬ АВТ.; 27.10.2012 15:07:44
27.10.2012 15:02:55; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-1. ВВ НЕ ОТКЛЮЧИЛСЯ.; 27.10.2012 15:07:44
27.10.2012 15:02:54; Контроллер Modbus Tcp; ***НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ЗАДВИЖКА №24. ЗАКРЫТЬ АВТ.; 27.10.2012 15:07:44
27.10.2012 15:02:54; Контроллер Modbus Tcp; ***НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ЗАДВИЖКА №23. ЗАКРЫТЬ АВТ.; 27.10.2012 15:07:44
27.10.2012 15:02:54; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ДВИГАТЕЛЬ ОТКЛЮЧИЛСЯ.; 27.10.2012 15:07:44
27.10.2012 15:02:54; Контроллер Modbus Tcp; *** НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ОСТАНОВИТЬ АВТ.; 27.10.2012 15:07:44
27.10.2012 15:02:54; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. ТЕМПЕРАТУРА ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ВОДЫ К МНА. МИН 1. (17.99); 27.10.2012 15:07:44
27.10.2012 15:02:52; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-1. ВВ ОТКЛЮЧИТЬ (ДУБЛИРУЮЩИЙ).; 27.10.2012 15:07:44
27.10.2012 15:02:52; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА1. ВВ ОТКЛЮЧИТЬ.; 27.10.2012 15:07:44
27.10.2012 15:02:52; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-3. СНЯТ ГОРЯЧИЙ РЕЗЕРВ.; 27.10.2012 15:07:44
27.10.2012 15:02:52; Контроллер Modbus Tcp; *** НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-1. ОСТАНОВИТЬ АВТ.; 27.10.2012 15:07:44
27.10.2012 15:02:52; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. УРОВЕНЬ В ЕМКОСТИ СБОРА УТЕЧЕК №3 МАКСИМАЛЬНЫЙ АВАРИЙНЫЙ. ЗАЩИТА.; 27.10.2012 15:07:44
27.10.2012 15:02:51; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. СОХРАНЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ВОДЫ К МНА. (17.97); 27.10.2012 15:07:44
27.10.2012 15:02:49; Контроллер Modbus Tcp; НОУ. НАСОС ОТКАЧКИ УТЕЧЕК №3. ВКЛЮЧИЛСЯ. ИСП РЕЖ.; 27.10.2012 15:07:44
27.10.2012 15:02:49; Контроллер Modbus Tcp; *** НОУ. НАСОС ОТКАЧКИ УТЕЧЕК №3. АВТОМАТИЧЕСКИ ПУСТИТЬ.; 27.10.2012 15:07:44
27.10.2012 15:02:49; Контроллер Modbus Tcp; НОУ. НАСОС ОТКАЧКИ УТЕЧЕК №2. ВКЛЮЧИЛСЯ. ИСП РЕЖ.; 27.10.2012 15:07:44
27.10.2012 15:02:49; Контроллер Modbus Tcp; *** НОУ. НАСОС ОТКАЧКИ УТЕЧЕК №2. АВТОМАТИЧЕСКИ ПУСТИТЬ.; 27.10.2012 15:07:44
27.10.2012 15:02:49; Контроллер Modbus Tcp; НОУ. НАСОС ОТКАЧКИ УТЕЧЕК №1. ВКЛЮЧИЛСЯ. ИСП РЕЖ.; 27.10.2012 15:07:44
27.10.2012 15:02:49; Контроллер Modbus Tcp; *** НОУ. НАСОС ОТКАЧКИ УТЕЧЕК №1. АВТОМАТИЧЕСКИ ПУСТИТЬ.; 27.10.2012 15:07:44
27.10.2012 15:02:49; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. УРОВЕНЬ В ЕМКОСТИ СБОРА УТЕЧЕК №3 МАКСИМАЛЬНЫЙ АВАРИЙНЫЙ.; 27.10.2012 15:07:44
27.10.2012 15:02:46; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. ТЕМПЕРАТУРА ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ВОДЫ К МНА. МИН 1. (17.99); 27.10.2012 15:07:44
27.10.2012 15:02:45; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. СОХРАНЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ВОДЫ К МНА. (17.98); 27.10.2012 15:07:44
27.10.2012 15:02:40; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. ТЕМПЕРАТУРА ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ВОДЫ К МНА. МИН 1. (17.98); 27.10.2012 15:07:44
27.10.2012 15:02:38; Контроллер Modbus Tcp; МНА4. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА4. ПОДПОРНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. МАГНИТНЫЙ ПУСКАТЕЛЬ ОТКЛЮЧИЛСЯ. ИСП РЕЖ.; 27.10.2012 15:07:44
27.10.2012 15:02:38; Контроллер Modbus Tcp; *** МНА4. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА4. ПОДПОРНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. АВТОМАТИЧЕСКИ ОСТАНОВИТЬ.; 27.10.2012 15:07:44
27.10.2012 15:02:38; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ВКЛЮЧИЛСЯ. ИСП РЕЖ.; 27.10.2012 15:07:44
27.10.2012 15:02:38; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ДВИГАТЕЛЬ ВКЛЮЧИЛСЯ.; 27.10.2012 15:07:44
27.10.2012 15:02:36; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. ТЕМПЕРАТУРА ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ВОДЫ К МНА. МИН 1. (17.99); 27.10.2012 15:07:44
27.10.2012 15:02:33; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ПОДПОР СОЗДАН.; 27.10.2012 15:07:44
27.10.2012 15:02:33; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. СОХРАНЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ВОДЫ К МНА. (17.99); 27.10.2012 15:07:44
27.10.2012 15:02:32; Контроллер Modbus Tcp; МНА2. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА2. ПОДПОРНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. МАГНИТНЫЙ ПУСКАТЕЛЬ ОТКЛЮЧИЛСЯ. ИСП РЕЖ.; 27.10.2012 15:07:44
27.10.2012 15:02:32; Контроллер Modbus Tcp; *** МНА2. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА2. ПОДПОРНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. АВТОМАТИЧЕСКИ ОСТАНОВИТЬ.; 27.10.2012 15:07:44
27.10.2012 15:02:32; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ВКЛЮЧИЛСЯ. ИСП РЕЖ.; 27.10.2012 15:07:44
27.10.2012 15:02:32; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ДВИГАТЕЛЬ ВКЛЮЧИЛСЯ.; 27.10.2012 15:07:44
27.10.2012 15:02:28; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ПОДПОР СОЗДАН.; 27.10.2012 15:07:44
27.10.2012 15:02:28; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. ТЕМПЕРАТУРА ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ВОДЫ К МНА. МИН 1. (17.99); 27.10.2012 15:07:44
27.10.2012 15:02:25; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. СОХРАНЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ВОДЫ К МНА. (17.98); 27.10.2012 15:07:44
27.10.2012 15:02:20; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. ТЕМПЕРАТУРА ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ВОДЫ К МНА. МИН 1. (17.99); 27.10.2012 15:07:44
27.10.2012 15:02:17; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. ТЕМПЕРАТУРА ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ВОДЫ К МНА. МИН 1. (17.97); 27.10.2012 15:07:44
27.10.2012 15:02:12; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. СОХРАНЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ВОДЫ К МНА. (17.98); 27.10.2012 15:07:44
27.10.2012 15:02:07; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. ТЕМПЕРАТУРА ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ВОДЫ К МНА. МИН 1. (17.99); 27.10.2012 15:07:44
27.10.2012 15:02:03; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. ТЕМПЕРАТУРА ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ВОДЫ К МНА. МИН 1. (17.99); 27.10.2012 15:07:44
27.10.2012 15:02:03; Контроллер Modbus Tcp; МНА4. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА4. ПОДПОРНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. ВКЛЮЧИЛСЯ. ИСП РЕЖ.; 27.10.2012 15:07:44
27.10.2012 15:02:03; Контроллер Modbus Tcp; *** МНА4. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА4. ПОДПОРНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. АВТОМАТИЧЕСКИ ПУСТИТЬ.; 27.10.2012 15:07:44
27.10.2012 15:02:03; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ПРОДУВКА ЗАВЕРШЕНА.; 27.10.2012 15:07:44
27.10.2012 15:01:58; Контроллер Modbus Tcp; МНА2. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА2. ПОДПОРНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. ВКЛЮЧИЛСЯ. ИСП РЕЖ.; 27.10.2012 15:07:44
27.10.2012 15:01:58; Контроллер Modbus Tcp; *** МНА2. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА2. ПОДПОРНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. АВТОМАТИЧЕСКИ ПУСТИТЬ.; 27.10.2012 15:07:44
27.10.2012 15:01:58; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ПРОДУВКА ЗАВЕРШЕНА.; 27.10.2012 15:07:44
27.10.2012 15:01:53; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ВЫПОЛНЕНИЕ ПРОГРАММЫ 1 (НА ОТКРЫТЫЕ ЗАДВИЖКИ).; 27.10.2012 15:07:44
27.10.2012 15:01:53; Контроллер Modbus Tcp; *** НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ПУСТИТЬ.; 27.10.2012 15:07:44
27.10.2012 15:01:48; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ЗАДВИЖКА №28 ОТКРЫЛАСЬ. ИСП РЕЖ.; 27.10.2012 15:07:44
27.10.2012 15:01:48; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ЗАДВИЖКА №27 ОТКРЫЛАСЬ. ИСП РЕЖ.; 27.10.2012 15:07:44
27.10.2012 15:01:48; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ВЫПОЛНЕНИЕ ПРОГРАММЫ 1 (НА ОТКРЫТЫЕ ЗАДВИЖКИ).; 27.10.2012 15:07:44
27.10.2012 15:01:48; Контроллер Modbus Tcp; *** НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ПУСТИТЬ.; 27.10.2012 15:07:44
27.10.2012 15:01:44; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-3. УСТАНОВЛЕН ГОРЯЧИЙ РЕЗЕРВ.; 27.10.2012 15:07:44
27.10.2012 15:01:44; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-3. ЗАДВИЖКА №26 ОТКРЫЛАСЬ. ИСП РЕЖ.; 27.10.2012 15:07:44
27.10.2012 15:01:44; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-3. ЗАДВИЖКА №25 ОТКРЫЛАСЬ. ИСП РЕЖ.; 27.10.2012 15:07:44
27.10.2012 15:01:41; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ЗАДВИЖКА №24 ОТКРЫЛАСЬ. ИСП РЕЖ.; 27.10.2012 15:07:44
27.10.2012 15:01:41; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ЗАДВИЖКА №23 ОТКРЫЛАСЬ. ИСП РЕЖ.; 27.10.2012 15:07:44
27.10.2012 15:01:34; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ЗАДВИЖКА №28 ОТКРЫВАЕТСЯ. ИСП РЕЖ.; 27.10.2012 15:07:44
27.10.2012 15:01:34; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ЗАДВИЖКА №27 ОТКРЫВАЕТСЯ. ИСП РЕЖ.; 27.10.2012 15:07:44
27.10.2012 15:01:31; Контроллер Modbus Tcp; ***НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ЗАДВИЖКА №28. ОТКРЫТЬ АВТ.; 27.10.2012 15:07:44
27.10.2012 15:01:31; Контроллер Modbus Tcp; ***НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ЗАДВИЖКА №27. ОТКРЫТЬ АВТ.; 27.10.2012 15:07:44
27.10.2012 15:01:30; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-3. ЗАДВИЖКА №26 ОТКРЫВАЕТСЯ. ИСП РЕЖ.; 27.10.2012 15:07:44
27.10.2012 15:01:30; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-3. ЗАДВИЖКА №25 ОТКРЫВАЕТСЯ. ИСП РЕЖ.; 27.10.2012 15:07:44
27.10.2012 15:01:27; Контроллер Modbus Tcp; ***НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-3. ЗАДВИЖКА №26. ОТКРЫТЬ АВТ.; 27.10.2012 15:07:44
27.10.2012 15:01:27; Контроллер Modbus Tcp; ***НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-3. ЗАДВИЖКА №25. ОТКРЫТЬ АВТ.; 27.10.2012 15:07:44
27.10.2012 15:01:27; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ЗАДВИЖКА №24 ОТКРЫВАЕТСЯ. ИСП РЕЖ.; 27.10.2012 15:07:44
27.10.2012 15:01:27; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ЗАДВИЖКА №23 ОТКРЫВАЕТСЯ. ИСП РЕЖ.; 27.10.2012 15:07:44
27.10.2012 15:01:24; Контроллер Modbus Tcp; ***НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ЗАДВИЖКА №24. ОТКРЫТЬ АВТ.; 27.10.2012 15:07:44
27.10.2012 15:01:24; Контроллер Modbus Tcp; ***НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ЗАДВИЖКА №23. ОТКРЫТЬ АВТ.; 27.10.2012 15:07:44
27.10.2012 15:01:13; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. СОХРАНЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ВОДЫ К МНА. (17.96); 27.10.2012 15:07:44
27.10.2012 15:01:10; Контроллер Modbus Tcp; НОУ. НАСОС ОТКАЧКИ УТЕЧЕК №3. МАГНИТНЫЙ ПУСКАТЕЛЬ ОТКЛЮЧИЛСЯ. ИСП РЕЖ.; 27.10.2012 15:07:44
27.10.2012 15:01:10; Контроллер Modbus Tcp; *** НОУ. НАСОС ОТКАЧКИ УТЕЧЕК №3. АВТОМАТИЧЕСКИ ОСТАНОВИТЬ.; 27.10.2012 15:07:44
27.10.2012 15:01:10; Контроллер Modbus Tcp; НОУ. НАСОС ОТКАЧКИ УТЕЧЕК №2. МАГНИТНЫЙ ПУСКАТЕЛЬ ОТКЛЮЧИЛСЯ. ИСП РЕЖ.; 27.10.2012 15:07:44
27.10.2012 15:01:10; Контроллер Modbus Tcp; *** НОУ. НАСОС ОТКАЧКИ УТЕЧЕК №2. АВТОМАТИЧЕСКИ ОСТАНОВИТЬ.; 27.10.2012 15:07:44
27.10.2012 15:01:10; Контроллер Modbus Tcp; НОУ. НАСОС ОТКАЧКИ УТЕЧЕК №1. МАГНИТНЫЙ ПУСКАТЕЛЬ ОТКЛЮЧИЛСЯ. ИСП РЕЖ.; 27.10.2012 15:07:44
27.10.2012 15:01:10; Контроллер Modbus Tcp; *** НОУ. НАСОС ОТКАЧКИ УТЕЧЕК №1. АВТОМАТИЧЕСКИ ОСТАНОВИТЬ.; 27.10.2012 15:07:44
27.10.2012 15:01:10; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. СОХРАНЕНИЕ МИНИМАЛЬНОГО УРОВНЯ В ЕМКОСТИ СБОРА УТЕЧЕК №2. (100.04); 27.10.2012 15:07:44
27.10.2012 15:01:09; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. УРОВЕНЬ В ЕМКОСТИ СБОРА УТЕЧЕК №2. МИН 1. (100.04); 27.10.2012 15:07:44
27.10.2012 15:01:08; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. ТЕМПЕРАТУРА ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ВОДЫ К МНА. МИН 1. (17.98); 27.10.2012 15:07:44
27.10.2012 15:00:49; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. УРОВЕНЬ В ЕМКОСТИ СБОРА УТЕЧЕК №2. МАКС 1. (2299.99); 27.10.2012 15:07:44
27.10.2012 15:00:39; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ЗАДВИЖКА №28 ЗАКРЫЛАСЬ. ИСП РЕЖ.; 27.10.2012 15:07:44
27.10.2012 15:00:39; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ЗАДВИЖКА №27 ЗАКРЫЛАСЬ. ИСП РЕЖ.; 27.10.2012 15:07:44
27.10.2012 15:00:39; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-3. ЗАДВИЖКА №26 ЗАКРЫЛАСЬ. ИСП РЕЖ.; 27.10.2012 15:07:44
27.10.2012 15:00:39; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-3. ЗАДВИЖКА №25 ЗАКРЫЛАСЬ. ИСП РЕЖ.; 27.10.2012 15:07:44
27.10.2012 15:00:37; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ЗАДВИЖКА №24 ЗАКРЫЛАСЬ. ИСП РЕЖ.; 27.10.2012 15:07:44
27.10.2012 15:00:37; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ЗАДВИЖКА №23 ЗАКРЫЛАСЬ. ИСП РЕЖ.; 27.10.2012 15:07:44
27.10.2012 15:00:25; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ЗАДВИЖКА №28 ЗАКРЫВАЕТСЯ. ИСП РЕЖ.; 27.10.2012 15:07:44
27.10.2012 15:00:25; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ЗАДВИЖКА №27 ЗАКРЫВАЕТСЯ. ИСП РЕЖ.; 27.10.2012 15:07:44
27.10.2012 15:00:25; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-3. ЗАДВИЖКА №26 ЗАКРЫВАЕТСЯ. ИСП РЕЖ.; 27.10.2012 15:07:44
27.10.2012 15:00:25; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-3. ЗАДВИЖКА №25 ЗАКРЫВАЕТСЯ. ИСП РЕЖ.; 27.10.2012 15:07:44
27.10.2012 15:00:23; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ЗАДВИЖКА №24 ЗАКРЫВАЕТСЯ. ИСП РЕЖ.; 27.10.2012 15:07:44
27.10.2012 15:00:23; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ЗАДВИЖКА №23 ЗАКРЫВАЕТСЯ. ИСП РЕЖ.; 27.10.2012 15:07:44
27.10.2012 15:00:22; Контроллер Modbus Tcp; ***НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ЗАДВИЖКА №28. ЗАКРЫТЬ АВТ.; 27.10.2012 15:07:44
27.10.2012 15:00:22; Контроллер Modbus Tcp; ***НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ЗАДВИЖКА №27. ЗАКРЫТЬ АВТ.; 27.10.2012 15:07:44
27.10.2012 15:00:22; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ДВИГАТЕЛЬ ОТКЛЮЧИЛСЯ.; 27.10.2012 15:07:44
27.10.2012 15:00:22; Контроллер Modbus Tcp; *** НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ОСТАНОВИТЬ АВТ.; 27.10.2012 15:07:44
27.10.2012 15:00:22; Контроллер Modbus Tcp; ***НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-3. ЗАДВИЖКА №26. ЗАКРЫТЬ АВТ.; 27.10.2012 15:07:44
27.10.2012 15:00:22; Контроллер Modbus Tcp; ***НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-3. ЗАДВИЖКА №25. ЗАКРЫТЬ АВТ.; 27.10.2012 15:07:44
27.10.2012 15:00:21; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-1. ВВ НЕ ОТКЛЮЧИЛСЯ.; 27.10.2012 15:07:44
27.10.2012 15:00:20; Контроллер Modbus Tcp; ***НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ЗАДВИЖКА №24. ЗАКРЫТЬ АВТ.; 27.10.2012 15:07:44
27.10.2012 15:00:20; Контроллер Modbus Tcp; ***НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ЗАДВИЖКА №23. ЗАКРЫТЬ АВТ.; 27.10.2012 15:07:44
27.10.2012 15:00:20; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ДВИГАТЕЛЬ ОТКЛЮЧИЛСЯ.; 27.10.2012 15:07:44
27.10.2012 15:00:20; Контроллер Modbus Tcp; *** НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ОСТАНОВИТЬ АВТ.; 27.10.2012 15:07:44
27.10.2012 15:00:18; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-1. ВВ ОТКЛЮЧИТЬ (ДУБЛИРУЮЩИЙ).; 27.10.2012 15:07:44
27.10.2012 15:00:18; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА1. ВВ ОТКЛЮЧИТЬ.; 27.10.2012 15:07:44
27.10.2012 15:00:18; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-3. СНЯТ ГОРЯЧИЙ РЕЗЕРВ.; 27.10.2012 15:07:44
27.10.2012 15:00:18; Контроллер Modbus Tcp; *** НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-1. ОСТАНОВИТЬ АВТ.; 27.10.2012 15:07:44
27.10.2012 15:00:18; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. УРОВЕНЬ В ЕМКОСТИ СБОРА УТЕЧЕК №2 МАКСИМАЛЬНЫЙ АВАРИЙНЫЙ. ЗАЩИТА.; 27.10.2012 15:07:44
27.10.2012 15:00:15; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. УРОВЕНЬ В ЕМКОСТИ СБОРА УТЕЧЕК №2 МАКСИМАЛЬНЫЙ АВАРИЙНЫЙ.; 27.10.2012 15:07:44
27.10.2012 15:00:14; Контроллер Modbus Tcp; НОУ. НАСОС ОТКАЧКИ УТЕЧЕК №3. ВКЛЮЧИЛСЯ. ИСП РЕЖ.; 27.10.2012 15:07:44
27.10.2012 15:00:14; Контроллер Modbus Tcp; *** НОУ. НАСОС ОТКАЧКИ УТЕЧЕК №3. АВТОМАТИЧЕСКИ ПУСТИТЬ.; 27.10.2012 15:07:44
27.10.2012 15:00:14; Контроллер Modbus Tcp; НОУ. НАСОС ОТКАЧКИ УТЕЧЕК №2. ВКЛЮЧИЛСЯ. ИСП РЕЖ.; 27.10.2012 15:07:44
27.10.2012 15:00:14; Контроллер Modbus Tcp; *** НОУ. НАСОС ОТКАЧКИ УТЕЧЕК №2. АВТОМАТИЧЕСКИ ПУСТИТЬ.; 27.10.2012 15:07:44
27.10.2012 15:00:14; Контроллер Modbus Tcp; НОУ. НАСОС ОТКАЧКИ УТЕЧЕК №1. ВКЛЮЧИЛСЯ. ИСП РЕЖ.; 27.10.2012 15:07:44
27.10.2012 15:00:14; Контроллер Modbus Tcp; *** НОУ. НАСОС ОТКАЧКИ УТЕЧЕК №1. АВТОМАТИЧЕСКИ ПУСТИТЬ.; 27.10.2012 15:07:44
27.10.2012 15:00:14; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. УРОВЕНЬ В ЕМКОСТИ СБОРА УТЕЧЕК №2 МАКСИМАЛЬНЫЙ АВАРИЙНЫЙ.; 27.10.2012 15:07:44
27.10.2012 15:00:01; Контроллер Modbus Tcp; МНА4. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА4. ПОДПОРНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. МАГНИТНЫЙ ПУСКАТЕЛЬ ОТКЛЮЧИЛСЯ. ИСП РЕЖ.; 27.10.2012 15:07:44
27.10.2012 15:00:01; Контроллер Modbus Tcp; *** МНА4. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА4. ПОДПОРНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. АВТОМАТИЧЕСКИ ОСТАНОВИТЬ.; 27.10.2012 15:07:44
27.10.2012 15:00:01; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ВКЛЮЧИЛСЯ. ИСП РЕЖ.; 27.10.2012 15:07:44
27.10.2012 15:00:01; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ДВИГАТЕЛЬ ВКЛЮЧИЛСЯ.; 27.10.2012 15:07:44
27.10.2012 14:59:58; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ПОДПОР СОЗДАН.; 27.10.2012 15:07:44
27.10.2012 14:59:57; Контроллер Modbus Tcp; МНА2. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА2. ПОДПОРНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. МАГНИТНЫЙ ПУСКАТЕЛЬ ОТКЛЮЧИЛСЯ. ИСП РЕЖ.; 27.10.2012 15:07:44
27.10.2012 14:59:57; Контроллер Modbus Tcp; *** МНА2. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА2. ПОДПОРНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. АВТОМАТИЧЕСКИ ОСТАНОВИТЬ.; 27.10.2012 15:07:44
27.10.2012 14:59:57; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ВКЛЮЧИЛСЯ. ИСП РЕЖ.; 27.10.2012 15:07:44
27.10.2012 14:59:57; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ДВИГАТЕЛЬ ВКЛЮЧИЛСЯ.; 27.10.2012 15:07:44
27.10.2012 14:59:52; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ПОДПОР СОЗДАН.; 27.10.2012 15:07:44
27.10.2012 14:59:27; Контроллер Modbus Tcp; МНА4. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА4. ПОДПОРНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. ВКЛЮЧИЛСЯ. ИСП РЕЖ.; 27.10.2012 15:07:44
27.10.2012 14:59:27; Контроллер Modbus Tcp; *** МНА4. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА4. ПОДПОРНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. АВТОМАТИЧЕСКИ ПУСТИТЬ.; 27.10.2012 15:07:44
27.10.2012 14:59:27; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ПРОДУВКА ЗАВЕРШЕНА.; 27.10.2012 15:07:44
27.10.2012 14:59:22; Контроллер Modbus Tcp; МНА2. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА2. ПОДПОРНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. ВКЛЮЧИЛСЯ. ИСП РЕЖ.; 27.10.2012 15:07:44
27.10.2012 14:59:22; Контроллер Modbus Tcp; *** МНА2. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА2. ПОДПОРНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. АВТОМАТИЧЕСКИ ПУСТИТЬ.; 27.10.2012 15:07:44
27.10.2012 14:59:22; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ПРОДУВКА ЗАВЕРШЕНА.; 27.10.2012 15:07:44
27.10.2012 14:59:17; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ВЫПОЛНЕНИЕ ПРОГРАММЫ 1 (НА ОТКРЫТЫЕ ЗАДВИЖКИ).; 27.10.2012 15:07:44
27.10.2012 14:59:17; Контроллер Modbus Tcp; *** НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ПУСТИТЬ.; 27.10.2012 15:07:44
27.10.2012 14:59:12; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ВЫПОЛНЕНИЕ ПРОГРАММЫ 1 (НА ОТКРЫТЫЕ ЗАДВИЖКИ).; 27.10.2012 15:07:44
27.10.2012 14:59:12; Контроллер Modbus Tcp; *** НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ПУСТИТЬ.; 27.10.2012 15:07:44
27.10.2012 14:59:10; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ЗАДВИЖКА №28 ОТКРЫЛАСЬ. ИСП РЕЖ.; 27.10.2012 15:07:44
27.10.2012 14:59:10; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ЗАДВИЖКА №27 ОТКРЫЛАСЬ. ИСП РЕЖ.; 27.10.2012 15:07:44
27.10.2012 14:59:07; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-3. УСТАНОВЛЕН ГОРЯЧИЙ РЕЗЕРВ.; 27.10.2012 15:07:44
27.10.2012 14:59:07; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-3. ЗАДВИЖКА №26 ОТКРЫЛАСЬ. ИСП РЕЖ.; 27.10.2012 15:07:44
27.10.2012 14:59:07; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-3. ЗАДВИЖКА №25 ОТКРЫЛАСЬ. ИСП РЕЖ.; 27.10.2012 15:07:44
27.10.2012 14:59:04; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ЗАДВИЖКА №24 ОТКРЫЛАСЬ. ИСП РЕЖ.; 27.10.2012 15:07:44
27.10.2012 14:59:04; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ЗАДВИЖКА №23 ОТКРЫЛАСЬ. ИСП РЕЖ.; 27.10.2012 15:07:44
27.10.2012 14:58:56; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ЗАДВИЖКА №28 ОТКРЫВАЕТСЯ. ИСП РЕЖ.; 27.10.2012 15:07:44
27.10.2012 14:58:56; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ЗАДВИЖКА №27 ОТКРЫВАЕТСЯ. ИСП РЕЖ.; 27.10.2012 15:07:44
27.10.2012 14:58:53; Контроллер Modbus Tcp; ***НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ЗАДВИЖКА №28. ОТКРЫТЬ АВТ.; 27.10.2012 15:07:44
27.10.2012 14:58:53; Контроллер Modbus Tcp; ***НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ЗАДВИЖКА №27. ОТКРЫТЬ АВТ.; 27.10.2012 15:07:44
27.10.2012 14:58:53; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-3. ЗАДВИЖКА №26 ОТКРЫВАЕТСЯ. ИСП РЕЖ.; 27.10.2012 15:07:44
27.10.2012 14:58:53; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-3. ЗАДВИЖКА №25 ОТКРЫВАЕТСЯ. ИСП РЕЖ.; 27.10.2012 15:07:44
27.10.2012 14:58:50; Контроллер Modbus Tcp; ***НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-3. ЗАДВИЖКА №26. ОТКРЫТЬ АВТ.; 27.10.2012 15:07:44
27.10.2012 14:58:50; Контроллер Modbus Tcp; ***НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-3. ЗАДВИЖКА №25. ОТКРЫТЬ АВТ.; 27.10.2012 15:07:44
27.10.2012 14:58:50; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ЗАДВИЖКА №24 ОТКРЫВАЕТСЯ. ИСП РЕЖ.; 27.10.2012 15:07:44
27.10.2012 14:58:50; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ЗАДВИЖКА №23 ОТКРЫВАЕТСЯ. ИСП РЕЖ.; 27.10.2012 15:07:44
27.10.2012 14:58:47; Контроллер Modbus Tcp; ***НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ЗАДВИЖКА №24. ОТКРЫТЬ АВТ.; 27.10.2012 15:07:44
27.10.2012 14:58:47; Контроллер Modbus Tcp; ***НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ЗАДВИЖКА №23. ОТКРЫТЬ АВТ.; 27.10.2012 15:07:44
27.10.2012 14:58:31; Контроллер Modbus Tcp; НОУ. НАСОС ОТКАЧКИ УТЕЧЕК №3. МАГНИТНЫЙ ПУСКАТЕЛЬ ОТКЛЮЧИЛСЯ. ИСП РЕЖ.; 27.10.2012 15:07:44
27.10.2012 14:58:31; Контроллер Modbus Tcp; *** НОУ. НАСОС ОТКАЧКИ УТЕЧЕК №3. АВТОМАТИЧЕСКИ ОСТАНОВИТЬ.; 27.10.2012 15:07:44
27.10.2012 14:58:31; Контроллер Modbus Tcp; НОУ. НАСОС ОТКАЧКИ УТЕЧЕК №2. МАГНИТНЫЙ ПУСКАТЕЛЬ ОТКЛЮЧИЛСЯ. ИСП РЕЖ.; 27.10.2012 15:07:44
27.10.2012 14:58:31; Контроллер Modbus Tcp; *** НОУ. НАСОС ОТКАЧКИ УТЕЧЕК №2. АВТОМАТИЧЕСКИ ОСТАНОВИТЬ.; 27.10.2012 15:07:44
27.10.2012 14:58:31; Контроллер Modbus Tcp; НОУ. НАСОС ОТКАЧКИ УТЕЧЕК №1. МАГНИТНЫЙ ПУСКАТЕЛЬ ОТКЛЮЧИЛСЯ. ИСП РЕЖ.; 27.10.2012 15:07:44
27.10.2012 14:58:31; Контроллер Modbus Tcp; *** НОУ. НАСОС ОТКАЧКИ УТЕЧЕК №1. АВТОМАТИЧЕСКИ ОСТАНОВИТЬ.; 27.10.2012 15:07:44
27.10.2012 14:58:30; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. СОХРАНЕНИЕ МИНИМАЛЬНОГО УРОВНЯ В ЕМКОСТИ СБОРА УТЕЧЕК №1. (200.09); 27.10.2012 15:07:44
27.10.2012 14:58:29; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. УРОВЕНЬ В ЕМКОСТИ СБОРА УТЕЧЕК №1. МИН 1. (200.09); 27.10.2012 15:07:44
27.10.2012 14:58:14; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. УРОВЕНЬ В ЕМКОСТИ СБОРА УТЕЧЕК №1. МАКС 1. (2300.02); 27.10.2012 15:07:44
27.10.2012 14:57:44; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ЗАДВИЖКА №28 ЗАКРЫЛАСЬ. ИСП РЕЖ.; 27.10.2012 15:07:44
27.10.2012 14:57:44; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ЗАДВИЖКА №27 ЗАКРЫЛАСЬ. ИСП РЕЖ.; 27.10.2012 15:07:44
27.10.2012 14:57:44; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-3. ЗАДВИЖКА №26 ЗАКРЫЛАСЬ. ИСП РЕЖ.; 27.10.2012 15:07:44
27.10.2012 14:57:44; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-3. ЗАДВИЖКА №25 ЗАКРЫЛАСЬ. ИСП РЕЖ.; 27.10.2012 15:07:44
27.10.2012 14:57:42; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ЗАДВИЖКА №24 ЗАКРЫЛАСЬ. ИСП РЕЖ.; 27.10.2012 15:07:44
27.10.2012 14:57:42; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ЗАДВИЖКА №23 ЗАКРЫЛАСЬ. ИСП РЕЖ.; 27.10.2012 15:07:44
27.10.2012 14:57:30; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ЗАДВИЖКА №28 ЗАКРЫВАЕТСЯ. ИСП РЕЖ.; 27.10.2012 15:07:44
27.10.2012 14:57:30; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ЗАДВИЖКА №27 ЗАКРЫВАЕТСЯ. ИСП РЕЖ.; 27.10.2012 15:07:44
27.10.2012 14:57:30; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-3. ЗАДВИЖКА №26 ЗАКРЫВАЕТСЯ. ИСП РЕЖ.; 27.10.2012 15:07:44
27.10.2012 14:57:30; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-3. ЗАДВИЖКА №25 ЗАКРЫВАЕТСЯ. ИСП РЕЖ.; 27.10.2012 15:07:44
27.10.2012 14:57:28; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ЗАДВИЖКА №24 ЗАКРЫВАЕТСЯ. ИСП РЕЖ.; 27.10.2012 15:07:44
27.10.2012 14:57:28; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ЗАДВИЖКА №23 ЗАКРЫВАЕТСЯ. ИСП РЕЖ.; 27.10.2012 15:07:44
27.10.2012 14:57:27; Контроллер Modbus Tcp; ***НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ЗАДВИЖКА №28. ЗАКРЫТЬ АВТ.; 27.10.2012 15:07:44
27.10.2012 14:57:27; Контроллер Modbus Tcp; ***НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ЗАДВИЖКА №27. ЗАКРЫТЬ АВТ.; 27.10.2012 15:07:44
27.10.2012 14:57:27; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ДВИГАТЕЛЬ ОТКЛЮЧИЛСЯ.; 27.10.2012 15:07:44
27.10.2012 14:57:27; Контроллер Modbus Tcp; *** НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ОСТАНОВИТЬ АВТ.; 27.10.2012 15:07:44
27.10.2012 14:57:27; Контроллер Modbus Tcp; ***НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-3. ЗАДВИЖКА №26. ЗАКРЫТЬ АВТ.; 27.10.2012 15:07:44
27.10.2012 14:57:27; Контроллер Modbus Tcp; ***НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-3. ЗАДВИЖКА №25. ЗАКРЫТЬ АВТ.; 27.10.2012 15:07:44
27.10.2012 14:57:26; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-1. ВВ НЕ ОТКЛЮЧИЛСЯ.; 27.10.2012 15:07:44
27.10.2012 14:57:25; Контроллер Modbus Tcp; ***НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ЗАДВИЖКА №24. ЗАКРЫТЬ АВТ.; 27.10.2012 15:07:44
27.10.2012 14:57:25; Контроллер Modbus Tcp; ***НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ЗАДВИЖКА №23. ЗАКРЫТЬ АВТ.; 27.10.2012 15:07:44
27.10.2012 14:57:25; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ДВИГАТЕЛЬ ОТКЛЮЧИЛСЯ.; 27.10.2012 15:07:44
27.10.2012 14:57:25; Контроллер Modbus Tcp; *** НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ОСТАНОВИТЬ АВТ.; 27.10.2012 15:07:44
27.10.2012 14:57:24; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-1. ВВ ОТКЛЮЧИТЬ (ДУБЛИРУЮЩИЙ).; 27.10.2012 15:07:44
27.10.2012 14:57:24; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА1. ВВ ОТКЛЮЧИТЬ.; 27.10.2012 15:07:44
27.10.2012 14:57:23; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-3. СНЯТ ГОРЯЧИЙ РЕЗЕРВ.; 27.10.2012 15:07:44
27.10.2012 14:57:23; Контроллер Modbus Tcp; *** НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-1. ОСТАНОВИТЬ АВТ.; 27.10.2012 15:07:44
27.10.2012 14:57:23; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. УРОВЕНЬ В ЕМКОСТИ СБОРА УТЕЧЕК №1 МАКСИМАЛЬНЫЙ АВАРИЙНЫЙ. ЗАЩИТА.; 27.10.2012 15:07:44
27.10.2012 14:57:19; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. УРОВЕНЬ В ЕМКОСТИ СБОРА УТЕЧЕК №1 МАКСИМАЛЬНЫЙ АВАРИЙНЫЙ.; 27.10.2012 15:07:44
27.10.2012 14:57:19; Контроллер Modbus Tcp; НОУ. НАСОС ОТКАЧКИ УТЕЧЕК №3. ВКЛЮЧИЛСЯ. ИСП РЕЖ.; 27.10.2012 15:07:44
27.10.2012 14:57:19; Контроллер Modbus Tcp; *** НОУ. НАСОС ОТКАЧКИ УТЕЧЕК №3. АВТОМАТИЧЕСКИ ПУСТИТЬ.; 27.10.2012 15:07:44
27.10.2012 14:57:19; Контроллер Modbus Tcp; НОУ. НАСОС ОТКАЧКИ УТЕЧЕК №2. ВКЛЮЧИЛСЯ. ИСП РЕЖ.; 27.10.2012 15:07:44
27.10.2012 14:57:19; Контроллер Modbus Tcp; *** НОУ. НАСОС ОТКАЧКИ УТЕЧЕК №2. АВТОМАТИЧЕСКИ ПУСТИТЬ.; 27.10.2012 15:07:44
27.10.2012 14:57:19; Контроллер Modbus Tcp; НОУ. НАСОС ОТКАЧКИ УТЕЧЕК №1. ВКЛЮЧИЛСЯ. ИСП РЕЖ.; 27.10.2012 15:07:44
27.10.2012 14:57:19; Контроллер Modbus Tcp; *** НОУ. НАСОС ОТКАЧКИ УТЕЧЕК №1. АВТОМАТИЧЕСКИ ПУСТИТЬ.; 27.10.2012 15:07:44
27.10.2012 14:57:19; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. УРОВЕНЬ В ЕМКОСТИ СБОРА УТЕЧЕК №1 МАКСИМАЛЬНЫЙ АВАРИЙНЫЙ.; 27.10.2012 15:07:44
27.10.2012 14:56:55; Контроллер Modbus Tcp; МНА4. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА4. ПОДПОРНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. МАГНИТНЫЙ ПУСКАТЕЛЬ ОТКЛЮЧИЛСЯ. ИСП РЕЖ.; 27.10.2012 15:07:44
27.10.2012 14:56:55; Контроллер Modbus Tcp; *** МНА4. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА4. ПОДПОРНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. АВТОМАТИЧЕСКИ ОСТАНОВИТЬ.; 27.10.2012 15:07:44
27.10.2012 14:56:55; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ВКЛЮЧИЛСЯ. ИСП РЕЖ.; 27.10.2012 15:07:44
27.10.2012 14:56:55; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ДВИГАТЕЛЬ ВКЛЮЧИЛСЯ.; 27.10.2012 15:07:44
27.10.2012 14:56:52; Контроллер Modbus Tcp; МНА2. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА2. ПОДПОРНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. МАГНИТНЫЙ ПУСКАТЕЛЬ ОТКЛЮЧИЛСЯ. ИСП РЕЖ.; 27.10.2012 15:07:44
27.10.2012 14:56:52; Контроллер Modbus Tcp; *** МНА2. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА2. ПОДПОРНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. АВТОМАТИЧЕСКИ ОСТАНОВИТЬ.; 27.10.2012 15:07:44
27.10.2012 14:56:52; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ВКЛЮЧИЛСЯ. ИСП РЕЖ.; 27.10.2012 15:07:44
27.10.2012 14:56:52; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ДВИГАТЕЛЬ ВКЛЮЧИЛСЯ.; 27.10.2012 15:07:44
27.10.2012 14:56:51; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ПОДПОР СОЗДАН.; 27.10.2012 15:07:44
27.10.2012 14:56:48; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ПОДПОР СОЗДАН.; 27.10.2012 15:07:44
27.10.2012 14:56:21; Контроллер Modbus Tcp; МНА4. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА4. ПОДПОРНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. ВКЛЮЧИЛСЯ. ИСП РЕЖ.; 27.10.2012 15:07:44
27.10.2012 14:56:21; Контроллер Modbus Tcp; *** МНА4. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА4. ПОДПОРНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. АВТОМАТИЧЕСКИ ПУСТИТЬ.; 27.10.2012 15:07:44
27.10.2012 14:56:21; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ПРОДУВКА ЗАВЕРШЕНА.; 27.10.2012 15:07:44
27.10.2012 14:56:18; Контроллер Modbus Tcp; МНА2. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА2. ПОДПОРНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. ВКЛЮЧИЛСЯ. ИСП РЕЖ.; 27.10.2012 15:07:44
27.10.2012 14:56:18; Контроллер Modbus Tcp; *** МНА2. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА2. ПОДПОРНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. АВТОМАТИЧЕСКИ ПУСТИТЬ.; 27.10.2012 15:07:44
27.10.2012 14:56:18; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ПРОДУВКА ЗАВЕРШЕНА.; 27.10.2012 15:07:44
27.10.2012 14:56:11; Контроллер Modbus Tcp; МНА4. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА4. ПРОДУВОЧНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. ВКЛЮЧИЛСЯ. ИСП РЕЖ.; 27.10.2012 15:07:44
27.10.2012 14:56:11; Контроллер Modbus Tcp; *** МНА4. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА4. ПРОДУВОЧНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. АВТОМАТИЧЕСКИ ПУСТИТЬ.; 27.10.2012 15:07:44
27.10.2012 14:56:11; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ВЫПОЛНЕНИЕ ПРОГРАММЫ 1 (НА ОТКРЫТЫЕ ЗАДВИЖКИ).; 27.10.2012 15:07:44
27.10.2012 14:56:11; Контроллер Modbus Tcp; *** НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ПУСТИТЬ.; 27.10.2012 15:07:44
27.10.2012 14:56:08; Контроллер Modbus Tcp; МНА2. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА2. ПРОДУВОЧНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. ВКЛЮЧИЛСЯ. ИСП РЕЖ.; 27.10.2012 15:07:44
27.10.2012 14:56:08; Контроллер Modbus Tcp; *** МНА2. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА2. ПРОДУВОЧНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. АВТОМАТИЧЕСКИ ПУСТИТЬ.; 27.10.2012 15:07:44
27.10.2012 14:56:08; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ВЫПОЛНЕНИЕ ПРОГРАММЫ 1 (НА ОТКРЫТЫЕ ЗАДВИЖКИ).; 27.10.2012 15:07:44
27.10.2012 14:56:08; Контроллер Modbus Tcp; *** НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ПУСТИТЬ.; 27.10.2012 15:07:44
27.10.2012 14:55:39; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ЗАДВИЖКА №28 ОТКРЫЛАСЬ. ИСП РЕЖ.; 27.10.2012 15:07:44
27.10.2012 14:55:39; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ЗАДВИЖКА №27 ОТКРЫЛАСЬ. ИСП РЕЖ.; 27.10.2012 15:07:44
27.10.2012 14:55:37; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-3. УСТАНОВЛЕН ГОРЯЧИЙ РЕЗЕРВ.; 27.10.2012 15:07:44
27.10.2012 14:55:36; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-3. ЗАДВИЖКА №26 ОТКРЫЛАСЬ. ИСП РЕЖ.; 27.10.2012 15:07:44
27.10.2012 14:55:36; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-3. ЗАДВИЖКА №25 ОТКРЫЛАСЬ. ИСП РЕЖ.; 27.10.2012 15:07:44
27.10.2012 14:55:33; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ЗАДВИЖКА №24 ОТКРЫЛАСЬ. ИСП РЕЖ.; 27.10.2012 15:07:44
27.10.2012 14:55:33; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ЗАДВИЖКА №23 ОТКРЫЛАСЬ. ИСП РЕЖ.; 27.10.2012 15:07:44
27.10.2012 14:55:25; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ЗАДВИЖКА №28 ОТКРЫВАЕТСЯ. ИСП РЕЖ.; 27.10.2012 15:07:44
27.10.2012 14:55:25; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ЗАДВИЖКА №27 ОТКРЫВАЕТСЯ. ИСП РЕЖ.; 27.10.2012 15:07:44
27.10.2012 14:55:23; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-3. ЗАДВИЖКА №26 ОТКРЫВАЕТСЯ. ИСП РЕЖ.; 27.10.2012 15:07:44
27.10.2012 14:55:23; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-3. ЗАДВИЖКА №25 ОТКРЫВАЕТСЯ. ИСП РЕЖ.; 27.10.2012 15:07:44
27.10.2012 14:55:22; Контроллер Modbus Tcp; ***НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ЗАДВИЖКА №28. ОТКРЫТЬ АВТ.; 27.10.2012 15:07:44
27.10.2012 14:55:22; Контроллер Modbus Tcp; ***НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ЗАДВИЖКА №27. ОТКРЫТЬ АВТ.; 27.10.2012 15:07:44
27.10.2012 14:55:20; Контроллер Modbus Tcp; ***НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-3. ЗАДВИЖКА №26. ОТКРЫТЬ АВТ.; 27.10.2012 15:07:44
27.10.2012 14:55:20; Контроллер Modbus Tcp; ***НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-3. ЗАДВИЖКА №25. ОТКРЫТЬ АВТ.; 27.10.2012 15:07:44
27.10.2012 14:55:20; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ЗАДВИЖКА №24 ОТКРЫВАЕТСЯ. ИСП РЕЖ.; 27.10.2012 15:07:44
27.10.2012 14:55:20; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ЗАДВИЖКА №23 ОТКРЫВАЕТСЯ. ИСП РЕЖ.; 27.10.2012 15:07:44
27.10.2012 14:55:17; Контроллер Modbus Tcp; ***НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ЗАДВИЖКА №24. ОТКРЫТЬ АВТ.; 27.10.2012 15:07:44
27.10.2012 14:55:17; Контроллер Modbus Tcp; ***НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ЗАДВИЖКА №23. ОТКРЫТЬ АВТ.; 27.10.2012 15:07:44
27.10.2012 14:53:55; Контроллер Modbus Tcp; МНА4. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА4. ПРОДУВОЧНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. МАГНИТНЫЙ ПУСКАТЕЛЬ ОТКЛЮЧИЛСЯ. ИСП РЕЖ.; 27.10.2012 15:07:44
27.10.2012 14:53:55; Контроллер Modbus Tcp; *** МНА4. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА4. ПРОДУВОЧНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. АВТОМАТИЧЕСКИ ОСТАНОВИТЬ.; 27.10.2012 15:07:44
27.10.2012 14:53:53; Контроллер Modbus Tcp; МНА2. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА2. ПРОДУВОЧНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. МАГНИТНЫЙ ПУСКАТЕЛЬ ОТКЛЮЧИЛСЯ. ИСП РЕЖ.; 27.10.2012 15:07:44
27.10.2012 14:53:53; Контроллер Modbus Tcp; *** МНА2. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА2. ПРОДУВОЧНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. АВТОМАТИЧЕСКИ ОСТАНОВИТЬ.; 27.10.2012 15:07:44
27.10.2012 14:51:07; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ЗАДВИЖКА №28 ЗАКРЫЛАСЬ. ИСП РЕЖ.; 27.10.2012 15:07:44
27.10.2012 14:51:07; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ЗАДВИЖКА №27 ЗАКРЫЛАСЬ. ИСП РЕЖ.; 27.10.2012 15:07:44
27.10.2012 14:51:07; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-3. ЗАДВИЖКА №26 ЗАКРЫЛАСЬ. ИСП РЕЖ.; 27.10.2012 15:07:44
27.10.2012 14:51:07; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-3. ЗАДВИЖКА №25 ЗАКРЫЛАСЬ. ИСП РЕЖ.; 27.10.2012 15:07:44
27.10.2012 14:51:05; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ЗАДВИЖКА №24 ЗАКРЫЛАСЬ. ИСП РЕЖ.; 27.10.2012 15:07:44
27.10.2012 14:51:05; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ЗАДВИЖКА №23 ЗАКРЫЛАСЬ. ИСП РЕЖ.; 27.10.2012 15:07:44
27.10.2012 14:50:53; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ЗАДВИЖКА №28 ЗАКРЫВАЕТСЯ. ИСП РЕЖ.; 27.10.2012 15:07:44
27.10.2012 14:50:53; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ЗАДВИЖКА №27 ЗАКРЫВАЕТСЯ. ИСП РЕЖ.; 27.10.2012 15:07:44
27.10.2012 14:50:53; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-3. ЗАДВИЖКА №26 ЗАКРЫВАЕТСЯ. ИСП РЕЖ.; 27.10.2012 15:07:44
27.10.2012 14:50:53; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-3. ЗАДВИЖКА №25 ЗАКРЫВАЕТСЯ. ИСП РЕЖ.; 27.10.2012 15:07:44
27.10.2012 14:50:51; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ЗАДВИЖКА №24 ЗАКРЫВАЕТСЯ. ИСП РЕЖ.; 27.10.2012 15:07:44
27.10.2012 14:50:51; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ЗАДВИЖКА №23 ЗАКРЫВАЕТСЯ. ИСП РЕЖ.; 27.10.2012 15:07:44
27.10.2012 14:50:50; Контроллер Modbus Tcp; ***НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ЗАДВИЖКА №28. ЗАКРЫТЬ АВТ.; 27.10.2012 15:07:44
27.10.2012 14:50:50; Контроллер Modbus Tcp; ***НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ЗАДВИЖКА №27. ЗАКРЫТЬ АВТ.; 27.10.2012 15:07:44
27.10.2012 14:50:50; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ДВИГАТЕЛЬ ОТКЛЮЧИЛСЯ.; 27.10.2012 15:07:44
27.10.2012 14:50:50; Контроллер Modbus Tcp; *** НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ОСТАНОВИТЬ АВТ.; 27.10.2012 15:07:44
27.10.2012 14:50:50; Контроллер Modbus Tcp; ***НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-3. ЗАДВИЖКА №26. ЗАКРЫТЬ АВТ.; 27.10.2012 15:07:44
27.10.2012 14:50:50; Контроллер Modbus Tcp; ***НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-3. ЗАДВИЖКА №25. ЗАКРЫТЬ АВТ.; 27.10.2012 15:07:44
27.10.2012 14:50:49; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-1. ВВ НЕ ОТКЛЮЧИЛСЯ.; 27.10.2012 15:07:44
27.10.2012 14:50:48; Контроллер Modbus Tcp; ***НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ЗАДВИЖКА №24. ЗАКРЫТЬ АВТ.; 27.10.2012 15:07:44
27.10.2012 14:50:48; Контроллер Modbus Tcp; ***НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ЗАДВИЖКА №23. ЗАКРЫТЬ АВТ.; 27.10.2012 15:07:44
27.10.2012 14:50:48; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ДВИГАТЕЛЬ ОТКЛЮЧИЛСЯ.; 27.10.2012 15:07:44
27.10.2012 14:50:48; Контроллер Modbus Tcp; *** НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ОСТАНОВИТЬ АВТ.; 27.10.2012 15:07:44
27.10.2012 14:50:48; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. УРОВЕНЬ В МАСЛОБАКЕ №2 МАКСИМАЛЬНЫЙ АВАРИЙНЫЙ.; 27.10.2012 15:07:44
27.10.2012 14:50:46; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-1. ВВ ОТКЛЮЧИТЬ (ДУБЛИРУЮЩИЙ).; 27.10.2012 15:07:44
27.10.2012 14:50:46; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА1. ВВ ОТКЛЮЧИТЬ.; 27.10.2012 15:07:44
27.10.2012 14:50:46; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-3. СНЯТ ГОРЯЧИЙ РЕЗЕРВ.; 27.10.2012 15:07:44
27.10.2012 14:50:46; Контроллер Modbus Tcp; *** НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-1. ОСТАНОВИТЬ АВТ.; 27.10.2012 15:07:44
27.10.2012 14:50:46; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. УРОВЕНЬ В МАСЛОБАКЕ №2 МАКСИМАЛЬНЫЙ АВАРИЙНЫЙ. ЗАЩИТА.; 27.10.2012 15:07:44
27.10.2012 14:50:43; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. УРОВЕНЬ В МАСЛОБАКЕ №2 МАКСИМАЛЬНЫЙ АВАРИЙНЫЙ.; 27.10.2012 15:07:44
27.10.2012 14:50:42; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. УРОВЕНЬ В МАСЛОБАКЕ №2 МАКСИМАЛЬНЫЙ АВАРИЙНЫЙ.; 27.10.2012 15:07:44
27.10.2012 14:50:28; Контроллер Modbus Tcp; МНА4. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА4. ПОДПОРНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. МАГНИТНЫЙ ПУСКАТЕЛЬ ОТКЛЮЧИЛСЯ. ИСП РЕЖ.; 27.10.2012 15:07:44
27.10.2012 14:50:28; Контроллер Modbus Tcp; *** МНА4. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА4. ПОДПОРНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. АВТОМАТИЧЕСКИ ОСТАНОВИТЬ.; 27.10.2012 15:07:44
27.10.2012 14:50:28; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ВКЛЮЧИЛСЯ. ИСП РЕЖ.; 27.10.2012 15:07:44
27.10.2012 14:50:28; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ДВИГАТЕЛЬ ВКЛЮЧИЛСЯ.; 27.10.2012 15:07:44
27.10.2012 14:50:24; Контроллер Modbus Tcp; МНА2. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА2. ПОДПОРНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. МАГНИТНЫЙ ПУСКАТЕЛЬ ОТКЛЮЧИЛСЯ. ИСП РЕЖ.; 27.10.2012 15:07:44
27.10.2012 14:50:24; Контроллер Modbus Tcp; *** МНА2. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА2. ПОДПОРНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. АВТОМАТИЧЕСКИ ОСТАНОВИТЬ.; 27.10.2012 15:07:44
27.10.2012 14:50:24; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ВКЛЮЧИЛСЯ. ИСП РЕЖ.; 27.10.2012 15:07:44
27.10.2012 14:50:24; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ДВИГАТЕЛЬ ВКЛЮЧИЛСЯ.; 27.10.2012 15:07:44
27.10.2012 14:50:24; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ПОДПОР СОЗДАН.; 27.10.2012 15:07:44
27.10.2012 14:50:20; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ПОДПОР СОЗДАН.; 27.10.2012 15:07:44
27.10.2012 14:49:53; Контроллер Modbus Tcp; МНА4. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА4. ПОДПОРНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. ВКЛЮЧИЛСЯ. ИСП РЕЖ.; 27.10.2012 15:07:44
27.10.2012 14:49:53; Контроллер Modbus Tcp; *** МНА4. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА4. ПОДПОРНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. АВТОМАТИЧЕСКИ ПУСТИТЬ.; 27.10.2012 15:07:44
27.10.2012 14:49:53; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ПРОДУВКА ЗАВЕРШЕНА.; 27.10.2012 15:07:44
27.10.2012 14:49:49; Контроллер Modbus Tcp; МНА2. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА2. ПОДПОРНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. ВКЛЮЧИЛСЯ. ИСП РЕЖ.; 27.10.2012 15:07:44
27.10.2012 14:49:49; Контроллер Modbus Tcp; *** МНА2. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА2. ПОДПОРНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. АВТОМАТИЧЕСКИ ПУСТИТЬ.; 27.10.2012 15:07:44
27.10.2012 14:49:49; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ПРОДУВКА ЗАВЕРШЕНА.; 27.10.2012 15:07:44
27.10.2012 14:49:43; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ВЫПОЛНЕНИЕ ПРОГРАММЫ 1 (НА ОТКРЫТЫЕ ЗАДВИЖКИ).; 27.10.2012 15:07:44
27.10.2012 14:49:43; Контроллер Modbus Tcp; *** НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ПУСТИТЬ.; 27.10.2012 15:07:44
27.10.2012 14:49:39; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ВЫПОЛНЕНИЕ ПРОГРАММЫ 1 (НА ОТКРЫТЫЕ ЗАДВИЖКИ).; 27.10.2012 15:07:44
27.10.2012 14:49:39; Контроллер Modbus Tcp; *** НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ПУСТИТЬ.; 27.10.2012 15:07:44
27.10.2012 14:48:53; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ЗАДВИЖКА №28 ОТКРЫЛАСЬ. ИСП РЕЖ.; 27.10.2012 15:07:44
27.10.2012 14:48:53; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ЗАДВИЖКА №27 ОТКРЫЛАСЬ. ИСП РЕЖ.; 27.10.2012 15:07:44
27.10.2012 14:48:50; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-3. УСТАНОВЛЕН ГОРЯЧИЙ РЕЗЕРВ.; 27.10.2012 15:07:44
27.10.2012 14:48:50; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-3. ЗАДВИЖКА №26 ОТКРЫЛАСЬ. ИСП РЕЖ.; 27.10.2012 15:07:44
27.10.2012 14:48:50; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-3. ЗАДВИЖКА №25 ОТКРЫЛАСЬ. ИСП РЕЖ.; 27.10.2012 15:07:44
27.10.2012 14:48:47; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ЗАДВИЖКА №24 ОТКРЫЛАСЬ. ИСП РЕЖ.; 27.10.2012 15:07:44
27.10.2012 14:48:47; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ЗАДВИЖКА №23 ОТКРЫЛАСЬ. ИСП РЕЖ.; 27.10.2012 15:07:44
27.10.2012 14:48:39; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ЗАДВИЖКА №28 ОТКРЫВАЕТСЯ. ИСП РЕЖ.; 27.10.2012 15:07:44
27.10.2012 14:48:39; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ЗАДВИЖКА №27 ОТКРЫВАЕТСЯ. ИСП РЕЖ.; 27.10.2012 15:07:44
27.10.2012 14:48:36; Контроллер Modbus Tcp; ***НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ЗАДВИЖКА №28. ОТКРЫТЬ АВТ.; 27.10.2012 15:07:44
27.10.2012 14:48:36; Контроллер Modbus Tcp; ***НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ЗАДВИЖКА №27. ОТКРЫТЬ АВТ.; 27.10.2012 15:07:44
27.10.2012 14:48:36; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-3. ЗАДВИЖКА №26 ОТКРЫВАЕТСЯ. ИСП РЕЖ.; 27.10.2012 15:07:44
27.10.2012 14:48:36; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-3. ЗАДВИЖКА №25 ОТКРЫВАЕТСЯ. ИСП РЕЖ.; 27.10.2012 15:07:44
27.10.2012 14:48:33; Контроллер Modbus Tcp; ***НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-3. ЗАДВИЖКА №26. ОТКРЫТЬ АВТ.; 27.10.2012 15:07:44
27.10.2012 14:48:33; Контроллер Modbus Tcp; ***НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-3. ЗАДВИЖКА №25. ОТКРЫТЬ АВТ.; 27.10.2012 15:07:44
27.10.2012 14:48:33; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ЗАДВИЖКА №24 ОТКРЫВАЕТСЯ. ИСП РЕЖ.; 27.10.2012 15:07:44
27.10.2012 14:48:33; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ЗАДВИЖКА №23 ОТКРЫВАЕТСЯ. ИСП РЕЖ.; 27.10.2012 15:07:44
27.10.2012 14:48:30; Контроллер Modbus Tcp; ***НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ЗАДВИЖКА №24. ОТКРЫТЬ АВТ.; 27.10.2012 15:07:44
27.10.2012 14:48:30; Контроллер Modbus Tcp; ***НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ЗАДВИЖКА №23. ОТКРЫТЬ АВТ.; 27.10.2012 15:07:44
27.10.2012 14:48:00; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ЗАДВИЖКА №28 ЗАКРЫЛАСЬ. ИСП РЕЖ.; 27.10.2012 15:07:44
27.10.2012 14:48:00; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ЗАДВИЖКА №27 ЗАКРЫЛАСЬ. ИСП РЕЖ.; 27.10.2012 15:07:44
27.10.2012 14:48:00; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-3. ЗАДВИЖКА №26 ЗАКРЫЛАСЬ. ИСП РЕЖ.; 27.10.2012 15:07:44
27.10.2012 14:48:00; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-3. ЗАДВИЖКА №25 ЗАКРЫЛАСЬ. ИСП РЕЖ.; 27.10.2012 15:07:44
27.10.2012 14:47:58; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ЗАДВИЖКА №24 ЗАКРЫЛАСЬ. ИСП РЕЖ.; 27.10.2012 15:07:44
27.10.2012 14:47:58; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ЗАДВИЖКА №23 ЗАКРЫЛАСЬ. ИСП РЕЖ.; 27.10.2012 15:07:44
27.10.2012 14:47:46; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ЗАДВИЖКА №28 ЗАКРЫВАЕТСЯ. ИСП РЕЖ.; 27.10.2012 15:07:44
27.10.2012 14:47:46; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ЗАДВИЖКА №27 ЗАКРЫВАЕТСЯ. ИСП РЕЖ.; 27.10.2012 15:07:44
27.10.2012 14:47:46; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-3. ЗАДВИЖКА №26 ЗАКРЫВАЕТСЯ. ИСП РЕЖ.; 27.10.2012 15:07:44
27.10.2012 14:47:46; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-3. ЗАДВИЖКА №25 ЗАКРЫВАЕТСЯ. ИСП РЕЖ.; 27.10.2012 15:07:44
27.10.2012 14:47:44; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ЗАДВИЖКА №24 ЗАКРЫВАЕТСЯ. ИСП РЕЖ.; 27.10.2012 15:07:44
27.10.2012 14:47:44; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ЗАДВИЖКА №23 ЗАКРЫВАЕТСЯ. ИСП РЕЖ.; 27.10.2012 15:07:44
27.10.2012 14:47:43; Контроллер Modbus Tcp; ***НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ЗАДВИЖКА №28. ЗАКРЫТЬ АВТ.; 27.10.2012 15:07:44
27.10.2012 14:47:43; Контроллер Modbus Tcp; ***НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ЗАДВИЖКА №27. ЗАКРЫТЬ АВТ.; 27.10.2012 15:07:44
27.10.2012 14:47:43; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ДВИГАТЕЛЬ ОТКЛЮЧИЛСЯ.; 27.10.2012 15:07:44
27.10.2012 14:47:43; Контроллер Modbus Tcp; *** НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ОСТАНОВИТЬ АВТ.; 27.10.2012 15:07:44
27.10.2012 14:47:43; Контроллер Modbus Tcp; ***НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-3. ЗАДВИЖКА №26. ЗАКРЫТЬ АВТ.; 27.10.2012 15:07:44
27.10.2012 14:47:43; Контроллер Modbus Tcp; ***НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-3. ЗАДВИЖКА №25. ЗАКРЫТЬ АВТ.; 27.10.2012 15:07:44
27.10.2012 14:47:42; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-1. ВВ НЕ ОТКЛЮЧИЛСЯ.; 27.10.2012 15:07:44
27.10.2012 14:47:41; Контроллер Modbus Tcp; ***НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ЗАДВИЖКА №24. ЗАКРЫТЬ АВТ.; 27.10.2012 15:07:44
27.10.2012 14:47:41; Контроллер Modbus Tcp; ***НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ЗАДВИЖКА №23. ЗАКРЫТЬ АВТ.; 27.10.2012 15:07:44
27.10.2012 14:47:41; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ДВИГАТЕЛЬ ОТКЛЮЧИЛСЯ.; 27.10.2012 15:07:44
27.10.2012 14:47:41; Контроллер Modbus Tcp; *** НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ОСТАНОВИТЬ АВТ.; 27.10.2012 15:07:44
27.10.2012 14:47:39; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-1. ВВ ОТКЛЮЧИТЬ (ДУБЛИРУЮЩИЙ).; 27.10.2012 15:07:44
27.10.2012 14:47:39; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА1. ВВ ОТКЛЮЧИТЬ.; 27.10.2012 15:07:44
27.10.2012 14:47:39; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-3. СНЯТ ГОРЯЧИЙ РЕЗЕРВ.; 27.10.2012 15:07:44
27.10.2012 14:47:39; Контроллер Modbus Tcp; *** НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-1. ОСТАНОВИТЬ АВТ.; 27.10.2012 15:07:44
27.10.2012 14:47:39; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. УРОВЕНЬ В МАСЛОБАКЕ №1 МАКСИМАЛЬНЫЙ АВАРИЙНЫЙ. ЗАЩИТА.; 27.10.2012 15:07:44
27.10.2012 14:47:35; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. УРОВЕНЬ В МАСЛОБАКЕ №1 МАКСИМАЛЬНЫЙ АВАРИЙНЫЙ.; 27.10.2012 15:07:44
27.10.2012 14:47:21; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. УРОВЕНЬ В МАСЛОБАКЕ №1. МАКС 1. (1699.98); 27.10.2012 15:07:44
27.10.2012 14:47:05; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. УРОВЕНЬ В МАСЛОБАКЕ №1. МИН 1. (300.05); 27.10.2012 15:07:44
27.10.2012 14:46:12; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-3. УСТАНОВЛЕН ГОРЯЧИЙ РЕЗЕРВ.; 27.10.2012 15:07:44
27.10.2012 14:46:12; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-3. ПОДГОТОВКА К ПУСКУ - ПРОДУВКА ВЫПОЛНЕНА.; 27.10.2012 15:07:44
27.10.2012 14:46:12; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-3. ПОДПОР СОЗДАН.; 27.10.2012 15:07:44
27.10.2012 14:45:46; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. УРОВЕНЬ В АККУМУЛИРУЮЩЕМ МАСЛОБАКЕ МИНИМАЛЬНЫЙ.; 27.10.2012 15:07:44
27.10.2012 14:45:42; Контроллер Modbus Tcp; МНА3. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА3. ПОДПОРНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. ВКЛЮЧИЛСЯ. ИСП РЕЖ.; 27.10.2012 15:07:44
27.10.2012 14:45:42; Контроллер Modbus Tcp; *** МНА3. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА3. ПОДПОРНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. АВТОМАТИЧЕСКИ ПУСТИТЬ.; 27.10.2012 15:07:44
27.10.2012 14:45:42; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-3. ПРОДУВКА ЗАВЕРШЕНА.; 27.10.2012 15:07:44
27.10.2012 14:45:32; Контроллер Modbus Tcp; *** НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-3. АВТОМАТИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА К ПУСКУ - ПРОДУВКА.; 27.10.2012 15:07:44
27.10.2012 14:44:41; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. СНЯТ ГОРЯЧИЙ РЕЗЕРВ.; 27.10.2012 15:07:44
27.10.2012 14:44:41; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. АВТ СНЯТЬ РЕЖИМ РЕЗ.; 27.10.2012 15:07:44
27.10.2012 14:44:41; Контроллер Modbus Tcp; МНА4. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА4. ПОДПОРНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. МАГНИТНЫЙ ПУСКАТЕЛЬ ОТКЛЮЧИЛСЯ. ИСП РЕЖ.; 27.10.2012 15:07:44
27.10.2012 14:44:41; Контроллер Modbus Tcp; *** МНА4. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА4. ПОДПОРНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. АВТОМАТИЧЕСКИ ОСТАНОВИТЬ.; 27.10.2012 15:07:44
27.10.2012 14:44:41; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ВКЛЮЧИЛСЯ. ИСП РЕЖ.; 27.10.2012 15:07:44
27.10.2012 14:44:41; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ДВИГАТЕЛЬ ВКЛЮЧИЛСЯ.; 27.10.2012 15:07:44
27.10.2012 14:44:41; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ВЫПОЛНЕНИЕ ПРОГРАММЫ 1 (НА ОТКРЫТЫЕ ЗАДВИЖКИ).; 27.10.2012 15:07:44
27.10.2012 14:44:41; Контроллер Modbus Tcp; *** НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ПУСТИТЬ АВТ.; 27.10.2012 15:07:44
27.10.2012 14:44:41; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-3. ДВИГАТЕЛЬ ОТКЛЮЧИЛСЯ.; 27.10.2012 15:07:44
27.10.2012 14:44:41; Контроллер Modbus Tcp; *** НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-3. ОСТАНОВИТЬ АВТ.; 27.10.2012 15:07:44
27.10.2012 14:44:41; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-3. АВАРИЙНАЯ ВИБРАЦИЯ ЭД ПОРОГ 1. ЗАЩИТА.; 27.10.2012 15:07:44
27.10.2012 14:44:36; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-3. АВАРИЙНАЯ ВИБРАЦИЯ ЭД ПОРОГ 1.; 27.10.2012 15:07:44
27.10.2012 14:43:53; Контроллер Modbus Tcp; ВЕНТИЛЯЦИЯ АВГ. ВЕНТИЛЯТОР АВГ №1. МАГНИТНЫЙ ПУСКАТЕЛЬ ОТКЛЮЧИЛСЯ.; 27.10.2012 15:07:44
27.10.2012 14:43:51; Контроллер Modbus Tcp; *** ВЕНТИЛЯЦИЯ АВГ. ВЕНТИЛЯТОР АВГ №1. АВТОМАТИЧЕСКИ ОСТАНОВИТЬ.; 27.10.2012 15:07:44
27.10.2012 14:43:51; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. СОХРАНЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ВОДЫ К МНА. (17.97); 27.10.2012 15:07:44
27.10.2012 14:43:46; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. ТЕМПЕРАТУРА ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ВОДЫ К МНА. МИН 1. (17.97); 27.10.2012 15:07:44
27.10.2012 14:43:44; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. ТЕМПЕРАТУРА ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ВОДЫ К МНА. МАКС 1. (17.99); 27.10.2012 15:07:44
27.10.2012 14:43:42; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. ТЕМПЕРАТУРА ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ВОДЫ К МНА. МИН 1. (17.98); 27.10.2012 15:07:44
27.10.2012 14:43:41; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. ТЕМПЕРАТУРА ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ВОДЫ К МНА. МАКС 1. (17.99); 27.10.2012 15:07:44
27.10.2012 14:43:37; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. ТЕМПЕРАТУРА ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ВОДЫ К МНА. МИН 1. (17.97); 27.10.2012 15:07:44
27.10.2012 14:43:36; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. ТЕМПЕРАТУРА ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ВОДЫ К МНА. МАКС 1. (17.99); 27.10.2012 15:07:44
27.10.2012 14:43:32; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. ТЕМПЕРАТУРА ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ВОДЫ К МНА. МИН 1. (17.98); 27.10.2012 15:07:44
27.10.2012 14:43:32; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. ТЕМПЕРАТУРА ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ВОДЫ К МНА. МАКС 1. (17.99); 27.10.2012 15:07:44
27.10.2012 14:43:29; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. ТЕМПЕРАТУРА ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ВОДЫ К МНА. МИН 1. (17.98); 27.10.2012 15:07:44
27.10.2012 14:43:28; Контроллер Modbus Tcp; ВЕНТИЛЯЦИЯ АВГ. ВЕНТИЛЯТОР АВГ №1. ВКЛЮЧИЛСЯ.; 27.10.2012 15:07:44
27.10.2012 14:43:28; Контроллер Modbus Tcp; *** ВЕНТИЛЯЦИЯ АВГ. ВЕНТИЛЯТОР АВГ №1. АВТОМАТИЧЕСКИ ПУСТИТЬ.; 27.10.2012 15:07:44
27.10.2012 14:43:28; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. ТЕМПЕРАТУРА ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ВОДЫ К МНА. МАКС 1. (17.99); 27.10.2012 15:07:44
27.10.2012 14:43:14; Контроллер Modbus Tcp; ВЕНТИЛЯЦИЯ АВГ. ВЕНТИЛЯТОР АВГ №1. МАГНИТНЫЙ ПУСКАТЕЛЬ ОТКЛЮЧИЛСЯ.; 27.10.2012 15:07:44
27.10.2012 14:43:13; Контроллер Modbus Tcp; *** ВЕНТИЛЯЦИЯ АВГ. ВЕНТИЛЯТОР АВГ №1. АВТОМАТИЧЕСКИ ОСТАНОВИТЬ.; 27.10.2012 15:07:44
27.10.2012 14:43:13; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. СОХРАНЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ВОДЫ К МНА. (17.98); 27.10.2012 15:07:44
27.10.2012 14:43:09; Контроллер Modbus Tcp; ВЕНТИЛЯЦИЯ АВГ. ВЕНТИЛЯТОР АВГ №1. ВКЛЮЧИЛСЯ.; 27.10.2012 15:07:44
27.10.2012 14:43:09; Контроллер Modbus Tcp; СХПВ. НАСОС СХПВ №2. ОТКЛЮЧЕН. ДАВЛЕНИЕ СБРОШЕНО.; 27.10.2012 15:07:44
27.10.2012 14:43:09; Контроллер Modbus Tcp; СХПВ. НАСОС СХПВ №2. МАГНИТНЫЙ ПУСКАТЕЛЬ ОТКЛЮЧИЛСЯ.; 27.10.2012 15:07:44
27.10.2012 14:43:09; Контроллер Modbus Tcp; *** ВЕНТИЛЯЦИЯ АВГ. ВЕНТИЛЯТОР АВГ №1. АВТОМАТИЧЕСКИ ПУСТИТЬ.; 27.10.2012 15:07:44
27.10.2012 14:43:09; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. ТЕМПЕРАТУРА ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ВОДЫ К МНА. МАКС 1. (17.99); 27.10.2012 15:07:44
27.10.2012 14:43:08; Контроллер Modbus Tcp; *** СХПВ. НАСОС СХПВ №2. АВТОМАТИЧЕСКИ ОСТАНОВИТЬ.; 27.10.2012 15:07:44
27.10.2012 14:43:08; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. ДАВЛЕНИЕ В ВОДОВОЗДУШНОМ БАКЕ. МАКС 1. (3); 27.10.2012 15:07:44
27.10.2012 14:43:08; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. ТЕМПЕРАТУРА ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ВОДЫ К МНА. МИН 1. (17.98); 27.10.2012 15:07:44
27.10.2012 14:43:07; Контроллер Modbus Tcp; ВЕНТИЛЯЦИЯ АВГ. ВЕНТИЛЯТОР АВГ №1. МАГНИТНЫЙ ПУСКАТЕЛЬ ОТКЛЮЧИЛСЯ.; 27.10.2012 15:07:44
27.10.2012 14:43:06; Контроллер Modbus Tcp; *** ВЕНТИЛЯЦИЯ АВГ. ВЕНТИЛЯТОР АВГ №1. АВТОМАТИЧЕСКИ ОСТАНОВИТЬ.; 27.10.2012 15:07:44
27.10.2012 14:43:06; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. СОХРАНЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ВОДЫ К МНА. (17.97); 27.10.2012 15:07:44
27.10.2012 14:43:01; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. ТЕМПЕРАТУРА ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ВОДЫ К МНА. МИН 1. (17.97); 27.10.2012 15:07:44
27.10.2012 14:43:00; Контроллер Modbus Tcp; ВЕНТИЛЯЦИЯ АВГ. ВЕНТИЛЯТОР АВГ №1. ВКЛЮЧИЛСЯ.; 27.10.2012 15:07:44
27.10.2012 14:43:00; Контроллер Modbus Tcp; *** ВЕНТИЛЯЦИЯ АВГ. ВЕНТИЛЯТОР АВГ №1. АВТОМАТИЧЕСКИ ПУСТИТЬ.; 27.10.2012 15:07:44
27.10.2012 14:43:00; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. ТЕМПЕРАТУРА ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ВОДЫ К МНА. МАКС 1. (17.99); 27.10.2012 15:07:44
27.10.2012 14:42:36; Контроллер Modbus Tcp; СХПВ. НАСОС СХПВ №2. ДАВЛЕНИЕ ВОССТАНОВЛЕНО.; 27.10.2012 15:07:44
27.10.2012 14:42:36; Контроллер Modbus Tcp; СХПВ. НАСОС СХПВ №2. ВКЛЮЧИЛСЯ.; 27.10.2012 15:07:44
27.10.2012 14:42:36; Контроллер Modbus Tcp; *** СХПВ. НАСОС СХПВ №2. АВТОМАТИЧЕСКИ ПУСТИТЬ.; 27.10.2012 15:07:44
27.10.2012 14:42:36; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. ДАВЛЕНИЕ В ВОДОВОЗДУШНОМ БАКЕ. МИН 1. (1.99); 27.10.2012 15:07:44
27.10.2012 14:42:19; Контроллер Modbus Tcp; ЗРУ-10КВ. СВВ. ОТКЛЮЧЕН.; 27.10.2012 15:07:44
27.10.2012 14:42:14; Контроллер Modbus Tcp; ЗРУ-10КВ. СВВ. ДВА СИГНАЛА.; 27.10.2012 15:07:44
27.10.2012 14:41:34; Контроллер Modbus Tcp; ВЕНТИЛЯЦИЯ АВМ. ВЕНТИЛЯТОР АВМ №3. МАГНИТНЫЙ ПУСКАТЕЛЬ ОТКЛЮЧИЛСЯ.; 27.10.2012 15:07:44
27.10.2012 14:41:30; Контроллер Modbus Tcp; ВЕНТИЛЯЦИЯ АВМ. ВЕНТИЛЯТОР АВМ №2. МАГНИТНЫЙ ПУСКАТЕЛЬ ОТКЛЮЧИЛСЯ.; 27.10.2012 15:07:44
27.10.2012 14:41:26; Контроллер Modbus Tcp; ВЕНТИЛЯЦИЯ АВМ. ВЕНТИЛЯТОР АВМ №1. МАГНИТНЫЙ ПУСКАТЕЛЬ ОТКЛЮЧИЛСЯ.; 27.10.2012 15:07:44
27.10.2012 14:41:19; Контроллер Modbus Tcp; ВЕНТИЛЯЦИЯ АВМ. ВЕНТИЛЯТОР АВМ №3. АВТОМАТИЧЕСКИЙ ПОВТОРНЫЙ ПУСК.; 27.10.2012 15:07:44
27.10.2012 14:41:09; Контроллер Modbus Tcp; ВЕНТИЛЯЦИЯ АВМ. ВЕНТИЛЯТОР АВМ №3. ОТКЛЮЧЕН. НЕТ НАПРЯЖЕНИЯ. ЗАПУСК ТАЙМЕРА АПВ.; 27.10.2012 15:07:44
27.10.2012 14:41:06; Контроллер Modbus Tcp; ВЕНТИЛЯЦИЯ АВМ. ВЕНТИЛЯТОР АВМ №2. АВТОМАТИЧЕСКИЙ ПОВТОРНЫЙ ПУСК.; 27.10.2012 15:07:44
27.10.2012 14:41:04; Контроллер Modbus Tcp; ВЕНТИЛЯЦИЯ АВМ. ВЕНТИЛЯТОР АВМ №2. ОТКЛЮЧЕН. НЕТ НАПРЯЖЕНИЯ. ЗАПУСК ТАЙМЕРА АПВ.; 27.10.2012 15:07:44
27.10.2012 14:41:01; Контроллер Modbus Tcp; ВЕНТИЛЯЦИЯ АВМ. ВЕНТИЛЯТОР АВМ №1. АВТОМАТИЧЕСКИЙ ПОВТОРНЫЙ ПУСК.; 27.10.2012 15:07:44
27.10.2012 14:40:59; Контроллер Modbus Tcp; ВЕНТИЛЯЦИЯ АВМ. ВЕНТИЛЯТОР АВМ №1. ОТКЛЮЧЕН. НЕТ НАПРЯЖЕНИЯ. ЗАПУСК ТАЙМЕРА АПВ.; 27.10.2012 15:07:44
27.10.2012 14:40:52; Контроллер Modbus Tcp; ВЕНТИЛЯЦИЯ АВМ. ВЕНТИЛЯТОР АВМ №3. ВКЛЮЧИЛСЯ.; 27.10.2012 15:07:44
27.10.2012 14:40:51; Контроллер Modbus Tcp; ВЕНТИЛЯЦИЯ АВМ. ВЕНТИЛЯТОР АВМ №2. ВКЛЮЧИЛСЯ.; 27.10.2012 15:07:44
27.10.2012 14:40:49; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. УСТАНОВЛЕН ГОРЯЧИЙ РЕЗЕРВ.; 27.10.2012 15:07:44
27.10.2012 14:40:48; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ПОДГОТОВКА К ПУСКУ - ПРОДУВКА ВЫПОЛНЕНА.; 27.10.2012 15:07:44
27.10.2012 14:40:48; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ПОДПОР СОЗДАН.; 27.10.2012 15:07:44
27.10.2012 14:40:45; Контроллер Modbus Tcp; ВЕНТИЛЯЦИЯ АВМ. ВЕНТИЛЯТОР АВМ №1. ВКЛЮЧИЛСЯ.; 27.10.2012 15:07:44
27.10.2012 14:40:19; Контроллер Modbus Tcp; ПРИТОЧНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. ПРИТОЧНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР №1. ОТКЛЮЧИЛСЯ. ДАВЛЕНИЕ СБРОШЕНО.; 27.10.2012 15:07:44
27.10.2012 14:40:18; Контроллер Modbus Tcp; МНА4. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА4. ПОДПОРНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. ВКЛЮЧИЛСЯ. ИСП РЕЖ.; 27.10.2012 15:07:44
27.10.2012 14:40:18; Контроллер Modbus Tcp; *** МНА4. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА4. ПОДПОРНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. АВТОМАТИЧЕСКИ ПУСТИТЬ.; 27.10.2012 15:07:44
27.10.2012 14:40:18; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ПРОДУВКА ЗАВЕРШЕНА.; 27.10.2012 15:07:44
27.10.2012 14:40:14; Контроллер Modbus Tcp; ПРИТОЧНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. ПРИТОЧНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР №1. МАГНИТНЫЙ ПУСКАТЕЛЬ ОТКЛЮЧИЛСЯ.; 27.10.2012 15:07:44
27.10.2012 14:40:12; Контроллер Modbus Tcp; ВЫТЯЖНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. ВЫТЯЖНОЙ ВЕНТИЛЯТОР №2. ОТКЛЮЧИЛСЯ. ДАВЛЕНИЕ СБРОШЕНО.; 27.10.2012 15:07:44
27.10.2012 14:40:11; Контроллер Modbus Tcp; ВЫТЯЖНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. ВЫТЯЖНОЙ ВЕНТИЛЯТОР №2. МАГНИТНЫЙ ПУСКАТЕЛЬ ОТКЛЮЧИЛСЯ.; 27.10.2012 15:07:44
27.10.2012 14:40:08; Контроллер Modbus Tcp; ВЫТЯЖНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. ВЫТЯЖНОЙ ВЕНТИЛЯТОР №1. ОТКЛЮЧИЛСЯ. ДАВЛЕНИЕ СБРОШЕНО.; 27.10.2012 15:07:44
27.10.2012 14:40:08; Контроллер Modbus Tcp; *** НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. АВТОМАТИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА К ПУСКУ - ПРОДУВКА.; 27.10.2012 15:07:44
27.10.2012 14:40:06; Контроллер Modbus Tcp; ВЫТЯЖНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. ВЫТЯЖНОЙ ВЕНТИЛЯТОР №1. МАГНИТНЫЙ ПУСКАТЕЛЬ ОТКЛЮЧИЛСЯ.; 27.10.2012 15:07:44
27.10.2012 14:40:00; Контроллер Modbus Tcp; ВЫТЯЖНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ МАСЛОБЛОКА. ВЫТЯЖНОЙ ВЕНТИЛЯТОР №2 МАСЛОБЛОКА. МАГНИТНЫЙ ПУСКАТЕЛЬ ОТКЛЮЧИЛСЯ.; 27.10.2012 15:07:44
27.10.2012 14:39:57; Контроллер Modbus Tcp; ВЫТЯЖНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ МАСЛОБЛОКА. ВЫТЯЖНОЙ ВЕНТИЛЯТОР №1 МАСЛОБЛОКА. МАГНИТНЫЙ ПУСКАТЕЛЬ ОТКЛЮЧИЛСЯ.; 27.10.2012 15:07:44
27.10.2012 14:39:36; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-3. СНЯТ ГОРЯЧИЙ РЕЗЕРВ.; 27.10.2012 15:07:44
27.10.2012 14:39:36; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-3. АВТ СНЯТЬ РЕЖИМ РЕЗ.; 27.10.2012 15:07:44
27.10.2012 14:39:36; Контроллер Modbus Tcp; МНА3. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА3. ПОДПОРНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. МАГНИТНЫЙ ПУСКАТЕЛЬ ОТКЛЮЧИЛСЯ. ИСП РЕЖ.; 27.10.2012 15:07:44
27.10.2012 14:39:36; Контроллер Modbus Tcp; *** МНА3. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА3. ПОДПОРНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. АВТОМАТИЧЕСКИ ОСТАНОВИТЬ.; 27.10.2012 15:07:44
27.10.2012 14:39:36; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-3. ВКЛЮЧИЛСЯ. ИСП РЕЖ.; 27.10.2012 15:07:44
27.10.2012 14:39:36; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-3. ДВИГАТЕЛЬ ВКЛЮЧИЛСЯ.; 27.10.2012 15:07:44
27.10.2012 14:39:36; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-3. ВЫПОЛНЕНИЕ ПРОГРАММЫ 1 (НА ОТКРЫТЫЕ ЗАДВИЖКИ).; 27.10.2012 15:07:44
27.10.2012 14:39:36; Контроллер Modbus Tcp; *** НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-3. ПУСТИТЬ АВТ.; 27.10.2012 15:07:44
27.10.2012 14:39:36; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ДВИГАТЕЛЬ ОТКЛЮЧИЛСЯ.; 27.10.2012 15:07:44
27.10.2012 14:39:36; Контроллер Modbus Tcp; *** НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ОСТАНОВИТЬ АВТ.; 27.10.2012 15:07:44
27.10.2012 14:39:36; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. АВАРИЙНАЯ ВИБРАЦИЯ ЭД ПОРОГ 1. ЗАЩИТА.; 27.10.2012 15:07:44
27.10.2012 14:39:31; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. АВАРИЙНАЯ ВИБРАЦИЯ ЭД ПОРОГ 1.; 27.10.2012 15:07:44
27.10.2012 14:38:45; Контроллер Modbus Tcp; ПРИТОЧНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. ПРИТОЧНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР №2. АВТОМАТИЧЕСКИЙ ПОВТОРНЫЙ ПУСК.; 27.10.2012 15:07:44
27.10.2012 14:38:43; Контроллер Modbus Tcp; ПРИТОЧНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. ПРИТОЧНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР №2. ОТКЛЮЧЕН. НЕТ НАПРЯЖЕНИЯ. ЗАПУСК ТАЙМЕРА АПВ.; 27.10.2012 15:07:44
27.10.2012 14:38:36; Контроллер Modbus Tcp; ПРИТОЧНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. ПРИТОЧНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР №1. АВТОМАТИЧЕСКИЙ ПОВТОРНЫЙ ПУСК.; 27.10.2012 15:07:44
27.10.2012 14:38:34; Контроллер Modbus Tcp; ПРИТОЧНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. ПРИТОЧНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР №1. ОТКЛЮЧЕН. НЕТ НАПРЯЖЕНИЯ. ЗАПУСК ТАЙМЕРА АПВ.; 27.10.2012 15:07:44
27.10.2012 14:38:04; Контроллер Modbus Tcp; МАСЛОСИСТЕМА. МАСЛОНАСОС №1. ВКЛЮЧИЛСЯ.; 27.10.2012 15:07:44
27.10.2012 14:37:01; Контроллер Modbus Tcp; ЗРУ-10КВ. СВВ. ОТКЛЮЧЕН.; 27.10.2012 15:07:44
27.10.2012 14:36:58; Контроллер Modbus Tcp; ЗРУ-10КВ. СВВ. НЕТ СИГНАЛА.; 27.10.2012 15:07:44
27.10.2012 14:36:53; Контроллер Modbus Tcp; ЗРУ-10КВ. СВВ. ВКЛЮЧЕН.; 27.10.2012 15:07:44
27.10.2012 14:36:47; Контроллер Modbus Tcp; ЗРУ-10КВ. СВВ. НЕТ СИГНАЛА.; 27.10.2012 15:07:44
27.10.2012 14:36:32; Контроллер Modbus Tcp; ЗРУ-10КВ. ВВ НА ВВОДЕ №2. ВКЛЮЧЕН.; 27.10.2012 15:07:44
27.10.2012 14:36:28; Контроллер Modbus Tcp; ЗРУ-10КВ. ВВ НА ВВОДЕ №2. ДВА СИГНАЛА.; 27.10.2012 15:07:44
27.10.2012 14:36:21; Контроллер Modbus Tcp; ЗРУ-10КВ. ВВ НА ВВОДЕ №1. ВКЛЮЧЕН.; 27.10.2012 15:07:44
27.10.2012 14:36:16; Контроллер Modbus Tcp; ЗРУ-10КВ. ВВ НА ВВОДЕ №1. ДВА СИГНАЛА.; 27.10.2012 15:07:44
27.10.2012 14:35:43; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-3. УСТАНОВЛЕН ГОРЯЧИЙ РЕЗЕРВ.; 27.10.2012 15:07:44
27.10.2012 14:35:43; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-3. ПОДГОТОВКА К ПУСКУ - ПРОДУВКА ВЫПОЛНЕНА.; 27.10.2012 15:07:44
27.10.2012 14:35:43; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-3. ПОДПОР СОЗДАН.; 27.10.2012 15:07:44
27.10.2012 14:35:13; Контроллер Modbus Tcp; МНА3. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА3. ПОДПОРНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. ВКЛЮЧИЛСЯ. ИСП РЕЖ.; 27.10.2012 15:07:44
27.10.2012 14:35:13; Контроллер Modbus Tcp; *** МНА3. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА3. ПОДПОРНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. АВТОМАТИЧЕСКИ ПУСТИТЬ.; 27.10.2012 15:07:44
27.10.2012 14:35:13; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-3. ПРОДУВКА ЗАВЕРШЕНА.; 27.10.2012 15:07:44
27.10.2012 14:35:02; Контроллер Modbus Tcp; *** НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-3. АВТОМАТИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА К ПУСКУ - ПРОДУВКА.; 27.10.2012 15:07:44
27.10.2012 14:34:30; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. СНЯТ ГОРЯЧИЙ РЕЗЕРВ.; 27.10.2012 15:07:44
27.10.2012 14:34:30; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. АВТ СНЯТЬ РЕЖИМ РЕЗ.; 27.10.2012 15:07:44
27.10.2012 14:34:30; Контроллер Modbus Tcp; МНА4. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА4. ПОДПОРНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. МАГНИТНЫЙ ПУСКАТЕЛЬ ОТКЛЮЧИЛСЯ. ИСП РЕЖ.; 27.10.2012 15:07:44
27.10.2012 14:34:30; Контроллер Modbus Tcp; *** МНА4. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА4. ПОДПОРНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. АВТОМАТИЧЕСКИ ОСТАНОВИТЬ.; 27.10.2012 15:07:44
27.10.2012 14:34:30; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ВКЛЮЧИЛСЯ. ИСП РЕЖ.; 27.10.2012 15:07:44
27.10.2012 14:34:30; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ДВИГАТЕЛЬ ВКЛЮЧИЛСЯ.; 27.10.2012 15:07:44
27.10.2012 14:34:30; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ВЫПОЛНЕНИЕ ПРОГРАММЫ 1 (НА ОТКРЫТЫЕ ЗАДВИЖКИ).; 27.10.2012 15:07:44
27.10.2012 14:34:30; Контроллер Modbus Tcp; *** НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ПУСТИТЬ АВТ.; 27.10.2012 15:07:44
27.10.2012 14:34:30; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-3. ДВИГАТЕЛЬ ОТКЛЮЧИЛСЯ.; 27.10.2012 15:07:44
27.10.2012 14:34:30; Контроллер Modbus Tcp; *** НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-3. ОСТАНОВИТЬ АВТ.; 27.10.2012 15:07:44
27.10.2012 14:34:30; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-3. АВАРИЙНАЯ ВИБРАЦИЯ ЭД ПОРОГ 1. ЗАЩИТА.; 27.10.2012 15:07:44
27.10.2012 14:34:25; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-3. АВАРИЙНАЯ ВИБРАЦИЯ ЭД ПОРОГ 1.; 27.10.2012 15:07:44
27.10.2012 14:34:21; Контроллер Modbus Tcp; ВЫТЯЖНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ МАСЛОБЛОКА. ВЫТЯЖНОЙ ВЕНТИЛЯТОР №2 МАСЛОБЛОКА. ВКЛЮЧИЛСЯ.; 27.10.2012 15:07:44
27.10.2012 14:34:19; Контроллер Modbus Tcp; ВЫТЯЖНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ МАСЛОБЛОКА. ВЫТЯЖНОЙ ВЕНТИЛЯТОР №1 МАСЛОБЛОКА. ВКЛЮЧИЛСЯ.; 27.10.2012 15:07:44
27.10.2012 14:34:09; Контроллер Modbus Tcp; ВЫТЯЖНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. ВЫТЯЖНОЙ ВЕНТИЛЯТОР №2. ВКЛЮЧИЛСЯ.; 27.10.2012 15:07:44
27.10.2012 14:34:05; Контроллер Modbus Tcp; ВЫТЯЖНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. ВЫТЯЖНОЙ ВЕНТИЛЯТОР №1. ВКЛЮЧИЛСЯ.; 27.10.2012 15:07:44
27.10.2012 14:34:00; Контроллер Modbus Tcp; ПРИТОЧНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. ПРИТОЧНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР №1. ВКЛЮЧИЛСЯ.; 27.10.2012 15:07:44
27.10.2012 14:33:36; Контроллер Modbus Tcp; ВЕНТИЛЯЦИЯ АВГ. ВЕНТИЛЯТОР АВГ №2. ОТСУТСТВУЕТ НАПРЯЖЕНИЕ.; 27.10.2012 15:07:44
27.10.2012 14:33:36; Контроллер Modbus Tcp; ВЫТЯЖНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. ВЫТЯЖНОЙ ВЕНТИЛЯТОР №2. ОТСУТСТВУЕТ НАПРЯЖЕНИЕ.; 27.10.2012 15:07:44
27.10.2012 14:33:36; Контроллер Modbus Tcp; ПРИТОЧНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. ПРИТОЧНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР №2. ОТСУТСТВУЕТ НАПРЯЖЕНИЕ.; 27.10.2012 15:07:44
27.10.2012 14:33:36; Контроллер Modbus Tcp; СИСТЕМА ОБОРОТНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ. НАСОС ОБОРОТНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ №2. ОТСУТСТВУЕТ НАПРЯЖЕНИЕ.; 27.10.2012 15:07:44
27.10.2012 14:33:27; Контроллер Modbus Tcp; ВЕНТИЛЯЦИЯ АВГ. ВЕНТИЛЯТОР АВГ №1. ОТСУТСТВУЕТ НАПРЯЖЕНИЕ.; 27.10.2012 15:07:44
27.10.2012 14:33:27; Контроллер Modbus Tcp; ВЫТЯЖНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. ВЫТЯЖНОЙ ВЕНТИЛЯТОР №1. ОТСУТСТВУЕТ НАПРЯЖЕНИЕ.; 27.10.2012 15:07:44
27.10.2012 14:33:27; Контроллер Modbus Tcp; ПРИТОЧНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. ПРИТОЧНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР №1. ОТСУТСТВУЕТ НАПРЯЖЕНИЕ.; 27.10.2012 15:07:44
27.10.2012 14:33:27; Контроллер Modbus Tcp; СИСТЕМА ОБОРОТНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ. НАСОС ОБОРОТНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ №1. ОТСУТСТВУЕТ НАПРЯЖЕНИЕ.; 27.10.2012 15:07:44
27.10.2012 14:33:17; Контроллер Modbus Tcp; НОУ. НАСОС ОТКАЧКИ УТЕЧЕК №2. ОТСУТСТВУЕТ НАПРЯЖЕНИЕ.; 27.10.2012 15:07:44
27.10.2012 14:33:17; Контроллер Modbus Tcp; ВЫТЯЖНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ МАСЛОБЛОКА. ВЫТЯЖНОЙ ВЕНТИЛЯТОР №2 МАСЛОБЛОКА. ОТСУТСТВУЕТ НАПРЯЖЕНИЕ.; 27.10.2012 15:07:44
27.10.2012 14:33:17; Контроллер Modbus Tcp; ВЕНТИЛЯЦИЯ АВМ. ВЕНТИЛЯТОР АВМ №3. ОТСУТСТВУЕТ НАПРЯЖЕНИЕ.; 27.10.2012 15:07:44
27.10.2012 14:33:17; Контроллер Modbus Tcp; ВЕНТИЛЯЦИЯ АВМ. ВЕНТИЛЯТОР АВМ №2. ОТСУТСТВУЕТ НАПРЯЖЕНИЕ.; 27.10.2012 15:07:44
27.10.2012 14:33:17; Контроллер Modbus Tcp; ВЕНТИЛЯЦИЯ АВМ. ВЕНТИЛЯТОР АВМ №1. ОТСУТСТВУЕТ НАПРЯЖЕНИЕ.; 27.10.2012 15:07:44
27.10.2012 14:33:17; Контроллер Modbus Tcp; МАСЛОСИСТЕМА. МАСЛОНАСОС №2. ОТСУТСТВУЕТ НАПРЯЖЕНИЕ.; 27.10.2012 15:07:44
27.10.2012 14:33:17; Контроллер Modbus Tcp; МНА4. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА4. ПОДПОРНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. ОТСУТСТВУЕТ НАПРЯЖЕНИЕ.; 27.10.2012 15:07:44
27.10.2012 14:33:17; Контроллер Modbus Tcp; МНА4. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА4. ПРОДУВОЧНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. ОТСУТСТВУЕТ НАПРЯЖЕНИЕ.; 27.10.2012 15:07:44
27.10.2012 14:33:17; Контроллер Modbus Tcp; МНА3. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА3. ПОДПОРНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. ОТСУТСТВУЕТ НАПРЯЖЕНИЕ.; 27.10.2012 15:07:44
27.10.2012 14:33:17; Контроллер Modbus Tcp; МНА3. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА3. ПРОДУВОЧНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. ОТСУТСТВУЕТ НАПРЯЖЕНИЕ.; 27.10.2012 15:07:44
27.10.2012 14:33:03; Контроллер Modbus Tcp; НОУ. НАСОС ОТКАЧКИ УТЕЧЕК №3. ОТСУТСТВУЕТ НАПРЯЖЕНИЕ.; 27.10.2012 15:07:44
27.10.2012 14:33:03; Контроллер Modbus Tcp; НОУ. НАСОС ОТКАЧКИ УТЕЧЕК №1. ОТСУТСТВУЕТ НАПРЯЖЕНИЕ.; 27.10.2012 15:07:44
27.10.2012 14:33:03; Контроллер Modbus Tcp; ВЫТЯЖНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ МАСЛОБЛОКА. ВЫТЯЖНОЙ ВЕНТИЛЯТОР №1 МАСЛОБЛОКА. ОТСУТСТВУЕТ НАПРЯЖЕНИЕ.; 27.10.2012 15:07:44
27.10.2012 14:33:03; Контроллер Modbus Tcp; МАСЛОСИСТЕМА. МАСЛОНАСОС №1. ОТСУТСТВУЕТ НАПРЯЖЕНИЕ.; 27.10.2012 15:07:44
27.10.2012 14:33:03; Контроллер Modbus Tcp; МНА2. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА2. ПОДПОРНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. ОТСУТСТВУЕТ НАПРЯЖЕНИЕ.; 27.10.2012 15:07:44
27.10.2012 14:33:03; Контроллер Modbus Tcp; МНА2. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА2. ПРОДУВОЧНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. ОТСУТСТВУЕТ НАПРЯЖЕНИЕ.; 27.10.2012 15:07:44
27.10.2012 14:33:03; Контроллер Modbus Tcp; МНА1. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА1. ПОДПОРНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. ОТСУТСТВУЕТ НАПРЯЖЕНИЕ.; 27.10.2012 15:07:44
27.10.2012 14:33:03; Контроллер Modbus Tcp; МНА1. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА1. ПРОДУВОЧНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. ОТСУТСТВУЕТ НАПРЯЖЕНИЕ.; 27.10.2012 15:07:44
27.10.2012 14:32:56; Контроллер Modbus Tcp; 2ЩСУ. ВХОДНОЙ АВТОМАТ СЕКЦИИ 2. НЕТ СИГНАЛА.; 27.10.2012 15:07:44
27.10.2012 14:32:38; Контроллер Modbus Tcp; 2ЩСУ. ВХОДНОЙ АВТОМАТ СЕКЦИИ 1. НЕТ СИГНАЛА.; 27.10.2012 15:07:44
27.10.2012 14:32:30; Контроллер Modbus Tcp; 1ЩСУ. ВХОДНОЙ АВТОМАТ СЕКЦИИ 2. НЕТ СИГНАЛА.; 27.10.2012 15:07:44
27.10.2012 14:32:24; Контроллер Modbus Tcp; 1ЩСУ. ВХОДНОЙ АВТОМАТ СЕКЦИИ 1. НЕТ СИГНАЛА.; 27.10.2012 15:07:44
27.10.2012 14:31:27; Контроллер Modbus Tcp; ЗРУ-10КВ. ВВ НА ВВОДЕ №2. ВКЛЮЧЕН.; 27.10.2012 15:07:44
27.10.2012 14:31:23; Контроллер Modbus Tcp; ЗРУ-10КВ. ВВ НА ВВОДЕ №2. ДВА СИГНАЛА.; 27.10.2012 15:07:44
27.10.2012 14:31:14; Контроллер Modbus Tcp; ЗРУ-10КВ. ВВ НА ВВОДЕ №1. ВКЛЮЧЕН.; 27.10.2012 15:07:44
27.10.2012 14:31:10; Контроллер Modbus Tcp; ЗРУ-10КВ. ВВ НА ВВОДЕ №1. ДВА СИГНАЛА.; 27.10.2012 15:07:44
27.10.2012 14:30:41; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. УСТАНОВЛЕН ГОРЯЧИЙ РЕЗЕРВ.; 27.10.2012 15:07:44
27.10.2012 14:30:39; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ПОДГОТОВКА К ПУСКУ - ПРОДУВКА ВЫПОЛНЕНА.; 27.10.2012 15:07:44
27.10.2012 14:30:39; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ПОДПОР СОЗДАН.; 27.10.2012 15:07:44
27.10.2012 14:30:09; Контроллер Modbus Tcp; МНА4. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА4. ПОДПОРНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. ВКЛЮЧИЛСЯ. ИСП РЕЖ.; 27.10.2012 15:07:44
27.10.2012 14:30:09; Контроллер Modbus Tcp; *** МНА4. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА4. ПОДПОРНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. АВТОМАТИЧЕСКИ ПУСТИТЬ.; 27.10.2012 15:07:44
27.10.2012 14:30:09; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ПРОДУВКА ЗАВЕРШЕНА.; 27.10.2012 15:07:44
27.10.2012 14:30:04; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. НЕИСПРАВНОСТЬ ПРИБОРА КОНТРОЛЯ ЗАГАЗОВАННОСТИ.; 27.10.2012 15:07:44
27.10.2012 14:29:58; Контроллер Modbus Tcp; *** НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. АВТОМАТИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА К ПУСКУ - ПРОДУВКА.; 27.10.2012 15:07:44
27.10.2012 14:29:25; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-3. СНЯТ ГОРЯЧИЙ РЕЗЕРВ.; 27.10.2012 15:07:44
27.10.2012 14:29:25; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-3. АВТ СНЯТЬ РЕЖИМ РЕЗ.; 27.10.2012 15:07:44
27.10.2012 14:29:25; Контроллер Modbus Tcp; МНА3. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА3. ПОДПОРНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. МАГНИТНЫЙ ПУСКАТЕЛЬ ОТКЛЮЧИЛСЯ. ИСП РЕЖ.; 27.10.2012 15:07:44
27.10.2012 14:29:25; Контроллер Modbus Tcp; *** МНА3. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА3. ПОДПОРНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. АВТОМАТИЧЕСКИ ОСТАНОВИТЬ.; 27.10.2012 15:07:44
27.10.2012 14:29:25; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-3. ВКЛЮЧИЛСЯ. ИСП РЕЖ.; 27.10.2012 15:07:44
27.10.2012 14:29:25; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-3. ДВИГАТЕЛЬ ВКЛЮЧИЛСЯ.; 27.10.2012 15:07:44
27.10.2012 14:29:25; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-3. ВЫПОЛНЕНИЕ ПРОГРАММЫ 1 (НА ОТКРЫТЫЕ ЗАДВИЖКИ).; 27.10.2012 15:07:44
27.10.2012 14:29:25; Контроллер Modbus Tcp; *** НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-3. ПУСТИТЬ АВТ.; 27.10.2012 15:07:44
27.10.2012 14:29:24; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ДВИГАТЕЛЬ ОТКЛЮЧИЛСЯ.; 27.10.2012 15:07:44
27.10.2012 14:29:24; Контроллер Modbus Tcp; *** НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ОСТАНОВИТЬ АВТ.; 27.10.2012 15:07:44
27.10.2012 14:29:24; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. АВАРИЙНАЯ ВИБРАЦИЯ ЭД ПОРОГ 1. ЗАЩИТА.; 27.10.2012 15:07:44
27.10.2012 14:29:19; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. АВАРИЙНАЯ ВИБРАЦИЯ ЭД ПОРОГ 1.; 27.10.2012 15:07:44
27.10.2012 14:27:06; Контроллер Modbus Tcp; УПРАВЛЕНИЕ С АРМ-3 НЕВОЗМОЖНО. СВЯЗЬ ПОТЕРЯНА.; 27.10.2012 15:07:44
27.10.2012 14:26:34; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-3. УСТАНОВЛЕН ГОРЯЧИЙ РЕЗЕРВ.; 27.10.2012 15:07:44
27.10.2012 14:26:34; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-3. ПОДГОТОВКА К ПУСКУ - ПРОДУВКА ВЫПОЛНЕНА.; 27.10.2012 15:07:44
27.10.2012 14:26:34; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-3. ПОДПОР СОЗДАН.; 27.10.2012 15:07:44
27.10.2012 14:26:27; Контроллер Modbus Tcp; ДЭС. ДЭС. МАГНИТНЫЙ ПУСКАТЕЛЬ ОТКЛЮЧЕН ПО МЕСТУ.; 27.10.2012 15:07:44
27.10.2012 14:26:22; Контроллер Modbus Tcp; ДЭС. ДЭС. ВКЛЮЧИЛСЯ.; 27.10.2012 15:07:44
27.10.2012 14:26:22; Контроллер Modbus Tcp; ДЭС. ДЭС. МАГНИТНЫЙ ПУСКАТЕЛЬ ВКЛЮЧЕН ПО МЕСТУ.; 27.10.2012 15:07:44
27.10.2012 14:26:22; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. ДЭС В РАБОТЕ.; 27.10.2012 15:07:44
27.10.2012 14:26:21; Контроллер Modbus Tcp; УПРАВЛЕНИЕ С АРМ-3 НЕВОЗМОЖНО. СВЯЗЬ ПОТЕРЯНА.; 27.10.2012 15:07:44
27.10.2012 14:26:09; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. ЗРУ - 10 КВ. АВАРИЯ.; 27.10.2012 15:07:44
27.10.2012 14:26:05; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. НЕИСПРАВНОСТЬ ДЭС.; 27.10.2012 15:07:44
27.10.2012 14:26:04; Контроллер Modbus Tcp; МНА3. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА3. ПОДПОРНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. ВКЛЮЧИЛСЯ. ИСП РЕЖ.; 27.10.2012 15:07:44
27.10.2012 14:26:04; Контроллер Modbus Tcp; *** МНА3. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА3. ПОДПОРНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. АВТОМАТИЧЕСКИ ПУСТИТЬ.; 27.10.2012 15:07:44
27.10.2012 14:26:04; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-3. ПРОДУВКА ЗАВЕРШЕНА.; 27.10.2012 15:07:44
27.10.2012 14:26:02; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. ЗРУ - 10 КВ. АВАРИЯ.; 27.10.2012 15:07:44
27.10.2012 14:25:54; Контроллер Modbus Tcp; *** НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-3. АВТОМАТИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА К ПУСКУ - ПРОДУВКА.; 27.10.2012 15:07:44
27.10.2012 14:25:22; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. РАЗГЕРМЕТИЗАЦИЯ КАМЕРЫ ПУСКА СОД.; 27.10.2012 15:07:44
27.10.2012 14:24:40; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. РАЗГЕРМЕТИЗАЦИЯ КАМЕРЫ ПРИЕМА СОД.; 27.10.2012 15:07:44
27.10.2012 14:24:21; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. СНЯТ ГОРЯЧИЙ РЕЗЕРВ.; 27.10.2012 15:07:44
27.10.2012 14:24:21; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. АВТ СНЯТЬ РЕЖИМ РЕЗ.; 27.10.2012 15:07:44
27.10.2012 14:24:21; Контроллер Modbus Tcp; МНА4. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА4. ПОДПОРНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. МАГНИТНЫЙ ПУСКАТЕЛЬ ОТКЛЮЧИЛСЯ. ИСП РЕЖ.; 27.10.2012 15:07:44
27.10.2012 14:24:21; Контроллер Modbus Tcp; *** МНА4. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА4. ПОДПОРНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. АВТОМАТИЧЕСКИ ОСТАНОВИТЬ.; 27.10.2012 15:07:44
27.10.2012 14:24:21; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ВКЛЮЧИЛСЯ. ИСП РЕЖ.; 27.10.2012 15:07:44
27.10.2012 14:24:21; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ДВИГАТЕЛЬ ВКЛЮЧИЛСЯ.; 27.10.2012 15:07:44
27.10.2012 14:24:21; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ВЫПОЛНЕНИЕ ПРОГРАММЫ 1 (НА ОТКРЫТЫЕ ЗАДВИЖКИ).; 27.10.2012 15:07:44
27.10.2012 14:24:21; Контроллер Modbus Tcp; *** НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ПУСТИТЬ АВТ.; 27.10.2012 15:07:44
27.10.2012 14:24:19; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-3. ДВИГАТЕЛЬ ОТКЛЮЧИЛСЯ.; 27.10.2012 15:07:44
27.10.2012 14:24:19; Контроллер Modbus Tcp; *** НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-3. ОСТАНОВИТЬ АВТ.; 27.10.2012 15:07:44
27.10.2012 14:24:19; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-3. АВАРИЙНАЯ ВИБРАЦИЯ ЭД ПОРОГ 1. ЗАЩИТА.; 27.10.2012 15:07:44
27.10.2012 14:24:14; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-3. АВАРИЙНАЯ ВИБРАЦИЯ ЭД ПОРОГ 1.; 27.10.2012 15:07:44
27.10.2012 14:23:12; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. СРАБАТЫВАНИЕ ДАТЧИКА ПРОХОЖДЕНИЯ СОД (ТРАНСМИТТЕР ОУ (22 ГЦ)) В КАМЕРЕ ПРИЕМА СОД.; 27.10.2012 15:07:44
27.10.2012 14:22:51; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. СРАБАТЫВАНИЕ ДАТЧИКА ПРОХОЖДЕНИЯ СОД (ТРАНСМИТТЕР ОУ (22 ГЦ)) НА ВЫХОДЕ УЗЛА ПУСКА СОД.; 27.10.2012 15:07:44
27.10.2012 14:22:33; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. СРАБАТЫВАНИЕ ДАТЧИКА ПРОХОЖДЕНИЯ СОД (ТРАНСМИТТЕР ОУ (22 ГЦ)) В КАМЕРЕ ПУСКА СОД.; 27.10.2012 15:07:44
27.10.2012 14:22:17; Контроллер Modbus Tcp; СХПВ. НАСОС СХПВ №2. ОТКЛЮЧЕН. ДАВЛЕНИЕ СБРОШЕНО.; 27.10.2012 15:07:44
27.10.2012 14:22:17; Контроллер Modbus Tcp; СХПВ. НАСОС СХПВ №2. МАГНИТНЫЙ ПУСКАТЕЛЬ ОТКЛЮЧИЛСЯ.; 27.10.2012 15:07:44
27.10.2012 14:22:16; Контроллер Modbus Tcp; *** СХПВ. НАСОС СХПВ №2. АВТОМАТИЧЕСКИ ОСТАНОВИТЬ.; 27.10.2012 15:07:44
27.10.2012 14:22:16; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. ДАВЛЕНИЕ В ВОДОВОЗДУШНОМ БАКЕ. МАКС 1. (3.01); 27.10.2012 15:07:44
27.10.2012 14:22:11; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. НИЗКАЯ ТЕМПЕРАТУРА В ПКУ.; 27.10.2012 15:07:44
27.10.2012 14:21:45; Контроллер Modbus Tcp; СХПВ. НАСОС СХПВ №2. ДАВЛЕНИЕ ВОССТАНОВЛЕНО.; 27.10.2012 15:07:44
27.10.2012 14:21:45; Контроллер Modbus Tcp; СХПВ. НАСОС СХПВ №2. ВКЛЮЧИЛСЯ.; 27.10.2012 15:07:44
27.10.2012 14:21:44; Контроллер Modbus Tcp; *** СХПВ. НАСОС СХПВ №2. АВТОМАТИЧЕСКИ ПУСТИТЬ.; 27.10.2012 15:07:44
27.10.2012 14:21:44; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. ДАВЛЕНИЕ В ВОДОВОЗДУШНОМ БАКЕ. МИН 1. (1.99); 27.10.2012 15:07:44
27.10.2012 14:21:39; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. УСО 2.3. ДВЕРЬ ОТКРЫТА.; 27.10.2012 15:07:44
27.10.2012 14:21:31; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. УСО 2.3. ДВЕРЬ ОТКРЫТА.; 27.10.2012 15:07:44
27.10.2012 14:21:23; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. УСТАНОВЛЕН ГОРЯЧИЙ РЕЗЕРВ.; 27.10.2012 15:07:44
27.10.2012 14:21:23; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ПОДГОТОВКА К ПУСКУ - ПРОДУВКА ВЫПОЛНЕНА.; 27.10.2012 15:07:44
27.10.2012 14:21:23; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ПОДПОР СОЗДАН.; 27.10.2012 15:07:44
27.10.2012 14:20:52; Контроллер Modbus Tcp; МНА4. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА4. ПОДПОРНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. ВКЛЮЧИЛСЯ. ИСП РЕЖ.; 27.10.2012 15:07:44
27.10.2012 14:20:52; Контроллер Modbus Tcp; *** МНА4. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА4. ПОДПОРНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. АВТОМАТИЧЕСКИ ПУСТИТЬ.; 27.10.2012 15:07:44
27.10.2012 14:20:52; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ПРОДУВКА ЗАВЕРШЕНА.; 27.10.2012 15:07:44
27.10.2012 14:20:42; Контроллер Modbus Tcp; *** НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. АВТОМАТИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА К ПУСКУ - ПРОДУВКА.; 27.10.2012 15:07:44
27.10.2012 14:20:11; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. УСО 2.3. ДВЕРЬ ОТКРЫТА.; 27.10.2012 15:07:44
27.10.2012 14:19:38; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. УСО 2.3. ДВЕРЬ ОТКРЫТА.; 27.10.2012 15:07:44
27.10.2012 14:19:19; Контроллер Modbus Tcp; ВЫТЯЖНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. ВЫТЯЖНОЙ ВЕНТИЛЯТОР №2. ОТКЛЮЧИЛСЯ. ДАВЛЕНИЕ СБРОШЕНО.; 27.10.2012 15:07:44
27.10.2012 14:19:18; Контроллер Modbus Tcp; ВЫТЯЖНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. ВЫТЯЖНОЙ ВЕНТИЛЯТОР №1. ОТКЛЮЧИЛСЯ. ДАВЛЕНИЕ СБРОШЕНО.; 27.10.2012 15:07:44
27.10.2012 14:19:16; Контроллер Modbus Tcp; ВЫТЯЖНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. ВЫТЯЖНОЙ ВЕНТИЛЯТОР №2. МАГНИТНЫЙ ПУСКАТЕЛЬ ОТКЛЮЧИЛСЯ.; 27.10.2012 15:07:44
27.10.2012 14:19:16; Контроллер Modbus Tcp; ВЫТЯЖНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. ВЫТЯЖНОЙ ВЕНТИЛЯТОР №1. МАГНИТНЫЙ ПУСКАТЕЛЬ ОТКЛЮЧИЛСЯ.; 27.10.2012 15:07:44
27.10.2012 14:19:16; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МИНИМАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ В ТОПЛИВНОЙ ЕМКОСТИ №2 ДЭС.; 27.10.2012 15:07:44
27.10.2012 14:19:15; Контроллер Modbus Tcp; *** ВЫТЯЖНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. ВЫТЯЖНОЙ ВЕНТИЛЯТОР №2. АВТОМАТИЧЕСКИ ОСТАНОВИТЬ.; 27.10.2012 15:07:44
27.10.2012 14:19:15; Контроллер Modbus Tcp; *** ВЫТЯЖНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. ВЫТЯЖНОЙ ВЕНТИЛЯТОР №1. АВТОМАТИЧЕСКИ ОСТАНОВИТЬ.; 27.10.2012 15:07:44
27.10.2012 14:19:15; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. ПОМЕЩЕНИЕ НАСОСНОГО ЗАЛА. ЗАВЕРШЕНИЕ ПРОДУВКИ.; 27.10.2012 15:07:44
27.10.2012 14:19:13; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-3. СНЯТ ГОРЯЧИЙ РЕЗЕРВ.; 27.10.2012 15:07:44
27.10.2012 14:19:13; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-3. АВТ СНЯТЬ РЕЖИМ РЕЗ.; 27.10.2012 15:07:44
27.10.2012 14:19:13; Контроллер Modbus Tcp; МНА3. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА3. ПОДПОРНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. МАГНИТНЫЙ ПУСКАТЕЛЬ ОТКЛЮЧИЛСЯ. ИСП РЕЖ.; 27.10.2012 15:07:44
27.10.2012 14:19:13; Контроллер Modbus Tcp; *** МНА3. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА3. ПОДПОРНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. АВТОМАТИЧЕСКИ ОСТАНОВИТЬ.; 27.10.2012 15:07:44
27.10.2012 14:19:13; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-3. ВКЛЮЧИЛСЯ. ИСП РЕЖ.; 27.10.2012 15:07:44
27.10.2012 14:19:13; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-3. ДВИГАТЕЛЬ ВКЛЮЧИЛСЯ.; 27.10.2012 15:07:44
27.10.2012 14:19:13; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-3. ВЫПОЛНЕНИЕ ПРОГРАММЫ 1 (НА ОТКРЫТЫЕ ЗАДВИЖКИ).; 27.10.2012 15:07:44
27.10.2012 14:19:13; Контроллер Modbus Tcp; *** НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-3. ПУСТИТЬ АВТ.; 27.10.2012 15:07:44
27.10.2012 14:19:13; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ДВИГАТЕЛЬ ОТКЛЮЧИЛСЯ.; 27.10.2012 15:07:44
27.10.2012 14:19:13; Контроллер Modbus Tcp; *** НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ОСТАНОВИТЬ АВТ.; 27.10.2012 15:07:44
27.10.2012 14:19:13; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. АВАРИЙНАЯ ВИБРАЦИЯ ЭД ПОРОГ 1. ЗАЩИТА.; 27.10.2012 15:07:44
27.10.2012 14:19:08; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МАКСИМАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ В ТОПЛИВНОЙ ЕМКОСТИ №1 ДЭС.; 27.10.2012 15:07:44
27.10.2012 14:19:08; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. АВАРИЙНАЯ ВИБРАЦИЯ ЭД ПОРОГ 1.; 27.10.2012 15:07:44
27.10.2012 14:18:37; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. ДЭС В АВТОМАТИЧЕСКОМ РЕЖИМЕ.; 27.10.2012 15:07:44
27.10.2012 14:17:52; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. ИДЕТ ОСТАНОВ ДЭС.; 27.10.2012 15:07:44
27.10.2012 14:17:52; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. ИДЕТ ОСТАНОВ ДЭС.; 27.10.2012 15:07:44
27.10.2012 14:17:45; Контроллер Modbus Tcp; СИСТЕМА ОБОРОТНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ. НАСОС ОБОРОТНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ №1. ОТКЛЮЧЕН. ДАВЛЕНИЕ СБРОШЕНО.; 27.10.2012 15:07:44
27.10.2012 14:17:18; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. НЕИСПРАВНОСТЬ ДЭС.; 27.10.2012 15:07:44
27.10.2012 14:17:17; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. НЕИСПРАВНОСТЬ ДЭС.; 27.10.2012 15:07:44
27.10.2012 14:17:08; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. ИДЕТ ПУСК ДЭС.; 27.10.2012 15:07:44
27.10.2012 14:17:08; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. ИДЕТ ПУСК ДЭС.; 27.10.2012 15:07:44
27.10.2012 14:16:51; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МАКСИМАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ В ТОПЛИВНОЙ ЕМКОСТИ №2 ДЭС.; 27.10.2012 15:07:44
27.10.2012 14:16:48; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МАКСИМАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ В ТОПЛИВНОЙ ЕМКОСТИ №2 ДЭС.; 27.10.2012 15:07:44
27.10.2012 14:16:46; Контроллер Modbus Tcp; УПРАВЛЕНИЕ С АРМ-3 НЕВОЗМОЖНО. СВЯЗЬ ПОТЕРЯНА.; 27.10.2012 15:07:44
27.10.2012 14:16:31; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. ДЭС В АВТОМАТИЧЕСКОМ РЕЖИМЕ.; 27.10.2012 15:07:44
27.10.2012 14:16:30; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. ДЭС В АВТОМАТИЧЕСКОМ РЕЖИМЕ.; 27.10.2012 15:07:44
27.10.2012 14:16:05; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. НЕИСПРАВНОСТЬ ДЭС.; 27.10.2012 15:07:44
27.10.2012 14:15:50; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МАКСИМАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ В ТОПЛИВНОЙ ЕМКОСТИ №2 ДЭС.; 27.10.2012 15:07:44
27.10.2012 14:15:49; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МАКСИМАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ В ТОПЛИВНОЙ ЕМКОСТИ №2 ДЭС.; 27.10.2012 15:07:44
27.10.2012 14:15:08; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. СОХРАНЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ВОДЫ К МНА. (17.96); 27.10.2012 15:07:44
27.10.2012 14:15:03; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. ТЕМПЕРАТУРА ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ВОДЫ К МНА. МИН 1. (17.98); 27.10.2012 15:07:44
27.10.2012 14:15:02; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. ТЕМПЕРАТУРА ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ВОДЫ К МНА. МАКС 1. (17.99); 27.10.2012 15:07:44
27.10.2012 14:14:59; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. ТЕМПЕРАТУРА ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ВОДЫ К МНА. МИН 1. (17.97); 27.10.2012 15:07:44
27.10.2012 14:14:58; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. ТЕМПЕРАТУРА ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ВОДЫ К МНА. МАКС 1. (17.99); 27.10.2012 15:07:44
27.10.2012 14:14:57; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. ТЕМПЕРАТУРА ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ВОДЫ К МНА. МИН 1. (17.98); 27.10.2012 15:07:44
27.10.2012 14:14:56; Контроллер Modbus Tcp; *** ВЕНТИЛЯЦИЯ АВГ. ВЕНТИЛЯТОР АВГ №1. АВТОМАТИЧЕСКИ ОСТАНОВИТЬ.; 27.10.2012 15:07:44
27.10.2012 14:14:56; Контроллер Modbus Tcp; *** ВЕНТИЛЯЦИЯ АВГ. ВЕНТИЛЯТОР АВГ №1. АВТОМАТИЧЕСКИ ПУСТИТЬ.; 27.10.2012 15:07:44
27.10.2012 14:14:56; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. ТЕМПЕРАТУРА ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ВОДЫ К МНА. МАКС 1. (17.99); 27.10.2012 15:07:44
27.10.2012 14:14:55; Контроллер Modbus Tcp; *** ВЕНТИЛЯЦИЯ АВГ. ВЕНТИЛЯТОР АВГ №1. АВТОМАТИЧЕСКИ ОСТАНОВИТЬ.; 27.10.2012 15:07:44
27.10.2012 14:14:55; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. СОХРАНЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ВОДЫ К МНА. (17.98); 27.10.2012 15:07:44
27.10.2012 14:14:51; Контроллер Modbus Tcp; ВЕНТИЛЯЦИЯ АВГ. ВЕНТИЛЯТОР АВГ №1. ВКЛЮЧИЛСЯ.; 27.10.2012 15:07:44
27.10.2012 14:14:50; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. ТЕМПЕРАТУРА ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ВОДЫ К МНА. МИН 1. (17.98); 27.10.2012 15:07:44
27.10.2012 14:14:49; Контроллер Modbus Tcp; *** ВЕНТИЛЯЦИЯ АВГ. ВЕНТИЛЯТОР АВГ №1. АВТОМАТИЧЕСКИ ПУСТИТЬ.; 27.10.2012 15:07:44
27.10.2012 14:14:49; Контроллер Modbus Tcp; *** ВЕНТИЛЯЦИЯ АВГ. ВЕНТИЛЯТОР АВГ №2. АВТОМАТИЧЕСКИ ОСТАНОВИТЬ.; 27.10.2012 15:07:44
27.10.2012 14:14:48; Контроллер Modbus Tcp; *** ВЕНТИЛЯЦИЯ АВГ. ВЕНТИЛЯТОР АВГ №2. АВТОМАТИЧЕСКИ ПУСТИТЬ.; 27.10.2012 15:07:44
27.10.2012 14:14:48; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. ТЕМПЕРАТУРА ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ВОДЫ К МНА. МАКС 1. (17.99); 27.10.2012 15:07:44
27.10.2012 14:14:48; Контроллер Modbus Tcp; *** ВЕНТИЛЯЦИЯ АВГ. ВЕНТИЛЯТОР АВГ №2. АВТОМАТИЧЕСКИ ОСТАНОВИТЬ.; 27.10.2012 15:07:44
27.10.2012 14:14:48; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. СОХРАНЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ВОДЫ К МНА. (17.98); 27.10.2012 15:07:44
27.10.2012 14:14:43; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. ТЕМПЕРАТУРА ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ВОДЫ К МНА. МИН 1. (17.98); 27.10.2012 15:07:44
27.10.2012 14:14:42; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. ТЕМПЕРАТУРА ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ВОДЫ К МНА. МАКС 1. (17.99); 27.10.2012 15:07:44
27.10.2012 14:14:39; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. ТЕМПЕРАТУРА ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ВОДЫ К МНА. МИН 1. (17.98); 27.10.2012 15:07:44
27.10.2012 14:14:39; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА2. ТЕМПЕРАТУРА ЗАДНЕГО ПОДШИПНИКА НАСОСА. МАКС 1. (13.78); 27.10.2012 15:07:44
27.10.2012 14:14:37; Контроллер Modbus Tcp; ВЕНТИЛЯЦИЯ АВГ. ВЕНТИЛЯТОР АВГ №2. ВКЛЮЧИЛСЯ.; 27.10.2012 15:07:44
27.10.2012 14:14:36; Контроллер Modbus Tcp; *** ВЕНТИЛЯЦИЯ АВГ. ВЕНТИЛЯТОР АВГ №2. АВТОМАТИЧЕСКИ ПУСТИТЬ.; 27.10.2012 15:07:44
27.10.2012 14:14:36; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. ТЕМПЕРАТУРА ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ВОДЫ К МНА. МАКС 1. (17.99); 27.10.2012 15:07:44
27.10.2012 14:14:08; Контроллер Modbus Tcp; МНА2. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА2. ПОДПОРНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. МАГНИТНЫЙ ПУСКАТЕЛЬ ОТКЛЮЧИЛСЯ. ИСП РЕЖ.; 27.10.2012 15:07:44
27.10.2012 14:14:08; Контроллер Modbus Tcp; *** МНА2. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА2. ПОДПОРНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. АВТОМАТИЧЕСКИ ОСТАНОВИТЬ.; 27.10.2012 15:07:44
27.10.2012 14:14:08; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ВКЛЮЧИЛСЯ. ИСП РЕЖ.; 27.10.2012 15:07:44
27.10.2012 14:14:08; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ДВИГАТЕЛЬ ВКЛЮЧИЛСЯ.; 27.10.2012 15:07:44
27.10.2012 14:14:03; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ВЫПОЛНЕНИЕ ПРОГРАММЫ 1 (НА ОТКРЫТЫЕ ЗАДВИЖКИ).; 27.10.2012 15:07:44
27.10.2012 14:14:03; Контроллер Modbus Tcp; *** НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ПУСТИТЬ.; 27.10.2012 15:07:44
27.10.2012 14:12:13; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. УСО 2.3. ДВЕРЬ ОТКРЫТА.; 27.10.2012 15:07:44
27.10.2012 14:12:10; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. УСО 2.3. ДВЕРЬ ОТКРЫТА.; 27.10.2012 15:07:44
27.10.2012 14:10:58; Контроллер Modbus Tcp; МАСЛОСИСТЕМА. МАСЛОНАСОС №1. ОТКЛЮЧИЛСЯ. ДАВЛЕНИЕ СБРОШЕНО.; 27.10.2012 15:07:44
27.10.2012 14:10:58; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. ПЕРЕПАД ДАВЛЕНИЯ НА МАСЛОФИЛЬТРАХ. МИН 1. (0.02); 27.10.2012 15:07:44
27.10.2012 14:10:57; Контроллер Modbus Tcp; МАСЛОСИСТЕМА. МАСЛОНАСОС №1. МАГНИТНЫЙ ПУСКАТЕЛЬ ОТКЛЮЧИЛСЯ.; 27.10.2012 15:07:44
27.10.2012 14:10:47; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-3. УСТАНОВЛЕН ГОРЯЧИЙ РЕЗЕРВ.; 27.10.2012 15:07:44
27.10.2012 14:10:45; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-3. ПОДГОТОВКА К ПУСКУ - ПРОДУВКА ВЫПОЛНЕНА.; 27.10.2012 15:07:44
27.10.2012 14:10:45; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-3. ПОДПОР СОЗДАН.; 27.10.2012 15:07:44
27.10.2012 14:10:40; Контроллер Modbus Tcp; МНА4. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА4. ПОДПОРНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. МАГНИТНЫЙ ПУСКАТЕЛЬ ОТКЛЮЧИЛСЯ. ИСП РЕЖ.; 27.10.2012 15:07:44
27.10.2012 14:10:40; Контроллер Modbus Tcp; *** МНА4. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА4. ПОДПОРНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. АВТОМАТИЧЕСКИ ОСТАНОВИТЬ.; 27.10.2012 15:07:44
27.10.2012 14:10:40; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ВКЛЮЧИЛСЯ. ИСП РЕЖ.; 27.10.2012 15:07:44
27.10.2012 14:10:40; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ДВИГАТЕЛЬ ВКЛЮЧИЛСЯ.; 27.10.2012 15:07:44
27.10.2012 14:10:35; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ВЫПОЛНЕНИЕ ПРОГРАММЫ 1 (НА ОТКРЫТЫЕ ЗАДВИЖКИ).; 27.10.2012 15:07:44
27.10.2012 14:10:35; Контроллер Modbus Tcp; *** НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ПУСТИТЬ.; 27.10.2012 15:07:44
27.10.2012 14:10:14; Контроллер Modbus Tcp; МНА3. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА3. ПОДПОРНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. ВКЛЮЧИЛСЯ. ИСП РЕЖ.; 27.10.2012 15:07:44
27.10.2012 14:10:14; Контроллер Modbus Tcp; *** МНА3. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА3. ПОДПОРНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. АВТОМАТИЧЕСКИ ПУСТИТЬ.; 27.10.2012 15:07:44
27.10.2012 14:10:14; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-3. ПРОДУВКА ЗАВЕРШЕНА.; 27.10.2012 15:07:44
27.10.2012 14:10:07; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ПОДГОТОВКА К ПУСКУ - ПРОДУВКА ВЫПОЛНЕНА.; 27.10.2012 15:07:44
27.10.2012 14:10:07; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ПОДПОР СОЗДАН.; 27.10.2012 15:07:44
27.10.2012 14:10:04; Контроллер Modbus Tcp; МНА3. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА3. ПРОДУВОЧНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. ВКЛЮЧИЛСЯ. ИСП РЕЖ.; 27.10.2012 15:07:44
27.10.2012 14:10:04; Контроллер Modbus Tcp; *** МНА3. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА3. ПРОДУВОЧНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. АВТОМАТИЧЕСКИ ПУСТИТЬ.; 27.10.2012 15:07:44
27.10.2012 14:10:04; Контроллер Modbus Tcp; *** НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-3. АВТОМАТИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА К ПУСКУ - ПРОДУВКА.; 27.10.2012 15:07:44
27.10.2012 14:09:35; Контроллер Modbus Tcp; МНА4. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА4. ПОДПОРНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. ВКЛЮЧИЛСЯ. ИСП РЕЖ.; 27.10.2012 15:07:44
27.10.2012 14:09:35; Контроллер Modbus Tcp; *** МНА4. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА4. ПОДПОРНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. АВТОМАТИЧЕСКИ ПУСТИТЬ.; 27.10.2012 15:07:44
27.10.2012 14:09:35; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ПРОДУВКА ЗАВЕРШЕНА.; 27.10.2012 15:07:44
27.10.2012 14:09:27; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. ТЕМПЕРАТУРА ВОЗДУХА В МАСЛОБЛОКЕ. МИН 2. (15.44); 27.10.2012 15:07:44
27.10.2012 14:09:25; Контроллер Modbus Tcp; МНА4. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА4. ПРОДУВОЧНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. ВКЛЮЧИЛСЯ. ИСП РЕЖ.; 27.10.2012 15:07:44
27.10.2012 14:09:25; Контроллер Modbus Tcp; *** МНА4. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА4. ПРОДУВОЧНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. АВТОМАТИЧЕСКИ ПУСТИТЬ.; 27.10.2012 15:07:44
27.10.2012 14:09:25; Контроллер Modbus Tcp; *** НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ПОДГОТОВКА К ПУСКУ - ПРОДУВКА.; 27.10.2012 15:07:44
27.10.2012 14:08:30; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. ТЕМПЕРАТУРА ВОЗДУХА В МНС. МИН 2. (14.3); 27.10.2012 15:07:44
27.10.2012 14:07:13; Контроллер Modbus Tcp; МНА4. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА4. ПРОДУВОЧНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. МАГНИТНЫЙ ПУСКАТЕЛЬ ОТКЛЮЧИЛСЯ. ИСП РЕЖ.; 27.10.2012 15:07:44
27.10.2012 14:07:13; Контроллер Modbus Tcp; *** МНА4. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА4. ПРОДУВОЧНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. АВТОМАТИЧЕСКИ ОСТАНОВИТЬ.; 27.10.2012 15:07:44
27.10.2012 14:07:11; Контроллер Modbus Tcp; МНА3. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА3. ПРОДУВОЧНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. МАГНИТНЫЙ ПУСКАТЕЛЬ ОТКЛЮЧИЛСЯ. ИСП РЕЖ.; 27.10.2012 15:07:44
27.10.2012 14:07:11; Контроллер Modbus Tcp; *** МНА3. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА3. ПРОДУВОЧНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. АВТОМАТИЧЕСКИ ОСТАНОВИТЬ.; 27.10.2012 15:07:44
27.10.2012 14:05:22; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ЗАДВИЖКА №28 ОТКРЫЛАСЬ. ИСП РЕЖ.; 27.10.2012 15:07:44
27.10.2012 14:05:22; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ЗАДВИЖКА №27 ОТКРЫЛАСЬ. ИСП РЕЖ.; 27.10.2012 15:07:44
27.10.2012 14:05:19; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-3. ЗАДВИЖКА №26 ОТКРЫЛАСЬ. ИСП РЕЖ.; 27.10.2012 15:07:44
27.10.2012 14:05:19; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-3. ЗАДВИЖКА №25 ОТКРЫЛАСЬ. ИСП РЕЖ.; 27.10.2012 15:07:44
27.10.2012 14:05:16; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ЗАДВИЖКА №24 ОТКРЫЛАСЬ. ИСП РЕЖ.; 27.10.2012 15:07:44
27.10.2012 14:05:16; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ЗАДВИЖКА №23 ОТКРЫЛАСЬ. ИСП РЕЖ.; 27.10.2012 15:07:44
27.10.2012 14:05:08; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. СОД. ЗАДВИЖКА №5.4 ОТКРЫЛАСЬ. ИСП РЕЖ.; 27.10.2012 15:07:44
27.10.2012 14:05:08; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ЗАДВИЖКА №28 ОТКРЫВАЕТСЯ. ИСП РЕЖ.; 27.10.2012 15:07:44
27.10.2012 14:05:08; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ЗАДВИЖКА №27 ОТКРЫВАЕТСЯ. ИСП РЕЖ.; 27.10.2012 15:07:44
27.10.2012 14:05:07; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-3. ЗАДВИЖКА №26 ОТКРЫВАЕТСЯ. ИСП РЕЖ.; 27.10.2012 15:07:44
27.10.2012 14:05:07; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-3. ЗАДВИЖКА №25 ОТКРЫВАЕТСЯ. ИСП РЕЖ.; 27.10.2012 15:07:44
27.10.2012 14:05:07; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. СОД. ЗАДВИЖКА №5.5 ОТКРЫЛАСЬ. ИСП РЕЖ.; 27.10.2012 15:07:44
27.10.2012 14:05:05; Контроллер Modbus Tcp; ***НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ЗАДВИЖКА №28. ОТКРЫТЬ АВТ.; 27.10.2012 15:07:44
27.10.2012 14:05:05; Контроллер Modbus Tcp; ***НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ЗАДВИЖКА №27. ОТКРЫТЬ АВТ.; 27.10.2012 15:07:44
27.10.2012 14:05:02; Контроллер Modbus Tcp; ***НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-3. ЗАДВИЖКА №26. ОТКРЫТЬ АВТ.; 27.10.2012 15:07:44
27.10.2012 14:05:02; Контроллер Modbus Tcp; ***НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-3. ЗАДВИЖКА №25. ОТКРЫТЬ АВТ.; 27.10.2012 15:07:44
27.10.2012 14:05:02; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ЗАДВИЖКА №24 ОТКРЫВАЕТСЯ. ИСП РЕЖ.; 27.10.2012 15:07:44
27.10.2012 14:05:02; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ЗАДВИЖКА №23 ОТКРЫВАЕТСЯ. ИСП РЕЖ.; 27.10.2012 15:07:44
27.10.2012 14:04:59; Контроллер Modbus Tcp; ***НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ЗАДВИЖКА №24. ОТКРЫТЬ АВТ.; 27.10.2012 15:07:44
27.10.2012 14:04:59; Контроллер Modbus Tcp; ***НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ЗАДВИЖКА №23. ОТКРЫТЬ АВТ.; 27.10.2012 15:07:44
27.10.2012 14:04:54; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. СОД. ЗАДВИЖКА №5.4 ОТКРЫВАЕТСЯ. ИСП РЕЖ.; 27.10.2012 15:07:44
27.10.2012 14:04:51; Контроллер Modbus Tcp; *** НПС АНДРЕАПОЛЬ. СОД. ЗАДВИЖКА №5.4. ОТКРЫТЬ.; 27.10.2012 15:07:44
27.10.2012 14:04:51; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. СОД. ЗАДВИЖКА №5.5 ОТКРЫВАЕТСЯ. ИСП РЕЖ.; 27.10.2012 15:07:44
27.10.2012 14:04:48; Контроллер Modbus Tcp; *** НПС АНДРЕАПОЛЬ. СОД. ЗАДВИЖКА №5.5. ОТКРЫТЬ.; 27.10.2012 15:07:44
27.10.2012 14:04:25; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. СОД. ЗАДВИЖКА №5.5 ЗАКРЫЛАСЬ. ИСП РЕЖ.; 27.10.2012 15:07:44
27.10.2012 14:04:25; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. СОД. ЗАДВИЖКА №5.4 ЗАКРЫЛАСЬ. ИСП РЕЖ.; 27.10.2012 15:07:44
27.10.2012 14:04:25; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ЗАДВИЖКА №28 ЗАКРЫЛАСЬ. ИСП РЕЖ.; 27.10.2012 15:07:44
27.10.2012 14:04:25; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ЗАДВИЖКА №27 ЗАКРЫЛАСЬ. ИСП РЕЖ.; 27.10.2012 15:07:44
27.10.2012 14:04:23; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-3. ЗАДВИЖКА №26 ЗАКРЫЛАСЬ. ИСП РЕЖ.; 27.10.2012 15:07:44
27.10.2012 14:04:23; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-3. ЗАДВИЖКА №25 ЗАКРЫЛАСЬ. ИСП РЕЖ.; 27.10.2012 15:07:44
27.10.2012 14:04:23; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ЗАДВИЖКА №24 ЗАКРЫЛАСЬ. ИСП РЕЖ.; 27.10.2012 15:07:44
27.10.2012 14:04:23; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ЗАДВИЖКА №23 ЗАКРЫЛАСЬ. ИСП РЕЖ.; 27.10.2012 15:07:44
27.10.2012 14:04:11; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. СОД. ЗАДВИЖКА №5.5 ЗАКРЫВАЕТСЯ. ИСП РЕЖ.; 27.10.2012 15:07:44
27.10.2012 14:04:11; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. СОД. ЗАДВИЖКА №5.4 ЗАКРЫВАЕТСЯ. ИСП РЕЖ.; 27.10.2012 15:07:44
27.10.2012 14:04:11; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ЗАДВИЖКА №28 ЗАКРЫВАЕТСЯ. ИСП РЕЖ.; 27.10.2012 15:07:44
27.10.2012 14:04:11; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ЗАДВИЖКА №27 ЗАКРЫВАЕТСЯ. ИСП РЕЖ.; 27.10.2012 15:07:44
27.10.2012 14:04:11; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-1. ВВ НЕ ОТКЛЮЧИЛСЯ.; 27.10.2012 15:07:44
27.10.2012 14:04:09; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-3. ЗАДВИЖКА №26 ЗАКРЫВАЕТСЯ. ИСП РЕЖ.; 27.10.2012 15:07:44
27.10.2012 14:04:09; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-3. ЗАДВИЖКА №25 ЗАКРЫВАЕТСЯ. ИСП РЕЖ.; 27.10.2012 15:07:44
27.10.2012 14:04:09; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ЗАДВИЖКА №24 ЗАКРЫВАЕТСЯ. ИСП РЕЖ.; 27.10.2012 15:07:44
27.10.2012 14:04:09; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ЗАДВИЖКА №23 ЗАКРЫВАЕТСЯ. ИСП РЕЖ.; 27.10.2012 15:07:44
27.10.2012 14:04:08; Контроллер Modbus Tcp; ***НПС АНДРЕАПОЛЬ. СОД. ЗАДВИЖКА №5.5. ЗАКРЫТЬ АВТ.; 27.10.2012 15:07:44
27.10.2012 14:04:08; Контроллер Modbus Tcp; ***НПС АНДРЕАПОЛЬ. СОД. ЗАДВИЖКА №5.4. ЗАКРЫТЬ АВТ.; 27.10.2012 15:07:44
27.10.2012 14:04:08; Контроллер Modbus Tcp; ***НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ЗАДВИЖКА №28. ЗАКРЫТЬ АВТ.; 27.10.2012 15:07:44
27.10.2012 14:04:08; Контроллер Modbus Tcp; ***НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ЗАДВИЖКА №27. ЗАКРЫТЬ АВТ.; 27.10.2012 15:07:44
27.10.2012 14:04:08; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ДВИГАТЕЛЬ ОТКЛЮЧИЛСЯ.; 27.10.2012 15:07:44
27.10.2012 14:04:08; Контроллер Modbus Tcp; *** НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ОСТАНОВИТЬ АВТ.; 27.10.2012 15:07:44
27.10.2012 14:04:08; Контроллер Modbus Tcp; ВЫТЯЖНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. ВЫТЯЖНОЙ ВЕНТИЛЯТОР №2. ВКЛЮЧИЛСЯ.; 27.10.2012 15:07:44
27.10.2012 14:04:08; Контроллер Modbus Tcp; ВЫТЯЖНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. ВЫТЯЖНОЙ ВЕНТИЛЯТОР №1. ВКЛЮЧИЛСЯ.; 27.10.2012 15:07:44
27.10.2012 14:04:06; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-1. ВВ ОТКЛЮЧИТЬ (ДУБЛИРУЮЩИЙ).; 27.10.2012 15:07:44
27.10.2012 14:04:06; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. СИРЕНУ В МНС - ВКЛЮЧИТЬ.; 27.10.2012 15:07:44
27.10.2012 14:04:06; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. ТАБЛО "ГАЗ - НЕ ВХОДИ", "ГАЗ - УХОДИ" В ПОМЕЩЕНИИ МНС И СНАРУЖИ - ВКЛЮЧИТЬ.; 27.10.2012 15:07:44
27.10.2012 14:04:06; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА1. ВВ ОТКЛЮЧИТЬ.; 27.10.2012 15:07:44
27.10.2012 14:04:06; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. ПОМЕЩЕНИЕ НАСОСНОГО ЗАЛА. ЗАПУСК ПРОДУВКИ.; 27.10.2012 15:07:44
27.10.2012 14:04:06; Контроллер Modbus Tcp; *** ВЫТЯЖНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. ВЫТЯЖНОЙ ВЕНТИЛЯТОР №2. АВТОМАТИЧЕСКИ ПУСТИТЬ.; 27.10.2012 15:07:44
27.10.2012 14:04:06; Контроллер Modbus Tcp; *** ВЫТЯЖНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. ВЫТЯЖНОЙ ВЕНТИЛЯТОР №1. АВТОМАТИЧЕСКИ ПУСТИТЬ.; 27.10.2012 15:07:44
27.10.2012 14:04:06; Контроллер Modbus Tcp; ***НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-3. ЗАДВИЖКА №26. ЗАКРЫТЬ АВТ.; 27.10.2012 15:07:44
27.10.2012 14:04:06; Контроллер Modbus Tcp; ***НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-3. ЗАДВИЖКА №25. ЗАКРЫТЬ АВТ.; 27.10.2012 15:07:44
27.10.2012 14:04:06; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-3. ДВИГАТЕЛЬ ОТКЛЮЧИЛСЯ.; 27.10.2012 15:07:44
27.10.2012 14:04:06; Контроллер Modbus Tcp; *** НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-3. ОСТАНОВИТЬ АВТ.; 27.10.2012 15:07:44
27.10.2012 14:04:06; Контроллер Modbus Tcp; ***НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ЗАДВИЖКА №24. ЗАКРЫТЬ АВТ.; 27.10.2012 15:07:44
27.10.2012 14:04:06; Контроллер Modbus Tcp; ***НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ЗАДВИЖКА №23. ЗАКРЫТЬ АВТ.; 27.10.2012 15:07:44
27.10.2012 14:04:06; Контроллер Modbus Tcp; *** НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-1. ОСТАНОВИТЬ АВТ.; 27.10.2012 15:07:44
27.10.2012 14:04:06; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. АВАРИЙНАЯ ЗАГАЗОВАННОСТЬ В ПОМЕЩЕНИИ МНС, Т.3. ЗАЩИТА.; 27.10.2012 15:07:44
27.10.2012 13:59:01; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. СОХРАНЕНИЕ АВАРИЙНОЙ МИНИМАЛЬНОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ МАСЛА К ПОДШИПНИКАМ МНА. (9.96); 27.10.2012 15:07:44
27.10.2012 13:59:00; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. ТЕМПЕРАТУРА МАСЛА К ПОДШИПНИКАМ МНА. МИН 2. (9.99); 27.10.2012 15:07:44
27.10.2012 13:58:44; Контроллер Modbus Tcp; МАСЛОСИСТЕМА. МАСЛОНАСОС №1. ВКЛЮЧИЛСЯ.; 27.10.2012 15:07:44
27.10.2012 13:57:14; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. СНЯТ ГОРЯЧИЙ РЕЗЕРВ.; 27.10.2012 15:07:44
27.10.2012 13:57:14; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. АВТ СНЯТЬ РЕЖИМ РЕЗ.; 27.10.2012 15:07:44
27.10.2012 13:57:14; Контроллер Modbus Tcp; МНА4. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА4. ПОДПОРНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. МАГНИТНЫЙ ПУСКАТЕЛЬ ОТКЛЮЧИЛСЯ. ИСП РЕЖ.; 27.10.2012 15:07:44
27.10.2012 13:57:14; Контроллер Modbus Tcp; *** МНА4. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА4. ПОДПОРНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. АВТОМАТИЧЕСКИ ОСТАНОВИТЬ.; 27.10.2012 15:07:44
27.10.2012 13:57:14; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ВКЛЮЧИЛСЯ. ИСП РЕЖ.; 27.10.2012 15:07:44
27.10.2012 13:57:14; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ДВИГАТЕЛЬ ВКЛЮЧИЛСЯ.; 27.10.2012 15:07:44
27.10.2012 13:57:10; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ВЫПОЛНЕНИЕ ПРОГРАММЫ 1 (НА ОТКРЫТЫЕ ЗАДВИЖКИ).; 27.10.2012 15:07:44
27.10.2012 13:57:10; Контроллер Modbus Tcp; *** НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ПУСТИТЬ.; 27.10.2012 15:07:44
27.10.2012 13:56:53; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. УСТАНОВЛЕН ГОРЯЧИЙ РЕЗЕРВ.; 27.10.2012 15:07:44
27.10.2012 13:56:53; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ПОДГОТОВКА К ПУСКУ - ПРОДУВКА ВЫПОЛНЕНА.; 27.10.2012 15:07:44
27.10.2012 13:56:53; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ПОДПОР СОЗДАН.; 27.10.2012 15:07:44
27.10.2012 13:56:23; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ПРОДУВКА ЗАВЕРШЕНА.; 27.10.2012 15:07:44
27.10.2012 13:56:13; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. СНЯТ ГОРЯЧИЙ РЕЗЕРВ.; 27.10.2012 15:07:44
27.10.2012 13:56:13; Контроллер Modbus Tcp; *** НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ПОДГОТОВКА К ПУСКУ - ПРОДУВКА.; 27.10.2012 15:07:44
27.10.2012 13:55:50; Контроллер Modbus Tcp; МАСЛОСИСТЕМА. МАСЛОНАСОС №1. ОТКЛЮЧИЛСЯ. ДАВЛЕНИЕ СБРОШЕНО.; 27.10.2012 15:07:44
27.10.2012 13:55:50; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. ПЕРЕПАД ДАВЛЕНИЯ НА МАСЛОФИЛЬТРАХ. МИН 1. (-0.01); 27.10.2012 15:07:44
27.10.2012 13:55:49; Контроллер Modbus Tcp; МАСЛОСИСТЕМА. МАСЛОНАСОС №1. МАГНИТНЫЙ ПУСКАТЕЛЬ ОТКЛЮЧИЛСЯ.; 27.10.2012 15:07:44
27.10.2012 13:55:30; Контроллер Modbus Tcp; МАСЛОСИСТЕМА. МАСЛОНАСОС №1. ВКЛЮЧИЛСЯ.; 27.10.2012 15:07:44
27.10.2012 13:55:20; Контроллер Modbus Tcp; МАСЛОСИСТЕМА. МАСЛОНАСОС №1. ОТКЛЮЧЕН. ДАВЛЕНИЕ СБРОШЕНО.; 27.10.2012 15:07:44
27.10.2012 13:55:05; Контроллер Modbus Tcp; МАСЛОСИСТЕМА. МАСЛОНАСОС №1. МАГНИТНЫЙ ПУСКАТЕЛЬ ОТКЛЮЧИЛСЯ. ИСП РЕЖ.; 27.10.2012 15:07:44
27.10.2012 13:54:58; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. УСТАНОВЛЕН ГОРЯЧИЙ РЕЗЕРВ.; 27.10.2012 15:07:44
27.10.2012 13:54:58; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ПОДГОТОВКА К ПУСКУ - ПРОДУВКА ВЫПОЛНЕНА.; 27.10.2012 15:07:44
27.10.2012 13:54:58; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ПОДПОР СОЗДАН.; 27.10.2012 15:07:44
27.10.2012 13:54:58; Контроллер Modbus Tcp; МАСЛОСИСТЕМА. МАСЛОНАСОС №2. ВКЛЮЧИЛСЯ. ИСП РЕЖ.; 27.10.2012 15:07:44
27.10.2012 13:54:28; Контроллер Modbus Tcp; МНА4. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА4. ПОДПОРНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. ВКЛЮЧИЛСЯ. ИСП РЕЖ.; 27.10.2012 13:54:35
27.10.2012 13:54:28; Контроллер Modbus Tcp; *** МНА4. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА4. ПОДПОРНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. АВТОМАТИЧЕСКИ ПУСТИТЬ.; 27.10.2012 13:54:35
27.10.2012 13:54:28; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ПРОДУВКА ЗАВЕРШЕНА.; 27.10.2012 13:54:35
27.10.2012 13:54:17; Контроллер Modbus Tcp; *** НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. АВТОМАТИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА К ПУСКУ - ПРОДУВКА.; 27.10.2012 13:54:35
27.10.2012 13:52:46; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ДВИГАТЕЛЬ ОТКЛЮЧИЛСЯ.; 27.10.2012 13:54:35
27.10.2012 13:52:46; Контроллер Modbus Tcp; *** НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ОСТАНОВИТЬ АВТ.; 27.10.2012 13:54:35
27.10.2012 13:52:46; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. АВАРИЙНАЯ ВИБРАЦИЯ НАСОСА ПОРОГ 1 НОМИНАЛЬНЫЙ РЕЖИМ. ЗАЩИТА.; 27.10.2012 13:54:35
27.10.2012 13:52:41; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. АВАРИЙНАЯ ВИБРАЦИЯ НАСОСА ПОРОГ 1 НОМИНАЛЬНЫЙ РЕЖИМ.; 27.10.2012 13:54:35
27.10.2012 13:52:41; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА4. ПОВЫШЕННАЯ ВИБРАЦИЯ НАСОСА НОМИНАЛЬНЫЙ РЕЖИМ.; 27.10.2012 13:54:35
27.10.2012 13:52:41; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА4. ПОВЫШЕННАЯ ВИБРАЦИЯ НАСОСА НЕНОМИНАЛЬНЫЙ РЕЖИМ.; 27.10.2012 13:54:35
27.10.2012 13:50:39; Контроллер Modbus Tcp; ЗРУ-10КВ. ВВ НА ВВОДЕ №2. ВКЛЮЧЕН.; 27.10.2012 13:54:35
27.10.2012 13:50:33; Контроллер Modbus Tcp; ЗРУ-10КВ. ВВ НА ВВОДЕ №2. НЕТ СИГНАЛА.; 27.10.2012 13:54:35
27.10.2012 13:49:58; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА3. ПОВЫШЕННАЯ ВИБРАЦИЯ НАСОСА НОМИНАЛЬНЫЙ РЕЖИМ.; 27.10.2012 13:54:35
27.10.2012 13:49:58; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА3. ПОВЫШЕННАЯ ВИБРАЦИЯ НАСОСА НЕНОМИНАЛЬНЫЙ РЕЖИМ.; 27.10.2012 13:54:35
27.10.2012 13:49:18; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА3. ПОВЫШЕННАЯ ВИБРАЦИЯ НАСОСА НОМИНАЛЬНЫЙ РЕЖИМ.; 27.10.2012 13:54:35
27.10.2012 13:49:18; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА3. ПОВЫШЕННАЯ ВИБРАЦИЯ НАСОСА НЕНОМИНАЛЬНЫЙ РЕЖИМ.; 27.10.2012 13:54:35
27.10.2012 13:48:55; Контроллер Modbus Tcp; ЗРУ-10КВ. ВВ НА ВВОДЕ №1. ВКЛЮЧЕН.; 27.10.2012 13:54:35
27.10.2012 13:48:55; Контроллер Modbus Tcp; ЗРУ-10КВ. ВВ НА ВВОДЕ №1. НЕТ СИГНАЛА.; 27.10.2012 13:54:35
27.10.2012 13:48:55; Контроллер Modbus Tcp; ЗРУ-10КВ. ВВ НА ВВОДЕ №1. ВКЛЮЧЕН.; 27.10.2012 13:54:35
27.10.2012 13:48:53; Контроллер Modbus Tcp; ЗРУ-10КВ. ВВ НА ВВОДЕ №1. НЕТ СИГНАЛА.; 27.10.2012 13:54:35
27.10.2012 13:48:52; Контроллер Modbus Tcp; ЗРУ-10КВ. ВВ НА ВВОДЕ №1. ВКЛЮЧЕН.; 27.10.2012 13:54:35
27.10.2012 13:48:46; Контроллер Modbus Tcp; ЗРУ-10КВ. ВВ НА ВВОДЕ №1. НЕТ СИГНАЛА.; 27.10.2012 13:54:35
27.10.2012 13:48:26; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА3. ПОВЫШЕННАЯ ВИБРАЦИЯ НАСОСА НОМИНАЛЬНЫЙ РЕЖИМ.; 27.10.2012 13:54:35
27.10.2012 13:48:26; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА3. ПОВЫШЕННАЯ ВИБРАЦИЯ НАСОСА НЕНОМИНАЛЬНЫЙ РЕЖИМ.; 27.10.2012 13:54:35
27.10.2012 13:48:08; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. ЗРУ - 10 КВ. НАЛИЧИЕ НАПРЯЖЕНИЯ НА СЕКЦИИ 2.; 27.10.2012 13:54:35
27.10.2012 13:47:56; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. ЗРУ - 10 КВ. НАЛИЧИЕ НАПРЯЖЕНИЯ НА СЕКЦИИ 1.; 27.10.2012 13:54:35
27.10.2012 13:47:53; Контроллер Modbus Tcp; СХПВ. НАСОС СХПВ №2. ОТКЛЮЧЕН. ДАВЛЕНИЕ СБРОШЕНО.; 27.10.2012 13:54:35
27.10.2012 13:47:53; Контроллер Modbus Tcp; СХПВ. НАСОС СХПВ №2. МАГНИТНЫЙ ПУСКАТЕЛЬ ОТКЛЮЧИЛСЯ.; 27.10.2012 13:54:35
27.10.2012 13:47:52; Контроллер Modbus Tcp; *** СХПВ. НАСОС СХПВ №2. АВТОМАТИЧЕСКИ ОСТАНОВИТЬ.; 27.10.2012 13:54:35
27.10.2012 13:47:52; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. ДАВЛЕНИЕ В ВОДОВОЗДУШНОМ БАКЕ. МАКС 1. (3.01); 27.10.2012 13:54:35
27.10.2012 13:47:21; Контроллер Modbus Tcp; СХПВ. НАСОС СХПВ №2. ДАВЛЕНИЕ ВОССТАНОВЛЕНО.; 27.10.2012 13:47:40
27.10.2012 13:47:21; Контроллер Modbus Tcp; СХПВ. НАСОС СХПВ №2. ВКЛЮЧИЛСЯ.; 27.10.2012 13:47:40
27.10.2012 13:47:20; Контроллер Modbus Tcp; *** СХПВ. НАСОС СХПВ №2. АВТОМАТИЧЕСКИ ПУСТИТЬ.; 27.10.2012 13:47:40
27.10.2012 13:47:20; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. ДАВЛЕНИЕ В ВОДОВОЗДУШНОМ БАКЕ. МИН 1. (1.99); 27.10.2012 13:47:40
27.10.2012 13:46:26; Контроллер Modbus Tcp; ВЕНТИЛЯЦИЯ АВГ. ВЕНТИЛЯТОР АВГ №2. МАГНИТНЫЙ ПУСКАТЕЛЬ ОТКЛЮЧИЛСЯ.; 27.10.2012 13:47:40
27.10.2012 13:46:25; Контроллер Modbus Tcp; *** ВЕНТИЛЯЦИЯ АВГ. ВЕНТИЛЯТОР АВГ №2. АВТОМАТИЧЕСКИ ОСТАНОВИТЬ.; 27.10.2012 13:47:40
27.10.2012 13:46:25; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. СОХРАНЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ВОДЫ К МНА. (17.96); 27.10.2012 13:47:40
27.10.2012 13:46:21; Контроллер Modbus Tcp; ВЕНТИЛЯЦИЯ АВГ. ВЕНТИЛЯТОР АВГ №2. ВКЛЮЧИЛСЯ.; 27.10.2012 13:47:40
27.10.2012 13:46:20; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. ТЕМПЕРАТУРА ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ВОДЫ К МНА. МИН 1. (17.97); 27.10.2012 13:47:40
27.10.2012 13:46:19; Контроллер Modbus Tcp; *** ВЕНТИЛЯЦИЯ АВГ. ВЕНТИЛЯТОР АВГ №2. АВТОМАТИЧЕСКИ ПУСТИТЬ.; 27.10.2012 13:47:40
27.10.2012 13:46:19; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. ТЕМПЕРАТУРА ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ВОДЫ К МНА. МАКС 1. (17.99); 27.10.2012 13:47:40
27.10.2012 13:46:17; Контроллер Modbus Tcp; ВЕНТИЛЯЦИЯ АВГ. ВЕНТИЛЯТОР АВГ №2. МАГНИТНЫЙ ПУСКАТЕЛЬ ОТКЛЮЧИЛСЯ.; 27.10.2012 13:47:40
27.10.2012 13:46:15; Контроллер Modbus Tcp; *** ВЕНТИЛЯЦИЯ АВГ. ВЕНТИЛЯТОР АВГ №2. АВТОМАТИЧЕСКИ ОСТАНОВИТЬ.; 27.10.2012 13:47:40
27.10.2012 13:46:15; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. СОХРАНЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ВОДЫ К МНА. (17.98); 27.10.2012 13:47:40
27.10.2012 13:46:11; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. ТЕМПЕРАТУРА ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ВОДЫ К МНА. МИН 1. (17.98); 27.10.2012 13:47:40
27.10.2012 13:46:09; Контроллер Modbus Tcp; ВЕНТИЛЯЦИЯ АВГ. ВЕНТИЛЯТОР АВГ №2. ВКЛЮЧИЛСЯ.; 27.10.2012 13:47:40
27.10.2012 13:46:09; Контроллер Modbus Tcp; *** ВЕНТИЛЯЦИЯ АВГ. ВЕНТИЛЯТОР АВГ №2. АВТОМАТИЧЕСКИ ПУСТИТЬ.; 27.10.2012 13:47:40
27.10.2012 13:46:09; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. ТЕМПЕРАТУРА ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ВОДЫ К МНА. МАКС 1. (17.99); 27.10.2012 13:47:40
27.10.2012 13:45:56; Контроллер Modbus Tcp; ВЕНТИЛЯЦИЯ АВГ. ВЕНТИЛЯТОР АВГ №2. МАГНИТНЫЙ ПУСКАТЕЛЬ ОТКЛЮЧИЛСЯ.; 27.10.2012 13:47:40
27.10.2012 13:45:55; Контроллер Modbus Tcp; *** ВЕНТИЛЯЦИЯ АВГ. ВЕНТИЛЯТОР АВГ №2. АВТОМАТИЧЕСКИ ОСТАНОВИТЬ.; 27.10.2012 13:47:40
27.10.2012 13:45:55; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. СОХРАНЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ВОДЫ К МНА. (17.98); 27.10.2012 13:47:40
27.10.2012 13:45:51; Контроллер Modbus Tcp; ВЕНТИЛЯЦИЯ АВГ. ВЕНТИЛЯТОР АВГ №2. ВКЛЮЧИЛСЯ.; 27.10.2012 13:47:40
27.10.2012 13:45:50; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. ТЕМПЕРАТУРА ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ВОДЫ К МНА. МИН 1. (17.97); 27.10.2012 13:47:40
27.10.2012 13:45:49; Контроллер Modbus Tcp; *** ВЕНТИЛЯЦИЯ АВГ. ВЕНТИЛЯТОР АВГ №2. АВТОМАТИЧЕСКИ ПУСТИТЬ.; 27.10.2012 13:47:40
27.10.2012 13:45:49; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. ТЕМПЕРАТУРА ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ВОДЫ К МНА. МАКС 1. (17.99); 27.10.2012 13:47:40
27.10.2012 13:44:39; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА3. ПОВЫШЕННАЯ ВИБРАЦИЯ НАСОСА НОМИНАЛЬНЫЙ РЕЖИМ.; 27.10.2012 13:47:40
27.10.2012 13:44:39; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА3. ПОВЫШЕННАЯ ВИБРАЦИЯ НАСОСА НЕНОМИНАЛЬНЫЙ РЕЖИМ.; 27.10.2012 13:47:40
27.10.2012 13:41:40; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА4. ПОВЫШЕННАЯ ВИБРАЦИЯ НАСОСА НОМИНАЛЬНЫЙ РЕЖИМ.; 27.10.2012 13:47:40
27.10.2012 13:40:33; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. ЗРУ - 10 КВ. НАЛИЧИЕ НАПРЯЖЕНИЯ НА СЕКЦИИ 2.; 27.10.2012 13:47:40
27.10.2012 13:40:05; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. ЗРУ - 10 КВ. НАЛИЧИЕ НАПРЯЖЕНИЯ НА СЕКЦИИ 1.; 27.10.2012 13:47:40
27.10.2012 13:37:13; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-3. АВАРИЙНОЕ ОСЕВОЕ СМЕЩЕНИЕ РОТОРА НАСОСА.; 27.10.2012 13:47:40
27.10.2012 13:37:13; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА3. ПРЕДЕЛЬНОЕ ОСЕВОЕ СМЕЩЕНИЕ РОТОРА НАСОСА (0,5 ММ).; 27.10.2012 13:47:40
27.10.2012 13:36:07; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. СНЯТ ГОРЯЧИЙ РЕЗЕРВ.; 27.10.2012 13:47:40
27.10.2012 13:36:07; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. АВТ СНЯТЬ РЕЖИМ РЕЗ.; 27.10.2012 13:47:40
27.10.2012 13:36:07; Контроллер Modbus Tcp; МНА4. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА4. ПОДПОРНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. МАГНИТНЫЙ ПУСКАТЕЛЬ ОТКЛЮЧИЛСЯ. ИСП РЕЖ.; 27.10.2012 13:47:40
27.10.2012 13:36:07; Контроллер Modbus Tcp; *** МНА4. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА4. ПОДПОРНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. АВТОМАТИЧЕСКИ ОСТАНОВИТЬ.; 27.10.2012 13:47:40
27.10.2012 13:36:07; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ВКЛЮЧИЛСЯ. ИСП РЕЖ.; 27.10.2012 13:47:40
27.10.2012 13:36:07; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ДВИГАТЕЛЬ ВКЛЮЧИЛСЯ.; 27.10.2012 13:47:40
27.10.2012 13:36:02; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ВЫПОЛНЕНИЕ ПРОГРАММЫ 1 (НА ОТКРЫТЫЕ ЗАДВИЖКИ).; 27.10.2012 13:47:40
27.10.2012 13:36:02; Контроллер Modbus Tcp; *** НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ПУСТИТЬ.; 27.10.2012 13:47:40
27.10.2012 13:35:33; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. УСТАНОВЛЕН ГОРЯЧИЙ РЕЗЕРВ.; 27.10.2012 13:47:40
27.10.2012 13:35:33; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ПОДГОТОВКА К ПУСКУ - ПРОДУВКА ВЫПОЛНЕНА.; 27.10.2012 13:47:40
27.10.2012 13:35:33; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ПОДПОР СОЗДАН.; 27.10.2012 13:47:40
27.10.2012 13:35:19; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА3. ПОВЫШЕННАЯ ВИБРАЦИЯ НАСОСА НЕНОМИНАЛЬНЫЙ РЕЖИМ.; 27.10.2012 13:47:40
27.10.2012 13:35:18; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-3. АВАРИЙНАЯ ВИБРАЦИЯ НАСОСА ПОРОГ 1 НОМИНАЛЬНЫЙ РЕЖИМ.; 27.10.2012 13:47:40
27.10.2012 13:35:18; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА3. ПОВЫШЕННАЯ ВИБРАЦИЯ НАСОСА НОМИНАЛЬНЫЙ РЕЖИМ.; 27.10.2012 13:47:40
27.10.2012 13:35:03; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ПРОДУВКА ЗАВЕРШЕНА.; 27.10.2012 13:47:40
27.10.2012 13:35:01; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА3. ПОВЫШЕННАЯ ВИБРАЦИЯ НАСОСА НОМИНАЛЬНЫЙ РЕЖИМ.; 27.10.2012 13:47:40
27.10.2012 13:34:52; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. СНЯТ ГОРЯЧИЙ РЕЗЕРВ.; 27.10.2012 13:47:40
27.10.2012 13:34:52; Контроллер Modbus Tcp; *** НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ПОДГОТОВКА К ПУСКУ - ПРОДУВКА.; 27.10.2012 13:47:40
27.10.2012 13:34:07; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. СОДЕРЖАНИЕ УГАРНОГО ГАЗА 100МГ/М3.; 27.10.2012 13:47:40
27.10.2012 13:33:54; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА3. ПОВЫШЕННАЯ ВИБРАЦИЯ НАСОСА НОМИНАЛЬНЫЙ РЕЖИМ.; 27.10.2012 13:47:40
27.10.2012 13:33:13; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА3. ПОВЫШЕННАЯ ВИБРАЦИЯ НАСОСА НОМИНАЛЬНЫЙ РЕЖИМ.; 27.10.2012 13:47:40
27.10.2012 13:33:12; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. СОДЕРЖАНИЕ УГАРНОГО ГАЗА 20МГ/М3.; 27.10.2012 13:47:40
27.10.2012 13:32:18; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-1. ЗАДВИЖКА №22. НЕИСПРАВНОСТЬ.; 27.10.2012 13:47:40
27.10.2012 13:32:16; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-1. ЗАДВИЖКА №21. НЕИСПРАВНОСТЬ.; 27.10.2012 13:47:40
27.10.2012 13:32:16; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА3. ПОВЫШЕННАЯ ВИБРАЦИЯ НАСОСА НОМИНАЛЬНЫЙ РЕЖИМ.; 27.10.2012 13:47:40
27.10.2012 13:32:06; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-1. ЗАДВИЖКА №22. ВЫВЕДЕНА ИЗ ДИСТАНЦИОННОГО РЕЖИМА.; 27.10.2012 13:47:40
27.10.2012 13:32:04; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-1. ЗАДВИЖКА №21. ВЫВЕДЕНА ИЗ ДИСТАНЦИОННОГО РЕЖИМА.; 27.10.2012 13:47:40
27.10.2012 13:31:05; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-1. ДВИГАТЕЛЬ ОТКЛЮЧИЛСЯ.; 27.10.2012 13:47:40
27.10.2012 13:31:05; Контроллер Modbus Tcp; *** НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-1. ОСТАНОВИТЬ АВТ.; 27.10.2012 13:47:40
27.10.2012 13:31:05; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-1. АВАРИЙНОЕ ОСЕВОЕ СМЕЩЕНИЕ РОТОРА НАСОСА. ЗАЩИТА.; 27.10.2012 13:47:40
27.10.2012 13:31:04; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-1. АВАРИЙНОЕ ОСЕВОЕ СМЕЩЕНИЕ РОТОРА НАСОСА.; 27.10.2012 13:47:40
27.10.2012 13:31:04; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА1. ПРЕДЕЛЬНОЕ ОСЕВОЕ СМЕЩЕНИЕ РОТОРА НАСОСА (0,5 ММ).; 27.10.2012 13:47:40
27.10.2012 13:30:31; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА3. ПОВЫШЕННАЯ ВИБРАЦИЯ НАСОСА НОМИНАЛЬНЫЙ РЕЖИМ.; 27.10.2012 13:47:40
27.10.2012 13:29:47; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. УСТАНОВЛЕН ГОРЯЧИЙ РЕЗЕРВ.; 27.10.2012 13:47:40
27.10.2012 13:29:46; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ПОДГОТОВКА К ПУСКУ - ПРОДУВКА ВЫПОЛНЕНА.; 27.10.2012 13:47:40
27.10.2012 13:29:46; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ПОДПОР СОЗДАН.; 27.10.2012 13:47:40
27.10.2012 13:29:16; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ПРОДУВКА ЗАВЕРШЕНА.; 27.10.2012 13:47:40
27.10.2012 13:29:06; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. СНЯТ ГОРЯЧИЙ РЕЗЕРВ.; 27.10.2012 13:47:40
27.10.2012 13:29:06; Контроллер Modbus Tcp; *** НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ПОДГОТОВКА К ПУСКУ - ПРОДУВКА.; 27.10.2012 13:47:40
27.10.2012 13:28:20; Контроллер Modbus Tcp; ВЕНТИЛЯЦИЯ АВГ. ВЕНТИЛЯТОР АВГ №2. МАГНИТНЫЙ ПУСКАТЕЛЬ ОТКЛЮЧИЛСЯ.; 27.10.2012 13:47:40
27.10.2012 13:28:19; Контроллер Modbus Tcp; *** ВЕНТИЛЯЦИЯ АВГ. ВЕНТИЛЯТОР АВГ №2. АВТОМАТИЧЕСКИ ОСТАНОВИТЬ.; 27.10.2012 13:47:40
27.10.2012 13:28:19; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. СОХРАНЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ВОДЫ К МНА. (17.97); 27.10.2012 13:47:40
27.10.2012 13:28:16; Контроллер Modbus Tcp; СХПВ. НАСОС СХПВ №2. ОТКЛЮЧЕН. ДАВЛЕНИЕ СБРОШЕНО.; 27.10.2012 13:47:40
27.10.2012 13:28:16; Контроллер Modbus Tcp; СХПВ. НАСОС СХПВ №2. МАГНИТНЫЙ ПУСКАТЕЛЬ ОТКЛЮЧИЛСЯ.; 27.10.2012 13:47:40
27.10.2012 13:28:15; Контроллер Modbus Tcp; *** СХПВ. НАСОС СХПВ №2. АВТОМАТИЧЕСКИ ОСТАНОВИТЬ.; 27.10.2012 13:47:40
27.10.2012 13:28:15; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. ДАВЛЕНИЕ В ВОДОВОЗДУШНОМ БАКЕ. МАКС 1. (3.01); 27.10.2012 13:47:40
27.10.2012 13:28:14; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. ТЕМПЕРАТУРА ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ВОДЫ К МНА. МИН 1. (17.97); 27.10.2012 13:47:40
27.10.2012 13:28:14; Контроллер Modbus Tcp; ВЕНТИЛЯЦИЯ АВГ. ВЕНТИЛЯТОР АВГ №2. ВКЛЮЧИЛСЯ.; 27.10.2012 13:47:40
27.10.2012 13:28:13; Контроллер Modbus Tcp; *** ВЕНТИЛЯЦИЯ АВГ. ВЕНТИЛЯТОР АВГ №2. АВТОМАТИЧЕСКИ ПУСТИТЬ.; 27.10.2012 13:47:40
27.10.2012 13:28:13; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. ТЕМПЕРАТУРА ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ВОДЫ К МНА. МАКС 1. (17.99); 27.10.2012 13:47:40
27.10.2012 13:28:04; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-1. ЗАДВИЖКА №21. ЗАКРЫЛАСЬ.; 27.10.2012 13:47:40
27.10.2012 13:27:44; Контроллер Modbus Tcp; СХПВ. НАСОС СХПВ №2. ДАВЛЕНИЕ ВОССТАНОВЛЕНО.; 27.10.2012 13:47:40
27.10.2012 13:27:44; Контроллер Modbus Tcp; СХПВ. НАСОС СХПВ №2. ВКЛЮЧИЛСЯ.; 27.10.2012 13:47:40
27.10.2012 13:27:43; Контроллер Modbus Tcp; *** СХПВ. НАСОС СХПВ №2. АВТОМАТИЧЕСКИ ПУСТИТЬ.; 27.10.2012 13:47:40
27.10.2012 13:27:43; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. ДАВЛЕНИЕ В ВОДОВОЗДУШНОМ БАКЕ. МИН 1. (1.99); 27.10.2012 13:47:40
27.10.2012 13:27:31; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-1. НЕИСПРАВНОСТЬ ЦЕПЕЙ ОТКЛЮЧЕНИЯ ВВ.; 27.10.2012 13:47:40
27.10.2012 13:27:31; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-1. НЕИСПРАВНОСТЬ ЦЕПЕЙ ВКЛЮЧЕНИЯ ВВ.; 27.10.2012 13:47:40
27.10.2012 13:27:26; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-1. НЕТ СИГНАЛА ВВ.; 27.10.2012 13:47:40
27.10.2012 13:26:40; Контроллер Modbus Tcp; МНА1. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА1. ПОДПОРНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. МАГНИТНЫЙ ПУСКАТЕЛЬ ОТКЛЮЧИЛСЯ. ИСП РЕЖ.; 27.10.2012 13:47:40
27.10.2012 13:26:40; Контроллер Modbus Tcp; *** МНА1. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА1. ПОДПОРНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. АВТОМАТИЧЕСКИ ОСТАНОВИТЬ.; 27.10.2012 13:47:40
27.10.2012 13:26:08; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. УСТАНОВЛЕН ГОРЯЧИЙ РЕЗЕРВ.; 27.10.2012 13:47:40
27.10.2012 13:26:05; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ПОДГОТОВКА К ПУСКУ - ПРОДУВКА ВЫПОЛНЕНА.; 27.10.2012 13:47:40
27.10.2012 13:26:05; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ПОДПОР СОЗДАН.; 27.10.2012 13:47:40
27.10.2012 13:25:35; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ПРОДУВКА ЗАВЕРШЕНА.; 27.10.2012 13:47:40
27.10.2012 13:25:25; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. СНЯТ ГОРЯЧИЙ РЕЗЕРВ.; 27.10.2012 13:47:40
27.10.2012 13:25:25; Контроллер Modbus Tcp; *** НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ПОДГОТОВКА К ПУСКУ - ПРОДУВКА.; 27.10.2012 13:47:40
27.10.2012 13:24:03; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-1. ЗАДВИЖКА №21. ЗАКРЫВАЕТСЯ.; 27.10.2012 13:47:40
27.10.2012 13:23:56; Контроллер Modbus Tcp; УПРАВЛЕНИЕ С АРМ-3 НЕВОЗМОЖНО. СВЯЗЬ ПОТЕРЯНА.; 27.10.2012 13:47:40
27.10.2012 13:23:55; Контроллер Modbus Tcp; *** НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-1. ЗАДВИЖКА №21. ЗАКРЫТЬ.; 27.10.2012 13:47:40
27.10.2012 13:23:40; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-1. АВАРИЙНАЯ ВИБРАЦИЯ НАСОСА ПОРОГ 1 НОМИНАЛЬНЫЙ РЕЖИМ. ЗАЩИТА.; 27.10.2012 13:47:40
27.10.2012 13:23:35; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-1. АВАРИЙНАЯ ВИБРАЦИЯ НАСОСА ПОРОГ 1 НОМИНАЛЬНЫЙ РЕЖИМ.; 27.10.2012 13:47:40
27.10.2012 13:23:35; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-1. ДВИГАТЕЛЬ ОТКЛЮЧИЛСЯ.; 27.10.2012 13:47:40
27.10.2012 13:23:35; Контроллер Modbus Tcp; *** НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-1. ОСТАНОВИТЬ.; 27.10.2012 13:47:40
27.10.2012 13:23:27; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-1. ЗАДВИЖКА №21. ЗАКРЫТИЕ НЕВОЗМОЖНО. ЗАПРЕТ НА УПРАВЛЕНИЕ.; 27.10.2012 13:47:40
27.10.2012 13:20:18; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. УСТАНОВЛЕН ГОРЯЧИЙ РЕЗЕРВ.; 27.10.2012 13:47:40
27.10.2012 13:20:18; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ПОДГОТОВКА К ПУСКУ - ПРОДУВКА ВЫПОЛНЕНА.; 27.10.2012 13:47:40
27.10.2012 13:20:18; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ПОДПОР СОЗДАН.; 27.10.2012 13:47:40
27.10.2012 13:19:48; Контроллер Modbus Tcp; МНА2. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА2. ПОДПОРНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. ВКЛЮЧИЛСЯ. ИСП РЕЖ.; 27.10.2012 13:47:40
27.10.2012 13:19:48; Контроллер Modbus Tcp; *** МНА2. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА2. ПОДПОРНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. АВТОМАТИЧЕСКИ ПУСТИТЬ.; 27.10.2012 13:47:40
27.10.2012 13:19:48; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ПРОДУВКА ЗАВЕРШЕНА.; 27.10.2012 13:47:40
27.10.2012 13:19:38; Контроллер Modbus Tcp; *** НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. АВТОМАТИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА К ПУСКУ - ПРОДУВКА.; 27.10.2012 13:47:40
27.10.2012 13:18:56; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-1. СНЯТ ГОРЯЧИЙ РЕЗЕРВ.; 27.10.2012 13:47:40
27.10.2012 13:18:56; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-1. АВТ СНЯТЬ РЕЖИМ РЕЗ.; 27.10.2012 13:47:40
27.10.2012 13:18:56; Контроллер Modbus Tcp; МНА1. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА1. ПРОДУВОЧНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. МАГНИТНЫЙ ПУСКАТЕЛЬ ОТКЛЮЧИЛСЯ. ИСП РЕЖ.; 27.10.2012 13:47:40
27.10.2012 13:18:56; Контроллер Modbus Tcp; *** МНА1. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА1. ПРОДУВОЧНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. АВТОМАТИЧЕСКИ ОСТАНОВИТЬ.; 27.10.2012 13:47:40
27.10.2012 13:18:56; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-1. ВКЛЮЧИЛСЯ. ИСП РЕЖ.; 27.10.2012 13:47:40
27.10.2012 13:18:56; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-1. ДВИГАТЕЛЬ ВКЛЮЧИЛСЯ.; 27.10.2012 13:47:40
27.10.2012 13:18:56; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-1. ВЫПОЛНЕНИЕ ПРОГРАММЫ 1 (НА ОТКРЫТЫЕ ЗАДВИЖКИ).; 27.10.2012 13:47:40
27.10.2012 13:18:56; Контроллер Modbus Tcp; *** НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-1. ПУСТИТЬ АВТ.; 27.10.2012 13:47:40
27.10.2012 13:18:56; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ДВИГАТЕЛЬ ОТКЛЮЧИЛСЯ.; 27.10.2012 13:47:40
27.10.2012 13:18:56; Контроллер Modbus Tcp; *** НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ОСТАНОВИТЬ АВТ.; 27.10.2012 13:47:40
27.10.2012 13:18:56; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. АВАРИЙНАЯ ВИБРАЦИЯ НАСОСА ПОРОГ 1 НОМИНАЛЬНЫЙ РЕЖИМ. ЗАЩИТА.; 27.10.2012 13:47:40
27.10.2012 13:18:50; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. АВАРИЙНАЯ ВИБРАЦИЯ НАСОСА ПОРОГ 1 НОМИНАЛЬНЫЙ РЕЖИМ.; 27.10.2012 13:47:40
27.10.2012 13:18:50; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА2. ПОВЫШЕННАЯ ВИБРАЦИЯ НАСОСА НОМИНАЛЬНЫЙ РЕЖИМ.; 27.10.2012 13:47:40
27.10.2012 13:18:50; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА2. ПОВЫШЕННАЯ ВИБРАЦИЯ НАСОСА НЕНОМИНАЛЬНЫЙ РЕЖИМ.; 27.10.2012 13:47:40
27.10.2012 13:10:29; Контроллер Modbus Tcp; ВЕНТИЛЯЦИЯ АВГ. ВЕНТИЛЯТОР АВГ №2. МАГНИТНЫЙ ПУСКАТЕЛЬ ОТКЛЮЧИЛСЯ.; 27.10.2012 13:47:40
27.10.2012 13:10:29; Контроллер Modbus Tcp; *** ВЕНТИЛЯЦИЯ АВГ. ВЕНТИЛЯТОР АВГ №2. АВТОМАТИЧЕСКИ ОСТАНОВИТЬ.; 27.10.2012 13:47:40
27.10.2012 13:10:29; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. СОХРАНЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ВОДЫ К МНА. (17.97); 27.10.2012 13:47:40
27.10.2012 13:10:24; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. ТЕМПЕРАТУРА ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ВОДЫ К МНА. МИН 1. (17.97); 27.10.2012 13:47:40
27.10.2012 13:10:23; Контроллер Modbus Tcp; ВЕНТИЛЯЦИЯ АВГ. ВЕНТИЛЯТОР АВГ №2. ВКЛЮЧИЛСЯ.; 27.10.2012 13:47:40
27.10.2012 13:10:23; Контроллер Modbus Tcp; *** ВЕНТИЛЯЦИЯ АВГ. ВЕНТИЛЯТОР АВГ №2. АВТОМАТИЧЕСКИ ПУСТИТЬ.; 27.10.2012 13:47:40
27.10.2012 13:10:23; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. ТЕМПЕРАТУРА ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ВОДЫ К МНА. МАКС 1. (17.99); 27.10.2012 13:47:40
27.10.2012 13:04:21; Контроллер Modbus Tcp; СХПВ. НАСОС СХПВ №2. ОТКЛЮЧЕН. ДАВЛЕНИЕ СБРОШЕНО.; 27.10.2012 13:47:40
27.10.2012 13:04:21; Контроллер Modbus Tcp; СХПВ. НАСОС СХПВ №2. МАГНИТНЫЙ ПУСКАТЕЛЬ ОТКЛЮЧИЛСЯ.; 27.10.2012 13:47:40
27.10.2012 13:04:21; Контроллер Modbus Tcp; *** СХПВ. НАСОС СХПВ №2. АВТОМАТИЧЕСКИ ОСТАНОВИТЬ.; 27.10.2012 13:47:40
27.10.2012 13:04:21; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. ДАВЛЕНИЕ В ВОДОВОЗДУШНОМ БАКЕ. МАКС 1. (3.01); 27.10.2012 13:47:40
27.10.2012 13:03:49; Контроллер Modbus Tcp; СХПВ. НАСОС СХПВ №2. ДАВЛЕНИЕ ВОССТАНОВЛЕНО.; 27.10.2012 13:47:40
27.10.2012 13:03:49; Контроллер Modbus Tcp; СХПВ. НАСОС СХПВ №2. ВКЛЮЧИЛСЯ.; 27.10.2012 13:47:40
27.10.2012 13:03:49; Контроллер Modbus Tcp; *** СХПВ. НАСОС СХПВ №2. АВТОМАТИЧЕСКИ ПУСТИТЬ.; 27.10.2012 13:47:40
27.10.2012 13:03:49; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. ДАВЛЕНИЕ В ВОДОВОЗДУШНОМ БАКЕ. МИН 1. (1.99); 27.10.2012 13:47:40
27.10.2012 12:58:46; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ЗАДВИЖКА №24 ОТКРЫЛАСЬ. ИСП РЕЖ.; 27.10.2012 13:47:40
27.10.2012 12:58:38; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-1. УСТАНОВЛЕН ГОРЯЧИЙ РЕЗЕРВ.; 27.10.2012 13:47:40
27.10.2012 12:58:38; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-1. ЗАДВИЖКА №22 ОТКРЫЛАСЬ. ИСП РЕЖ.; 27.10.2012 13:47:40
27.10.2012 12:58:32; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ЗАДВИЖКА №24 ОТКРЫВАЕТСЯ. ИСП РЕЖ.; 27.10.2012 13:47:40
27.10.2012 12:58:29; Контроллер Modbus Tcp; *** НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ЗАДВИЖКА №24. ОТКРЫТЬ.; 27.10.2012 13:47:40
27.10.2012 12:58:24; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-1. ЗАДВИЖКА №22 ОТКРЫВАЕТСЯ. ИСП РЕЖ.; 27.10.2012 13:47:40
27.10.2012 12:58:21; Контроллер Modbus Tcp; *** НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-1. ЗАДВИЖКА №22. ОТКРЫТЬ.; 27.10.2012 13:47:40
27.10.2012 12:56:35; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-1. СНЯТ ГОРЯЧИЙ РЕЗЕРВ.; 27.10.2012 13:47:40
27.10.2012 12:43:48; Контроллер Modbus Tcp; ВЕНТИЛЯЦИЯ АВГ. ВЕНТИЛЯТОР АВГ №2. МАГНИТНЫЙ ПУСКАТЕЛЬ ОТКЛЮЧИЛСЯ.; 27.10.2012 12:48:01
27.10.2012 12:43:47; Контроллер Modbus Tcp; *** ВЕНТИЛЯЦИЯ АВГ. ВЕНТИЛЯТОР АВГ №2. АВТОМАТИЧЕСКИ ОСТАНОВИТЬ.; 27.10.2012 12:48:01
27.10.2012 12:43:47; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. СОХРАНЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ВОДЫ К МНА. (17.97); 27.10.2012 12:48:01
27.10.2012 12:43:42; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. ТЕМПЕРАТУРА ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ВОДЫ К МНА. МИН 1. (17.97); 27.10.2012 12:48:01
27.10.2012 12:43:42; Контроллер Modbus Tcp; ВЕНТИЛЯЦИЯ АВГ. ВЕНТИЛЯТОР АВГ №2. ВКЛЮЧИЛСЯ.; 27.10.2012 12:48:01
27.10.2012 12:43:41; Контроллер Modbus Tcp; *** ВЕНТИЛЯЦИЯ АВГ. ВЕНТИЛЯТОР АВГ №2. АВТОМАТИЧЕСКИ ПУСТИТЬ.; 27.10.2012 12:48:01
27.10.2012 12:43:41; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. ТЕМПЕРАТУРА ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ВОДЫ К МНА. МАКС 1. (17.99); 27.10.2012 12:48:01
27.10.2012 12:43:39; Контроллер Modbus Tcp; ВЕНТИЛЯЦИЯ АВГ. ВЕНТИЛЯТОР АВГ №2. МАГНИТНЫЙ ПУСКАТЕЛЬ ОТКЛЮЧИЛСЯ.; 27.10.2012 12:48:01
27.10.2012 12:43:38; Контроллер Modbus Tcp; *** ВЕНТИЛЯЦИЯ АВГ. ВЕНТИЛЯТОР АВГ №2. АВТОМАТИЧЕСКИ ОСТАНОВИТЬ.; 27.10.2012 12:48:01
27.10.2012 12:43:38; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. СОХРАНЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ВОДЫ К МНА. (17.98); 27.10.2012 12:48:01
27.10.2012 12:43:33; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. ТЕМПЕРАТУРА ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ВОДЫ К МНА. МИН 1. (17.97); 27.10.2012 12:48:01
27.10.2012 12:43:33; Контроллер Modbus Tcp; ВЕНТИЛЯЦИЯ АВГ. ВЕНТИЛЯТОР АВГ №2. ВКЛЮЧИЛСЯ.; 27.10.2012 12:48:01
27.10.2012 12:43:32; Контроллер Modbus Tcp; *** ВЕНТИЛЯЦИЯ АВГ. ВЕНТИЛЯТОР АВГ №2. АВТОМАТИЧЕСКИ ПУСТИТЬ.; 27.10.2012 12:48:01
27.10.2012 12:43:32; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. ТЕМПЕРАТУРА ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ВОДЫ К МНА. МАКС 1. (17.99); 27.10.2012 12:48:01
27.10.2012 12:35:06; Контроллер Modbus Tcp; СХПВ. НАСОС СХПВ №2. ОТКЛЮЧЕН. ДАВЛЕНИЕ СБРОШЕНО.; 27.10.2012 12:48:01
27.10.2012 12:35:06; Контроллер Modbus Tcp; СХПВ. НАСОС СХПВ №2. МАГНИТНЫЙ ПУСКАТЕЛЬ ОТКЛЮЧИЛСЯ.; 27.10.2012 12:48:01
27.10.2012 12:35:05; Контроллер Modbus Tcp; *** СХПВ. НАСОС СХПВ №2. АВТОМАТИЧЕСКИ ОСТАНОВИТЬ.; 27.10.2012 12:48:01
27.10.2012 12:35:05; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. ДАВЛЕНИЕ В ВОДОВОЗДУШНОМ БАКЕ. МАКС 1. (3.01); 27.10.2012 12:48:01
27.10.2012 12:34:33; Контроллер Modbus Tcp; СХПВ. НАСОС СХПВ №2. ДАВЛЕНИЕ ВОССТАНОВЛЕНО.; 27.10.2012 12:48:01
27.10.2012 12:34:33; Контроллер Modbus Tcp; СХПВ. НАСОС СХПВ №2. ВКЛЮЧИЛСЯ.; 27.10.2012 12:48:01
27.10.2012 12:34:33; Контроллер Modbus Tcp; *** СХПВ. НАСОС СХПВ №2. АВТОМАТИЧЕСКИ ПУСТИТЬ.; 27.10.2012 12:48:01
27.10.2012 12:34:33; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. ДАВЛЕНИЕ В ВОДОВОЗДУШНОМ БАКЕ. МИН 1. (1.99); 27.10.2012 12:48:01
27.10.2012 12:20:43; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-1. УСТАНОВЛЕН ГОРЯЧИЙ РЕЗЕРВ.; 27.10.2012 12:48:01
27.10.2012 12:20:43; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-1. ЗАДВИЖКА №22. НАПРЯЖЕНИЕ ПОДАНО.; 27.10.2012 12:48:01
27.10.2012 12:20:43; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-1. ЗАДВИЖКА №21. НАПРЯЖЕНИЕ ПОДАНО.; 27.10.2012 12:48:01
27.10.2012 12:20:43; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-1. СНЯТ ГОРЯЧИЙ РЕЗЕРВ.; 27.10.2012 12:48:01
27.10.2012 12:20:43; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-1. ЗАДВИЖКА №22. НАПРЯЖЕНИЕ СНЯТО.; 27.10.2012 12:48:01
27.10.2012 12:20:43; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-1. ЗАДВИЖКА №22. ВЫВЕДЕНА ИЗ ДИСТАНЦИОННОГО РЕЖИМА.; 27.10.2012 12:48:01
27.10.2012 12:20:43; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-1. ЗАДВИЖКА №21. НАПРЯЖЕНИЕ СНЯТО.; 27.10.2012 12:48:01
27.10.2012 12:20:43; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-1. ЗАДВИЖКА №21. ВЫВЕДЕНА ИЗ ДИСТАНЦИОННОГО РЕЖИМА.; 27.10.2012 12:48:01
27.10.2012 12:19:27; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-1. УСТАНОВЛЕН ГОРЯЧИЙ РЕЗЕРВ.; 27.10.2012 12:48:01
27.10.2012 12:19:27; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-1. ПОДГОТОВКА К ПУСКУ - ПРОДУВКА ВЫПОЛНЕНА.; 27.10.2012 12:48:01
27.10.2012 12:19:27; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-1. ПОДПОР СОЗДАН.; 27.10.2012 12:48:01
27.10.2012 12:18:56; Контроллер Modbus Tcp; МНА1. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА1. ПРОДУВОЧНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. ВКЛЮЧИЛСЯ. ИСП РЕЖ.; 27.10.2012 12:48:01
27.10.2012 12:18:56; Контроллер Modbus Tcp; *** МНА1. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА1. ПРОДУВОЧНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. АВТОМАТИЧЕСКИ ПУСТИТЬ.; 27.10.2012 12:48:01
27.10.2012 12:18:56; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-1. ПРОДУВКА ЗАВЕРШЕНА.; 27.10.2012 12:48:01
27.10.2012 12:18:46; Контроллер Modbus Tcp; *** НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-1. АВТОМАТИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА К ПУСКУ - ПРОДУВКА.; 27.10.2012 12:48:01
27.10.2012 12:18:04; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. СНЯТ ГОРЯЧИЙ РЕЗЕРВ.; 27.10.2012 12:48:01
27.10.2012 12:18:04; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. АВТ СНЯТЬ РЕЖИМ РЕЗ.; 27.10.2012 12:48:01
27.10.2012 12:18:03; Контроллер Modbus Tcp; МНА2. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА2. ПОДПОРНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. МАГНИТНЫЙ ПУСКАТЕЛЬ ОТКЛЮЧИЛСЯ. ИСП РЕЖ.; 27.10.2012 12:48:01
27.10.2012 12:18:03; Контроллер Modbus Tcp; *** МНА2. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА2. ПОДПОРНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. АВТОМАТИЧЕСКИ ОСТАНОВИТЬ.; 27.10.2012 12:48:01
27.10.2012 12:18:03; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ВКЛЮЧИЛСЯ. ИСП РЕЖ.; 27.10.2012 12:48:01
27.10.2012 12:18:03; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ДВИГАТЕЛЬ ВКЛЮЧИЛСЯ.; 27.10.2012 12:48:01
27.10.2012 12:18:03; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ВЫПОЛНЕНИЕ ПРОГРАММЫ 1 (НА ОТКРЫТЫЕ ЗАДВИЖКИ).; 27.10.2012 12:48:01
27.10.2012 12:18:03; Контроллер Modbus Tcp; *** НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ПУСТИТЬ АВТ.; 27.10.2012 12:48:01
27.10.2012 12:18:03; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-1. ДВИГАТЕЛЬ ОТКЛЮЧИЛСЯ.; 27.10.2012 12:48:01
27.10.2012 12:18:03; Контроллер Modbus Tcp; *** НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-1. ОСТАНОВИТЬ АВТ.; 27.10.2012 12:48:01
27.10.2012 12:18:03; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-1. АВАРИЙНАЯ ВИБРАЦИЯ НАСОСА ПОРОГ 1 НОМИНАЛЬНЫЙ РЕЖИМ. ЗАЩИТА.; 27.10.2012 12:48:01
27.10.2012 12:17:58; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-1. АВАРИЙНАЯ ВИБРАЦИЯ НАСОСА ПОРОГ 1 НОМИНАЛЬНЫЙ РЕЖИМ.; 27.10.2012 12:48:01
27.10.2012 12:14:55; Контроллер Modbus Tcp; СХПВ. НАСОС СХПВ №2. ОТКЛЮЧЕН. ДАВЛЕНИЕ СБРОШЕНО.; 27.10.2012 12:48:01
27.10.2012 12:14:55; Контроллер Modbus Tcp; СХПВ. НАСОС СХПВ №2. МАГНИТНЫЙ ПУСКАТЕЛЬ ОТКЛЮЧИЛСЯ.; 27.10.2012 12:48:01
27.10.2012 12:14:54; Контроллер Modbus Tcp; *** СХПВ. НАСОС СХПВ №2. АВТОМАТИЧЕСКИ ОСТАНОВИТЬ.; 27.10.2012 12:48:01
27.10.2012 12:14:54; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. ДАВЛЕНИЕ В ВОДОВОЗДУШНОМ БАКЕ. МАКС 1. (3.01); 27.10.2012 12:48:01
27.10.2012 12:14:47; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. УСТАНОВЛЕН ГОРЯЧИЙ РЕЗЕРВ.; 27.10.2012 12:48:01
27.10.2012 12:14:46; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ПОДГОТОВКА К ПУСКУ - ПРОДУВКА ВЫПОЛНЕНА.; 27.10.2012 12:48:01
27.10.2012 12:14:46; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ПОДПОР СОЗДАН.; 27.10.2012 12:48:01
27.10.2012 12:14:25; Контроллер Modbus Tcp; СХПВ. НАСОС СХПВ №2. ДАВЛЕНИЕ ВОССТАНОВЛЕНО.; 27.10.2012 12:48:01
27.10.2012 12:14:25; Контроллер Modbus Tcp; СХПВ. НАСОС СХПВ №2. ВКЛЮЧИЛСЯ.; 27.10.2012 12:48:01
27.10.2012 12:14:23; Контроллер Modbus Tcp; *** СХПВ. НАСОС СХПВ №2. АВТОМАТИЧЕСКИ ПУСТИТЬ.; 27.10.2012 12:48:01
27.10.2012 12:14:23; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. ДАВЛЕНИЕ В ВОДОВОЗДУШНОМ БАКЕ. МИН 1. (1.99); 27.10.2012 12:48:01
27.10.2012 12:14:16; Контроллер Modbus Tcp; МНА2. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА2. ПОДПОРНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. ВКЛЮЧИЛСЯ. ИСП РЕЖ.; 27.10.2012 12:48:01
27.10.2012 12:14:16; Контроллер Modbus Tcp; *** МНА2. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА2. ПОДПОРНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. АВТОМАТИЧЕСКИ ПУСТИТЬ.; 27.10.2012 12:48:01
27.10.2012 12:14:16; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ПРОДУВКА ЗАВЕРШЕНА.; 27.10.2012 12:48:01
27.10.2012 12:14:06; Контроллер Modbus Tcp; *** НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. АВТОМАТИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА К ПУСКУ - ПРОДУВКА.; 27.10.2012 12:48:01
27.10.2012 12:12:58; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-1. СНЯТ ГОРЯЧИЙ РЕЗЕРВ.; 27.10.2012 12:48:01
27.10.2012 12:12:58; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-1. АВТ СНЯТЬ РЕЖИМ РЕЗ.; 27.10.2012 12:48:01
27.10.2012 12:12:58; Контроллер Modbus Tcp; МНА1. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА1. ПРОДУВОЧНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. МАГНИТНЫЙ ПУСКАТЕЛЬ ОТКЛЮЧИЛСЯ. ИСП РЕЖ.; 27.10.2012 12:48:01
27.10.2012 12:12:58; Контроллер Modbus Tcp; *** МНА1. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА1. ПРОДУВОЧНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. АВТОМАТИЧЕСКИ ОСТАНОВИТЬ.; 27.10.2012 12:48:01
27.10.2012 12:12:58; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-1. ВКЛЮЧИЛСЯ. ИСП РЕЖ.; 27.10.2012 12:48:01
27.10.2012 12:12:58; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-1. ДВИГАТЕЛЬ ВКЛЮЧИЛСЯ.; 27.10.2012 12:48:01
27.10.2012 12:12:58; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-1. ВЫПОЛНЕНИЕ ПРОГРАММЫ 1 (НА ОТКРЫТЫЕ ЗАДВИЖКИ).; 27.10.2012 12:48:01
27.10.2012 12:12:58; Контроллер Modbus Tcp; *** НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-1. ПУСТИТЬ АВТ.; 27.10.2012 12:48:01
27.10.2012 12:12:58; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ДВИГАТЕЛЬ ОТКЛЮЧИЛСЯ.; 27.10.2012 12:48:01
27.10.2012 12:12:58; Контроллер Modbus Tcp; *** НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ОСТАНОВИТЬ АВТ.; 27.10.2012 12:48:01
27.10.2012 12:12:58; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. АВАРИЙНАЯ ВИБРАЦИЯ НАСОСА ПОРОГ 1 НОМИНАЛЬНЫЙ РЕЖИМ. ЗАЩИТА.; 27.10.2012 12:48:01
27.10.2012 12:12:53; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. АВАРИЙНАЯ ВИБРАЦИЯ НАСОСА ПОРОГ 1 НОМИНАЛЬНЫЙ РЕЖИМ.; 27.10.2012 12:48:01
27.10.2012 12:12:53; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА2. ПОВЫШЕННАЯ ВИБРАЦИЯ НАСОСА НОМИНАЛЬНЫЙ РЕЖИМ.; 27.10.2012 12:48:01
27.10.2012 12:12:40; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-1. УСТАНОВЛЕН ГОРЯЧИЙ РЕЗЕРВ.; 27.10.2012 12:48:01
27.10.2012 12:12:40; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-1. ПОДГОТОВКА К ПУСКУ - ПРОДУВКА ВЫПОЛНЕНА.; 27.10.2012 12:48:01
27.10.2012 12:12:40; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-1. ПОДПОР СОЗДАН.; 27.10.2012 12:48:01
27.10.2012 12:12:10; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-1. ПРОДУВКА ЗАВЕРШЕНА.; 27.10.2012 12:48:01
27.10.2012 12:12:00; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-1. СНЯТ ГОРЯЧИЙ РЕЗЕРВ.; 27.10.2012 12:48:01
27.10.2012 12:12:00; Контроллер Modbus Tcp; *** НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-1. ПОДГОТОВКА К ПУСКУ - ПРОДУВКА.; 27.10.2012 12:48:01
27.10.2012 12:11:01; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-1. УСТАНОВЛЕН ГОРЯЧИЙ РЕЗЕРВ.; 27.10.2012 12:48:01
27.10.2012 12:10:49; Контроллер Modbus Tcp; ВЕНТИЛЯЦИЯ АВГ. ВЕНТИЛЯТОР АВГ №2. МАГНИТНЫЙ ПУСКАТЕЛЬ ОТКЛЮЧИЛСЯ.; 27.10.2012 12:48:01
27.10.2012 12:10:47; Контроллер Modbus Tcp; *** ВЕНТИЛЯЦИЯ АВГ. ВЕНТИЛЯТОР АВГ №2. АВТОМАТИЧЕСКИ ОСТАНОВИТЬ.; 27.10.2012 12:48:01
27.10.2012 12:10:47; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. СОХРАНЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ВОДЫ К МНА. (17.98); 27.10.2012 12:48:01
27.10.2012 12:10:43; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. ТЕМПЕРАТУРА ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ВОДЫ К МНА. МИН 1. (17.97); 27.10.2012 12:48:01
27.10.2012 12:10:40; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. ТЕМПЕРАТУРА ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ВОДЫ К МНА. МАКС 1. (17.99); 27.10.2012 12:48:01
27.10.2012 12:10:36; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. ТЕМПЕРАТУРА ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ВОДЫ К МНА. МИН 1. (17.98); 27.10.2012 12:48:01
27.10.2012 12:10:35; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. ТЕМПЕРАТУРА ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ВОДЫ К МНА. МАКС 1. (17.99); 27.10.2012 12:48:01
27.10.2012 12:10:33; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-1. СНЯТ ГОРЯЧИЙ РЕЗЕРВ.; 27.10.2012 12:48:01
27.10.2012 12:10:33; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-1. АВАРИЙНАЯ ВИБРАЦИЯ НАСОСА ПОРОГ 1 НОМИНАЛЬНЫЙ РЕЖИМ. ЗАЩИТА.; 27.10.2012 12:48:01
27.10.2012 12:10:31; Контроллер Modbus Tcp; *** ВЕНТИЛЯЦИЯ АВГ. ВЕНТИЛЯТОР АВГ №2. АВТОМАТИЧЕСКИ ПУСТИТЬ.; 27.10.2012 12:48:01
27.10.2012 12:10:31; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. ТЕМПЕРАТУРА ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ВОДЫ К МНА. МАКС 1. (17.99); 27.10.2012 12:48:01
27.10.2012 12:10:30; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. ТЕМПЕРАТУРА ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ВОДЫ К МНА. МИН 1. (17.98); 27.10.2012 12:48:01
27.10.2012 12:10:30; Контроллер Modbus Tcp; ВЕНТИЛЯЦИЯ АВГ. ВЕНТИЛЯТОР АВГ №2. ВКЛЮЧИЛСЯ.; 27.10.2012 12:48:01
27.10.2012 12:10:27; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-1. АВАРИЙНАЯ ВИБРАЦИЯ НАСОСА ПОРОГ 1 НОМИНАЛЬНЫЙ РЕЖИМ.; 27.10.2012 12:48:01
27.10.2012 12:10:27; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА1. ПОВЫШЕННАЯ ВИБРАЦИЯ НАСОСА НОМИНАЛЬНЫЙ РЕЖИМ.; 27.10.2012 12:48:01
27.10.2012 12:10:27; Контроллер Modbus Tcp; ВЕНТИЛЯЦИЯ АВГ. ВЕНТИЛЯТОР АВГ №2. МАГНИТНЫЙ ПУСКАТЕЛЬ ОТКЛЮЧИЛСЯ.; 27.10.2012 12:48:01
27.10.2012 12:10:26; Контроллер Modbus Tcp; *** ВЕНТИЛЯЦИЯ АВГ. ВЕНТИЛЯТОР АВГ №2. АВТОМАТИЧЕСКИ ОСТАНОВИТЬ.; 27.10.2012 12:48:01
27.10.2012 12:10:26; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. СОХРАНЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ВОДЫ К МНА. (17.97); 27.10.2012 12:48:01
27.10.2012 12:10:21; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. ТЕМПЕРАТУРА ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ВОДЫ К МНА. МИН 1. (17.98); 27.10.2012 12:48:01
27.10.2012 12:10:21; Контроллер Modbus Tcp; ВЕНТИЛЯЦИЯ АВГ. ВЕНТИЛЯТОР АВГ №2. ВКЛЮЧИЛСЯ.; 27.10.2012 12:48:01
27.10.2012 12:10:20; Контроллер Modbus Tcp; *** ВЕНТИЛЯЦИЯ АВГ. ВЕНТИЛЯТОР АВГ №2. АВТОМАТИЧЕСКИ ПУСТИТЬ.; 27.10.2012 12:48:01
27.10.2012 12:10:20; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. ТЕМПЕРАТУРА ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ВОДЫ К МНА. МАКС 1. (17.99); 27.10.2012 12:48:01
27.10.2012 12:01:03; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-1. УСТАНОВЛЕН ГОРЯЧИЙ РЕЗЕРВ.; 27.10.2012 12:48:01
27.10.2012 12:01:02; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-1. ПОДГОТОВКА К ПУСКУ - ПРОДУВКА ВЫПОЛНЕНА.; 27.10.2012 12:48:01
27.10.2012 12:01:02; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-1. ПОДПОР СОЗДАН.; 27.10.2012 12:48:01
27.10.2012 12:00:32; Контроллер Modbus Tcp; МНА1. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА1. ПРОДУВОЧНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. ВКЛЮЧИЛСЯ. ИСП РЕЖ.; 27.10.2012 12:48:01
27.10.2012 12:00:32; Контроллер Modbus Tcp; *** МНА1. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА1. ПРОДУВОЧНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. АВТОМАТИЧЕСКИ ПУСТИТЬ.; 27.10.2012 12:48:01
27.10.2012 12:00:32; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-1. ПРОДУВКА ЗАВЕРШЕНА.; 27.10.2012 12:48:01
27.10.2012 12:00:22; Контроллер Modbus Tcp; *** НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-1. АВТОМАТИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА К ПУСКУ - ПРОДУВКА.; 27.10.2012 12:48:01
27.10.2012 11:59:33; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. СНЯТ ГОРЯЧИЙ РЕЗЕРВ.; 27.10.2012 12:48:01
27.10.2012 11:59:33; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. АВТ СНЯТЬ РЕЖИМ РЕЗ.; 27.10.2012 12:48:01
27.10.2012 11:59:33; Контроллер Modbus Tcp; МНА2. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА2. ПОДПОРНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. МАГНИТНЫЙ ПУСКАТЕЛЬ ОТКЛЮЧИЛСЯ. ИСП РЕЖ.; 27.10.2012 12:48:01
27.10.2012 11:59:33; Контроллер Modbus Tcp; *** МНА2. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА2. ПОДПОРНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. АВТОМАТИЧЕСКИ ОСТАНОВИТЬ.; 27.10.2012 12:48:01
27.10.2012 11:59:33; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ВКЛЮЧИЛСЯ. ИСП РЕЖ.; 27.10.2012 12:48:01
27.10.2012 11:59:33; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ДВИГАТЕЛЬ ВКЛЮЧИЛСЯ.; 27.10.2012 12:48:01
27.10.2012 11:59:33; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ВЫПОЛНЕНИЕ ПРОГРАММЫ 1 (НА ОТКРЫТЫЕ ЗАДВИЖКИ).; 27.10.2012 12:48:01
27.10.2012 11:59:33; Контроллер Modbus Tcp; *** НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ПУСТИТЬ АВТ.; 27.10.2012 12:48:01
27.10.2012 11:59:32; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-1. ДВИГАТЕЛЬ ОТКЛЮЧИЛСЯ.; 27.10.2012 12:48:01
27.10.2012 11:59:32; Контроллер Modbus Tcp; *** НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-1. ОСТАНОВИТЬ АВТ.; 27.10.2012 12:48:01
27.10.2012 11:59:32; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-1. АВАРИЙНАЯ ВИБРАЦИЯ ЭД ПОРОГ 1. ЗАЩИТА.; 27.10.2012 12:48:01
27.10.2012 11:59:27; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-1. АВАРИЙНАЯ ВИБРАЦИЯ ЭД ПОРОГ 1.; 27.10.2012 12:48:01
27.10.2012 11:54:27; Контроллер Modbus Tcp; МНА1. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА1. ПРОДУВОЧНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. МАГНИТНЫЙ ПУСКАТЕЛЬ ОТКЛЮЧИЛСЯ. ИСП РЕЖ.; 27.10.2012 12:48:01
27.10.2012 11:54:27; Контроллер Modbus Tcp; *** МНА1. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА1. ПРОДУВОЧНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. АВТОМАТИЧЕСКИ ОСТАНОВИТЬ.; 27.10.2012 12:48:01
27.10.2012 11:54:27; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-1. ВКЛЮЧИЛСЯ. ИСП РЕЖ.; 27.10.2012 12:48:01
27.10.2012 11:54:27; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-1. ДВИГАТЕЛЬ ВКЛЮЧИЛСЯ.; 27.10.2012 12:48:01
27.10.2012 11:54:22; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-1. ВЫПОЛНЕНИЕ ПРОГРАММЫ 1 (НА ОТКРЫТЫЕ ЗАДВИЖКИ).; 27.10.2012 12:48:01
27.10.2012 11:54:22; Контроллер Modbus Tcp; *** НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-1. ПУСТИТЬ.; 27.10.2012 12:48:01
27.10.2012 11:54:08; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-1. ПОДГОТОВКА К ПУСКУ - ПРОДУВКА ВЫПОЛНЕНА.; 27.10.2012 12:48:01
27.10.2012 11:54:08; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-1. ПОДПОР СОЗДАН.; 27.10.2012 12:48:01
27.10.2012 11:53:38; Контроллер Modbus Tcp; МНА1. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА1. ПРОДУВОЧНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. ВКЛЮЧИЛСЯ. ИСП РЕЖ.; 27.10.2012 12:48:01
27.10.2012 11:53:38; Контроллер Modbus Tcp; *** МНА1. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА1. ПРОДУВОЧНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. АВТОМАТИЧЕСКИ ПУСТИТЬ.; 27.10.2012 12:48:01
27.10.2012 11:53:38; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-1. ПРОДУВКА ЗАВЕРШЕНА.; 27.10.2012 12:48:01
27.10.2012 11:53:27; Контроллер Modbus Tcp; МНА1. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА1. ПОДПОРНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. ВКЛЮЧИЛСЯ. ИСП РЕЖ.; 27.10.2012 12:48:01
27.10.2012 11:53:27; Контроллер Modbus Tcp; *** МНА1. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА1. ПОДПОРНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. АВТОМАТИЧЕСКИ ПУСТИТЬ.; 27.10.2012 12:48:01
27.10.2012 11:53:27; Контроллер Modbus Tcp; *** НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-1. ПОДГОТОВКА К ПУСКУ - ПРОДУВКА.; 27.10.2012 12:48:01
27.10.2012 11:52:19; Контроллер Modbus Tcp; СХПВ. НАСОС СХПВ №2. ОТКЛЮЧЕН. ДАВЛЕНИЕ СБРОШЕНО.; 27.10.2012 12:48:01
27.10.2012 11:52:19; Контроллер Modbus Tcp; СХПВ. НАСОС СХПВ №2. МАГНИТНЫЙ ПУСКАТЕЛЬ ОТКЛЮЧИЛСЯ.; 27.10.2012 12:48:01
27.10.2012 11:52:19; Контроллер Modbus Tcp; *** СХПВ. НАСОС СХПВ №2. АВТОМАТИЧЕСКИ ОСТАНОВИТЬ.; 27.10.2012 12:48:01
27.10.2012 11:52:19; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. ДАВЛЕНИЕ В ВОДОВОЗДУШНОМ БАКЕ. МАКС 1. (3.01); 27.10.2012 12:48:01
27.10.2012 11:52:06; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. УСТАНОВЛЕН ГОРЯЧИЙ РЕЗЕРВ.; 27.10.2012 12:48:01
27.10.2012 11:52:05; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ПОДГОТОВКА К ПУСКУ - ПРОДУВКА ВЫПОЛНЕНА.; 27.10.2012 12:48:01
27.10.2012 11:52:05; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ПОДПОР СОЗДАН.; 27.10.2012 12:48:01
27.10.2012 11:51:47; Контроллер Modbus Tcp; СХПВ. НАСОС СХПВ №2. ДАВЛЕНИЕ ВОССТАНОВЛЕНО.; 27.10.2012 12:48:01
27.10.2012 11:51:47; Контроллер Modbus Tcp; СХПВ. НАСОС СХПВ №2. ВКЛЮЧИЛСЯ.; 27.10.2012 12:48:01
27.10.2012 11:51:46; Контроллер Modbus Tcp; *** СХПВ. НАСОС СХПВ №2. АВТОМАТИЧЕСКИ ПУСТИТЬ.; 27.10.2012 12:48:01
27.10.2012 11:51:46; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. ДАВЛЕНИЕ В ВОДОВОЗДУШНОМ БАКЕ. МИН 1. (1.99); 27.10.2012 12:48:01
27.10.2012 11:51:35; Контроллер Modbus Tcp; МНА2. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА2. ПОДПОРНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. ВКЛЮЧИЛСЯ. ИСП РЕЖ.; 27.10.2012 12:48:01
27.10.2012 11:51:35; Контроллер Modbus Tcp; *** МНА2. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА2. ПОДПОРНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. АВТОМАТИЧЕСКИ ПУСТИТЬ.; 27.10.2012 12:48:01
27.10.2012 11:51:35; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ПРОДУВКА ЗАВЕРШЕНА.; 27.10.2012 12:48:01
27.10.2012 11:51:25; Контроллер Modbus Tcp; *** НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. АВТОМАТИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА К ПУСКУ - ПРОДУВКА.; 27.10.2012 12:48:01
27.10.2012 11:50:36; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ДВИГАТЕЛЬ ОТКЛЮЧИЛСЯ.; 27.10.2012 12:48:01
27.10.2012 11:50:36; Контроллер Modbus Tcp; *** НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ОСТАНОВИТЬ АВТ.; 27.10.2012 12:48:01
27.10.2012 11:50:36; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. АВАРИЙНАЯ ВИБРАЦИЯ ЭД ПОРОГ 1. ЗАЩИТА.; 27.10.2012 12:48:01
27.10.2012 11:50:31; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. АВАРИЙНАЯ ВИБРАЦИЯ ЭД ПОРОГ 1.; 27.10.2012 12:48:01
27.10.2012 11:49:30; Контроллер Modbus Tcp; ВЕНТИЛЯЦИЯ АВГ. ВЕНТИЛЯТОР АВГ №2. МАГНИТНЫЙ ПУСКАТЕЛЬ ОТКЛЮЧИЛСЯ.; 27.10.2012 12:48:01
27.10.2012 11:49:30; Контроллер Modbus Tcp; *** ВЕНТИЛЯЦИЯ АВГ. ВЕНТИЛЯТОР АВГ №2. АВТОМАТИЧЕСКИ ОСТАНОВИТЬ.; 27.10.2012 12:48:01
27.10.2012 11:49:30; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. СОХРАНЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ВОДЫ К МНА. (17.96); 27.10.2012 12:48:01
27.10.2012 11:49:25; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. ТЕМПЕРАТУРА ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ВОДЫ К МНА. МИН 1. (17.97); 27.10.2012 12:48:01
27.10.2012 11:49:24; Контроллер Modbus Tcp; ВЕНТИЛЯЦИЯ АВГ. ВЕНТИЛЯТОР АВГ №2. ВКЛЮЧИЛСЯ.; 27.10.2012 12:48:01
27.10.2012 11:49:24; Контроллер Modbus Tcp; *** ВЕНТИЛЯЦИЯ АВГ. ВЕНТИЛЯТОР АВГ №2. АВТОМАТИЧЕСКИ ПУСТИТЬ.; 27.10.2012 12:48:01
27.10.2012 11:49:24; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. ТЕМПЕРАТУРА ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ВОДЫ К МНА. МАКС 1. (17.99); 27.10.2012 12:48:01
27.10.2012 11:48:35; Контроллер Modbus Tcp; МНА1. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА1. ПОДПОРНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. МАГНИТНЫЙ ПУСКАТЕЛЬ ОТКЛЮЧИЛСЯ. ИСП РЕЖ.; 27.10.2012 12:48:01
27.10.2012 11:48:35; Контроллер Modbus Tcp; *** МНА1. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА1. ПОДПОРНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. АВТОМАТИЧЕСКИ ОСТАНОВИТЬ.; 27.10.2012 12:48:01
27.10.2012 11:45:31; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. СНЯТ ГОРЯЧИЙ РЕЗЕРВ.; 27.10.2012 12:48:01
27.10.2012 11:45:31; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. АВТ СНЯТЬ РЕЖИМ РЕЗ.; 27.10.2012 12:48:01
27.10.2012 11:45:31; Контроллер Modbus Tcp; МНА2. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА2. ПОДПОРНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. МАГНИТНЫЙ ПУСКАТЕЛЬ ОТКЛЮЧИЛСЯ. ИСП РЕЖ.; 27.10.2012 12:48:01
27.10.2012 11:45:31; Контроллер Modbus Tcp; *** МНА2. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА2. ПОДПОРНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. АВТОМАТИЧЕСКИ ОСТАНОВИТЬ.; 27.10.2012 12:48:01
27.10.2012 11:45:31; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ВКЛЮЧИЛСЯ. ИСП РЕЖ.; 27.10.2012 12:48:01
27.10.2012 11:45:31; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ДВИГАТЕЛЬ ВКЛЮЧИЛСЯ.; 27.10.2012 12:48:01
27.10.2012 11:45:31; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ВЫПОЛНЕНИЕ ПРОГРАММЫ 1 (НА ОТКРЫТЫЕ ЗАДВИЖКИ).; 27.10.2012 12:48:01
27.10.2012 11:45:31; Контроллер Modbus Tcp; *** НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ПУСТИТЬ АВТ.; 27.10.2012 12:48:01
27.10.2012 11:45:30; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-1. ДВИГАТЕЛЬ ОТКЛЮЧИЛСЯ.; 27.10.2012 12:48:01
27.10.2012 11:45:30; Контроллер Modbus Tcp; *** НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-1. ОСТАНОВИТЬ АВТ.; 27.10.2012 12:48:01
27.10.2012 11:45:30; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-1. АВАРИЙНАЯ ВИБРАЦИЯ ЭД ПОРОГ 1. ЗАЩИТА.; 27.10.2012 12:48:01
27.10.2012 11:45:25; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-1. АВАРИЙНАЯ ВИБРАЦИЯ ЭД ПОРОГ 1.; 27.10.2012 12:48:01
27.10.2012 11:45:25; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА1. ПОВЫШЕННАЯ ВИБРАЦИЯ ЭД.; 27.10.2012 12:48:01
27.10.2012 11:44:15; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА2. ТЕМПЕРАТУРА ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ЭД, Т.1. МАКС 2. (-0.01); 27.10.2012 12:48:01
27.10.2012 11:44:15; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА2. ТЕМПЕРАТУРА ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ЭД, Т.1. МАКС 2. (-0.01); 27.10.2012 12:48:01
27.10.2012 11:39:11; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. УСТАНОВЛЕН ГОРЯЧИЙ РЕЗЕРВ.; 27.10.2012 12:48:01
27.10.2012 11:39:11; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ПОДГОТОВКА К ПУСКУ - ПРОДУВКА ВЫПОЛНЕНА.; 27.10.2012 12:48:01
27.10.2012 11:39:11; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ПОДПОР СОЗДАН.; 27.10.2012 12:48:01
27.10.2012 11:38:40; Контроллер Modbus Tcp; МНА2. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА2. ПОДПОРНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. ВКЛЮЧИЛСЯ. ИСП РЕЖ.; 27.10.2012 12:48:01
27.10.2012 11:38:40; Контроллер Modbus Tcp; *** МНА2. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА2. ПОДПОРНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. АВТОМАТИЧЕСКИ ПУСТИТЬ.; 27.10.2012 12:48:01
27.10.2012 11:38:40; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ПРОДУВКА ЗАВЕРШЕНА.; 27.10.2012 12:48:01
27.10.2012 11:38:30; Контроллер Modbus Tcp; *** НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. АВТОМАТИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА К ПУСКУ - ПРОДУВКА.; 27.10.2012 12:48:01
27.10.2012 11:37:07; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-1. СНЯТ ГОРЯЧИЙ РЕЗЕРВ.; 27.10.2012 12:48:01
27.10.2012 11:37:07; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-1. АВТ СНЯТЬ РЕЖИМ РЕЗ.; 27.10.2012 12:48:01
27.10.2012 11:37:05; Контроллер Modbus Tcp; МНА1. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА1. ПРОДУВОЧНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. МАГНИТНЫЙ ПУСКАТЕЛЬ ОТКЛЮЧИЛСЯ. ИСП РЕЖ.; 27.10.2012 12:48:01
27.10.2012 11:37:05; Контроллер Modbus Tcp; *** МНА1. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА1. ПРОДУВОЧНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. АВТОМАТИЧЕСКИ ОСТАНОВИТЬ.; 27.10.2012 12:48:01
27.10.2012 11:37:05; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-1. ВКЛЮЧИЛСЯ. ИСП РЕЖ.; 27.10.2012 12:48:01
27.10.2012 11:37:05; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-1. ДВИГАТЕЛЬ ВКЛЮЧИЛСЯ.; 27.10.2012 12:48:01
27.10.2012 11:37:05; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-1. ВЫПОЛНЕНИЕ ПРОГРАММЫ 1 (НА ОТКРЫТЫЕ ЗАДВИЖКИ).; 27.10.2012 12:48:01
27.10.2012 11:37:05; Контроллер Modbus Tcp; *** НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-1. ПУСТИТЬ АВТ.; 27.10.2012 12:48:01
27.10.2012 11:37:05; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ДВИГАТЕЛЬ ОТКЛЮЧИЛСЯ.; 27.10.2012 12:48:01
27.10.2012 11:37:05; Контроллер Modbus Tcp; *** НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ОСТАНОВИТЬ АВТ.; 27.10.2012 12:48:01
27.10.2012 11:37:05; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. АВАРИЙНАЯ ВИБРАЦИЯ ЭД ПОРОГ 1. ЗАЩИТА.; 27.10.2012 12:48:01
27.10.2012 11:37:00; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. АВАРИЙНАЯ ВИБРАЦИЯ ЭД ПОРОГ 1.; 27.10.2012 12:48:01
27.10.2012 11:33:23; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-1. УСТАНОВЛЕН ГОРЯЧИЙ РЕЗЕРВ.; 27.10.2012 12:48:01
27.10.2012 11:33:23; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-1. ПОДГОТОВКА К ПУСКУ - ПРОДУВКА ВЫПОЛНЕНА.; 27.10.2012 12:48:01
27.10.2012 11:33:23; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-1. ПОДПОР СОЗДАН.; 27.10.2012 12:48:01
27.10.2012 11:32:53; Контроллер Modbus Tcp; МНА1. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА1. ПРОДУВОЧНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. ВКЛЮЧИЛСЯ. ИСП РЕЖ.; 27.10.2012 12:48:01
27.10.2012 11:32:53; Контроллер Modbus Tcp; *** МНА1. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА1. ПРОДУВОЧНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. АВТОМАТИЧЕСКИ ПУСТИТЬ.; 27.10.2012 12:48:01
27.10.2012 11:32:53; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-1. ПРОДУВКА ЗАВЕРШЕНА.; 27.10.2012 12:48:01
27.10.2012 11:32:43; Контроллер Modbus Tcp; *** НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-1. АВТОМАТИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА К ПУСКУ - ПРОДУВКА.; 27.10.2012 12:48:01
27.10.2012 11:32:00; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. СНЯТ ГОРЯЧИЙ РЕЗЕРВ.; 27.10.2012 12:48:01
27.10.2012 11:32:00; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. АВТ СНЯТЬ РЕЖИМ РЕЗ.; 27.10.2012 12:48:01
27.10.2012 11:32:00; Контроллер Modbus Tcp; МНА2. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА2. ПОДПОРНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. МАГНИТНЫЙ ПУСКАТЕЛЬ ОТКЛЮЧИЛСЯ. ИСП РЕЖ.; 27.10.2012 12:48:01
27.10.2012 11:32:00; Контроллер Modbus Tcp; *** МНА2. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА2. ПОДПОРНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. АВТОМАТИЧЕСКИ ОСТАНОВИТЬ.; 27.10.2012 12:48:01
27.10.2012 11:32:00; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ВКЛЮЧИЛСЯ. ИСП РЕЖ.; 27.10.2012 12:48:01
27.10.2012 11:32:00; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ДВИГАТЕЛЬ ВКЛЮЧИЛСЯ.; 27.10.2012 12:48:01
27.10.2012 11:32:00; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ВЫПОЛНЕНИЕ ПРОГРАММЫ 1 (НА ОТКРЫТЫЕ ЗАДВИЖКИ).; 27.10.2012 12:48:01
27.10.2012 11:32:00; Контроллер Modbus Tcp; *** НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ПУСТИТЬ АВТ.; 27.10.2012 12:48:01
27.10.2012 11:31:59; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-1. ДВИГАТЕЛЬ ОТКЛЮЧИЛСЯ.; 27.10.2012 12:48:01
27.10.2012 11:31:59; Контроллер Modbus Tcp; *** НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-1. ОСТАНОВИТЬ АВТ.; 27.10.2012 12:48:01
27.10.2012 11:31:59; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-1. АВАРИЙНАЯ ВИБРАЦИЯ ЭД ПОРОГ 1. ЗАЩИТА.; 27.10.2012 12:48:01
27.10.2012 11:31:54; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-1. АВАРИЙНАЯ ВИБРАЦИЯ ЭД ПОРОГ 1.; 27.10.2012 12:48:01
27.10.2012 11:31:54; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА1. ПОВЫШЕННАЯ ВИБРАЦИЯ ЭД.; 27.10.2012 12:48:01
27.10.2012 11:30:38; Контроллер Modbus Tcp; СХПВ. НАСОС СХПВ №2. ОТКЛЮЧЕН. ДАВЛЕНИЕ СБРОШЕНО.; 27.10.2012 12:48:01
27.10.2012 11:30:38; Контроллер Modbus Tcp; СХПВ. НАСОС СХПВ №2. МАГНИТНЫЙ ПУСКАТЕЛЬ ОТКЛЮЧИЛСЯ.; 27.10.2012 12:48:01
27.10.2012 11:30:37; Контроллер Modbus Tcp; *** СХПВ. НАСОС СХПВ №2. АВТОМАТИЧЕСКИ ОСТАНОВИТЬ.; 27.10.2012 12:48:01
27.10.2012 11:30:37; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. ДАВЛЕНИЕ В ВОДОВОЗДУШНОМ БАКЕ. МАКС 1. (3.01); 27.10.2012 12:48:01
27.10.2012 11:30:06; Контроллер Modbus Tcp; СХПВ. НАСОС СХПВ №2. ДАВЛЕНИЕ ВОССТАНОВЛЕНО.; 27.10.2012 12:48:01
27.10.2012 11:30:06; Контроллер Modbus Tcp; СХПВ. НАСОС СХПВ №2. ВКЛЮЧИЛСЯ.; 27.10.2012 12:48:01
27.10.2012 11:30:05; Контроллер Modbus Tcp; *** СХПВ. НАСОС СХПВ №2. АВТОМАТИЧЕСКИ ПУСТИТЬ.; 27.10.2012 12:48:01
27.10.2012 11:30:05; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. ДАВЛЕНИЕ В ВОДОВОЗДУШНОМ БАКЕ. МИН 1. (1.99); 27.10.2012 12:48:01
27.10.2012 11:29:27; Контроллер Modbus Tcp; ВЕНТИЛЯЦИЯ АВГ. ВЕНТИЛЯТОР АВГ №2. МАГНИТНЫЙ ПУСКАТЕЛЬ ОТКЛЮЧИЛСЯ.; 27.10.2012 12:48:01
27.10.2012 11:29:27; Контроллер Modbus Tcp; *** ВЕНТИЛЯЦИЯ АВГ. ВЕНТИЛЯТОР АВГ №2. АВТОМАТИЧЕСКИ ОСТАНОВИТЬ.; 27.10.2012 12:48:01
27.10.2012 11:29:27; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. СОХРАНЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ВОДЫ К МНА. (17.97); 27.10.2012 12:48:01
27.10.2012 11:29:23; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. ТЕМПЕРАТУРА ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ВОДЫ К МНА. МИН 1. (17.98); 27.10.2012 12:48:01
27.10.2012 11:29:21; Контроллер Modbus Tcp; ВЕНТИЛЯЦИЯ АВГ. ВЕНТИЛЯТОР АВГ №2. ВКЛЮЧИЛСЯ.; 27.10.2012 12:48:01
27.10.2012 11:29:21; Контроллер Modbus Tcp; *** ВЕНТИЛЯЦИЯ АВГ. ВЕНТИЛЯТОР АВГ №2. АВТОМАТИЧЕСКИ ПУСТИТЬ.; 27.10.2012 12:48:01
27.10.2012 11:29:21; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. ТЕМПЕРАТУРА ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ВОДЫ К МНА. МАКС 1. (17.99); 27.10.2012 12:48:01
27.10.2012 11:28:23; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА3. ОТКЛЮЧЕНИЕ ДВИГАТЕЛЯ ПО АЧР.; 27.10.2012 12:48:01
27.10.2012 11:28:17; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. УСТАНОВЛЕН ГОРЯЧИЙ РЕЗЕРВ.; 27.10.2012 12:48:01
27.10.2012 11:28:17; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ПОДГОТОВКА К ПУСКУ - ПРОДУВКА ВЫПОЛНЕНА.; 27.10.2012 12:48:01
27.10.2012 11:28:17; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ПОДПОР СОЗДАН.; 27.10.2012 12:48:01
27.10.2012 11:28:15; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. ИДЕТ ОСТАНОВ ДЭС.; 27.10.2012 12:48:01
27.10.2012 11:27:53; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. ИДЕТ ПУСК ДЭС.; 27.10.2012 12:48:01
27.10.2012 11:27:46; Контроллер Modbus Tcp; МНА2. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА2. ПОДПОРНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. ВКЛЮЧИЛСЯ. ИСП РЕЖ.; 27.10.2012 12:48:01
27.10.2012 11:27:46; Контроллер Modbus Tcp; *** МНА2. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА2. ПОДПОРНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. АВТОМАТИЧЕСКИ ПУСТИТЬ.; 27.10.2012 12:48:01
27.10.2012 11:27:46; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ПРОДУВКА ЗАВЕРШЕНА.; 27.10.2012 12:48:01
27.10.2012 11:27:36; Контроллер Modbus Tcp; *** НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. АВТОМАТИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА К ПУСКУ - ПРОДУВКА.; 27.10.2012 12:48:01
27.10.2012 11:27:33; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. СНЯТ ГОРЯЧИЙ РЕЗЕРВ.; 27.10.2012 12:48:01
27.10.2012 11:27:10; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА1. ОТКЛЮЧЕНИЕ ДВИГАТЕЛЯ ПО АЧР.; 27.10.2012 12:48:01
27.10.2012 11:26:39; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. НЕИСПРАВНОСТЬ ЦЕПЕЙ ОТКЛЮЧЕНИЯ ВВ.; 27.10.2012 12:48:01
27.10.2012 11:26:34; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. Записать в АМ дату и время отключения и число часов работы.; 27.10.2012 12:48:01
27.10.2012 11:26:34; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ДВИГАТЕЛЬ ОТКЛЮЧИЛСЯ.; 27.10.2012 12:48:01
27.10.2012 11:26:34; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА2. ВВ ОТКЛЮЧЕН.; 27.10.2012 12:48:01
27.10.2012 11:26:34; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ВВ ОТКЛЮЧИТЬ (ДУБЛИРУЮЩИЙ).; 27.10.2012 12:48:01
27.10.2012 11:26:34; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА2. ВВ ОТКЛЮЧИТЬ.; 27.10.2012 12:48:01
27.10.2012 11:26:34; Контроллер Modbus Tcp; *** НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ОСТАНОВИТЬ.; 27.10.2012 12:48:01
27.10.2012 11:25:58; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА2. ОТКЛЮЧЕНИЕ ДВИГАТЕЛЯ ПО АЧР.; 27.10.2012 12:48:01
27.10.2012 11:25:31; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. УСТАНОВЛЕН ГОРЯЧИЙ РЕЗЕРВ.; 27.10.2012 12:48:01
27.10.2012 11:25:31; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ПОДГОТОВКА К ПУСКУ - ПРОДУВКА ВЫПОЛНЕНА.; 27.10.2012 12:48:01
27.10.2012 11:25:31; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ПОДПОР СОЗДАН.; 27.10.2012 12:48:01
27.10.2012 11:25:24; Контроллер Modbus Tcp; МНА2. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА2. ПОДПОРНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. МАГНИТНЫЙ ПУСКАТЕЛЬ ОТКЛЮЧИЛСЯ. ИСП РЕЖ.; 27.10.2012 12:48:01
27.10.2012 11:25:24; Контроллер Modbus Tcp; *** МНА2. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА2. ПОДПОРНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. АВТОМАТИЧЕСКИ ОСТАНОВИТЬ.; 27.10.2012 12:48:01
27.10.2012 11:25:24; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ВКЛЮЧИЛСЯ.; 27.10.2012 12:48:01
27.10.2012 11:25:24; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. Записать в АМ дату и время начала учета работы.; 27.10.2012 12:48:01
27.10.2012 11:25:24; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ДВИГАТЕЛЬ ВКЛЮЧИЛСЯ.; 27.10.2012 12:48:01
27.10.2012 11:25:24; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА2. ВВ ВКЛЮЧЕН.; 27.10.2012 12:48:01
27.10.2012 11:25:24; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА2. ВВ ВКЛЮЧИТЬ.; 27.10.2012 12:48:01
27.10.2012 11:25:19; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. САРД. ПРИКРЫТЬ ЗАСЛОНКИ.; 27.10.2012 12:48:01
27.10.2012 11:25:19; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ПОДПОР СОЗДАН.; 27.10.2012 12:48:01
27.10.2012 11:25:01; Контроллер Modbus Tcp; МНА4. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА4. ПОДПОРНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. ВКЛЮЧИЛСЯ. ИСП РЕЖ.; 27.10.2012 12:48:01
27.10.2012 11:25:01; Контроллер Modbus Tcp; *** МНА4. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА4. ПОДПОРНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. АВТОМАТИЧЕСКИ ПУСТИТЬ.; 27.10.2012 12:48:01
27.10.2012 11:25:01; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ПРОДУВКА ЗАВЕРШЕНА.; 27.10.2012 12:48:01
27.10.2012 11:24:50; Контроллер Modbus Tcp; МНА4. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА4. ПРОДУВОЧНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. ВКЛЮЧИЛСЯ. ИСП РЕЖ.; 27.10.2012 12:48:01
27.10.2012 11:24:50; Контроллер Modbus Tcp; *** МНА4. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА4. ПРОДУВОЧНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. АВТОМАТИЧЕСКИ ПУСТИТЬ.; 27.10.2012 12:48:01
27.10.2012 11:24:50; Контроллер Modbus Tcp; *** НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. АВТОМАТИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА К ПУСКУ - ПРОДУВКА.; 27.10.2012 12:48:01
27.10.2012 11:24:49; Контроллер Modbus Tcp; МНА2. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА2. ПОДПОРНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. ВКЛЮЧИЛСЯ. ИСП РЕЖ.; 27.10.2012 12:48:01
27.10.2012 11:24:49; Контроллер Modbus Tcp; *** МНА2. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА2. ПОДПОРНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. АВТОМАТИЧЕСКИ ПУСТИТЬ.; 27.10.2012 12:48:01
27.10.2012 11:24:49; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ПРОДУВКА ЗАВЕРШЕНА.; 27.10.2012 12:48:01
27.10.2012 11:24:39; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ВЫПОЛНЕНИЕ ПРОГРАММЫ 1 (НА ОТКРЫТЫЕ ЗАДВИЖКИ).; 27.10.2012 12:48:01
27.10.2012 11:24:39; Контроллер Modbus Tcp; *** НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ПУСТИТЬ.; 27.10.2012 12:48:01
27.10.2012 11:23:43; Контроллер Modbus Tcp; МНА4. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА4. ПРОДУВОЧНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. МАГНИТНЫЙ ПУСКАТЕЛЬ ОТКЛЮЧИЛСЯ. ИСП РЕЖ.; 27.10.2012 12:48:01
27.10.2012 11:23:43; Контроллер Modbus Tcp; *** МНА4. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА4. ПРОДУВОЧНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. АВТОМАТИЧЕСКИ ОСТАНОВИТЬ.; 27.10.2012 12:48:01
27.10.2012 11:23:27; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-1. СНЯТ ГОРЯЧИЙ РЕЗЕРВ.; 27.10.2012 12:48:01
27.10.2012 11:23:27; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-1. АВТ СНЯТЬ РЕЖИМ РЕЗ.; 27.10.2012 12:48:01
27.10.2012 11:23:26; Контроллер Modbus Tcp; МНА1. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА1. ПРОДУВОЧНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. МАГНИТНЫЙ ПУСКАТЕЛЬ ОТКЛЮЧИЛСЯ. ИСП РЕЖ.; 27.10.2012 12:48:01
27.10.2012 11:23:26; Контроллер Modbus Tcp; *** МНА1. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА1. ПРОДУВОЧНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. АВТОМАТИЧЕСКИ ОСТАНОВИТЬ.; 27.10.2012 12:48:01
27.10.2012 11:23:26; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-1. ВКЛЮЧИЛСЯ. ИСП РЕЖ.; 27.10.2012 12:48:01
27.10.2012 11:23:26; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-1. ДВИГАТЕЛЬ ВКЛЮЧИЛСЯ.; 27.10.2012 12:48:01
27.10.2012 11:23:26; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-1. ВЫПОЛНЕНИЕ ПРОГРАММЫ 1 (НА ОТКРЫТЫЕ ЗАДВИЖКИ).; 27.10.2012 12:48:01
27.10.2012 11:23:26; Контроллер Modbus Tcp; *** НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-1. ПУСТИТЬ АВТ.; 27.10.2012 12:48:01
27.10.2012 11:23:26; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ДВИГАТЕЛЬ ОТКЛЮЧИЛСЯ.; 27.10.2012 12:48:01
27.10.2012 11:23:26; Контроллер Modbus Tcp; *** НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ОСТАНОВИТЬ АВТ.; 27.10.2012 12:48:01
27.10.2012 11:23:26; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. АВАРИЙНАЯ ВИБРАЦИЯ ЭД ПОРОГ 1. ЗАЩИТА.; 27.10.2012 12:48:01
27.10.2012 11:23:21; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. АВАРИЙНАЯ ВИБРАЦИЯ ЭД ПОРОГ 1.; 27.10.2012 12:48:01
27.10.2012 11:20:38; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. Записать в АМ дату и время отключения и число часов работы.; 27.10.2012 12:48:01
27.10.2012 11:20:38; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ДВИГАТЕЛЬ ОТКЛЮЧИЛСЯ.; 27.10.2012 12:48:01
27.10.2012 11:20:38; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА4. ВВ ОТКЛЮЧЕН.; 27.10.2012 12:48:01
27.10.2012 11:20:38; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ВВ ОТКЛЮЧИТЬ (ДУБЛИРУЮЩИЙ).; 27.10.2012 12:48:01
27.10.2012 11:20:38; Контроллер Modbus Tcp; *** НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ОСТАНОВИТЬ.; 27.10.2012 12:48:01
27.10.2012 11:19:57; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА4. ОТКЛЮЧЕНИЕ ДВИГАТЕЛЯ ПО АЧР.; 27.10.2012 12:48:01
27.10.2012 11:19:56; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-1. УСТАНОВЛЕН ГОРЯЧИЙ РЕЗЕРВ.; 27.10.2012 12:48:01
27.10.2012 11:19:56; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-1. ПОДГОТОВКА К ПУСКУ - ПРОДУВКА ВЫПОЛНЕНА.; 27.10.2012 12:48:01
27.10.2012 11:19:56; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-1. ПОДПОР СОЗДАН.; 27.10.2012 12:48:01
27.10.2012 11:19:26; Контроллер Modbus Tcp; МНА1. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА1. ПРОДУВОЧНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. ВКЛЮЧИЛСЯ. ИСП РЕЖ.; 27.10.2012 12:48:01
27.10.2012 11:19:26; Контроллер Modbus Tcp; *** МНА1. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА1. ПРОДУВОЧНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. АВТОМАТИЧЕСКИ ПУСТИТЬ.; 27.10.2012 12:48:01
27.10.2012 11:19:26; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-1. ПРОДУВКА ЗАВЕРШЕНА.; 27.10.2012 12:48:01
27.10.2012 11:19:15; Контроллер Modbus Tcp; *** НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-1. АВТОМАТИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА К ПУСКУ - ПРОДУВКА.; 27.10.2012 12:48:01
27.10.2012 11:19:04; Контроллер Modbus Tcp; МНА4. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА4. ПОДПОРНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. МАГНИТНЫЙ ПУСКАТЕЛЬ ОТКЛЮЧИЛСЯ. ИСП РЕЖ.; 27.10.2012 12:48:01
27.10.2012 11:19:04; Контроллер Modbus Tcp; *** МНА4. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА4. ПОДПОРНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. АВТОМАТИЧЕСКИ ОСТАНОВИТЬ.; 27.10.2012 12:48:01
27.10.2012 11:19:04; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ВКЛЮЧИЛСЯ.; 27.10.2012 12:48:01
27.10.2012 11:19:04; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. Записать в АМ дату и время начала учета работы.; 27.10.2012 12:48:01
27.10.2012 11:19:04; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ДВИГАТЕЛЬ ВКЛЮЧИЛСЯ.; 27.10.2012 12:48:01
27.10.2012 11:19:04; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА4. ВВ ВКЛЮЧЕН.; 27.10.2012 12:48:01
27.10.2012 11:19:04; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА4. ВВ ВКЛЮЧИТЬ.; 27.10.2012 12:48:01
27.10.2012 11:19:00; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. САРД. ПРИКРЫТЬ ЗАСЛОНКИ.; 27.10.2012 12:48:01
27.10.2012 11:19:00; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ПОДПОР СОЗДАН.; 27.10.2012 12:48:01
27.10.2012 11:18:29; Контроллер Modbus Tcp; МНА4. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА4. ПОДПОРНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. ВКЛЮЧИЛСЯ. ИСП РЕЖ.; 27.10.2012 12:48:01
27.10.2012 11:18:29; Контроллер Modbus Tcp; *** МНА4. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА4. ПОДПОРНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. АВТОМАТИЧЕСКИ ПУСТИТЬ.; 27.10.2012 12:48:01
27.10.2012 11:18:29; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ПРОДУВКА ЗАВЕРШЕНА.; 27.10.2012 12:48:01
27.10.2012 11:18:21; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. СНЯТ ГОРЯЧИЙ РЕЗЕРВ.; 27.10.2012 12:48:01
27.10.2012 11:18:21; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. АВТ СНЯТЬ РЕЖИМ РЕЗ.; 27.10.2012 12:48:01
27.10.2012 11:18:21; Контроллер Modbus Tcp; МНА2. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА2. ПОДПОРНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. МАГНИТНЫЙ ПУСКАТЕЛЬ ОТКЛЮЧИЛСЯ. ИСП РЕЖ.; 27.10.2012 12:48:01
27.10.2012 11:18:21; Контроллер Modbus Tcp; *** МНА2. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА2. ПОДПОРНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. АВТОМАТИЧЕСКИ ОСТАНОВИТЬ.; 27.10.2012 12:48:01
27.10.2012 11:18:21; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ВКЛЮЧИЛСЯ. ИСП РЕЖ.; 27.10.2012 12:48:01
27.10.2012 11:18:21; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ДВИГАТЕЛЬ ВКЛЮЧИЛСЯ.; 27.10.2012 12:48:01
27.10.2012 11:18:21; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ВЫПОЛНЕНИЕ ПРОГРАММЫ 1 (НА ОТКРЫТЫЕ ЗАДВИЖКИ).; 27.10.2012 12:48:01
27.10.2012 11:18:21; Контроллер Modbus Tcp; *** НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ПУСТИТЬ АВТ.; 27.10.2012 12:48:01
27.10.2012 11:18:21; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-1. ДВИГАТЕЛЬ ОТКЛЮЧИЛСЯ.; 27.10.2012 12:48:01
27.10.2012 11:18:21; Контроллер Modbus Tcp; *** НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-1. ОСТАНОВИТЬ АВТ.; 27.10.2012 12:48:01
27.10.2012 11:18:21; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-1. АВАРИЙНАЯ ВИБРАЦИЯ ЭД ПОРОГ 1. ЗАЩИТА.; 27.10.2012 12:48:01
27.10.2012 11:18:19; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ВЫПОЛНЕНИЕ ПРОГРАММЫ 1 (НА ОТКРЫТЫЕ ЗАДВИЖКИ).; 27.10.2012 12:48:01
27.10.2012 11:18:19; Контроллер Modbus Tcp; *** НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ПУСТИТЬ.; 27.10.2012 12:48:01
27.10.2012 11:18:16; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-1. АВАРИЙНАЯ ВИБРАЦИЯ ЭД ПОРОГ 1.; 27.10.2012 12:48:01
27.10.2012 11:18:16; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА1. ПОВЫШЕННАЯ ВИБРАЦИЯ ЭД.; 27.10.2012 12:48:01
27.10.2012 11:17:33; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ДВИГАТЕЛЬ ОТКЛЮЧИЛСЯ.; 27.10.2012 12:48:01
27.10.2012 11:17:33; Контроллер Modbus Tcp; *** НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ОСТАНОВИТЬ.; 27.10.2012 12:48:01
27.10.2012 11:16:11; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА1. ПОВЫШЕННАЯ ВИБРАЦИЯ НАСОСА НОМИНАЛЬНЫЙ РЕЖИМ.; 27.10.2012 12:48:01
27.10.2012 11:15:55; Контроллер Modbus Tcp; ВЕНТИЛЯЦИЯ АВГ. ВЕНТИЛЯТОР АВГ №2. МАГНИТНЫЙ ПУСКАТЕЛЬ ОТКЛЮЧИЛСЯ.; 27.10.2012 12:48:01
27.10.2012 11:15:54; Контроллер Modbus Tcp; *** ВЕНТИЛЯЦИЯ АВГ. ВЕНТИЛЯТОР АВГ №2. АВТОМАТИЧЕСКИ ОСТАНОВИТЬ.; 27.10.2012 12:48:01
27.10.2012 11:15:54; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. СОХРАНЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ВОДЫ К МНА. (17.95); 27.10.2012 12:48:01
27.10.2012 11:15:50; Контроллер Modbus Tcp; ВЕНТИЛЯЦИЯ АВГ. ВЕНТИЛЯТОР АВГ №1. МАГНИТНЫЙ ПУСКАТЕЛЬ ОТКЛЮЧИЛСЯ.; 27.10.2012 12:48:01
27.10.2012 11:15:49; Контроллер Modbus Tcp; *** ВЕНТИЛЯЦИЯ АВГ. ВЕНТИЛЯТОР АВГ №1. АВТОМАТИЧЕСКИ ОСТАНОВИТЬ.; 27.10.2012 12:48:01
27.10.2012 11:15:49; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. ТЕМПЕРАТУРА ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ВОДЫ К МНА. МИН 1. (17.98); 27.10.2012 12:48:01
27.10.2012 11:15:44; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. ЗАДВИЖКА №9-1 ЗАКРЫЛАСЬ. ИСП РЕЖ.; 27.10.2012 12:48:01
27.10.2012 11:15:30; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. ЗАДВИЖКА №9-1 ЗАКРЫВАЕТСЯ. ИСП РЕЖ.; 27.10.2012 12:48:01
27.10.2012 11:15:27; Контроллер Modbus Tcp; *** НПС АНДРЕАПОЛЬ. ЗАДВИЖКА №9-1. ЗАКРЫТЬ.; 27.10.2012 12:48:01
27.10.2012 11:15:23; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА1. ПОВЫШЕННАЯ ВИБРАЦИЯ НАСОСА НОМИНАЛЬНЫЙ РЕЖИМ.; 27.10.2012 12:48:01
27.10.2012 11:14:47; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА1. ПОВЫШЕННАЯ ВИБРАЦИЯ НАСОСА НОМИНАЛЬНЫЙ РЕЖИМ.; 27.10.2012 12:48:01
27.10.2012 11:14:13; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. СОХРАНЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ВОДЫ К МНА. (18.48); 27.10.2012 12:48:01
27.10.2012 11:14:09; Контроллер Modbus Tcp; ВЕНТИЛЯЦИЯ АВГ. ВЕНТИЛЯТОР АВГ №1. ВКЛЮЧИЛСЯ.; 27.10.2012 12:48:01
27.10.2012 11:14:09; Контроллер Modbus Tcp; ВЕНТИЛЯЦИЯ АВГ. ВЕНТИЛЯТОР АВГ №2. ВКЛЮЧИЛСЯ.; 27.10.2012 12:48:01
27.10.2012 11:14:08; Контроллер Modbus Tcp; *** ВЕНТИЛЯЦИЯ АВГ. ВЕНТИЛЯТОР АВГ №2. АВТОМАТИЧЕСКИ ПУСТИТЬ.; 27.10.2012 12:48:01
27.10.2012 11:14:08; Контроллер Modbus Tcp; *** ВЕНТИЛЯЦИЯ АВГ. ВЕНТИЛЯТОР АВГ №1. АВТОМАТИЧЕСКИ ПУСТИТЬ.; 27.10.2012 12:48:01
27.10.2012 11:14:08; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. ТЕМПЕРАТУРА ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ВОДЫ К МНА. МАКС 2. (18.47); 27.10.2012 12:48:01
27.10.2012 11:14:08; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. ТЕМПЕРАТУРА ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ВОДЫ К МНА. МАКС 1. (18.47); 27.10.2012 12:48:01
27.10.2012 11:13:21; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА1. ПОВЫШЕННАЯ ВИБРАЦИЯ НАСОСА НОМИНАЛЬНЫЙ РЕЖИМ.; 27.10.2012 12:48:01
27.10.2012 11:12:06; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА1. ПОВЫШЕННАЯ ВИБРАЦИЯ НАСОСА НОМИНАЛЬНЫЙ РЕЖИМ.; 27.10.2012 12:48:01
27.10.2012 11:11:46; Контроллер Modbus Tcp; УПРАВЛЕНИЕ С АРМ-3 НЕВОЗМОЖНО. СВЯЗЬ ПОТЕРЯНА.; 27.10.2012 12:48:01
27.10.2012 11:11:02; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. ЗАДВИЖКА №9-1 ОТКРЫЛАСЬ. ИСП РЕЖ.; 27.10.2012 12:48:01
27.10.2012 11:10:58; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА1. ПОВЫШЕННАЯ ВИБРАЦИЯ НАСОСА НОМИНАЛЬНЫЙ РЕЖИМ.; 27.10.2012 12:48:01
27.10.2012 11:10:48; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. ЗАДВИЖКА №9-1 ОТКРЫВАЕТСЯ. ИСП РЕЖ.; 27.10.2012 12:48:01
27.10.2012 11:10:45; Контроллер Modbus Tcp; ***НПС АНДРЕАПОЛЬ. ЗАДВИЖКА №9-1. ОТКРЫТЬ АВТ.; 27.10.2012 12:48:01
27.10.2012 11:10:45; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. ТЕМПЕРАТУРА ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ВОДЫ К МНА. МИН 2. (18.47); 27.10.2012 12:48:01
27.10.2012 11:10:05; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА1. ПОВЫШЕННАЯ ВИБРАЦИЯ НАСОСА НОМИНАЛЬНЫЙ РЕЖИМ.; 27.10.2012 12:48:01
27.10.2012 11:09:55; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. СОХРАНЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ВОДЫ К МНА. (18.46); 27.10.2012 12:48:01
27.10.2012 11:09:50; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. ТЕМПЕРАТУРА ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ВОДЫ К МНА. МИН 1. (18.46); 27.10.2012 12:48:01
27.10.2012 11:08:55; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА1. ПОВЫШЕННАЯ ВИБРАЦИЯ НАСОСА НОМИНАЛЬНЫЙ РЕЖИМ.; 27.10.2012 12:48:01
27.10.2012 11:07:57; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА1. ПОВЫШЕННАЯ ВИБРАЦИЯ НАСОСА НОМИНАЛЬНЫЙ РЕЖИМ.; 27.10.2012 12:48:01
27.10.2012 11:07:15; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. УСТАНОВЛЕН ГОРЯЧИЙ РЕЗЕРВ.; 27.10.2012 12:48:01
27.10.2012 11:07:15; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ПОДГОТОВКА К ПУСКУ - ПРОДУВКА ВЫПОЛНЕНА.; 27.10.2012 12:48:01
27.10.2012 11:07:15; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ПОДПОР СОЗДАН.; 27.10.2012 12:48:01
27.10.2012 11:06:45; Контроллер Modbus Tcp; МНА2. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА2. ПОДПОРНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. ВКЛЮЧИЛСЯ. ИСП РЕЖ.; 27.10.2012 12:48:01
27.10.2012 11:06:45; Контроллер Modbus Tcp; *** МНА2. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА2. ПОДПОРНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. АВТОМАТИЧЕСКИ ПУСТИТЬ.; 27.10.2012 12:48:01
27.10.2012 11:06:45; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ПРОДУВКА ЗАВЕРШЕНА.; 27.10.2012 12:48:01
27.10.2012 11:06:35; Контроллер Modbus Tcp; МНА2. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА2. ПРОДУВОЧНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. ВКЛЮЧИЛСЯ. ИСП РЕЖ.; 27.10.2012 12:48:01
27.10.2012 11:06:35; Контроллер Modbus Tcp; *** МНА2. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА2. ПРОДУВОЧНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. АВТОМАТИЧЕСКИ ПУСТИТЬ.; 27.10.2012 12:48:01
27.10.2012 11:06:35; Контроллер Modbus Tcp; *** НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. АВТОМАТИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА К ПУСКУ - ПРОДУВКА.; 27.10.2012 12:48:01
27.10.2012 11:05:46; Контроллер Modbus Tcp; УПРАВЛЕНИЕ С АРМ-2 НЕВОЗМОЖНО. СВЯЗЬ ПОТЕРЯНА.; 27.10.2012 12:48:01
27.10.2012 11:04:58; Контроллер Modbus Tcp; МНА2. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА2. ПРОДУВОЧНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. МАГНИТНЫЙ ПУСКАТЕЛЬ ОТКЛЮЧИЛСЯ. ИСП РЕЖ.; 27.10.2012 12:48:01
27.10.2012 11:04:58; Контроллер Modbus Tcp; *** МНА2. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА2. ПРОДУВОЧНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. АВТОМАТИЧЕСКИ ОСТАНОВИТЬ.; 27.10.2012 12:48:01
27.10.2012 11:01:53; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-1. СНЯТ ГОРЯЧИЙ РЕЗЕРВ.; 27.10.2012 12:48:01
27.10.2012 11:01:53; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-1. АВТ СНЯТЬ РЕЖИМ РЕЗ.; 27.10.2012 12:48:01
27.10.2012 11:01:53; Контроллер Modbus Tcp; МНА1. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА1. ПРОДУВОЧНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. МАГНИТНЫЙ ПУСКАТЕЛЬ ОТКЛЮЧИЛСЯ. ИСП РЕЖ.; 27.10.2012 12:48:01
27.10.2012 11:01:53; Контроллер Modbus Tcp; *** МНА1. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА1. ПРОДУВОЧНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. АВТОМАТИЧЕСКИ ОСТАНОВИТЬ.; 27.10.2012 12:48:01
27.10.2012 11:01:53; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-1. ВКЛЮЧИЛСЯ. ИСП РЕЖ.; 27.10.2012 12:48:01
27.10.2012 11:01:53; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-1. ДВИГАТЕЛЬ ВКЛЮЧИЛСЯ.; 27.10.2012 12:48:01
27.10.2012 11:01:53; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-1. ВЫПОЛНЕНИЕ ПРОГРАММЫ 1 (НА ОТКРЫТЫЕ ЗАДВИЖКИ).; 27.10.2012 12:48:01
27.10.2012 11:01:53; Контроллер Modbus Tcp; *** НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-1. ПУСТИТЬ АВТ.; 27.10.2012 12:48:01
27.10.2012 11:01:53; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ДВИГАТЕЛЬ ОТКЛЮЧИЛСЯ.; 27.10.2012 12:48:01
27.10.2012 11:01:53; Контроллер Modbus Tcp; *** НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ОСТАНОВИТЬ АВТ.; 27.10.2012 12:48:01
27.10.2012 11:01:53; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. АВАРИЙНАЯ ВИБРАЦИЯ ЭД ПОРОГ 1. ЗАЩИТА.; 27.10.2012 12:48:01
27.10.2012 11:01:48; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. АВАРИЙНАЯ ВИБРАЦИЯ ЭД ПОРОГ 1.; 27.10.2012 12:48:01
27.10.2012 11:01:48; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА2. ПОВЫШЕННАЯ ВИБРАЦИЯ ЭД.; 27.10.2012 12:48:01
27.10.2012 11:01:46; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. ТЕМПЕРАТУРА ВОЗДУХА В НАСОСНОЙ ХОЗВОДЫ. МИН 1. (12.72); 27.10.2012 12:48:01
27.10.2012 11:00:46; Контроллер Modbus Tcp; УПРАВЛЕНИЕ С АРМ-3 НЕВОЗМОЖНО. СВЯЗЬ ПОТЕРЯНА.; 27.10.2012 12:48:01
27.10.2012 10:56:22; Контроллер Modbus Tcp; МНА4. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА4. ПОДПОРНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. МАГНИТНЫЙ ПУСКАТЕЛЬ ОТКЛЮЧИЛСЯ. ИСП РЕЖ.; 27.10.2012 10:58:22
27.10.2012 10:56:22; Контроллер Modbus Tcp; *** МНА4. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА4. ПОДПОРНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. АВТОМАТИЧЕСКИ ОСТАНОВИТЬ.; 27.10.2012 10:58:22
27.10.2012 10:56:22; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ВКЛЮЧИЛСЯ. ИСП РЕЖ.; 27.10.2012 10:58:22
27.10.2012 10:56:22; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ДВИГАТЕЛЬ ВКЛЮЧИЛСЯ.; 27.10.2012 10:58:22
27.10.2012 10:56:19; Контроллер Modbus Tcp; МНА3. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА3. ПОДПОРНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. МАГНИТНЫЙ ПУСКАТЕЛЬ ОТКЛЮЧИЛСЯ. ИСП РЕЖ.; 27.10.2012 10:58:22
27.10.2012 10:56:19; Контроллер Modbus Tcp; *** МНА3. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА3. ПОДПОРНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. АВТОМАТИЧЕСКИ ОСТАНОВИТЬ.; 27.10.2012 10:58:22
27.10.2012 10:56:19; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-3. ВКЛЮЧИЛСЯ. ИСП РЕЖ.; 27.10.2012 10:58:22
27.10.2012 10:56:19; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-3. ДВИГАТЕЛЬ ВКЛЮЧИЛСЯ.; 27.10.2012 10:58:22
27.10.2012 10:56:17; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ПОДПОР СОЗДАН.; 27.10.2012 10:58:22
27.10.2012 10:56:15; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-3. ПОДПОР СОЗДАН.; 27.10.2012 10:58:22
27.10.2012 10:55:47; Контроллер Modbus Tcp; МНА4. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА4. ПОДПОРНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. ВКЛЮЧИЛСЯ. ИСП РЕЖ.; 27.10.2012 10:58:22
27.10.2012 10:55:47; Контроллер Modbus Tcp; *** МНА4. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА4. ПОДПОРНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. АВТОМАТИЧЕСКИ ПУСТИТЬ.; 27.10.2012 10:58:22
27.10.2012 10:55:47; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ПРОДУВКА ЗАВЕРШЕНА.; 27.10.2012 10:58:22
27.10.2012 10:55:44; Контроллер Modbus Tcp; МНА3. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА3. ПОДПОРНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. ВКЛЮЧИЛСЯ. ИСП РЕЖ.; 27.10.2012 10:58:22
27.10.2012 10:55:44; Контроллер Modbus Tcp; *** МНА3. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА3. ПОДПОРНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. АВТОМАТИЧЕСКИ ПУСТИТЬ.; 27.10.2012 10:58:22
27.10.2012 10:55:44; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-3. ПРОДУВКА ЗАВЕРШЕНА.; 27.10.2012 10:58:22
27.10.2012 10:55:37; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА2. ПОВЫШЕННАЯ ВИБРАЦИЯ НАСОСА НОМИНАЛЬНЫЙ РЕЖИМ.; 27.10.2012 10:58:22
27.10.2012 10:55:37; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА2. ПОВЫШЕННАЯ ВИБРАЦИЯ НАСОСА НЕНОМИНАЛЬНЫЙ РЕЖИМ.; 27.10.2012 10:58:22
27.10.2012 10:55:37; Контроллер Modbus Tcp; МНА4. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА4. ПРОДУВОЧНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. ВКЛЮЧИЛСЯ. ИСП РЕЖ.; 27.10.2012 10:58:22
27.10.2012 10:55:37; Контроллер Modbus Tcp; *** МНА4. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА4. ПРОДУВОЧНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. АВТОМАТИЧЕСКИ ПУСТИТЬ.; 27.10.2012 10:58:22
27.10.2012 10:55:37; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ВЫПОЛНЕНИЕ ПРОГРАММЫ 1 (НА ОТКРЫТЫЕ ЗАДВИЖКИ).; 27.10.2012 10:58:22
27.10.2012 10:55:37; Контроллер Modbus Tcp; *** НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ПУСТИТЬ.; 27.10.2012 10:58:22
27.10.2012 10:55:34; Контроллер Modbus Tcp; МНА3. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА3. ПРОДУВОЧНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. ВКЛЮЧИЛСЯ. ИСП РЕЖ.; 27.10.2012 10:58:22
27.10.2012 10:55:34; Контроллер Modbus Tcp; *** МНА3. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА3. ПРОДУВОЧНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. АВТОМАТИЧЕСКИ ПУСТИТЬ.; 27.10.2012 10:58:22
27.10.2012 10:55:34; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-3. ВЫПОЛНЕНИЕ ПРОГРАММЫ 1 (НА ОТКРЫТЫЕ ЗАДВИЖКИ).; 27.10.2012 10:58:22
27.10.2012 10:55:34; Контроллер Modbus Tcp; *** НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-3. ПУСТИТЬ.; 27.10.2012 10:58:22
27.10.2012 10:54:16; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА2. ПОВЫШЕННАЯ ВИБРАЦИЯ НАСОСА НОМИНАЛЬНЫЙ РЕЖИМ.; 27.10.2012 10:58:22
27.10.2012 10:53:53; Контроллер Modbus Tcp; МНА3. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА3. ПРОДУВОЧНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. МАГНИТНЫЙ ПУСКАТЕЛЬ ОТКЛЮЧИЛСЯ. ИСП РЕЖ.; 27.10.2012 10:58:22
27.10.2012 10:53:53; Контроллер Modbus Tcp; *** МНА3. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА3. ПРОДУВОЧНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. АВТОМАТИЧЕСКИ ОСТАНОВИТЬ.; 27.10.2012 10:58:22
27.10.2012 10:53:18; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА2. ПОВЫШЕННАЯ ВИБРАЦИЯ НАСОСА НОМИНАЛЬНЫЙ РЕЖИМ.; 27.10.2012 10:58:22
27.10.2012 10:53:18; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА2. ПОВЫШЕННАЯ ВИБРАЦИЯ НАСОСА НЕНОМИНАЛЬНЫЙ РЕЖИМ.; 27.10.2012 10:58:22
27.10.2012 10:53:14; Контроллер Modbus Tcp; МНА4. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА4. ПРОДУВОЧНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. МАГНИТНЫЙ ПУСКАТЕЛЬ ОТКЛЮЧИЛСЯ. ИСП РЕЖ.; 27.10.2012 10:58:22
27.10.2012 10:53:14; Контроллер Modbus Tcp; *** МНА4. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА4. ПРОДУВОЧНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. АВТОМАТИЧЕСКИ ОСТАНОВИТЬ.; 27.10.2012 10:58:22
27.10.2012 10:53:09; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ЗАДВИЖКА №28 ОТКРЫЛАСЬ. ИСП РЕЖ.; 27.10.2012 10:58:22
27.10.2012 10:53:09; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ЗАДВИЖКА №27 ОТКРЫЛАСЬ. ИСП РЕЖ.; 27.10.2012 10:58:22
27.10.2012 10:53:06; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-3. ЗАДВИЖКА №26 ОТКРЫЛАСЬ. ИСП РЕЖ.; 27.10.2012 10:58:22
27.10.2012 10:53:06; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-3. ЗАДВИЖКА №25 ОТКРЫЛАСЬ. ИСП РЕЖ.; 27.10.2012 10:58:22
27.10.2012 10:52:55; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ЗАДВИЖКА №28 ОТКРЫВАЕТСЯ. ИСП РЕЖ.; 27.10.2012 10:58:22
27.10.2012 10:52:55; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ЗАДВИЖКА №27 ОТКРЫВАЕТСЯ. ИСП РЕЖ.; 27.10.2012 10:58:22
27.10.2012 10:52:52; Контроллер Modbus Tcp; ***НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ЗАДВИЖКА №28. ОТКРЫТЬ АВТ.; 27.10.2012 10:58:22
27.10.2012 10:52:52; Контроллер Modbus Tcp; ***НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ЗАДВИЖКА №27. ОТКРЫТЬ АВТ.; 27.10.2012 10:58:22
27.10.2012 10:52:52; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-3. ЗАДВИЖКА №26 ОТКРЫВАЕТСЯ. ИСП РЕЖ.; 27.10.2012 10:58:22
27.10.2012 10:52:52; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-3. ЗАДВИЖКА №25 ОТКРЫВАЕТСЯ. ИСП РЕЖ.; 27.10.2012 10:58:22
27.10.2012 10:52:49; Контроллер Modbus Tcp; ***НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-3. ЗАДВИЖКА №26. ОТКРЫТЬ АВТ.; 27.10.2012 10:58:22
27.10.2012 10:52:49; Контроллер Modbus Tcp; ***НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-3. ЗАДВИЖКА №25. ОТКРЫТЬ АВТ.; 27.10.2012 10:58:22
27.10.2012 10:52:26; Контроллер Modbus Tcp; СХПВ. НАСОС СХПВ №2. ОТКЛЮЧЕН. ДАВЛЕНИЕ СБРОШЕНО.; 27.10.2012 10:52:31
27.10.2012 10:52:26; Контроллер Modbus Tcp; СХПВ. НАСОС СХПВ №2. МАГНИТНЫЙ ПУСКАТЕЛЬ ОТКЛЮЧИЛСЯ.; 27.10.2012 10:52:31
27.10.2012 10:52:26; Контроллер Modbus Tcp; *** СХПВ. НАСОС СХПВ №2. АВТОМАТИЧЕСКИ ОСТАНОВИТЬ.; 27.10.2012 10:52:31
27.10.2012 10:52:26; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. ДАВЛЕНИЕ В ВОДОВОЗДУШНОМ БАКЕ. МАКС 1. (3.01); 27.10.2012 10:52:31
27.10.2012 10:51:54; Контроллер Modbus Tcp; СХПВ. НАСОС СХПВ №2. ДАВЛЕНИЕ ВОССТАНОВЛЕНО.; 27.10.2012 10:52:31
27.10.2012 10:51:54; Контроллер Modbus Tcp; СХПВ. НАСОС СХПВ №2. ВКЛЮЧИЛСЯ.; 27.10.2012 10:52:31
27.10.2012 10:51:54; Контроллер Modbus Tcp; *** СХПВ. НАСОС СХПВ №2. АВТОМАТИЧЕСКИ ПУСТИТЬ.; 27.10.2012 10:52:31
27.10.2012 10:51:54; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. ДАВЛЕНИЕ В ВОДОВОЗДУШНОМ БАКЕ. МИН 1. (1.99); 27.10.2012 10:52:31
27.10.2012 10:51:38; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА2. ПОВЫШЕННАЯ ВИБРАЦИЯ НАСОСА НОМИНАЛЬНЫЙ РЕЖИМ.; 27.10.2012 10:52:31
27.10.2012 10:51:05; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-3. ЗАДВИЖКА №26 ЗАКРЫЛАСЬ. ИСП РЕЖ.; 27.10.2012 10:52:31
27.10.2012 10:51:05; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-3. ЗАДВИЖКА №25 ЗАКРЫЛАСЬ. ИСП РЕЖ.; 27.10.2012 10:52:31
27.10.2012 10:50:51; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-3. ЗАДВИЖКА №26 ЗАКРЫВАЕТСЯ. ИСП РЕЖ.; 27.10.2012 10:52:31
27.10.2012 10:50:51; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-3. ЗАДВИЖКА №25 ЗАКРЫВАЕТСЯ. ИСП РЕЖ.; 27.10.2012 10:52:31
27.10.2012 10:50:48; Контроллер Modbus Tcp; ***НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-3. ЗАДВИЖКА №26. ЗАКРЫТЬ АВТ.; 27.10.2012 10:52:31
27.10.2012 10:50:48; Контроллер Modbus Tcp; ***НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-3. ЗАДВИЖКА №25. ЗАКРЫТЬ АВТ.; 27.10.2012 10:52:31
27.10.2012 10:50:48; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-3. ДВИГАТЕЛЬ ОТКЛЮЧИЛСЯ.; 27.10.2012 10:52:31
27.10.2012 10:50:48; Контроллер Modbus Tcp; *** НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-3. ОСТАНОВИТЬ АВТ.; 27.10.2012 10:52:31
27.10.2012 10:50:48; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-3. АВАРИЙНОЕ ОТКЛЮЧЕНИЕ КНОПКОЙ ПО МЕСТУ. ЗАЩИТА.; 27.10.2012 10:52:31
27.10.2012 10:50:26; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ЗАДВИЖКА №28 ЗАКРЫЛАСЬ. ИСП РЕЖ.; 27.10.2012 10:52:31
27.10.2012 10:50:26; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ЗАДВИЖКА №27 ЗАКРЫЛАСЬ. ИСП РЕЖ.; 27.10.2012 10:52:31
27.10.2012 10:50:12; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ЗАДВИЖКА №28 ЗАКРЫВАЕТСЯ. ИСП РЕЖ.; 27.10.2012 10:52:31
27.10.2012 10:50:12; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ЗАДВИЖКА №27 ЗАКРЫВАЕТСЯ. ИСП РЕЖ.; 27.10.2012 10:52:31
27.10.2012 10:50:09; Контроллер Modbus Tcp; ***НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ЗАДВИЖКА №28. ЗАКРЫТЬ АВТ.; 27.10.2012 10:52:31
27.10.2012 10:50:09; Контроллер Modbus Tcp; ***НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ЗАДВИЖКА №27. ЗАКРЫТЬ АВТ.; 27.10.2012 10:52:31
27.10.2012 10:50:09; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ДВИГАТЕЛЬ ОТКЛЮЧИЛСЯ.; 27.10.2012 10:52:31
27.10.2012 10:50:09; Контроллер Modbus Tcp; *** НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ОСТАНОВИТЬ АВТ.; 27.10.2012 10:52:31
27.10.2012 10:50:09; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. АВАРИЙНОЕ ОТКЛЮЧЕНИЕ КНОПКОЙ ПО МЕСТУ. ЗАЩИТА.; 27.10.2012 10:52:31
27.10.2012 10:49:51; Контроллер Modbus Tcp; МНА3. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА3. ПОДПОРНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. МАГНИТНЫЙ ПУСКАТЕЛЬ ОТКЛЮЧИЛСЯ. ИСП РЕЖ.; 27.10.2012 10:52:31
27.10.2012 10:49:51; Контроллер Modbus Tcp; *** МНА3. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА3. ПОДПОРНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. АВТОМАТИЧЕСКИ ОСТАНОВИТЬ.; 27.10.2012 10:52:31
27.10.2012 10:49:51; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-3. ВКЛЮЧИЛСЯ. ИСП РЕЖ.; 27.10.2012 10:52:31
27.10.2012 10:49:51; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-3. ДВИГАТЕЛЬ ВКЛЮЧИЛСЯ.; 27.10.2012 10:52:31
27.10.2012 10:49:47; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-3. ПОДПОР СОЗДАН.; 27.10.2012 10:52:31
27.10.2012 10:49:17; Контроллер Modbus Tcp; МНА3. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА3. ПОДПОРНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. ВКЛЮЧИЛСЯ. ИСП РЕЖ.; 27.10.2012 10:52:31
27.10.2012 10:49:17; Контроллер Modbus Tcp; *** МНА3. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА3. ПОДПОРНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. АВТОМАТИЧЕСКИ ПУСТИТЬ.; 27.10.2012 10:52:31
27.10.2012 10:49:17; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-3. ПРОДУВКА ЗАВЕРШЕНА.; 27.10.2012 10:52:31
27.10.2012 10:49:07; Контроллер Modbus Tcp; МНА3. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА3. ПРОДУВОЧНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. ВКЛЮЧИЛСЯ. ИСП РЕЖ.; 27.10.2012 10:52:31
27.10.2012 10:49:07; Контроллер Modbus Tcp; *** МНА3. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА3. ПРОДУВОЧНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. АВТОМАТИЧЕСКИ ПУСТИТЬ.; 27.10.2012 10:52:31
27.10.2012 10:49:07; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-3. ВЫПОЛНЕНИЕ ПРОГРАММЫ 1 (НА ОТКРЫТЫЕ ЗАДВИЖКИ).; 27.10.2012 10:52:31
27.10.2012 10:49:07; Контроллер Modbus Tcp; *** НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-3. ПУСТИТЬ.; 27.10.2012 10:52:31
27.10.2012 10:48:51; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА2. ПОВЫШЕННАЯ ВИБРАЦИЯ НАСОСА НОМИНАЛЬНЫЙ РЕЖИМ.; 27.10.2012 10:52:31
27.10.2012 10:48:16; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-3. ЗАДВИЖКА №26 ОТКРЫЛАСЬ. ИСП РЕЖ.; 27.10.2012 10:52:31
27.10.2012 10:48:16; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-3. ЗАДВИЖКА №25 ОТКРЫЛАСЬ. ИСП РЕЖ.; 27.10.2012 10:52:31
27.10.2012 10:48:03; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-3. ЗАДВИЖКА №26 ОТКРЫВАЕТСЯ. ИСП РЕЖ.; 27.10.2012 10:52:31
27.10.2012 10:48:03; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-3. ЗАДВИЖКА №25 ОТКРЫВАЕТСЯ. ИСП РЕЖ.; 27.10.2012 10:52:31
27.10.2012 10:48:00; Контроллер Modbus Tcp; ***НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-3. ЗАДВИЖКА №26. ОТКРЫТЬ АВТ.; 27.10.2012 10:52:31
27.10.2012 10:48:00; Контроллер Modbus Tcp; ***НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-3. ЗАДВИЖКА №25. ОТКРЫТЬ АВТ.; 27.10.2012 10:52:31
27.10.2012 10:46:42; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА2. ПОВЫШЕННАЯ ВИБРАЦИЯ НАСОСА НОМИНАЛЬНЫЙ РЕЖИМ.; 27.10.2012 10:52:31
27.10.2012 10:46:20; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-3. ДАВЛЕНИЕ ВОЗДУХА В КОРПУСЕ ВОЗБУДИТЕЛЯ. МИН АВАР. ЗАЩИТА. (0); 27.10.2012 10:52:31
27.10.2012 10:46:20; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-3. ДАВЛЕНИЕ ВОЗДУХА В КОРПУСЕ ЭД. МИН АВАР. ЗАЩИТА. (0); 27.10.2012 10:52:31
27.10.2012 10:46:07; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-3. ДВИГАТЕЛЬ ОТКЛЮЧИЛСЯ.; 27.10.2012 10:52:31
27.10.2012 10:46:07; Контроллер Modbus Tcp; *** НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-3. ОСТАНОВИТЬ АВТ.; 27.10.2012 10:52:31
27.10.2012 10:46:07; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-3. НЕВЫПОЛНЕНИЕ КОМАНДЫ ОТКЛЮЧЕНИЯ ВВ. ЗАЩИТА.; 27.10.2012 10:52:31
27.10.2012 10:46:07; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-3. ВВ НЕ ОТКЛЮЧИЛСЯ.; 27.10.2012 10:52:31
27.10.2012 10:46:06; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-3. НЕИСПРАВНОСТЬ ЦЕПЕЙ ОТКЛЮЧЕНИЯ ВВ.; 27.10.2012 10:52:31
27.10.2012 10:46:06; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-3. НЕИСПРАВНОСТЬ ЦЕПЕЙ ВКЛЮЧЕНИЯ ВВ.; 27.10.2012 10:52:31
27.10.2012 10:46:04; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-3. ВВ ОТКЛЮЧИТЬ (ДУБЛИРУЮЩИЙ).; 27.10.2012 10:52:31
27.10.2012 10:46:04; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА3. ВВ ОТКЛЮЧИТЬ.; 27.10.2012 10:52:31
27.10.2012 10:46:03; Контроллер Modbus Tcp; *** НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-3. ОСТАНОВИТЬ АВТ.; 27.10.2012 10:52:31
27.10.2012 10:46:03; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-3. ДАВЛЕНИЕ МАСЛА В ТРУБОПРОВОДЕ К МНА. МИН АВАР. ЗАЩИТА. (0); 27.10.2012 10:52:31
27.10.2012 10:46:00; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-3. НЕТ СИГНАЛА ВВ.; 27.10.2012 10:52:31
27.10.2012 10:46:00; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-3. ДАВЛЕНИЕ ВОЗДУХА В КОРПУСЕ ВОЗБУДИТЕЛЯ. МИН АВАР. (0); 27.10.2012 10:52:31
27.10.2012 10:46:00; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-3. ДАВЛЕНИЕ ВОЗДУХА В КОРПУСЕ ЭД. МИН АВАР. (0); 27.10.2012 10:52:31
27.10.2012 10:46:00; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-3. ДАВЛЕНИЕ МАСЛА В ТРУБОПРОВОДЕ К МНА. МИН АВАР. (0); 27.10.2012 10:52:31
27.10.2012 10:46:00; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-3. Восстановление из ремонта.; 27.10.2012 10:52:31
27.10.2012 10:31:02; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-1. УСТАНОВЛЕН ГОРЯЧИЙ РЕЗЕРВ.; 27.10.2012 10:52:31
27.10.2012 10:31:02; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-1. ПОДГОТОВКА К ПУСКУ - ПРОДУВКА ВЫПОЛНЕНА.; 27.10.2012 10:52:31
27.10.2012 10:31:02; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-1. ПОДПОР СОЗДАН.; 27.10.2012 10:52:31
27.10.2012 10:30:34; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. КРД. ЗАДВИЖКА №34. НЕИСПРАВНОСТЬ.; 27.10.2012 10:52:31
27.10.2012 10:30:31; Контроллер Modbus Tcp; МНА1. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА1. ПРОДУВОЧНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. ВКЛЮЧИЛСЯ. ИСП РЕЖ.; 27.10.2012 10:52:31
27.10.2012 10:30:31; Контроллер Modbus Tcp; *** МНА1. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА1. ПРОДУВОЧНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. АВТОМАТИЧЕСКИ ПУСТИТЬ.; 27.10.2012 10:52:31
27.10.2012 10:30:31; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-1. ПРОДУВКА ЗАВЕРШЕНА.; 27.10.2012 10:52:31
27.10.2012 10:30:21; Контроллер Modbus Tcp; *** НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-1. АВТОМАТИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА К ПУСКУ - ПРОДУВКА.; 27.10.2012 10:52:31
27.10.2012 10:29:52; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-1. АВАРИЙНАЯ ВИБРАЦИЯ МНА ПОРОГ 2. ЗАЩИТА.; 27.10.2012 10:52:31
27.10.2012 10:29:50; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-1. АВАРИЙНАЯ ВИБРАЦИЯ НАСОСА НЕСТАЦИОНАРНЫЙ РЕЖИМ.; 27.10.2012 10:52:31
27.10.2012 10:29:50; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-1. АВАРИЙНАЯ ВИБРАЦИЯ МНА ПОРОГ 2.; 27.10.2012 10:52:31
27.10.2012 10:29:05; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. СНЯТ ГОРЯЧИЙ РЕЗЕРВ.; 27.10.2012 10:52:31
27.10.2012 10:29:05; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. АВТ СНЯТЬ РЕЖИМ РЕЗ.; 27.10.2012 10:52:31
27.10.2012 10:29:05; Контроллер Modbus Tcp; МНА2. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА2. ПОДПОРНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. МАГНИТНЫЙ ПУСКАТЕЛЬ ОТКЛЮЧИЛСЯ. ИСП РЕЖ.; 27.10.2012 10:52:31
27.10.2012 10:29:05; Контроллер Modbus Tcp; *** МНА2. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА2. ПОДПОРНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. АВТОМАТИЧЕСКИ ОСТАНОВИТЬ.; 27.10.2012 10:52:31
27.10.2012 10:29:05; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ВКЛЮЧИЛСЯ. ИСП РЕЖ.; 27.10.2012 10:52:31
27.10.2012 10:29:05; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ДВИГАТЕЛЬ ВКЛЮЧИЛСЯ.; 27.10.2012 10:52:31
27.10.2012 10:29:05; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ВЫПОЛНЕНИЕ ПРОГРАММЫ 1 (НА ОТКРЫТЫЕ ЗАДВИЖКИ).; 27.10.2012 10:52:31
27.10.2012 10:29:05; Контроллер Modbus Tcp; *** НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ПУСТИТЬ АВТ.; 27.10.2012 10:52:31
27.10.2012 10:29:05; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-1. ДВИГАТЕЛЬ ОТКЛЮЧИЛСЯ.; 27.10.2012 10:52:31
27.10.2012 10:29:05; Контроллер Modbus Tcp; *** НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-1. ОСТАНОВИТЬ АВТ.; 27.10.2012 10:52:31
27.10.2012 10:29:05; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-1. АВАРИЙНАЯ ВИБРАЦИЯ НАСОСА НЕСТАЦИОНАРНЫЙ РЕЖИМ. ЗАЩИТА.; 27.10.2012 10:52:31
27.10.2012 10:28:35; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-1. АВАРИЙНАЯ ВИБРАЦИЯ НАСОСА НЕСТАЦИОНАРНЫЙ РЕЖИМ.; 27.10.2012 10:52:31
27.10.2012 10:28:14; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. УСТАНОВЛЕН ГОРЯЧИЙ РЕЗЕРВ.; 27.10.2012 10:52:31
27.10.2012 10:28:14; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ПОДГОТОВКА К ПУСКУ - ПРОДУВКА ВЫПОЛНЕНА.; 27.10.2012 10:52:31
27.10.2012 10:28:14; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ПОДПОР СОЗДАН.; 27.10.2012 10:52:31
27.10.2012 10:27:45; Контроллер Modbus Tcp; СХПВ. НАСОС СХПВ №2. ОТКЛЮЧЕН. ДАВЛЕНИЕ СБРОШЕНО.; 27.10.2012 10:52:31
27.10.2012 10:27:45; Контроллер Modbus Tcp; СХПВ. НАСОС СХПВ №2. МАГНИТНЫЙ ПУСКАТЕЛЬ ОТКЛЮЧИЛСЯ.; 27.10.2012 10:52:31
27.10.2012 10:27:44; Контроллер Modbus Tcp; *** СХПВ. НАСОС СХПВ №2. АВТОМАТИЧЕСКИ ОСТАНОВИТЬ.; 27.10.2012 10:52:31
27.10.2012 10:27:44; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. ДАВЛЕНИЕ В ВОДОВОЗДУШНОМ БАКЕ. МАКС 1. (3); 27.10.2012 10:52:31
27.10.2012 10:27:44; Контроллер Modbus Tcp; МНА2. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА2. ПОДПОРНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. ВКЛЮЧИЛСЯ. ИСП РЕЖ.; 27.10.2012 10:52:31
27.10.2012 10:27:44; Контроллер Modbus Tcp; *** МНА2. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА2. ПОДПОРНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. АВТОМАТИЧЕСКИ ПУСТИТЬ.; 27.10.2012 10:52:31
27.10.2012 10:27:44; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ПРОДУВКА ЗАВЕРШЕНА.; 27.10.2012 10:52:31
27.10.2012 10:27:33; Контроллер Modbus Tcp; *** НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. АВТОМАТИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА К ПУСКУ - ПРОДУВКА.; 27.10.2012 10:27:40
27.10.2012 10:27:13; Контроллер Modbus Tcp; СХПВ. НАСОС СХПВ №2. ДАВЛЕНИЕ ВОССТАНОВЛЕНО.; 27.10.2012 10:27:40
27.10.2012 10:27:13; Контроллер Modbus Tcp; СХПВ. НАСОС СХПВ №2. ВКЛЮЧИЛСЯ.; 27.10.2012 10:27:40
27.10.2012 10:27:12; Контроллер Modbus Tcp; *** СХПВ. НАСОС СХПВ №2. АВТОМАТИЧЕСКИ ПУСТИТЬ.; 27.10.2012 10:27:40
27.10.2012 10:27:12; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. ДАВЛЕНИЕ В ВОДОВОЗДУШНОМ БАКЕ. МИН 1. (1.99); 27.10.2012 10:27:40
27.10.2012 10:26:29; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-1. СНЯТ ГОРЯЧИЙ РЕЗЕРВ.; 27.10.2012 10:27:40
27.10.2012 10:26:29; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-1. АВТ СНЯТЬ РЕЖИМ РЕЗ.; 27.10.2012 10:27:40
27.10.2012 10:26:28; Контроллер Modbus Tcp; МНА1. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА1. ПРОДУВОЧНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. МАГНИТНЫЙ ПУСКАТЕЛЬ ОТКЛЮЧИЛСЯ. ИСП РЕЖ.; 27.10.2012 10:27:40
27.10.2012 10:26:28; Контроллер Modbus Tcp; *** МНА1. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА1. ПРОДУВОЧНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. АВТОМАТИЧЕСКИ ОСТАНОВИТЬ.; 27.10.2012 10:27:40
27.10.2012 10:26:28; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-1. ВКЛЮЧИЛСЯ. ИСП РЕЖ.; 27.10.2012 10:27:40
27.10.2012 10:26:28; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-1. ДВИГАТЕЛЬ ВКЛЮЧИЛСЯ.; 27.10.2012 10:27:40
27.10.2012 10:26:28; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-1. ВЫПОЛНЕНИЕ ПРОГРАММЫ 1 (НА ОТКРЫТЫЕ ЗАДВИЖКИ).; 27.10.2012 10:27:40
27.10.2012 10:26:28; Контроллер Modbus Tcp; *** НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-1. ПУСТИТЬ АВТ.; 27.10.2012 10:27:40
27.10.2012 10:26:28; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ДВИГАТЕЛЬ ОТКЛЮЧИЛСЯ.; 27.10.2012 10:27:40
27.10.2012 10:26:28; Контроллер Modbus Tcp; *** НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ОСТАНОВИТЬ АВТ.; 27.10.2012 10:27:40
27.10.2012 10:26:28; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. АВАРИЙНАЯ ВИБРАЦИЯ НАСОСА НЕСТАЦИОНАРНЫЙ РЕЖИМ. ЗАЩИТА.; 27.10.2012 10:27:40
27.10.2012 10:25:58; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. АВАРИЙНАЯ ВИБРАЦИЯ НАСОСА НЕСТАЦИОНАРНЫЙ РЕЖИМ.; 27.10.2012 10:27:40
27.10.2012 10:25:32; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-1. УСТАНОВЛЕН ГОРЯЧИЙ РЕЗЕРВ.; 27.10.2012 10:27:40
27.10.2012 10:25:32; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-1. ПОДГОТОВКА К ПУСКУ - ПРОДУВКА ВЫПОЛНЕНА.; 27.10.2012 10:27:40
27.10.2012 10:25:32; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-1. ПОДПОР СОЗДАН.; 27.10.2012 10:27:40
27.10.2012 10:25:02; Контроллер Modbus Tcp; МНА1. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА1. ПРОДУВОЧНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. ВКЛЮЧИЛСЯ. ИСП РЕЖ.; 27.10.2012 10:27:40
27.10.2012 10:25:02; Контроллер Modbus Tcp; *** МНА1. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА1. ПРОДУВОЧНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. АВТОМАТИЧЕСКИ ПУСТИТЬ.; 27.10.2012 10:27:40
27.10.2012 10:25:02; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-1. ПРОДУВКА ЗАВЕРШЕНА.; 27.10.2012 10:27:40
27.10.2012 10:24:52; Контроллер Modbus Tcp; *** НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-1. АВТОМАТИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА К ПУСКУ - ПРОДУВКА.; 27.10.2012 10:27:40
27.10.2012 10:24:10; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. СНЯТ ГОРЯЧИЙ РЕЗЕРВ.; 27.10.2012 10:27:40
27.10.2012 10:24:10; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. АВТ СНЯТЬ РЕЖИМ РЕЗ.; 27.10.2012 10:27:40
27.10.2012 10:24:10; Контроллер Modbus Tcp; МНА4. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА4. ПОДПОРНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. МАГНИТНЫЙ ПУСКАТЕЛЬ ОТКЛЮЧИЛСЯ. ИСП РЕЖ.; 27.10.2012 10:27:40
27.10.2012 10:24:10; Контроллер Modbus Tcp; *** МНА4. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА4. ПОДПОРНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. АВТОМАТИЧЕСКИ ОСТАНОВИТЬ.; 27.10.2012 10:27:40
27.10.2012 10:24:10; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ВКЛЮЧИЛСЯ. ИСП РЕЖ.; 27.10.2012 10:27:40
27.10.2012 10:24:10; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ДВИГАТЕЛЬ ВКЛЮЧИЛСЯ.; 27.10.2012 10:27:40
27.10.2012 10:24:10; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ВЫПОЛНЕНИЕ ПРОГРАММЫ 1 (НА ОТКРЫТЫЕ ЗАДВИЖКИ).; 27.10.2012 10:27:40
27.10.2012 10:24:10; Контроллер Modbus Tcp; *** НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ПУСТИТЬ АВТ.; 27.10.2012 10:27:40
27.10.2012 10:24:10; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-1. ДВИГАТЕЛЬ ОТКЛЮЧИЛСЯ.; 27.10.2012 10:27:40
27.10.2012 10:24:10; Контроллер Modbus Tcp; *** НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-1. ОСТАНОВИТЬ АВТ.; 27.10.2012 10:27:40
27.10.2012 10:24:10; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-1. АВАРИЙНАЯ ВИБРАЦИЯ НАСОСА ПОРОГ 1 НЕНОМИНАЛЬНЫЙ РЕЖИМ. ЗАЩИТА.; 27.10.2012 10:27:40
27.10.2012 10:24:05; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-1. АВАРИЙНАЯ ВИБРАЦИЯ НАСОСА НЕСТАЦИОНАРНЫЙ РЕЖИМ.; 27.10.2012 10:27:40
27.10.2012 10:24:05; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-1. АВАРИЙНАЯ ВИБРАЦИЯ НАСОСА ПОРОГ 1 НЕНОМИНАЛЬНЫЙ РЕЖИМ.; 27.10.2012 10:27:40
27.10.2012 10:24:05; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА1. ПОВЫШЕННАЯ ВИБРАЦИЯ НАСОСА НОМИНАЛЬНЫЙ РЕЖИМ.; 27.10.2012 10:27:40
27.10.2012 10:24:05; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА1. ПОВЫШЕННАЯ ВИБРАЦИЯ НАСОСА НЕНОМИНАЛЬНЫЙ РЕЖИМ.; 27.10.2012 10:27:40
27.10.2012 10:21:34; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА3. ПОВЫШЕННАЯ ВИБРАЦИЯ НАСОСА НОМИНАЛЬНЫЙ РЕЖИМ.; 27.10.2012 10:27:40
27.10.2012 10:20:41; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА3. ПОВЫШЕННАЯ ВИБРАЦИЯ НАСОСА НОМИНАЛЬНЫЙ РЕЖИМ.; 27.10.2012 10:27:40
27.10.2012 10:20:36; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА3. ПОВЫШЕННАЯ ВИБРАЦИЯ НАСОСА НОМИНАЛЬНЫЙ РЕЖИМ.; 27.10.2012 10:27:40
27.10.2012 10:20:00; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА3. ПОВЫШЕННАЯ ВИБРАЦИЯ НАСОСА НОМИНАЛЬНЫЙ РЕЖИМ.; 27.10.2012 10:27:40
27.10.2012 10:18:12; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. УСТАНОВЛЕН ГОРЯЧИЙ РЕЗЕРВ.; 27.10.2012 10:27:40
27.10.2012 10:17:37; Контроллер Modbus Tcp; МАСЛОСИСТЕМА. МАСЛОНАСОС №1. ВКЛЮЧИЛСЯ. ИСП РЕЖ.; 27.10.2012 10:27:40
27.10.2012 10:16:43; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА1. ДАВЛЕНИЕ МАСЛА В ТРУБОПРОВОДЕ К МНА. МИН 1. (0.49); 27.10.2012 10:27:40
27.10.2012 10:16:40; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА1. ДАВЛЕНИЕ МАСЛА В ТРУБОПРОВОДЕ К МНА. МИН 1. (0.49); 27.10.2012 10:27:40
27.10.2012 10:16:37; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА1. ДАВЛЕНИЕ МАСЛА В ТРУБОПРОВОДЕ К МНА. МИН 1. (0.49); 27.10.2012 10:27:40
27.10.2012 10:16:28; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА1. ДАВЛЕНИЕ МАСЛА В ТРУБОПРОВОДЕ К МНА. МИН 1. (0.49); 27.10.2012 10:27:40
27.10.2012 10:16:26; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА1. ДАВЛЕНИЕ МАСЛА В ТРУБОПРОВОДЕ К МНА. МИН 1. (0.49); 27.10.2012 10:27:40
27.10.2012 10:14:50; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА2. ДАВЛЕНИЕ МАСЛА В ТРУБОПРОВОДЕ К МНА. МИН 1. (0.49); 27.10.2012 10:14:56
27.10.2012 10:14:13; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА2. ДАВЛЕНИЕ МАСЛА В ТРУБОПРОВОДЕ К МНА. МИН 1. (0.49); 27.10.2012 10:14:56
27.10.2012 10:14:06; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА2. ДАВЛЕНИЕ МАСЛА В ТРУБОПРОВОДЕ К МНА. МИН 1. (0.49); 27.10.2012 10:14:56
27.10.2012 10:14:02; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА2. ДАВЛЕНИЕ МАСЛА В ТРУБОПРОВОДЕ К МНА. МИН 1. (0.49); 27.10.2012 10:14:56
27.10.2012 10:13:58; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА2. ДАВЛЕНИЕ МАСЛА В ТРУБОПРОВОДЕ К МНА. МИН 1. (0.49); 27.10.2012 10:14:56
27.10.2012 10:13:57; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА2. ДАВЛЕНИЕ МАСЛА В ТРУБОПРОВОДЕ К МНА. МИН 1. (0.49); 27.10.2012 10:14:56
27.10.2012 10:13:54; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА2. ДАВЛЕНИЕ МАСЛА В ТРУБОПРОВОДЕ К МНА. МИН 1. (0.49); 27.10.2012 10:14:56
27.10.2012 10:13:50; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА2. ДАВЛЕНИЕ МАСЛА В ТРУБОПРОВОДЕ К МНА. МИН 1. (0.49); 27.10.2012 10:14:56
27.10.2012 10:13:38; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ПОДГОТОВКА К ПУСКУ - ПРОДУВКА ВЫПОЛНЕНА.; 27.10.2012 10:14:56
27.10.2012 10:13:38; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ПОДПОР СОЗДАН.; 27.10.2012 10:14:56
27.10.2012 10:13:34; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА2. ДАВЛЕНИЕ МАСЛА В ТРУБОПРОВОДЕ К МНА. МИН 1. (0.49); 27.10.2012 10:14:56
27.10.2012 10:13:07; Контроллер Modbus Tcp; МНА4. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА4. ПОДПОРНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. ВКЛЮЧИЛСЯ. ИСП РЕЖ.; 27.10.2012 10:14:56
27.10.2012 10:13:07; Контроллер Modbus Tcp; *** МНА4. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА4. ПОДПОРНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. АВТОМАТИЧЕСКИ ПУСТИТЬ.; 27.10.2012 10:14:56
27.10.2012 10:13:07; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ПРОДУВКА ЗАВЕРШЕНА.; 27.10.2012 10:14:56
27.10.2012 10:12:57; Контроллер Modbus Tcp; МНА4. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА4. ПРОДУВОЧНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. ВКЛЮЧИЛСЯ. ИСП РЕЖ.; 27.10.2012 10:14:56
27.10.2012 10:12:57; Контроллер Modbus Tcp; *** МНА4. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА4. ПРОДУВОЧНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. АВТОМАТИЧЕСКИ ПУСТИТЬ.; 27.10.2012 10:14:56
27.10.2012 10:12:57; Контроллер Modbus Tcp; *** НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. АВТОМАТИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА К ПУСКУ - ПРОДУВКА.; 27.10.2012 10:14:56
27.10.2012 10:12:22; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА3. ДАВЛЕНИЕ МАСЛА В ТРУБОПРОВОДЕ К МНА. МИН 1. (0.49); 27.10.2012 10:14:56
27.10.2012 10:12:19; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА4. ДАВЛЕНИЕ МАСЛА В ТРУБОПРОВОДЕ К МНА. МИН 1. (0.49); 27.10.2012 10:14:56
27.10.2012 10:12:16; Контроллер Modbus Tcp; МАСЛОСИСТЕМА. МАСЛОНАСОС №1. ОТКЛЮЧИЛСЯ. ДАВЛЕНИЕ СБРОШЕНО.; 27.10.2012 10:14:56
27.10.2012 10:12:16; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. ПЕРЕПАД ДАВЛЕНИЯ НА МАСЛОФИЛЬТРАХ. МИН 1. (-0.01); 27.10.2012 10:14:56
27.10.2012 10:12:15; Контроллер Modbus Tcp; МАСЛОСИСТЕМА. МАСЛОНАСОС №1. МАГНИТНЫЙ ПУСКАТЕЛЬ ОТКЛЮЧИЛСЯ.; 27.10.2012 10:14:56
27.10.2012 10:11:03; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ДАВЛЕНИЕ ВОЗДУХА В КОРПУСЕ ВОЗБУДИТЕЛЯ. МИН АВАР. ЗАЩИТА. (0.06); 27.10.2012 10:14:56
27.10.2012 10:10:55; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ДАВЛЕНИЕ ВОЗДУХА В КОРПУСЕ ЭД. МИН АВАР. ЗАЩИТА. (0.01); 27.10.2012 10:14:56
27.10.2012 10:10:45; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-1. СНЯТ ГОРЯЧИЙ РЕЗЕРВ.; 27.10.2012 10:14:56
27.10.2012 10:10:45; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-1. АВТ СНЯТЬ РЕЖИМ РЕЗ.; 27.10.2012 10:14:56
27.10.2012 10:10:45; Контроллер Modbus Tcp; МНА1. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА1. ПРОДУВОЧНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. МАГНИТНЫЙ ПУСКАТЕЛЬ ОТКЛЮЧИЛСЯ. ИСП РЕЖ.; 27.10.2012 10:14:56
27.10.2012 10:10:45; Контроллер Modbus Tcp; *** МНА1. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА1. ПРОДУВОЧНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. АВТОМАТИЧЕСКИ ОСТАНОВИТЬ.; 27.10.2012 10:14:56
27.10.2012 10:10:45; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-1. ВКЛЮЧИЛСЯ. ИСП РЕЖ.; 27.10.2012 10:14:56
27.10.2012 10:10:45; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-1. ДВИГАТЕЛЬ ВКЛЮЧИЛСЯ.; 27.10.2012 10:14:56
27.10.2012 10:10:45; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-1. ВЫПОЛНЕНИЕ ПРОГРАММЫ 1 (НА ОТКРЫТЫЕ ЗАДВИЖКИ).; 27.10.2012 10:14:56
27.10.2012 10:10:45; Контроллер Modbus Tcp; *** НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-1. ПУСТИТЬ АВТ.; 27.10.2012 10:14:56
27.10.2012 10:10:45; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ДВИГАТЕЛЬ ОТКЛЮЧИЛСЯ.; 27.10.2012 10:14:56
27.10.2012 10:10:45; Контроллер Modbus Tcp; *** НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ОСТАНОВИТЬ АВТ.; 27.10.2012 10:14:56
27.10.2012 10:10:45; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. АВАРИЯ ПОДПОРНОЙ ВЕНТИЛЯЦИИ ЭД. ЗАЩИТА.; 27.10.2012 10:14:56
27.10.2012 10:10:43; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ДАВЛЕНИЕ ВОЗДУХА В КОРПУСЕ ВОЗБУДИТЕЛЯ. МИН АВАР. (0.19); 27.10.2012 10:14:56
27.10.2012 10:10:40; Контроллер Modbus Tcp; МНА4. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА4. ПОДПОРНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. ОТКЛЮЧЕН. ДАВЛЕНИЕ СБРОШЕНО.; 27.10.2012 10:14:56
27.10.2012 10:10:40; Контроллер Modbus Tcp; МНА4. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА4. ПРОДУВОЧНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. ОТКЛЮЧЕН. ДАВЛЕНИЕ СБРОШЕНО.; 27.10.2012 10:14:56
27.10.2012 10:10:40; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА4. ДАВЛЕНИЕ ВОЗДУХА В КОРПУСЕ ВОЗБУДИТЕЛЯ. МИН 1. (0.24); 27.10.2012 10:14:56
27.10.2012 10:10:35; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ДАВЛЕНИЕ ВОЗДУХА В КОРПУСЕ ЭД. МИН АВАР. (0.13); 27.10.2012 10:14:56
27.10.2012 10:10:35; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА4. ДАВЛЕНИЕ ВОЗДУХА В КОРПУСЕ ЭД. МИН 1. (0.13); 27.10.2012 10:14:56
27.10.2012 10:10:30; Контроллер Modbus Tcp; МНА4. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА4. ПРОДУВОЧНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. МАГНИТНЫЙ ПУСКАТЕЛЬ ОТКЛЮЧЕН. ЕСТЬ ДАВЛЕНИЕ.; 27.10.2012 10:14:56
27.10.2012 10:10:26; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. АВАРИЯ ПОДПОРНОЙ ВЕНТИЛЯЦИИ ЭД.; 27.10.2012 10:14:56
27.10.2012 10:10:24; Контроллер Modbus Tcp; *** МНА4. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА4. ПРОДУВОЧНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. АВТОМАТИЧЕСКИ ОСТАНОВИТЬ.; 27.10.2012 10:14:56
27.10.2012 10:10:22; Контроллер Modbus Tcp; МНА4. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА4. ПОДПОРНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. МАГНИТНЫЙ ПУСКАТЕЛЬ ОТКЛЮЧЕН. ЕСТЬ ДАВЛЕНИЕ.; 27.10.2012 10:14:56
27.10.2012 10:10:21; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА4. ДАВЛЕНИЕ ВОЗДУХА В КОРПУСЕ ВОЗБУДИТЕЛЯ. МАКС 1. (0.7); 27.10.2012 10:14:56
27.10.2012 10:10:17; Контроллер Modbus Tcp; МНА4. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА4. ПРОДУВОЧНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. ВКЛЮЧИЛСЯ.; 27.10.2012 10:14:56
27.10.2012 10:10:16; Контроллер Modbus Tcp; *** МНА4. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА4. ПРОДУВОЧНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. АВТОМАТИЧЕСКИ ПУСТИТЬ.; 27.10.2012 10:14:56
27.10.2012 10:10:16; Контроллер Modbus Tcp; *** МНА4. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА4. ПОДПОРНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. АВТОМАТИЧЕСКИ ОСТАНОВИТЬ.; 27.10.2012 10:14:56
27.10.2012 10:10:08; Контроллер Modbus Tcp; МНА4. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА4. ПРОДУВОЧНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. МАГНИТНЫЙ ПУСКАТЕЛЬ ОТКЛЮЧЕН. ЕСТЬ ДАВЛЕНИЕ.; 27.10.2012 10:14:56
27.10.2012 10:10:04; Контроллер Modbus Tcp; МНА4. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА4. ПОДПОРНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. ВКЛЮЧИЛСЯ.; 27.10.2012 10:14:56
27.10.2012 10:10:03; Контроллер Modbus Tcp; *** МНА4. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА4. ПОДПОРНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. АВТОМАТИЧЕСКИ ПУСТИТЬ.; 27.10.2012 10:14:56
27.10.2012 10:10:03; Контроллер Modbus Tcp; *** МНА4. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА4. ПРОДУВОЧНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. АВТОМАТИЧЕСКИ ОСТАНОВИТЬ.; 27.10.2012 10:14:56
27.10.2012 10:09:27; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-1. УСТАНОВЛЕН ГОРЯЧИЙ РЕЗЕРВ.; 27.10.2012 10:14:56
27.10.2012 10:09:26; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-1. ПОДГОТОВКА К ПУСКУ - ПРОДУВКА ВЫПОЛНЕНА.; 27.10.2012 10:14:56
27.10.2012 10:09:26; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-1. ПОДПОР СОЗДАН.; 27.10.2012 10:14:56
27.10.2012 10:08:56; Контроллер Modbus Tcp; МНА1. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА1. ПРОДУВОЧНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. ВКЛЮЧИЛСЯ. ИСП РЕЖ.; 27.10.2012 10:14:56
27.10.2012 10:08:56; Контроллер Modbus Tcp; *** МНА1. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА1. ПРОДУВОЧНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. АВТОМАТИЧЕСКИ ПУСТИТЬ.; 27.10.2012 10:14:56
27.10.2012 10:08:56; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-1. ПРОДУВКА ЗАВЕРШЕНА.; 27.10.2012 10:14:56
27.10.2012 10:08:46; Контроллер Modbus Tcp; МНА1. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА1. ПОДПОРНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. ВКЛЮЧИЛСЯ. ИСП РЕЖ.; 27.10.2012 10:14:56
27.10.2012 10:08:46; Контроллер Modbus Tcp; *** МНА1. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА1. ПОДПОРНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. АВТОМАТИЧЕСКИ ПУСТИТЬ.; 27.10.2012 10:14:56
27.10.2012 10:08:46; Контроллер Modbus Tcp; *** НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-1. АВТОМАТИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА К ПУСКУ - ПРОДУВКА.; 27.10.2012 10:14:56
27.10.2012 10:07:52; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-1. ДАВЛЕНИЕ ВОЗДУХА В КОРПУСЕ ВОЗБУДИТЕЛЯ. МИН АВАР. ЗАЩИТА. (0.06); 27.10.2012 10:14:56
27.10.2012 10:07:43; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. СНЯТ ГОРЯЧИЙ РЕЗЕРВ.; 27.10.2012 10:14:56
27.10.2012 10:07:43; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. АВТ СНЯТЬ РЕЖИМ РЕЗ.; 27.10.2012 10:14:56
27.10.2012 10:07:43; Контроллер Modbus Tcp; МНА2. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА2. ПОДПОРНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. МАГНИТНЫЙ ПУСКАТЕЛЬ ОТКЛЮЧИЛСЯ. ИСП РЕЖ.; 27.10.2012 10:14:56
27.10.2012 10:07:43; Контроллер Modbus Tcp; *** МНА2. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА2. ПОДПОРНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. АВТОМАТИЧЕСКИ ОСТАНОВИТЬ.; 27.10.2012 10:14:56
27.10.2012 10:07:43; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ВКЛЮЧИЛСЯ. ИСП РЕЖ.; 27.10.2012 10:14:56
27.10.2012 10:07:43; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ДВИГАТЕЛЬ ВКЛЮЧИЛСЯ.; 27.10.2012 10:14:56
27.10.2012 10:07:43; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ВЫПОЛНЕНИЕ ПРОГРАММЫ 1 (НА ОТКРЫТЫЕ ЗАДВИЖКИ).; 27.10.2012 10:14:56
27.10.2012 10:07:43; Контроллер Modbus Tcp; *** НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ПУСТИТЬ АВТ.; 27.10.2012 10:14:56
27.10.2012 10:07:42; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-1. ДВИГАТЕЛЬ ОТКЛЮЧИЛСЯ.; 27.10.2012 10:14:56
27.10.2012 10:07:42; Контроллер Modbus Tcp; *** НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-1. ОСТАНОВИТЬ АВТ.; 27.10.2012 10:14:56
27.10.2012 10:07:42; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-1. АВАРИЯ ПОДПОРНОЙ ВЕНТИЛЯЦИИ ЭД. ЗАЩИТА.; 27.10.2012 10:14:56
27.10.2012 10:07:32; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-1. ДАВЛЕНИЕ ВОЗДУХА В КОРПУСЕ ВОЗБУДИТЕЛЯ. МИН АВАР. (0.2); 27.10.2012 10:14:56
27.10.2012 10:07:30; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА1. ДАВЛЕНИЕ ВОЗДУХА В КОРПУСЕ ВОЗБУДИТЕЛЯ. МИН 1. (0.23); 27.10.2012 10:14:56
27.10.2012 10:07:29; Контроллер Modbus Tcp; МНА1. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА1. ПОДПОРНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. ОТКЛЮЧЕН. ДАВЛЕНИЕ СБРОШЕНО.; 27.10.2012 10:14:56
27.10.2012 10:07:29; Контроллер Modbus Tcp; МНА1. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА1. ПРОДУВОЧНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. ОТКЛЮЧЕН. ДАВЛЕНИЕ СБРОШЕНО.; 27.10.2012 10:14:56
27.10.2012 10:07:27; Контроллер Modbus Tcp; МНА1. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА1. ПОДПОРНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. МАГНИТНЫЙ ПУСКАТЕЛЬ ОТКЛЮЧЕН. ЕСТЬ ДАВЛЕНИЕ.; 27.10.2012 10:14:56
27.10.2012 10:07:22; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-1. АВАРИЯ ПОДПОРНОЙ ВЕНТИЛЯЦИИ ЭД.; 27.10.2012 10:14:56
27.10.2012 10:07:22; Контроллер Modbus Tcp; *** МНА1. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА1. ПОДПОРНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. АВТОМАТИЧЕСКИ ОСТАНОВИТЬ.; 27.10.2012 10:14:56
27.10.2012 10:07:11; Контроллер Modbus Tcp; МНА1. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА1. ПРОДУВОЧНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. МАГНИТНЫЙ ПУСКАТЕЛЬ ОТКЛЮЧЕН. ЕСТЬ ДАВЛЕНИЕ.; 27.10.2012 10:14:56
27.10.2012 10:07:08; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА1. ДАВЛЕНИЕ ВОЗДУХА В КОРПУСЕ ВОЗБУДИТЕЛЯ. МАКС 1. (0.79); 27.10.2012 10:14:56
27.10.2012 10:07:07; Контроллер Modbus Tcp; МНА1. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА1. ПОДПОРНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. ВКЛЮЧИЛСЯ.; 27.10.2012 10:14:56
27.10.2012 10:07:06; Контроллер Modbus Tcp; *** МНА1. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА1. ПОДПОРНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. АВТОМАТИЧЕСКИ ПУСТИТЬ.; 27.10.2012 10:14:56
27.10.2012 10:07:06; Контроллер Modbus Tcp; *** МНА1. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА1. ПРОДУВОЧНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. АВТОМАТИЧЕСКИ ОСТАНОВИТЬ.; 27.10.2012 10:14:56
27.10.2012 10:06:55; Контроллер Modbus Tcp; МНА1. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА1. ПОДПОРНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. МАГНИТНЫЙ ПУСКАТЕЛЬ ОТКЛЮЧЕН. ЕСТЬ ДАВЛЕНИЕ.; 27.10.2012 10:14:56
27.10.2012 10:06:54; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА1. ДАВЛЕНИЕ ВОЗДУХА В КОРПУСЕ ВОЗБУДИТЕЛЯ. МАКС 1. (0.89); 27.10.2012 10:14:56
27.10.2012 10:06:51; Контроллер Modbus Tcp; МНА1. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА1. ПРОДУВОЧНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. ВКЛЮЧИЛСЯ.; 27.10.2012 10:14:56
27.10.2012 10:06:50; Контроллер Modbus Tcp; *** МНА1. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА1. ПРОДУВОЧНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. АВТОМАТИЧЕСКИ ПУСТИТЬ.; 27.10.2012 10:14:56
27.10.2012 10:06:50; Контроллер Modbus Tcp; *** МНА1. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА1. ПОДПОРНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. АВТОМАТИЧЕСКИ ОСТАНОВИТЬ.; 27.10.2012 10:14:56
27.10.2012 10:05:36; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. КОВЕР №2 НА КАМЕРЕ ПУСКА СОД ОТКРЫТ.; 27.10.2012 10:14:56
27.10.2012 10:05:29; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. КОВЕР №2 НА КАМЕРЕ ПУСКА СОД ОТКРЫТ.; 27.10.2012 10:14:56
27.10.2012 10:05:16; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. СРАБАТЫВАНИЕ ДАТЧИКА ПРОХОЖДЕНИЯ СОД (ОУ) В КАМЕРЕ ПУСКА СОД.; 27.10.2012 10:14:56
27.10.2012 10:04:51; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. СРАБАТЫВАНИЕ ДАТЧИКА ПРОХОЖДЕНИЯ СОД (ОУ) НА ВЫХОДЕ УЗЛА ПУСКА СОД.; 27.10.2012 10:14:56
27.10.2012 10:04:26; Контроллер Modbus Tcp; *** НПС АНДРЕАПОЛЬ. ДПС-1. КОНТРОЛЬ ДАТЧИКА ПРОХОЖДЕНИЯ СОД НА ВЫХОДЕ УЗЛА ПУСКА СОД.; 27.10.2012 10:14:56
27.10.2012 10:04:22; Контроллер Modbus Tcp; *** НПС АНДРЕАПОЛЬ. ДПС-3. КОНТРОЛЬ ДАТЧИКА ПРОХОЖДЕНИЯ СОД В КАМЕРЕ ПУСКА СОД.; 27.10.2012 10:14:56
27.10.2012 10:03:57; Контроллер Modbus Tcp; МНА1. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА1. ПОДПОРНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. ВКЛЮЧИЛСЯ.; 27.10.2012 10:14:56
27.10.2012 10:03:40; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-1. ДАВЛЕНИЕ ВОЗДУХА В КОРПУСЕ ВОЗБУДИТЕЛЯ. МИН АВАР. (0.2); 27.10.2012 10:14:56
27.10.2012 10:03:38; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА1. ДАВЛЕНИЕ ВОЗДУХА В КОРПУСЕ ВОЗБУДИТЕЛЯ. МИН 1. (0.23); 27.10.2012 10:14:56
27.10.2012 10:03:36; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. КОВЕР №2 НА КАМЕРЕ ПУСКА СОД ОТКРЫТ.; 27.10.2012 10:14:56
27.10.2012 10:03:35; Контроллер Modbus Tcp; МНА1. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА1. ПОДПОРНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. ОТКЛЮЧЕН. ДАВЛЕНИЕ СБРОШЕНО.; 27.10.2012 10:14:56
27.10.2012 10:03:35; Контроллер Modbus Tcp; МНА1. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА1. ПРОДУВОЧНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. ОТКЛЮЧЕН. ДАВЛЕНИЕ СБРОШЕНО.; 27.10.2012 10:14:56
27.10.2012 10:03:29; Контроллер Modbus Tcp; МНА1. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА1. ПРОДУВОЧНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. МАГНИТНЫЙ ПУСКАТЕЛЬ ОТКЛЮЧЕН. ЕСТЬ ДАВЛЕНИЕ.; 27.10.2012 10:14:56
27.10.2012 10:03:26; Контроллер Modbus Tcp; МНА1. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА1. ПОДПОРНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. МАГНИТНЫЙ ПУСКАТЕЛЬ ОТКЛЮЧЕН. ЕСТЬ ДАВЛЕНИЕ.; 27.10.2012 10:14:56
27.10.2012 10:03:25; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-1. АВАРИЯ ПОДПОРНОЙ ВЕНТИЛЯЦИИ ЭД.; 27.10.2012 10:14:56
27.10.2012 10:03:24; Контроллер Modbus Tcp; *** МНА1. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА1. ПРОДУВОЧНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. АВТОМАТИЧЕСКИ ОСТАНОВИТЬ.; 27.10.2012 10:14:56
27.10.2012 10:03:24; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА1. ДАВЛЕНИЕ ВОЗДУХА В КОРПУСЕ ВОЗБУДИТЕЛЯ. МАКС 1. (0.72); 27.10.2012 10:14:56
27.10.2012 10:03:21; Контроллер Modbus Tcp; МНА1. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА1. ПРОДУВОЧНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. ВКЛЮЧИЛСЯ.; 27.10.2012 10:14:56
27.10.2012 10:03:20; Контроллер Modbus Tcp; *** МНА1. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА1. ПРОДУВОЧНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. АВТОМАТИЧЕСКИ ПУСТИТЬ.; 27.10.2012 10:14:56
27.10.2012 10:03:20; Контроллер Modbus Tcp; *** МНА1. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА1. ПОДПОРНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. АВТОМАТИЧЕСКИ ОСТАНОВИТЬ.; 27.10.2012 10:14:56
27.10.2012 10:03:16; Контроллер Modbus Tcp; УПРАВЛЕНИЕ С АРМ-3 НЕВОЗМОЖНО. СВЯЗЬ ПОТЕРЯНА.; 27.10.2012 10:14:56
27.10.2012 10:02:42; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. СРАБАТЫВАНИЕ ДАТЧИКА ПРОХОЖДЕНИЯ СОД (ОУ) В КАМЕРЕ ПРИЕМА СОД.; 27.10.2012 10:14:56
27.10.2012 10:02:14; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. СРАБАТЫВАНИЕ ДАТЧИКА ПРОХОЖДЕНИЯ СОД (ОУ) В КАМЕРЕ ПРИЕМА СОД.; 27.10.2012 10:14:56
27.10.2012 10:02:14; Контроллер Modbus Tcp; *** НПС АНДРЕАПОЛЬ. ДПС-2. КОНТРОЛЬ ДАТЧИКА ПРОХОЖДЕНИЯ СОД В КАМЕРЕ ПРИЕМА СОД.; 27.10.2012 10:14:56
27.10.2012 9:59:12; Контроллер Modbus Tcp; СХПВ. НАСОС СХПВ №2. ОТКЛЮЧЕН. ДАВЛЕНИЕ СБРОШЕНО.; 27.10.2012 10:14:56
27.10.2012 9:59:12; Контроллер Modbus Tcp; СХПВ. НАСОС СХПВ №2. МАГНИТНЫЙ ПУСКАТЕЛЬ ОТКЛЮЧИЛСЯ.; 27.10.2012 10:14:56
27.10.2012 9:59:11; Контроллер Modbus Tcp; *** СХПВ. НАСОС СХПВ №2. АВТОМАТИЧЕСКИ ОСТАНОВИТЬ.; 27.10.2012 10:14:56
27.10.2012 9:59:11; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. ДАВЛЕНИЕ В ВОДОВОЗДУШНОМ БАКЕ. МАКС 1. (3); 27.10.2012 10:14:56
27.10.2012 9:58:38; Контроллер Modbus Tcp; СХПВ. НАСОС СХПВ №2. ДАВЛЕНИЕ ВОССТАНОВЛЕНО.; 27.10.2012 10:14:56
27.10.2012 9:58:38; Контроллер Modbus Tcp; СХПВ. НАСОС СХПВ №2. ВКЛЮЧИЛСЯ.; 27.10.2012 10:14:56
27.10.2012 9:58:37; Контроллер Modbus Tcp; *** СХПВ. НАСОС СХПВ №2. АВТОМАТИЧЕСКИ ПУСТИТЬ.; 27.10.2012 10:14:56
27.10.2012 9:58:37; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. ДАВЛЕНИЕ В ВОДОВОЗДУШНОМ БАКЕ. МИН 1. (1.99); 27.10.2012 10:14:56
27.10.2012 9:58:00; Контроллер Modbus Tcp; СИСТЕМА ОБОРОТНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ. НАСОС ОБОРОТНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ №2. ВКЛЮЧИЛСЯ.; 27.10.2012 10:14:56
27.10.2012 9:58:00; Контроллер Modbus Tcp; СИСТЕМА ОБОРОТНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ. НАСОС ОБОРОТНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ №1. МАГНИТНЫЙ ПУСКАТЕЛЬ ОТКЛЮЧИЛСЯ.; 27.10.2012 10:14:56
27.10.2012 9:58:00; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА4. ДАВЛЕНИЕ ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ВОДЫ НА ВХОДЕ В ЭД, Т.2. МИН 1. (0.66); 27.10.2012 10:14:56
27.10.2012 9:58:00; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА4. ДАВЛЕНИЕ ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ВОДЫ НА ВХОДЕ В ЭД, Т.1. МИН 1. (0.69); 27.10.2012 10:14:56
27.10.2012 9:58:00; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА2. ДАВЛЕНИЕ ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ВОДЫ НА ВХОДЕ В ЭД, Т.2. МИН 1. (0.64); 27.10.2012 10:14:56
27.10.2012 9:58:00; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА3. ДАВЛЕНИЕ ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ВОДЫ НА ВХОДЕ В ЭД, Т.2. МИН 1. (0.66); 27.10.2012 10:14:56
27.10.2012 9:58:00; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА3. ДАВЛЕНИЕ ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ВОДЫ НА ВХОДЕ В ЭД, Т.1. МИН 1. (0.68); 27.10.2012 10:14:56
27.10.2012 9:57:59; Контроллер Modbus Tcp; *** СИСТЕМА ОБОРОТНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ. НАСОС ОБОРОТНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ №2. АВТОМАТИЧЕСКИ ПУСТИТЬ.; 27.10.2012 10:14:56
27.10.2012 9:57:58; Контроллер Modbus Tcp; *** СИСТЕМА ОБОРОТНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ. НАСОС ОБОРОТНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ №1. АВТОМАТИЧЕСКИ ОСТАНОВИТЬ.; 27.10.2012 10:14:56
27.10.2012 9:57:58; Контроллер Modbus Tcp; СИСТЕМА ОБОРОТНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ. НАСОС ОБОРОТНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ №1. НЕИСПРАВНОСТЬ. НЕТ ДАВЛЕНИЯ.; 27.10.2012 10:14:56
27.10.2012 9:57:53; Контроллер Modbus Tcp; СИСТЕМА ОБОРОТНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ. НАСОС ОБОРОТНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ №1. НЕТ ДАВЛЕНИЯ.; 27.10.2012 10:14:56
27.10.2012 9:57:24; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА4. ДАВЛЕНИЕ ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ВОДЫ НА ВХОДЕ В ЭД, Т.2. МИН 1. (0.58); 27.10.2012 10:14:56
27.10.2012 9:57:24; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА4. ДАВЛЕНИЕ ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ВОДЫ НА ВХОДЕ В ЭД, Т.1. МИН 1. (0.62); 27.10.2012 10:14:56
27.10.2012 9:57:24; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА2. ДАВЛЕНИЕ ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ВОДЫ НА ВХОДЕ В ЭД, Т.2. МИН 1. (0.62); 27.10.2012 10:14:56
27.10.2012 9:57:24; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА3. ДАВЛЕНИЕ ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ВОДЫ НА ВХОДЕ В ЭД, Т.2. МИН 1. (0.64); 27.10.2012 10:14:56
27.10.2012 9:57:24; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА3. ДАВЛЕНИЕ ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ВОДЫ НА ВХОДЕ В ЭД, Т.1. МИН 1. (0.63); 27.10.2012 10:14:56
27.10.2012 9:57:24; Контроллер Modbus Tcp; СИСТЕМА ОБОРОТНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ. НАСОС ОБОРОТНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ №2. МАГНИТНЫЙ ПУСКАТЕЛЬ ОТКЛЮЧИЛСЯ.; 27.10.2012 10:14:56
27.10.2012 9:57:24; Контроллер Modbus Tcp; СИСТЕМА ОБОРОТНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ. НАСОС ОБОРОТНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ №1. ВКЛЮЧИЛСЯ.; 27.10.2012 10:14:56
27.10.2012 9:57:23; Контроллер Modbus Tcp; *** СИСТЕМА ОБОРОТНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ. НАСОС ОБОРОТНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ №1. АВТОМАТИЧЕСКИ ПУСТИТЬ.; 27.10.2012 10:14:56
27.10.2012 9:57:23; Контроллер Modbus Tcp; *** СИСТЕМА ОБОРОТНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ. НАСОС ОБОРОТНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ №2. АВТОМАТИЧЕСКИ ОСТАНОВИТЬ.; 27.10.2012 10:14:56
27.10.2012 9:57:23; Контроллер Modbus Tcp; СИСТЕМА ОБОРОТНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ. НАСОС ОБОРОТНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ №2. НЕИСПРАВНОСТЬ. НЕТ ДАВЛЕНИЯ.; 27.10.2012 10:14:56
27.10.2012 9:57:18; Контроллер Modbus Tcp; СИСТЕМА ОБОРОТНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ. НАСОС ОБОРОТНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ №2. НЕТ ДАВЛЕНИЯ.; 27.10.2012 10:14:56
27.10.2012 9:56:42; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. КОВЕР №1 НА КАМЕРЕ ПРИЕМА СОД ОТКРЫТ.; 27.10.2012 9:56:44
27.10.2012 9:56:42; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА2. ДАВЛЕНИЕ ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ВОДЫ НА ВХОДЕ В ЭД, Т.1. МИН 1. (0.58); 27.10.2012 9:56:44
27.10.2012 9:56:42; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА1. ДАВЛЕНИЕ ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ВОДЫ НА ВХОДЕ В ЭД, Т.2. МИН 1. (0.52); 27.10.2012 9:56:44
27.10.2012 9:56:42; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА1. ДАВЛЕНИЕ ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ВОДЫ НА ВХОДЕ В ЭД, Т.1. МИН 1. (0.6); 27.10.2012 9:56:44
27.10.2012 9:56:42; Контроллер Modbus Tcp; СИСТЕМА ОБОРОТНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ. НАСОС ОБОРОТНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ №2. ВКЛЮЧИЛСЯ.; 27.10.2012 9:56:44
27.10.2012 9:56:40; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ДАВЛЕНИЕ ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ВОДЫ НА ВХОДЕ В ЭД, Т.2. МИН АВАР. (0.45); 27.10.2012 9:56:44
27.10.2012 9:56:40; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ДАВЛЕНИЕ ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ВОДЫ НА ВХОДЕ В ЭД, Т.1. МИН АВАР. (0.45); 27.10.2012 9:56:44
27.10.2012 9:56:40; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ДАВЛЕНИЕ ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ВОДЫ НА ВХОДЕ В ЭД, Т.2. МИН АВАР. (0.39); 27.10.2012 9:56:44
27.10.2012 9:56:40; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА4. ДАВЛЕНИЕ ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ВОДЫ НА ВХОДЕ В ЭД, Т.2. МИН 1. (0.45); 27.10.2012 9:56:44
27.10.2012 9:56:40; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА4. ДАВЛЕНИЕ ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ВОДЫ НА ВХОДЕ В ЭД, Т.1. МИН 1. (0.45); 27.10.2012 9:56:44
27.10.2012 9:56:40; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА2. ДАВЛЕНИЕ ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ВОДЫ НА ВХОДЕ В ЭД, Т.2. МИН 1. (0.39); 27.10.2012 9:56:44
27.10.2012 9:56:40; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА3. ДАВЛЕНИЕ ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ВОДЫ НА ВХОДЕ В ЭД, Т.2. МИН 1. (0.36); 27.10.2012 9:56:44
27.10.2012 9:56:40; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА3. ДАВЛЕНИЕ ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ВОДЫ НА ВХОДЕ В ЭД, Т.1. МИН 1. (0.45); 27.10.2012 9:56:44
27.10.2012 9:56:40; Контроллер Modbus Tcp; *** СИСТЕМА ОБОРОТНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ. НАСОС ОБОРОТНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ №2. АВТОМАТИЧЕСКИ ПУСТИТЬ.; 27.10.2012 9:56:44
27.10.2012 9:56:40; Контроллер Modbus Tcp; СИСТЕМА ОБОРОТНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ. НАСОС ОБОРОТНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ №1. ОТКЛЮЧИЛСЯ. ДАВЛЕНИЕ СБРОШЕНО.; 27.10.2012 9:56:44
27.10.2012 9:56:40; Контроллер Modbus Tcp; *** СИСТЕМА ОБОРОТНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ. НАСОС ОБОРОТНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ №1. АВТОМАТИЧЕСКИ ОСТАНОВИТЬ.; 27.10.2012 9:56:44
27.10.2012 9:56:25; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ДАВЛЕНИЕ ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ВОДЫ НА ВХОДЕ В ЭД, Т.2. МИН АВАР. (0.27); 27.10.2012 9:56:44
27.10.2012 9:56:25; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ДАВЛЕНИЕ ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ВОДЫ НА ВХОДЕ В ЭД, Т.1. МИН АВАР. (0.3); 27.10.2012 9:56:44
27.10.2012 9:56:25; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА2. ДАВЛЕНИЕ ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ВОДЫ НА ВХОДЕ В ЭД, Т.1. МИН 1. (0.56); 27.10.2012 9:56:44
27.10.2012 9:56:25; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА1. ДАВЛЕНИЕ ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ВОДЫ НА ВХОДЕ В ЭД, Т.2. МИН 1. (0.51); 27.10.2012 9:56:44
27.10.2012 9:56:25; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА1. ДАВЛЕНИЕ ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ВОДЫ НА ВХОДЕ В ЭД, Т.1. МИН 1. (0.59); 27.10.2012 9:56:44
27.10.2012 9:56:25; Контроллер Modbus Tcp; СИСТЕМА ОБОРОТНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ. НАСОС ОБОРОТНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ №1. ВКЛЮЧИЛСЯ.; 27.10.2012 9:56:44
27.10.2012 9:56:24; Контроллер Modbus Tcp; *** СИСТЕМА ОБОРОТНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ. НАСОС ОБОРОТНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ №1. АВТОМАТИЧЕСКИ ПУСТИТЬ.; 27.10.2012 9:56:44
27.10.2012 9:56:24; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА4. ДАВЛЕНИЕ ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ВОДЫ НА ВХОДЕ В ЭД, Т.2. МИН 1. (0.6); 27.10.2012 9:56:44
27.10.2012 9:56:24; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА4. ДАВЛЕНИЕ ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ВОДЫ НА ВХОДЕ В ЭД, Т.1. МИН 1. (0.61); 27.10.2012 9:56:44
27.10.2012 9:56:24; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА2. ДАВЛЕНИЕ ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ВОДЫ НА ВХОДЕ В ЭД, Т.2. МИН 1. (0.55); 27.10.2012 9:56:44
27.10.2012 9:56:24; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА3. ДАВЛЕНИЕ ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ВОДЫ НА ВХОДЕ В ЭД, Т.2. МИН 1. (0.59); 27.10.2012 9:56:44
27.10.2012 9:56:24; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА3. ДАВЛЕНИЕ ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ВОДЫ НА ВХОДЕ В ЭД, Т.1. МИН 1. (0.61); 27.10.2012 9:56:44
27.10.2012 9:56:24; Контроллер Modbus Tcp; СИСТЕМА ОБОРОТНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ. НАСОС ОБОРОТНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ №2. ОТКЛЮЧЕН. ДАВЛЕНИЕ СБРОШЕНО.; 27.10.2012 9:56:44
27.10.2012 9:56:24; Контроллер Modbus Tcp; *** СИСТЕМА ОБОРОТНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ. НАСОС ОБОРОТНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ №2. АВТОМАТИЧЕСКИ ОСТАНОВИТЬ.; 27.10.2012 9:56:44
27.10.2012 9:56:02; Контроллер Modbus Tcp; СИСТЕМА ОБОРОТНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ. НАСОС ОБОРОТНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ №1. ОТКЛЮЧИЛСЯ. ДАВЛЕНИЕ СБРОШЕНО.; 27.10.2012 9:56:12
27.10.2012 9:56:01; Контроллер Modbus Tcp; СИСТЕМА ОБОРОТНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ. НАСОС ОБОРОТНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ №1. МАГНИТНЫЙ ПУСКАТЕЛЬ ОТКЛЮЧИЛСЯ.; 27.10.2012 9:56:12
27.10.2012 9:55:48; Контроллер Modbus Tcp; СИСТЕМА ОБОРОТНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ. НАСОС ОБОРОТНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ №1. ВКЛЮЧИЛСЯ.; 27.10.2012 9:56:12
27.10.2012 9:55:09; Контроллер Modbus Tcp; ПРИТОЧНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. ПРИТОЧНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР №2. ВКЛЮЧИЛСЯ.; 27.10.2012 9:56:12
27.10.2012 9:55:08; Контроллер Modbus Tcp; ПРИТОЧНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. ПРИТОЧНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР №1. МАГНИТНЫЙ ПУСКАТЕЛЬ ОТКЛЮЧИЛСЯ.; 27.10.2012 9:56:12
27.10.2012 9:55:07; Контроллер Modbus Tcp; *** ПРИТОЧНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. ПРИТОЧНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР №2. АВТОМАТИЧЕСКИ ПУСТИТЬ.; 27.10.2012 9:56:12
27.10.2012 9:55:07; Контроллер Modbus Tcp; *** ПРИТОЧНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. ПРИТОЧНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР №1. АВТОМАТИЧЕСКИ ОСТАНОВИТЬ.; 27.10.2012 9:56:12
27.10.2012 9:55:07; Контроллер Modbus Tcp; ПРИТОЧНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. ПРИТОЧНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР №1. НЕИСПРАВНОСТЬ. НЕТ ДАВЛЕНИЯ.; 27.10.2012 9:56:12
27.10.2012 9:55:02; Контроллер Modbus Tcp; ПРИТОЧНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. ПРИТОЧНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР №1. НЕТ ДАВЛЕНИЯ.; 27.10.2012 9:56:12
27.10.2012 9:54:37; Контроллер Modbus Tcp; ПРИТОЧНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. ПРИТОЧНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР №1. ВКЛЮЧИЛСЯ.; 27.10.2012 9:56:12
27.10.2012 9:54:35; Контроллер Modbus Tcp; ПРИТОЧНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. ПРИТОЧНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР №2. МАГНИТНЫЙ ПУСКАТЕЛЬ ОТКЛЮЧИЛСЯ.; 27.10.2012 9:56:12
27.10.2012 9:54:35; Контроллер Modbus Tcp; *** ПРИТОЧНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. ПРИТОЧНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР №1. АВТОМАТИЧЕСКИ ПУСТИТЬ.; 27.10.2012 9:56:12
27.10.2012 9:54:35; Контроллер Modbus Tcp; *** ПРИТОЧНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. ПРИТОЧНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР №2. АВТОМАТИЧЕСКИ ОСТАНОВИТЬ.; 27.10.2012 9:56:12
27.10.2012 9:54:35; Контроллер Modbus Tcp; ПРИТОЧНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. ПРИТОЧНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР №2. НЕИСПРАВНОСТЬ. НЕТ ДАВЛЕНИЯ.; 27.10.2012 9:56:12
27.10.2012 9:54:30; Контроллер Modbus Tcp; ПРИТОЧНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. ПРИТОЧНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР №2. НЕТ ДАВЛЕНИЯ.; 27.10.2012 9:56:12
27.10.2012 9:50:07; Контроллер Modbus Tcp; МАСЛОСИСТЕМА. МАСЛОНАСОС №1. ВКЛЮЧИЛСЯ.; 27.10.2012 9:56:12
27.10.2012 9:50:03; Контроллер Modbus Tcp; МАСЛОСИСТЕМА. МАСЛОНАСОС №2. МАГНИТНЫЙ ПУСКАТЕЛЬ ОТКЛЮЧИЛСЯ.; 27.10.2012 9:56:12
27.10.2012 9:50:03; Контроллер Modbus Tcp; *** МАСЛОСИСТЕМА. МАСЛОНАСОС №1. АВТОМАТИЧЕСКИ ПУСТИТЬ.; 27.10.2012 9:56:12
27.10.2012 9:50:03; Контроллер Modbus Tcp; *** МАСЛОСИСТЕМА. МАСЛОНАСОС №2. АВТОМАТИЧЕСКИ ОСТАНОВИТЬ.; 27.10.2012 9:56:12
27.10.2012 9:50:03; Контроллер Modbus Tcp; МАСЛОСИСТЕМА. МАСЛОНАСОС №2. НЕИСПРАВНОСТЬ. НЕТ ДАВЛЕНИЯ.; 27.10.2012 9:56:12
27.10.2012 9:49:57; Контроллер Modbus Tcp; МАСЛОСИСТЕМА. МАСЛОНАСОС №2. НЕТ ДАВЛЕНИЯ.; 27.10.2012 9:56:12
27.10.2012 9:48:32; Контроллер Modbus Tcp; МАСЛОСИСТЕМА. МАСЛОНАСОС №2. ВКЛЮЧИЛСЯ.; 27.10.2012 9:56:12
27.10.2012 9:48:28; Контроллер Modbus Tcp; МАСЛОСИСТЕМА. МАСЛОНАСОС №1. МАГНИТНЫЙ ПУСКАТЕЛЬ ОТКЛЮЧИЛСЯ.; 27.10.2012 9:56:12
27.10.2012 9:48:27; Контроллер Modbus Tcp; *** МАСЛОСИСТЕМА. МАСЛОНАСОС №2. АВТОМАТИЧЕСКИ ПУСТИТЬ.; 27.10.2012 9:56:12
27.10.2012 9:48:27; Контроллер Modbus Tcp; *** МАСЛОСИСТЕМА. МАСЛОНАСОС №1. АВТОМАТИЧЕСКИ ОСТАНОВИТЬ.; 27.10.2012 9:56:12
27.10.2012 9:48:27; Контроллер Modbus Tcp; МАСЛОСИСТЕМА. МАСЛОНАСОС №1. НЕИСПРАВНОСТЬ. НЕТ ДАВЛЕНИЯ.; 27.10.2012 9:56:12
27.10.2012 9:48:22; Контроллер Modbus Tcp; МАСЛОСИСТЕМА. МАСЛОНАСОС №1. НЕТ ДАВЛЕНИЯ.; 27.10.2012 9:56:12
27.10.2012 9:45:26; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. УСТАНОВЛЕН ГОРЯЧИЙ РЕЗЕРВ.; 27.10.2012 9:56:12
27.10.2012 9:45:26; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ПОДГОТОВКА К ПУСКУ - ПРОДУВКА ВЫПОЛНЕНА.; 27.10.2012 9:56:12
27.10.2012 9:45:26; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ПОДПОР СОЗДАН.; 27.10.2012 9:56:12
27.10.2012 9:44:56; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ПРОДУВКА ЗАВЕРШЕНА.; 27.10.2012 9:56:12
27.10.2012 9:44:45; Контроллер Modbus Tcp; *** НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. АВТОМАТИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА К ПУСКУ - ПРОДУВКА.; 27.10.2012 9:56:12
27.10.2012 9:44:45; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. ПРЕДЕЛЬНЫЙ МАКСИМАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ ЗАТОПЛЕНИЯ МАСЛОБЛОКА.; 27.10.2012 9:56:12
27.10.2012 9:44:45; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. ПРЕДЕЛЬНЫЙ МАКСИМАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ ЗАТОПЛЕНИЯ МАСЛОБЛОКА.; 27.10.2012 9:56:12
27.10.2012 9:44:04; Контроллер Modbus Tcp; МНА2. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА2. ПОДПОРНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. ВКЛЮЧИЛСЯ. ИСП РЕЖ.; 27.10.2012 9:44:27
27.10.2012 9:44:01; Контроллер Modbus Tcp; МНА2. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА2. ПРОДУВОЧНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. ВКЛЮЧИЛСЯ. ИСП РЕЖ.; 27.10.2012 9:44:27
27.10.2012 9:43:59; Контроллер Modbus Tcp; МНА1. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА1. ПРОДУВОЧНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. МАГНИТНЫЙ ПУСКАТЕЛЬ ОТКЛЮЧИЛСЯ.; 27.10.2012 9:44:27
27.10.2012 9:43:58; Контроллер Modbus Tcp; *** МНА1. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА1. ПРОДУВОЧНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. АВТОМАТИЧЕСКИ ОСТАНОВИТЬ.; 27.10.2012 9:44:27
27.10.2012 9:43:58; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-1. ВКЛЮЧИЛСЯ. ИСП РЕЖ.; 27.10.2012 9:44:27
27.10.2012 9:43:58; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-1. ДВИГАТЕЛЬ ВКЛЮЧИЛСЯ.; 27.10.2012 9:44:27
27.10.2012 9:43:54; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-1. ПОДПОР СОЗДАН.; 27.10.2012 9:44:27
27.10.2012 9:43:50; Контроллер Modbus Tcp; МНА2. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА2. ПРОДУВОЧНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. МАГНИТНЫЙ ПУСКАТЕЛЬ ОТКЛЮЧИЛСЯ.; 27.10.2012 9:44:27
27.10.2012 9:43:24; Контроллер Modbus Tcp; МНА1. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА1. ПРОДУВОЧНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. ВКЛЮЧИЛСЯ.; 27.10.2012 9:44:27
27.10.2012 9:43:24; Контроллер Modbus Tcp; *** МНА1. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА1. ПРОДУВОЧНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. АВТОМАТИЧЕСКИ ПУСТИТЬ.; 27.10.2012 9:44:27
27.10.2012 9:43:24; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-1. ПРОДУВКА ЗАВЕРШЕНА.; 27.10.2012 9:44:27
27.10.2012 9:43:14; Контроллер Modbus Tcp; МНА1. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА1. ПОДПОРНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. ВКЛЮЧИЛСЯ.; 27.10.2012 9:44:27
27.10.2012 9:43:13; Контроллер Modbus Tcp; *** МНА1. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА1. ПОДПОРНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. АВТОМАТИЧЕСКИ ПУСТИТЬ.; 27.10.2012 9:44:27
27.10.2012 9:43:13; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-1. ВЫПОЛНЕНИЕ ПРОГРАММЫ 1 (НА ОТКРЫТЫЕ ЗАДВИЖКИ).; 27.10.2012 9:44:27
27.10.2012 9:43:13; Контроллер Modbus Tcp; *** НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-1. ПУСТИТЬ.; 27.10.2012 9:44:27
27.10.2012 9:42:14; Контроллер Modbus Tcp; МНА2. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА2. ПРОДУВОЧНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. ВКЛЮЧИЛСЯ.; 27.10.2012 9:44:27
27.10.2012 9:41:59; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. ПРЕДЕЛЬНЫЙ МАКСИМАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ ЗАТОПЛЕНИЯ МАСЛОБЛОКА.; 27.10.2012 9:44:27
27.10.2012 9:41:57; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. ПРЕДЕЛЬНЫЙ МАКСИМАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ ЗАТОПЛЕНИЯ МАСЛОБЛОКА.; 27.10.2012 9:44:27
27.10.2012 9:41:32; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. АВАРИЙНЫЙ МАКСИМАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ ЗАТОПЛЕНИЯ МАСЛОБЛОКА.; 27.10.2012 9:44:27
27.10.2012 9:40:53; Контроллер Modbus Tcp; УППСОД. НАСОС Н-1. МАГНИТНЫЙ ПУСКАТЕЛЬ ОТКЛЮЧИЛСЯ. ИСП РЕЖ.; 27.10.2012 9:44:27
27.10.2012 9:40:53; Контроллер Modbus Tcp; *** УППСОД. НАСОС Н-1. АВТОМАТИЧЕСКИ ОСТАНОВИТЬ.; 27.10.2012 9:44:27
27.10.2012 9:40:53; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МИНИМАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ В ЕП-40 УППСОД.; 27.10.2012 9:44:27
27.10.2012 9:40:45; Контроллер Modbus Tcp; УППСОД. НАСОС Н-1. ВКЛЮЧИЛСЯ. ИСП РЕЖ.; 27.10.2012 9:44:27
27.10.2012 9:40:30; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. ТАБЛО "МАКС. УРОВЕНЬ В ЕП-40" - ВКЛЮЧИТЬ.; 27.10.2012 9:44:27
27.10.2012 9:40:30; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. СИРЕНУ "МАКС. УРОВЕНЬ В ЕП-40" - ВКЛЮЧИТЬ.; 27.10.2012 9:44:27
27.10.2012 9:40:29; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. АВАРИЙНЫЙ МАКСИМАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ В ЕП-40 УППСОД.; 27.10.2012 9:44:27
27.10.2012 9:39:45; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. ТАБЛО "МАКС. УРОВЕНЬ В ЕП-40" - ВКЛЮЧИТЬ.; 27.10.2012 9:44:27
27.10.2012 9:39:45; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. СИРЕНУ "МАКС. УРОВЕНЬ В ЕП-40" - ВКЛЮЧИТЬ.; 27.10.2012 9:44:27
27.10.2012 9:39:44; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МАКСИМАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ В ЕП-40 УППСОД.; 27.10.2012 9:44:27
27.10.2012 9:39:34; Контроллер Modbus Tcp; СХПВ. НАСОС СХПВ №2. ОТКЛЮЧЕН. ДАВЛЕНИЕ СБРОШЕНО.; 27.10.2012 9:44:27
27.10.2012 9:39:34; Контроллер Modbus Tcp; СХПВ. НАСОС СХПВ №2. МАГНИТНЫЙ ПУСКАТЕЛЬ ОТКЛЮЧИЛСЯ.; 27.10.2012 9:44:27
27.10.2012 9:39:34; Контроллер Modbus Tcp; *** СХПВ. НАСОС СХПВ №2. АВТОМАТИЧЕСКИ ОСТАНОВИТЬ.; 27.10.2012 9:44:27
27.10.2012 9:39:34; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. ДАВЛЕНИЕ В ВОДОВОЗДУШНОМ БАКЕ. МАКС 1. (3); 27.10.2012 9:44:27
27.10.2012 9:39:20; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МИНИМАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ В ЕП-40 УППСОД.; 27.10.2012 9:44:27
27.10.2012 9:39:19; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МИНИМАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ В ЕП-40 УППСОД.; 27.10.2012 9:44:27
27.10.2012 9:39:01; Контроллер Modbus Tcp; СХПВ. НАСОС СХПВ №2. ДАВЛЕНИЕ ВОССТАНОВЛЕНО.; 27.10.2012 9:44:27
27.10.2012 9:39:01; Контроллер Modbus Tcp; СХПВ. НАСОС СХПВ №2. ВКЛЮЧИЛСЯ.; 27.10.2012 9:44:27
27.10.2012 9:39:00; Контроллер Modbus Tcp; *** СХПВ. НАСОС СХПВ №2. АВТОМАТИЧЕСКИ ПУСТИТЬ.; 27.10.2012 9:44:27
27.10.2012 9:39:00; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. ДАВЛЕНИЕ В ВОДОВОЗДУШНОМ БАКЕ. МИН 1. (1.99); 27.10.2012 9:44:27
27.10.2012 9:37:01; Контроллер Modbus Tcp; УПРАВЛЕНИЕ С АРМ-3 НЕВОЗМОЖНО. СВЯЗЬ ПОТЕРЯНА.; 27.10.2012 9:44:27
27.10.2012 9:35:26; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ДАВЛЕНИЕ ВОЗДУХА В КОРПУСЕ ВОЗБУДИТЕЛЯ. МИН АВАР. ЗАЩИТА. (0.06); 27.10.2012 9:44:27
27.10.2012 9:35:24; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ДАВЛЕНИЕ ВОЗДУХА В КОРПУСЕ ЭД. МИН АВАР. ЗАЩИТА. (0.01); 27.10.2012 9:44:27
27.10.2012 9:35:21; Контроллер Modbus Tcp; МНА4. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА4. ПОДПОРНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. МАГНИТНЫЙ ПУСКАТЕЛЬ ОТКЛЮЧЕН. ЕСТЬ ДАВЛЕНИЕ.; 27.10.2012 9:44:27
27.10.2012 9:35:16; Контроллер Modbus Tcp; МНА4. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА4. ПОДПОРНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. МАГНИТНЫЙ ПУСКАТЕЛЬ ОТКЛЮЧИЛСЯ.; 27.10.2012 9:44:27
27.10.2012 9:35:16; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. СНЯТ ГОРЯЧИЙ РЕЗЕРВ.; 27.10.2012 9:44:27
27.10.2012 9:35:16; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. АВТ СНЯТЬ РЕЖИМ РЕЗ.; 27.10.2012 9:44:27
27.10.2012 9:35:15; Контроллер Modbus Tcp; *** МНА4. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА4. ПОДПОРНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. АВТОМАТИЧЕСКИ ОСТАНОВИТЬ.; 27.10.2012 9:44:27
27.10.2012 9:35:15; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ВКЛЮЧИЛСЯ. ИСП РЕЖ.; 27.10.2012 9:44:27
27.10.2012 9:35:15; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ДВИГАТЕЛЬ ВКЛЮЧИЛСЯ.; 27.10.2012 9:44:27
27.10.2012 9:35:15; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ВЫПОЛНЕНИЕ ПРОГРАММЫ 1 (НА ОТКРЫТЫЕ ЗАДВИЖКИ).; 27.10.2012 9:44:27
27.10.2012 9:35:15; Контроллер Modbus Tcp; *** НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ПУСТИТЬ АВТ.; 27.10.2012 9:44:27
27.10.2012 9:35:15; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ДВИГАТЕЛЬ ОТКЛЮЧИЛСЯ.; 27.10.2012 9:44:27
27.10.2012 9:35:15; Контроллер Modbus Tcp; *** НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ОСТАНОВИТЬ АВТ.; 27.10.2012 9:44:27
27.10.2012 9:35:15; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. АВАРИЯ ПОДПОРНОЙ ВЕНТИЛЯЦИИ ЭД. ЗАЩИТА.; 27.10.2012 9:44:27
27.10.2012 9:35:06; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ДАВЛЕНИЕ ВОЗДУХА В КОРПУСЕ ВОЗБУДИТЕЛЯ. МИН АВАР. (0.2); 27.10.2012 9:44:27
27.10.2012 9:35:04; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ДАВЛЕНИЕ ВОЗДУХА В КОРПУСЕ ЭД. МИН АВАР. (0.07); 27.10.2012 9:44:27
27.10.2012 9:35:04; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА2. ДАВЛЕНИЕ ВОЗДУХА В КОРПУСЕ ВОЗБУДИТЕЛЯ. МИН 1. (0.24); 27.10.2012 9:44:27
27.10.2012 9:35:03; Контроллер Modbus Tcp; МНА2. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА2. ПОДПОРНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. ОТКЛЮЧЕН. ДАВЛЕНИЕ СБРОШЕНО.; 27.10.2012 9:44:27
27.10.2012 9:35:03; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА2. ДАВЛЕНИЕ ВОЗДУХА В КОРПУСЕ ЭД. МИН 1. (0.23); 27.10.2012 9:44:27
27.10.2012 9:35:03; Контроллер Modbus Tcp; МНА2. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА2. ПРОДУВОЧНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. ОТКЛЮЧИЛСЯ. ДАВЛЕНИЕ СБРОШЕНО.; 27.10.2012 9:44:27
27.10.2012 9:35:00; Контроллер Modbus Tcp; МНА2. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА2. ПОДПОРНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. МАГНИТНЫЙ ПУСКАТЕЛЬ ОТКЛЮЧЕН. ЕСТЬ ДАВЛЕНИЕ.; 27.10.2012 9:44:27
27.10.2012 9:34:55; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. АВАРИЯ ПОДПОРНОЙ ВЕНТИЛЯЦИИ ЭД.; 27.10.2012 9:44:27
27.10.2012 9:34:55; Контроллер Modbus Tcp; *** МНА2. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА2. ПОДПОРНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. АВТОМАТИЧЕСКИ ОСТАНОВИТЬ.; 27.10.2012 9:44:27
27.10.2012 9:34:48; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА2. ДАВЛЕНИЕ ВОЗДУХА В КОРПУСЕ ВОЗБУДИТЕЛЯ. МАКС 1. (0.77); 27.10.2012 9:44:27
27.10.2012 9:34:44; Контроллер Modbus Tcp; МНА2. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА2. ПОДПОРНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. ВКЛЮЧИЛСЯ.; 27.10.2012 9:44:27
27.10.2012 9:34:44; Контроллер Modbus Tcp; *** МНА2. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА2. ПОДПОРНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. АВТОМАТИЧЕСКИ ПУСТИТЬ.; 27.10.2012 9:44:27
27.10.2012 9:34:44; Контроллер Modbus Tcp; *** МНА2. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА2. ПРОДУВОЧНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. АВТОМАТИЧЕСКИ ОСТАНОВИТЬ.; 27.10.2012 9:44:27
27.10.2012 9:33:31; Контроллер Modbus Tcp; МНА2. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА2. ПОДПОРНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. МАГНИТНЫЙ ПУСКАТЕЛЬ ОТКЛЮЧЕН. ЕСТЬ ДАВЛЕНИЕ.; 27.10.2012 9:44:27
27.10.2012 9:33:26; Контроллер Modbus Tcp; МНА2. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА2. ПОДПОРНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. МАГНИТНЫЙ ПУСКАТЕЛЬ ОТКЛЮЧИЛСЯ.; 27.10.2012 9:44:27
27.10.2012 9:33:25; Контроллер Modbus Tcp; *** МНА2. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА2. ПОДПОРНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. АВТОМАТИЧЕСКИ ОСТАНОВИТЬ.; 27.10.2012 9:44:27
27.10.2012 9:33:25; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ВКЛЮЧИЛСЯ. ИСП РЕЖ.; 27.10.2012 9:44:27
27.10.2012 9:33:25; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ДВИГАТЕЛЬ ВКЛЮЧИЛСЯ.; 27.10.2012 9:44:27
27.10.2012 9:33:21; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ПОДПОР СОЗДАН.; 27.10.2012 9:44:27
27.10.2012 9:32:54; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА2. ДАВЛЕНИЕ ВОЗДУХА В КОРПУСЕ ВОЗБУДИТЕЛЯ. МАКС 1. (0.87); 27.10.2012 9:33:04
27.10.2012 9:32:51; Контроллер Modbus Tcp; МНА2. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА2. ПОДПОРНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. ВКЛЮЧИЛСЯ.; 27.10.2012 9:33:04
27.10.2012 9:32:51; Контроллер Modbus Tcp; *** МНА2. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА2. ПОДПОРНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. АВТОМАТИЧЕСКИ ПУСТИТЬ.; 27.10.2012 9:33:04
27.10.2012 9:32:51; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ПРОДУВКА ЗАВЕРШЕНА.; 27.10.2012 9:33:04
27.10.2012 9:32:40; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ВЫПОЛНЕНИЕ ПРОГРАММЫ 1 (НА ОТКРЫТЫЕ ЗАДВИЖКИ).; 27.10.2012 9:33:04
27.10.2012 9:32:40; Контроллер Modbus Tcp; *** НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ПУСТИТЬ.; 27.10.2012 9:33:04
27.10.2012 9:32:23; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-1. ЗАДВИЖКА №22 ОТКРЫЛАСЬ. ИСП РЕЖ.; 27.10.2012 9:33:04
27.10.2012 9:32:10; Контроллер Modbus Tcp; МНА2. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА2. ПОДПОРНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. МАГНИТНЫЙ ПУСКАТЕЛЬ ОТКЛЮЧЕН. ЕСТЬ ДАВЛЕНИЕ.; 27.10.2012 9:33:04
27.10.2012 9:32:09; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-1. ЗАДВИЖКА №22 ОТКРЫВАЕТСЯ. ИСП РЕЖ.; 27.10.2012 9:33:04
27.10.2012 9:32:06; Контроллер Modbus Tcp; ***НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-1. ЗАДВИЖКА №22. ОТКРЫТЬ АВТ.; 27.10.2012 9:33:04
27.10.2012 9:32:04; Контроллер Modbus Tcp; МНА2. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА2. ПОДПОРНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. МАГНИТНЫЙ ПУСКАТЕЛЬ ОТКЛЮЧИЛСЯ.; 27.10.2012 9:33:04
27.10.2012 9:32:04; Контроллер Modbus Tcp; *** МНА2. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА2. ПОДПОРНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. АВТОМАТИЧЕСКИ ОСТАНОВИТЬ.; 27.10.2012 9:33:04
27.10.2012 9:32:04; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ВКЛЮЧИЛСЯ. ИСП РЕЖ.; 27.10.2012 9:33:04
27.10.2012 9:32:03; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ЗАДВИЖКА №24 ОТКРЫЛАСЬ. ИСП РЕЖ.; 27.10.2012 9:33:04
27.10.2012 9:31:50; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ЗАДВИЖКА №24 ОТКРЫВАЕТСЯ. ИСП РЕЖ.; 27.10.2012 9:33:04
27.10.2012 9:31:47; Контроллер Modbus Tcp; ***НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ЗАДВИЖКА №24. ОТКРЫТЬ АВТ.; 27.10.2012 9:33:04
27.10.2012 9:31:47; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ВЫПОЛНЕНИЕ ПРОГРАММЫ 2 (НА ОТКРЫВАЮЩУЮСЯ ЗАДВИЖКУ).; 27.10.2012 9:33:04
27.10.2012 9:31:47; Контроллер Modbus Tcp; *** НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ПУСТИТЬ.; 27.10.2012 9:33:04
27.10.2012 9:31:12; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. УСО 2.2. ДВЕРЬ ОТКРЫТА.; 27.10.2012 9:33:04
27.10.2012 9:29:51; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-1. ДАВЛЕНИЕ ВОЗДУХА В КОРПУСЕ ЭД. МИН АВАР. ЗАЩИТА. (0.03); 27.10.2012 9:33:04
27.10.2012 9:29:31; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-1. ДАВЛЕНИЕ ВОЗДУХА В КОРПУСЕ ЭД. МИН АВАР. (0.03); 27.10.2012 9:33:04
27.10.2012 9:28:36; Контроллер Modbus Tcp; УПРАВЛЕНИЕ С АРМ-3 НЕВОЗМОЖНО. СВЯЗЬ ПОТЕРЯНА.; 27.10.2012 9:33:04
27.10.2012 9:27:40; Контроллер Modbus Tcp; ВЫТЯЖНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. ВЫТЯЖНОЙ ВЕНТИЛЯТОР №1. ОТКЛЮЧИЛСЯ. ДАВЛЕНИЕ СБРОШЕНО.; 27.10.2012 9:33:04
27.10.2012 9:27:38; Контроллер Modbus Tcp; ВЫТЯЖНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. ВЫТЯЖНОЙ ВЕНТИЛЯТОР №1. МАГНИТНЫЙ ПУСКАТЕЛЬ ОТКЛЮЧИЛСЯ.; 27.10.2012 9:33:04
27.10.2012 9:26:46; Контроллер Modbus Tcp; УПРАВЛЕНИЕ С АРМ-3 НЕВОЗМОЖНО. СВЯЗЬ ПОТЕРЯНА.; 27.10.2012 9:33:04
27.10.2012 9:24:32; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. УСО 2.1. ДВЕРЬ ОТКРЫТА.; 27.10.2012 9:33:04
27.10.2012 9:24:14; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. УСО 2.2. ДВЕРЬ ОТКРЫТА.; 27.10.2012 9:33:04
27.10.2012 9:24:07; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА1. СИЛА ТОКА. МАКС 1. (399.99); 27.10.2012 9:33:04
27.10.2012 9:19:16; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-1. ЦЕПИ ОТКЛЮЧЕНИЯ ВВ ИСПРАВНЫ.; 27.10.2012 9:33:04
27.10.2012 9:19:15; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-1. ЦЕПИ ВКЛЮЧЕНИЯ ВВ ИСПРАВНЫ.; 27.10.2012 9:33:04
27.10.2012 9:19:03; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-1. СИГНАЛ ВВ «ОТКЛЮЧЕН» ВОССТАНОВЛЕН.; 27.10.2012 9:19:06
27.10.2012 9:19:03; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА1. ВВ ОТКЛЮЧЕН.; 27.10.2012 9:19:06
27.10.2012 9:17:47; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-1. НЕИСПРАВНОСТЬ ЦЕПЕЙ ОТКЛЮЧЕНИЯ ВВ.; 27.10.2012 9:17:54
27.10.2012 9:17:47; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-1. НЕИСПРАВНОСТЬ ЦЕПЕЙ ВКЛЮЧЕНИЯ ВВ.; 27.10.2012 9:17:54
27.10.2012 9:17:41; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-1. НЕТ СИГНАЛА ВВ.; 27.10.2012 9:17:54
27.10.2012 9:17:16; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ЦЕПИ ОТКЛЮЧЕНИЯ ВВ ИСПРАВНЫ.; 27.10.2012 9:17:54
27.10.2012 9:17:12; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ЦЕПИ ВКЛЮЧЕНИЯ ВВ ИСПРАВНЫ.; 27.10.2012 9:17:14
27.10.2012 9:17:03; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. СИГНАЛ ВВ «ОТКЛЮЧЕН» ВОССТАНОВЛЕН.; 27.10.2012 9:17:14
27.10.2012 9:17:03; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА2. ВВ ОТКЛЮЧЕН.; 27.10.2012 9:17:14
27.10.2012 9:15:50; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. НЕИСПРАВНОСТЬ ЦЕПЕЙ ОТКЛЮЧЕНИЯ ВВ.; 27.10.2012 9:15:58
27.10.2012 9:15:50; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. НЕИСПРАВНОСТЬ ЦЕПЕЙ ВКЛЮЧЕНИЯ ВВ.; 27.10.2012 9:15:58
27.10.2012 9:15:45; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. НЕТ СИГНАЛА ВВ.; 27.10.2012 9:15:58
27.10.2012 9:14:53; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. УСТАНОВЛЕН ГОРЯЧИЙ РЕЗЕРВ.; 27.10.2012 9:15:06
27.10.2012 9:14:53; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. СИГНАЛ ВВ «ОТКЛЮЧЕН» ВОССТАНОВЛЕН.; 27.10.2012 9:15:06
27.10.2012 9:14:53; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ЦЕПИ ОТКЛЮЧЕНИЯ ВВ ИСПРАВНЫ.; 27.10.2012 9:15:06
27.10.2012 9:14:53; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ЦЕПИ ВКЛЮЧЕНИЯ ВВ ИСПРАВНЫ.; 27.10.2012 9:15:06
27.10.2012 9:14:53; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА4. ВВ ОТКЛЮЧЕН.; 27.10.2012 9:15:06
27.10.2012 9:13:34; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. НЕИСПРАВНОСТЬ ЦЕПЕЙ ОТКЛЮЧЕНИЯ ВВ.; 27.10.2012 9:13:46
27.10.2012 9:13:34; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. НЕИСПРАВНОСТЬ ЦЕПЕЙ ВКЛЮЧЕНИЯ ВВ.; 27.10.2012 9:13:46
27.10.2012 9:13:29; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. СНЯТ ГОРЯЧИЙ РЕЗЕРВ.; 27.10.2012 9:13:46
27.10.2012 9:13:29; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. НЕТ СИГНАЛА ВВ.; 27.10.2012 9:13:46
27.10.2012 9:12:25; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. СОД. ЗАДВИЖКА №5.10. ЗАКРЫЛАСЬ.; 27.10.2012 9:13:46
27.10.2012 9:09:04; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. ТЕМПЕРАТУРА ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ВОДЫ К МНА. МИН 1. (17.99); 27.10.2012 9:13:46
27.10.2012 9:07:40; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. КРД. ЗАДВИЖКА №34. НЕИСПРАВНОСТЬ.; 27.10.2012 9:07:47
27.10.2012 9:06:53; Контроллер Modbus Tcp; ВЕНТИЛЯЦИЯ АВГ. ВЕНТИЛЯТОР АВГ №2. МАГНИТНЫЙ ПУСКАТЕЛЬ ОТКЛЮЧИЛСЯ.; 27.10.2012 9:07:47
27.10.2012 9:06:52; Контроллер Modbus Tcp; *** ВЕНТИЛЯЦИЯ АВГ. ВЕНТИЛЯТОР АВГ №2. АВТОМАТИЧЕСКИ ОСТАНОВИТЬ.; 27.10.2012 9:07:47
27.10.2012 9:06:52; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. СОХРАНЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ВОДЫ К МНА. (17.97); 27.10.2012 9:07:47
27.10.2012 9:06:47; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. ТЕМПЕРАТУРА ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ВОДЫ К МНА. МИН 1. (17.98); 27.10.2012 9:07:47
27.10.2012 9:06:46; Контроллер Modbus Tcp; ВЕНТИЛЯЦИЯ АВГ. ВЕНТИЛЯТОР АВГ №1. МАГНИТНЫЙ ПУСКАТЕЛЬ ОТКЛЮЧИЛСЯ.; 27.10.2012 9:07:47
27.10.2012 9:06:45; Контроллер Modbus Tcp; *** ВЕНТИЛЯЦИЯ АВГ. ВЕНТИЛЯТОР АВГ №1. АВТОМАТИЧЕСКИ ОСТАНОВИТЬ.; 27.10.2012 9:07:47
27.10.2012 9:06:45; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. ТЕМПЕРАТУРА ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ВОДЫ К МНА. МИН 1. (17.99); 27.10.2012 9:07:47
27.10.2012 9:06:24; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-1. ЗАДВИЖКА №22. ЗАКРЫЛАСЬ.; 27.10.2012 9:06:38
27.10.2012 9:06:15; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. СОД. ЗАДВИЖКА №5.10. ЗАКРЫВАЕТСЯ.; 27.10.2012 9:06:38
27.10.2012 9:06:06; Контроллер Modbus Tcp; *** НПС АНДРЕАПОЛЬ. СОД. ЗАДВИЖКА №5.10. ЗАКРЫТЬ.; 27.10.2012 9:06:38
27.10.2012 9:05:53; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-1. ДАВЛЕНИЕ ВОЗДУХА В КОРПУСЕ ВОЗБУДИТЕЛЯ. МИН АВАР. ЗАЩИТА. (0.05); 27.10.2012 9:06:38
27.10.2012 9:05:53; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-1. ДАВЛЕНИЕ ВОЗДУХА В КОРПУСЕ ЭД. МИН АВАР. ЗАЩИТА. (0.03); 27.10.2012 9:06:38
27.10.2012 9:05:33; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-1. ДАВЛЕНИЕ ВОЗДУХА В КОРПУСЕ ВОЗБУДИТЕЛЯ. МИН АВАР. (0.2); 27.10.2012 9:05:43
27.10.2012 9:05:33; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-1. ДАВЛЕНИЕ ВОЗДУХА В КОРПУСЕ ЭД. МИН АВАР. (0.09); 27.10.2012 9:05:43
27.10.2012 9:05:33; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА1. ДАВЛЕНИЕ ВОЗДУХА В КОРПУСЕ ВОЗБУДИТЕЛЯ. МИН 1. (0.2); 27.10.2012 9:05:43
27.10.2012 9:05:33; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА1. ДАВЛЕНИЕ ВОЗДУХА В КОРПУСЕ ЭД. МИН 1. (0.09); 27.10.2012 9:05:43
27.10.2012 9:05:32; Контроллер Modbus Tcp; МНА1. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА1. ПОДПОРНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. ОТКЛЮЧИЛСЯ. ДАВЛЕНИЕ СБРОШЕНО.; 27.10.2012 9:05:43
27.10.2012 9:05:32; Контроллер Modbus Tcp; МНА1. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА1. ПРОДУВОЧНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. ОТКЛЮЧЕН. ДАВЛЕНИЕ СБРОШЕНО.; 27.10.2012 9:05:43
27.10.2012 9:05:27; Контроллер Modbus Tcp; МНА1. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА1. ПОДПОРНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. МАГНИТНЫЙ ПУСКАТЕЛЬ ОТКЛЮЧИЛСЯ.; 27.10.2012 9:05:43
27.10.2012 9:05:26; Контроллер Modbus Tcp; *** МНА1. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА1. ПОДПОРНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. АВТОМАТИЧЕСКИ ОСТАНОВИТЬ.; 27.10.2012 9:05:43
27.10.2012 9:03:03; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-1. ЦЕПИ ОТКЛЮЧЕНИЯ ВВ ИСПРАВНЫ.; 27.10.2012 9:05:43
27.10.2012 9:02:30; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-1. ЗАДВИЖКА №22. ЗАКРЫВАЕТСЯ.; 27.10.2012 9:02:41
27.10.2012 9:02:26; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-1. НЕИСПРАВНОСТЬ ЦЕПЕЙ ОТКЛЮЧЕНИЯ ВВ.; 27.10.2012 9:02:41
27.10.2012 9:02:22; Контроллер Modbus Tcp; ***НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-1. ЗАДВИЖКА №22. ЗАКРЫТЬ АВТ.; 27.10.2012 9:02:41
27.10.2012 9:02:22; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-1. Записать в АМ дату и время отключения и число часов работы.; 27.10.2012 9:02:41
27.10.2012 9:02:22; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-1. ДВИГАТЕЛЬ ОТКЛЮЧИЛСЯ.; 27.10.2012 9:02:41
27.10.2012 9:02:22; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА1. ВВ ОТКЛЮЧЕН.; 27.10.2012 9:02:41
27.10.2012 9:02:22; Контроллер Modbus Tcp; ***НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-1. ЗАДВИЖКА №22. ЗАКРЫТЬ АВТ.; 27.10.2012 9:02:41
27.10.2012 9:02:22; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-1. Записать в АМ дату и время отключения и число часов работы.; 27.10.2012 9:02:41
27.10.2012 9:02:22; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-1. ДВИГАТЕЛЬ ОТКЛЮЧИЛСЯ.; 27.10.2012 9:02:41
27.10.2012 9:02:22; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА1. ВВ ОТКЛЮЧЕН.; 27.10.2012 9:02:41
27.10.2012 9:02:21; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-1. ВВ ОТКЛЮЧИТЬ (ДУБЛИРУЮЩИЙ).; 27.10.2012 9:02:41
27.10.2012 9:02:21; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА1. ВВ ОТКЛЮЧИТЬ.; 27.10.2012 9:02:41
27.10.2012 9:02:20; Контроллер Modbus Tcp; *** НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-1. ОСТАНОВИТЬ.; 27.10.2012 9:02:41
27.10.2012 9:02:20; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-1. ВЫПОЛНЕНИЕ КОМАНДЫ ИЗ РДП.; 27.10.2012 9:02:41
27.10.2012 9:01:33; Контроллер Modbus Tcp; СХПВ. НАСОС СХПВ №2. ОТКЛЮЧЕН. ДАВЛЕНИЕ СБРОШЕНО.; 27.10.2012 9:02:41
27.10.2012 9:01:33; Контроллер Modbus Tcp; СХПВ. НАСОС СХПВ №2. МАГНИТНЫЙ ПУСКАТЕЛЬ ОТКЛЮЧИЛСЯ.; 27.10.2012 9:02:41
27.10.2012 9:01:32; Контроллер Modbus Tcp; *** СХПВ. НАСОС СХПВ №2. АВТОМАТИЧЕСКИ ОСТАНОВИТЬ.; 27.10.2012 9:02:41
27.10.2012 9:01:32; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. ДАВЛЕНИЕ В ВОДОВОЗДУШНОМ БАКЕ. МАКС 1. (3.01); 27.10.2012 9:02:41
27.10.2012 9:01:00; Контроллер Modbus Tcp; СХПВ. НАСОС СХПВ №2. ВКЛЮЧИЛСЯ.; 27.10.2012 9:02:41
27.10.2012 9:01:00; Контроллер Modbus Tcp; *** СХПВ. НАСОС СХПВ №2. АВТОМАТИЧЕСКИ ПУСТИТЬ.; 27.10.2012 9:02:41
27.10.2012 9:01:00; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. ДАВЛЕНИЕ В ВОДОВОЗДУШНОМ БАКЕ. МИН 1. (1.99); 27.10.2012 9:02:41
27.10.2012 9:00:09; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. ТЕМПЕРАТУРА ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ВОДЫ К МНА. МАКС 1. (20.1); 27.10.2012 9:02:41
27.10.2012 9:00:06; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. ТЕМПЕРАТУРА ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ВОДЫ К МНА. МАКС 1. (20.09); 27.10.2012 9:02:41
27.10.2012 9:00:01; Контроллер Modbus Tcp; ВЕНТИЛЯЦИЯ АВГ. ВЕНТИЛЯТОР АВГ №1. ВКЛЮЧИЛСЯ.; 27.10.2012 9:02:41
27.10.2012 9:00:00; Контроллер Modbus Tcp; *** ВЕНТИЛЯЦИЯ АВГ. ВЕНТИЛЯТОР АВГ №1. АВТОМАТИЧЕСКИ ПУСТИТЬ.; 27.10.2012 9:02:41
27.10.2012 9:00:00; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. СОХРАНЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ВОДЫ К МНА. (20.09); 27.10.2012 9:02:41
27.10.2012 8:59:55; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. ТЕМПЕРАТУРА ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ВОДЫ К МНА. МАКС 1. (20.1); 27.10.2012 9:02:41
27.10.2012 8:59:52; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. ТЕМПЕРАТУРА ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ВОДЫ К МНА. МАКС 1. (20.09); 27.10.2012 9:02:41
27.10.2012 8:59:48; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. ТЕМПЕРАТУРА ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ВОДЫ К МНА. МАКС 1. (20.09); 27.10.2012 9:02:41
27.10.2012 8:59:46; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. ТЕМПЕРАТУРА ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ВОДЫ К МНА. МАКС 1. (20.09); 27.10.2012 9:02:41
27.10.2012 8:59:41; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. ТЕМПЕРАТУРА ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ВОДЫ К МНА. МАКС 1. (20.09); 27.10.2012 9:02:41
27.10.2012 8:59:34; Контроллер Modbus Tcp; ВЕНТИЛЯЦИЯ АВГ. ВЕНТИЛЯТОР АВГ №2. ВКЛЮЧИЛСЯ.; 27.10.2012 9:02:41
27.10.2012 8:59:34; Контроллер Modbus Tcp; *** ВЕНТИЛЯЦИЯ АВГ. ВЕНТИЛЯТОР АВГ №2. АВТОМАТИЧЕСКИ ПУСТИТЬ.; 27.10.2012 9:02:41
27.10.2012 8:59:34; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. ТЕМПЕРАТУРА ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ВОДЫ К МНА. МАКС 1. (20.09); 27.10.2012 9:02:41
27.10.2012 8:28:01; Контроллер Modbus Tcp; СХПВ. НАСОС СХПВ №2. ОТКЛЮЧЕН. ДАВЛЕНИЕ СБРОШЕНО.; 27.10.2012 9:02:41
27.10.2012 8:28:01; Контроллер Modbus Tcp; СХПВ. НАСОС СХПВ №2. МАГНИТНЫЙ ПУСКАТЕЛЬ ОТКЛЮЧИЛСЯ.; 27.10.2012 9:02:41
27.10.2012 8:28:00; Контроллер Modbus Tcp; *** СХПВ. НАСОС СХПВ №2. АВТОМАТИЧЕСКИ ОСТАНОВИТЬ.; 27.10.2012 9:02:41
27.10.2012 8:28:00; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. ДАВЛЕНИЕ В ВОДОВОЗДУШНОМ БАКЕ. МАКС 1. (3); 27.10.2012 9:02:41
27.10.2012 8:27:28; Контроллер Modbus Tcp; СХПВ. НАСОС СХПВ №2. ДАВЛЕНИЕ ВОССТАНОВЛЕНО.; 27.10.2012 9:02:41
27.10.2012 8:27:28; Контроллер Modbus Tcp; СХПВ. НАСОС СХПВ №2. ВКЛЮЧИЛСЯ.; 27.10.2012 9:02:41
27.10.2012 8:27:28; Контроллер Modbus Tcp; *** СХПВ. НАСОС СХПВ №2. АВТОМАТИЧЕСКИ ПУСТИТЬ.; 27.10.2012 9:02:41
27.10.2012 8:27:28; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. ДАВЛЕНИЕ В ВОДОВОЗДУШНОМ БАКЕ. МИН 1. (1.99); 27.10.2012 9:02:41
27.10.2012 8:13:35; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. ПЕРЕПАД ДАВЛЕНИЯ НА ФИЛЬТРАХ-ГРЯЗЕУЛОВИТЕЛЯХ. МИН 1. (0); 27.10.2012 9:02:41
27.10.2012 8:13:05; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. ТЕМПЕРАТУРА ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ВОДЫ К МНА. МИН 1. (17.99); 27.10.2012 9:02:41
27.10.2012 8:11:10; Контроллер Modbus Tcp; ВЕНТИЛЯЦИЯ АВГ. ВЕНТИЛЯТОР АВГ №2. МАГНИТНЫЙ ПУСКАТЕЛЬ ОТКЛЮЧИЛСЯ.; 27.10.2012 9:02:41
27.10.2012 8:11:10; Контроллер Modbus Tcp; *** ВЕНТИЛЯЦИЯ АВГ. ВЕНТИЛЯТОР АВГ №2. АВТОМАТИЧЕСКИ ОСТАНОВИТЬ.; 27.10.2012 9:02:41
27.10.2012 8:11:10; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. СОХРАНЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ВОДЫ К МНА. (17.97); 27.10.2012 9:02:41
27.10.2012 8:11:05; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. ТЕМПЕРАТУРА ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ВОДЫ К МНА. МИН 1. (17.99); 27.10.2012 9:02:41
27.10.2012 8:11:03; Контроллер Modbus Tcp; ВЕНТИЛЯЦИЯ АВГ. ВЕНТИЛЯТОР АВГ №1. МАГНИТНЫЙ ПУСКАТЕЛЬ ОТКЛЮЧИЛСЯ.; 27.10.2012 9:02:41
27.10.2012 8:11:02; Контроллер Modbus Tcp; *** ВЕНТИЛЯЦИЯ АВГ. ВЕНТИЛЯТОР АВГ №1. АВТОМАТИЧЕСКИ ОСТАНОВИТЬ.; 27.10.2012 9:02:41
27.10.2012 8:11:02; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. ТЕМПЕРАТУРА ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ВОДЫ К МНА. МИН 1. (17.99); 27.10.2012 9:02:41
27.10.2012 8:04:24; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. СОХРАНЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ВОДЫ К МНА. (20.09); 27.10.2012 8:04:34
27.10.2012 8:04:24; Контроллер Modbus Tcp; СХПВ. НАСОС СХПВ №2. ОТКЛЮЧЕН. ДАВЛЕНИЕ СБРОШЕНО.; 27.10.2012 8:04:34
27.10.2012 8:04:24; Контроллер Modbus Tcp; СХПВ. НАСОС СХПВ №2. МАГНИТНЫЙ ПУСКАТЕЛЬ ОТКЛЮЧИЛСЯ.; 27.10.2012 8:04:34
27.10.2012 8:04:23; Контроллер Modbus Tcp; *** СХПВ. НАСОС СХПВ №2. АВТОМАТИЧЕСКИ ОСТАНОВИТЬ.; 27.10.2012 8:04:34
27.10.2012 8:04:23; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. ДАВЛЕНИЕ В ВОДОВОЗДУШНОМ БАКЕ. МАКС 1. (3.01); 27.10.2012 8:04:34
27.10.2012 8:04:19; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. ТЕМПЕРАТУРА ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ВОДЫ К МНА. МАКС 1. (20.09); 27.10.2012 8:04:34
27.10.2012 8:04:15; Контроллер Modbus Tcp; ВЕНТИЛЯЦИЯ АВГ. ВЕНТИЛЯТОР АВГ №1. ВКЛЮЧИЛСЯ.; 27.10.2012 8:04:34
27.10.2012 8:04:14; Контроллер Modbus Tcp; *** ВЕНТИЛЯЦИЯ АВГ. ВЕНТИЛЯТОР АВГ №1. АВТОМАТИЧЕСКИ ПУСТИТЬ.; 27.10.2012 8:04:34
27.10.2012 8:04:14; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. СОХРАНЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ВОДЫ К МНА. (20.09); 27.10.2012 8:04:34
27.10.2012 8:04:09; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. ТЕМПЕРАТУРА ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ВОДЫ К МНА. МАКС 1. (20.09); 27.10.2012 8:04:34
27.10.2012 8:04:06; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. ТЕМПЕРАТУРА ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ВОДЫ К МНА. МАКС 1. (20.09); 27.10.2012 8:04:34
27.10.2012 8:04:03; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. ТЕМПЕРАТУРА ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ВОДЫ К МНА. МАКС 1. (20.09); 27.10.2012 8:04:34
27.10.2012 8:04:00; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. ТЕМПЕРАТУРА ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ВОДЫ К МНА. МАКС 1. (20.09); 27.10.2012 8:04:34
27.10.2012 8:03:57; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. ТЕМПЕРАТУРА ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ВОДЫ К МНА. МАКС 1. (20.09); 27.10.2012 8:04:34
27.10.2012 8:03:54; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. ТЕМПЕРАТУРА ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ВОДЫ К МНА. МАКС 1. (20.09); 27.10.2012 8:04:34
27.10.2012 8:03:53; Контроллер Modbus Tcp; *** СХПВ. НАСОС СХПВ №2. АВТОМАТИЧЕСКИ ПУСТИТЬ.; 27.10.2012 8:04:34
27.10.2012 8:03:53; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. ДАВЛЕНИЕ В ВОДОВОЗДУШНОМ БАКЕ. МИН 1. (1.99); 27.10.2012 8:04:34
27.10.2012 8:03:53; Контроллер Modbus Tcp; ВЕНТИЛЯЦИЯ АВГ. ВЕНТИЛЯТОР АВГ №2. ВКЛЮЧИЛСЯ.; 27.10.2012 8:04:34
27.10.2012 8:03:52; Контроллер Modbus Tcp; СХПВ. НАСОС СХПВ №2. ДАВЛЕНИЕ ВОССТАНОВЛЕНО.; 27.10.2012 8:04:34
27.10.2012 8:03:52; Контроллер Modbus Tcp; СХПВ. НАСОС СХПВ №2. ВКЛЮЧИЛСЯ.; 27.10.2012 8:04:34
27.10.2012 8:03:51; Контроллер Modbus Tcp; *** ВЕНТИЛЯЦИЯ АВГ. ВЕНТИЛЯТОР АВГ №2. АВТОМАТИЧЕСКИ ПУСТИТЬ.; 27.10.2012 8:04:34
27.10.2012 8:03:51; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. ТЕМПЕРАТУРА ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ВОДЫ К МНА. МАКС 1. (20.09); 27.10.2012 8:04:34
27.10.2012 7:35:20; Контроллер Modbus Tcp; СХПВ. НАСОС СХПВ №2. ОТКЛЮЧЕН. ДАВЛЕНИЕ СБРОШЕНО.; 27.10.2012 8:04:34
27.10.2012 7:35:20; Контроллер Modbus Tcp; СХПВ. НАСОС СХПВ №2. МАГНИТНЫЙ ПУСКАТЕЛЬ ОТКЛЮЧИЛСЯ.; 27.10.2012 8:04:34
27.10.2012 7:35:20; Контроллер Modbus Tcp; *** СХПВ. НАСОС СХПВ №2. АВТОМАТИЧЕСКИ ОСТАНОВИТЬ.; 27.10.2012 8:04:34
27.10.2012 7:35:20; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. ДАВЛЕНИЕ В ВОДОВОЗДУШНОМ БАКЕ. МАКС 1. (3.01); 27.10.2012 8:04:34
27.10.2012 7:34:48; Контроллер Modbus Tcp; СХПВ. НАСОС СХПВ №2. ДАВЛЕНИЕ ВОССТАНОВЛЕНО.; 27.10.2012 8:04:34
27.10.2012 7:34:48; Контроллер Modbus Tcp; СХПВ. НАСОС СХПВ №2. ВКЛЮЧИЛСЯ.; 27.10.2012 8:04:34
27.10.2012 7:34:48; Контроллер Modbus Tcp; *** СХПВ. НАСОС СХПВ №2. АВТОМАТИЧЕСКИ ПУСТИТЬ.; 27.10.2012 8:04:34
27.10.2012 7:34:48; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. ДАВЛЕНИЕ В ВОДОВОЗДУШНОМ БАКЕ. МИН 1. (1.99); 27.10.2012 8:04:34
27.10.2012 7:31:44; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. ПЕРЕПАД ДАВЛЕНИЯ НА ФИЛЬТРАХ-ГРЯЗЕУЛОВИТЕЛЯХ. МИН 1. (0.02); 27.10.2012 8:04:34
27.10.2012 7:28:59; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. ПЕРЕПАД ДАВЛЕНИЯ НА ФИЛЬТРАХ-ГРЯЗЕУЛОВИТЕЛЯХ. МИН 1. (0.02); 27.10.2012 8:04:34
27.10.2012 7:24:27; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. ПЕРЕПАД ДАВЛЕНИЯ НА ФИЛЬТРАХ-ГРЯЗЕУЛОВИТЕЛЯХ. МИН 1. (0.01); 27.10.2012 8:04:34
27.10.2012 7:15:37; Контроллер Modbus Tcp; ВЕНТИЛЯЦИЯ АВГ. ВЕНТИЛЯТОР АВГ №2. МАГНИТНЫЙ ПУСКАТЕЛЬ ОТКЛЮЧИЛСЯ.; 27.10.2012 8:04:34
27.10.2012 7:15:37; Контроллер Modbus Tcp; *** ВЕНТИЛЯЦИЯ АВГ. ВЕНТИЛЯТОР АВГ №2. АВТОМАТИЧЕСКИ ОСТАНОВИТЬ.; 27.10.2012 8:04:34
27.10.2012 7:15:37; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. СОХРАНЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ВОДЫ К МНА. (17.98); 27.10.2012 8:04:34
27.10.2012 7:15:32; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. ТЕМПЕРАТУРА ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ВОДЫ К МНА. МИН 1. (17.99); 27.10.2012 8:04:34
27.10.2012 7:15:30; Контроллер Modbus Tcp; ВЕНТИЛЯЦИЯ АВГ. ВЕНТИЛЯТОР АВГ №1. МАГНИТНЫЙ ПУСКАТЕЛЬ ОТКЛЮЧИЛСЯ.; 27.10.2012 8:04:34
27.10.2012 7:15:29; Контроллер Modbus Tcp; *** ВЕНТИЛЯЦИЯ АВГ. ВЕНТИЛЯТОР АВГ №1. АВТОМАТИЧЕСКИ ОСТАНОВИТЬ.; 27.10.2012 8:04:34
27.10.2012 7:15:29; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. ТЕМПЕРАТУРА ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ВОДЫ К МНА. МИН 1. (17.99); 27.10.2012 8:04:34
27.10.2012 7:12:34; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. ПЕРЕПАД ДАВЛЕНИЯ НА ФИЛЬТРАХ-ГРЯЗЕУЛОВИТЕЛЯХ. МИН 1. (0.02); 27.10.2012 8:04:34
27.10.2012 7:09:12; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. ТЕМПЕРАТУРА ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ВОДЫ К МНА. МАКС 1. (20.09); 27.10.2012 8:04:34
27.10.2012 7:09:08; Контроллер Modbus Tcp; ВЕНТИЛЯЦИЯ АВГ. ВЕНТИЛЯТОР АВГ №1. ВКЛЮЧИЛСЯ.; 27.10.2012 8:04:34
27.10.2012 7:09:07; Контроллер Modbus Tcp; *** ВЕНТИЛЯЦИЯ АВГ. ВЕНТИЛЯТОР АВГ №1. АВТОМАТИЧЕСКИ ПУСТИТЬ.; 27.10.2012 8:04:34
27.10.2012 7:09:07; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. СОХРАНЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ВОДЫ К МНА. (20.09); 27.10.2012 8:04:34
27.10.2012 7:09:02; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. ТЕМПЕРАТУРА ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ВОДЫ К МНА. МАКС 1. (20.1); 27.10.2012 8:04:34
27.10.2012 7:08:59; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. ТЕМПЕРАТУРА ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ВОДЫ К МНА. МАКС 1. (20.1); 27.10.2012 8:04:34
27.10.2012 7:08:53; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. ТЕМПЕРАТУРА ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ВОДЫ К МНА. МАКС 1. (20.09); 27.10.2012 8:04:34
27.10.2012 7:08:50; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. ТЕМПЕРАТУРА ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ВОДЫ К МНА. МАКС 1. (20.09); 27.10.2012 8:04:34
27.10.2012 7:08:47; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. ТЕМПЕРАТУРА ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ВОДЫ К МНА. МАКС 1. (20.09); 27.10.2012 8:04:34
27.10.2012 7:08:44; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. ТЕМПЕРАТУРА ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ВОДЫ К МНА. МАКС 1. (20.09); 27.10.2012 8:04:34
27.10.2012 7:08:41; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. ТЕМПЕРАТУРА ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ВОДЫ К МНА. МАКС 1. (20.09); 27.10.2012 8:04:34
27.10.2012 7:08:38; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. ТЕМПЕРАТУРА ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ВОДЫ К МНА. МАКС 1. (20.09); 27.10.2012 8:04:34
27.10.2012 7:08:37; Контроллер Modbus Tcp; ВЕНТИЛЯЦИЯ АВГ. ВЕНТИЛЯТОР АВГ №2. ВКЛЮЧИЛСЯ.; 27.10.2012 8:04:34
27.10.2012 7:08:36; Контроллер Modbus Tcp; *** ВЕНТИЛЯЦИЯ АВГ. ВЕНТИЛЯТОР АВГ №2. АВТОМАТИЧЕСКИ ПУСТИТЬ.; 27.10.2012 8:04:34
27.10.2012 7:08:36; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. ТЕМПЕРАТУРА ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ВОДЫ К МНА. МАКС 1. (20.09); 27.10.2012 8:04:34
27.10.2012 7:08:29; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. ПЕРЕПАД ДАВЛЕНИЯ НА ФИЛЬТРАХ-ГРЯЗЕУЛОВИТЕЛЯХ. МИН 1. (0.01); 27.10.2012 8:04:34
27.10.2012 7:06:08; Контроллер Modbus Tcp; СХПВ. НАСОС СХПВ №2. ОТКЛЮЧЕН. ДАВЛЕНИЕ СБРОШЕНО.; 27.10.2012 8:04:34
27.10.2012 7:06:08; Контроллер Modbus Tcp; СХПВ. НАСОС СХПВ №2. МАГНИТНЫЙ ПУСКАТЕЛЬ ОТКЛЮЧИЛСЯ.; 27.10.2012 8:04:34
27.10.2012 7:06:07; Контроллер Modbus Tcp; *** СХПВ. НАСОС СХПВ №2. АВТОМАТИЧЕСКИ ОСТАНОВИТЬ.; 27.10.2012 8:04:34
27.10.2012 7:06:07; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. ДАВЛЕНИЕ В ВОДОВОЗДУШНОМ БАКЕ. МАКС 1. (3); 27.10.2012 8:04:34
27.10.2012 7:05:36; Контроллер Modbus Tcp; СХПВ. НАСОС СХПВ №2. ДАВЛЕНИЕ ВОССТАНОВЛЕНО.; 27.10.2012 8:04:34
27.10.2012 7:05:36; Контроллер Modbus Tcp; СХПВ. НАСОС СХПВ №2. ВКЛЮЧИЛСЯ.; 27.10.2012 8:04:34
27.10.2012 7:05:36; Контроллер Modbus Tcp; *** СХПВ. НАСОС СХПВ №2. АВТОМАТИЧЕСКИ ПУСТИТЬ.; 27.10.2012 8:04:34
27.10.2012 7:05:36; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. ДАВЛЕНИЕ В ВОДОВОЗДУШНОМ БАКЕ. МИН 1. (1.99); 27.10.2012 8:04:34
27.10.2012 6:54:43; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. ПЕРЕПАД ДАВЛЕНИЯ НА ФИЛЬТРАХ-ГРЯЗЕУЛОВИТЕЛЯХ. МИН 1. (0.01); 27.10.2012 8:04:34
27.10.2012 6:46:50; Контроллер Modbus Tcp; СХПВ. НАСОС СХПВ №2. ОТКЛЮЧЕН. ДАВЛЕНИЕ СБРОШЕНО.; 27.10.2012 8:04:34
27.10.2012 6:46:50; Контроллер Modbus Tcp; СХПВ. НАСОС СХПВ №2. МАГНИТНЫЙ ПУСКАТЕЛЬ ОТКЛЮЧИЛСЯ.; 27.10.2012 8:04:34
27.10.2012 6:46:50; Контроллер Modbus Tcp; *** СХПВ. НАСОС СХПВ №2. АВТОМАТИЧЕСКИ ОСТАНОВИТЬ.; 27.10.2012 8:04:34
27.10.2012 6:46:50; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. ДАВЛЕНИЕ В ВОДОВОЗДУШНОМ БАКЕ. МАКС 1. (3); 27.10.2012 8:04:34
27.10.2012 6:46:18; Контроллер Modbus Tcp; СХПВ. НАСОС СХПВ №2. ДАВЛЕНИЕ ВОССТАНОВЛЕНО.; 27.10.2012 8:04:34
27.10.2012 6:46:18; Контроллер Modbus Tcp; СХПВ. НАСОС СХПВ №2. ВКЛЮЧИЛСЯ.; 27.10.2012 8:04:34
27.10.2012 6:46:18; Контроллер Modbus Tcp; *** СХПВ. НАСОС СХПВ №2. АВТОМАТИЧЕСКИ ПУСТИТЬ.; 27.10.2012 8:04:34
27.10.2012 6:46:18; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. ДАВЛЕНИЕ В ВОДОВОЗДУШНОМ БАКЕ. МИН 1. (1.99); 27.10.2012 8:04:34
27.10.2012 6:35:48; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. ПЕРЕПАД ДАВЛЕНИЯ НА ФИЛЬТРАХ-ГРЯЗЕУЛОВИТЕЛЯХ. МИН 1. (0.02); 27.10.2012 8:04:34
27.10.2012 6:27:36; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. ПЕРЕПАД ДАВЛЕНИЯ НА ФИЛЬТРАХ-ГРЯЗЕУЛОВИТЕЛЯХ. МИН 1. (0.02); 27.10.2012 8:04:34
27.10.2012 6:22:45; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. ПЕРЕПАД ДАВЛЕНИЯ НА ФИЛЬТРАХ-ГРЯЗЕУЛОВИТЕЛЯХ. МИН 1. (0.02); 27.10.2012 8:04:34
27.10.2012 6:22:14; Контроллер Modbus Tcp; СХПВ. НАСОС СХПВ №2. ОТКЛЮЧЕН. ДАВЛЕНИЕ СБРОШЕНО.; 27.10.2012 8:04:34
27.10.2012 6:22:14; Контроллер Modbus Tcp; СХПВ. НАСОС СХПВ №2. МАГНИТНЫЙ ПУСКАТЕЛЬ ОТКЛЮЧИЛСЯ.; 27.10.2012 8:04:34
27.10.2012 6:22:13; Контроллер Modbus Tcp; *** СХПВ. НАСОС СХПВ №2. АВТОМАТИЧЕСКИ ОСТАНОВИТЬ.; 27.10.2012 8:04:34
27.10.2012 6:22:13; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. ДАВЛЕНИЕ В ВОДОВОЗДУШНОМ БАКЕ. МАКС 1. (3.01); 27.10.2012 8:04:34
27.10.2012 6:21:41; Контроллер Modbus Tcp; СХПВ. НАСОС СХПВ №2. ДАВЛЕНИЕ ВОССТАНОВЛЕНО.; 27.10.2012 8:04:34
27.10.2012 6:21:41; Контроллер Modbus Tcp; СХПВ. НАСОС СХПВ №2. ВКЛЮЧИЛСЯ.; 27.10.2012 8:04:34
27.10.2012 6:21:41; Контроллер Modbus Tcp; *** СХПВ. НАСОС СХПВ №2. АВТОМАТИЧЕСКИ ПУСТИТЬ.; 27.10.2012 8:04:34
27.10.2012 6:21:41; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. ДАВЛЕНИЕ В ВОДОВОЗДУШНОМ БАКЕ. МИН 1. (1.99); 27.10.2012 8:04:34
27.10.2012 6:19:28; Контроллер Modbus Tcp; ВЕНТИЛЯЦИЯ АВГ. ВЕНТИЛЯТОР АВГ №2. МАГНИТНЫЙ ПУСКАТЕЛЬ ОТКЛЮЧИЛСЯ.; 27.10.2012 8:04:34
27.10.2012 6:19:28; Контроллер Modbus Tcp; *** ВЕНТИЛЯЦИЯ АВГ. ВЕНТИЛЯТОР АВГ №2. АВТОМАТИЧЕСКИ ОСТАНОВИТЬ.; 27.10.2012 8:04:34
27.10.2012 6:19:28; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. СОХРАНЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ВОДЫ К МНА. (17.97); 27.10.2012 8:04:34
27.10.2012 6:19:23; Контроллер Modbus Tcp; ВЕНТИЛЯЦИЯ АВГ. ВЕНТИЛЯТОР АВГ №1. МАГНИТНЫЙ ПУСКАТЕЛЬ ОТКЛЮЧИЛСЯ.; 27.10.2012 8:04:34
27.10.2012 6:19:23; Контроллер Modbus Tcp; *** ВЕНТИЛЯЦИЯ АВГ. ВЕНТИЛЯТОР АВГ №1. АВТОМАТИЧЕСКИ ОСТАНОВИТЬ.; 27.10.2012 8:04:34
27.10.2012 6:19:23; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. ТЕМПЕРАТУРА ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ВОДЫ К МНА. МИН 1. (17.99); 27.10.2012 8:04:34
27.10.2012 6:13:29; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. ТЕМПЕРАТУРА ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ВОДЫ К МНА. МАКС 1. (20.09); 27.10.2012 8:04:34
27.10.2012 6:13:17; Контроллер Modbus Tcp; ВЕНТИЛЯЦИЯ АВГ. ВЕНТИЛЯТОР АВГ №1. ВКЛЮЧИЛСЯ.; 27.10.2012 8:04:34
27.10.2012 6:13:16; Контроллер Modbus Tcp; *** ВЕНТИЛЯЦИЯ АВГ. ВЕНТИЛЯТОР АВГ №1. АВТОМАТИЧЕСКИ ПУСТИТЬ.; 27.10.2012 8:04:34
27.10.2012 6:13:16; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. СОХРАНЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ВОДЫ К МНА. (20.09); 27.10.2012 8:04:34
27.10.2012 6:13:11; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. ТЕМПЕРАТУРА ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ВОДЫ К МНА. МАКС 1. (20.1); 27.10.2012 8:04:34
27.10.2012 6:13:05; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. ТЕМПЕРАТУРА ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ВОДЫ К МНА. МАКС 1. (20.09); 27.10.2012 8:04:34
27.10.2012 6:13:02; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. ТЕМПЕРАТУРА ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ВОДЫ К МНА. МАКС 1. (20.09); 27.10.2012 8:04:34
27.10.2012 6:12:59; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. ТЕМПЕРАТУРА ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ВОДЫ К МНА. МАКС 1. (20.09); 27.10.2012 8:04:34
27.10.2012 6:12:57; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. ТЕМПЕРАТУРА ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ВОДЫ К МНА. МАКС 1. (20.09); 27.10.2012 8:04:34
27.10.2012 6:12:51; Контроллер Modbus Tcp; ВЕНТИЛЯЦИЯ АВГ. ВЕНТИЛЯТОР АВГ №2. ВКЛЮЧИЛСЯ.; 27.10.2012 8:04:34
27.10.2012 6:12:51; Контроллер Modbus Tcp; *** ВЕНТИЛЯЦИЯ АВГ. ВЕНТИЛЯТОР АВГ №2. АВТОМАТИЧЕСКИ ПУСТИТЬ.; 27.10.2012 8:04:34
27.10.2012 6:12:51; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. ТЕМПЕРАТУРА ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ВОДЫ К МНА. МАКС 1. (20.09); 27.10.2012 8:04:34
27.10.2012 6:10:34; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. ПЕРЕПАД ДАВЛЕНИЯ НА ФИЛЬТРАХ-ГРЯЗЕУЛОВИТЕЛЯХ. МИН 1. (0.02); 27.10.2012 8:04:34
27.10.2012 5:57:36; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. ПЕРЕПАД ДАВЛЕНИЯ НА ФИЛЬТРАХ-ГРЯЗЕУЛОВИТЕЛЯХ. МИН 1. (0.02); 27.10.2012 8:04:34
27.10.2012 5:49:47; Контроллер Modbus Tcp; СХПВ. НАСОС СХПВ №2. ОТКЛЮЧЕН. ДАВЛЕНИЕ СБРОШЕНО.; 27.10.2012 8:04:34
27.10.2012 5:49:47; Контроллер Modbus Tcp; СХПВ. НАСОС СХПВ №2. МАГНИТНЫЙ ПУСКАТЕЛЬ ОТКЛЮЧИЛСЯ.; 27.10.2012 8:04:34
27.10.2012 5:49:46; Контроллер Modbus Tcp; *** СХПВ. НАСОС СХПВ №2. АВТОМАТИЧЕСКИ ОСТАНОВИТЬ.; 27.10.2012 8:04:34
27.10.2012 5:49:46; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. ДАВЛЕНИЕ В ВОДОВОЗДУШНОМ БАКЕ. МАКС 1. (3); 27.10.2012 8:04:34
27.10.2012 5:49:15; Контроллер Modbus Tcp; СХПВ. НАСОС СХПВ №2. ДАВЛЕНИЕ ВОССТАНОВЛЕНО.; 27.10.2012 8:04:34
27.10.2012 5:49:15; Контроллер Modbus Tcp; СХПВ. НАСОС СХПВ №2. ВКЛЮЧИЛСЯ.; 27.10.2012 8:04:34
27.10.2012 5:49:15; Контроллер Modbus Tcp; *** СХПВ. НАСОС СХПВ №2. АВТОМАТИЧЕСКИ ПУСТИТЬ.; 27.10.2012 8:04:34
27.10.2012 5:49:15; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. ДАВЛЕНИЕ В ВОДОВОЗДУШНОМ БАКЕ. МИН 1. (1.99); 27.10.2012 8:04:34
27.10.2012 5:31:44; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. ПЕРЕПАД ДАВЛЕНИЯ НА ФИЛЬТРАХ-ГРЯЗЕУЛОВИТЕЛЯХ. МИН 1. (0); 27.10.2012 8:04:34
27.10.2012 5:24:02; Контроллер Modbus Tcp; ВЕНТИЛЯЦИЯ АВГ. ВЕНТИЛЯТОР АВГ №2. МАГНИТНЫЙ ПУСКАТЕЛЬ ОТКЛЮЧИЛСЯ.; 27.10.2012 8:04:34
27.10.2012 5:24:01; Контроллер Modbus Tcp; *** ВЕНТИЛЯЦИЯ АВГ. ВЕНТИЛЯТОР АВГ №2. АВТОМАТИЧЕСКИ ОСТАНОВИТЬ.; 27.10.2012 8:04:34
27.10.2012 5:24:01; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. СОХРАНЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ВОДЫ К МНА. (17.97); 27.10.2012 8:04:34
27.10.2012 5:23:57; Контроллер Modbus Tcp; ВЕНТИЛЯЦИЯ АВГ. ВЕНТИЛЯТОР АВГ №1. МАГНИТНЫЙ ПУСКАТЕЛЬ ОТКЛЮЧИЛСЯ.; 27.10.2012 8:04:34
27.10.2012 5:23:56; Контроллер Modbus Tcp; *** ВЕНТИЛЯЦИЯ АВГ. ВЕНТИЛЯТОР АВГ №1. АВТОМАТИЧЕСКИ ОСТАНОВИТЬ.; 27.10.2012 8:04:34
27.10.2012 5:23:56; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. ТЕМПЕРАТУРА ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ВОДЫ К МНА. МИН 1. (17.99); 27.10.2012 8:04:34
27.10.2012 5:18:30; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. ТЕМПЕРАТУРА ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ВОДЫ К МНА. МАКС 1. (20.09); 27.10.2012 5:18:33
27.10.2012 5:18:28; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. ТЕМПЕРАТУРА ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ВОДЫ К МНА. МАКС 1. (20.09); 27.10.2012 5:18:33
27.10.2012 5:18:22; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. СОХРАНЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ВОДЫ К МНА. (20.09); 27.10.2012 5:18:33
27.10.2012 5:18:17; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. ТЕМПЕРАТУРА ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ВОДЫ К МНА. МАКС 1. (20.09); 27.10.2012 5:18:33
27.10.2012 5:18:12; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. ТЕМПЕРАТУРА ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ВОДЫ К МНА. МАКС 1. (20.1); 27.10.2012 5:18:33
27.10.2012 5:18:11; Контроллер Modbus Tcp; ВЕНТИЛЯЦИЯ АВГ. ВЕНТИЛЯТОР АВГ №1. ВКЛЮЧИЛСЯ.; 27.10.2012 5:18:33
27.10.2012 5:18:10; Контроллер Modbus Tcp; *** ВЕНТИЛЯЦИЯ АВГ. ВЕНТИЛЯТОР АВГ №1. АВТОМАТИЧЕСКИ ПУСТИТЬ.; 27.10.2012 5:18:33
27.10.2012 5:18:10; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. СОХРАНЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ВОДЫ К МНА. (20.09); 27.10.2012 5:18:33
27.10.2012 5:18:06; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. ТЕМПЕРАТУРА ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ВОДЫ К МНА. МАКС 1. (20.09); 27.10.2012 5:18:33
27.10.2012 5:18:02; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. ТЕМПЕРАТУРА ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ВОДЫ К МНА. МАКС 1. (20.09); 27.10.2012 5:18:33
27.10.2012 5:17:59; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. ТЕМПЕРАТУРА ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ВОДЫ К МНА. МАКС 1. (20.09); 27.10.2012 5:18:33
27.10.2012 5:17:56; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. ТЕМПЕРАТУРА ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ВОДЫ К МНА. МАКС 1. (20.09); 27.10.2012 5:18:33
27.10.2012 5:17:54; Контроллер Modbus Tcp; ВЕНТИЛЯЦИЯ АВГ. ВЕНТИЛЯТОР АВГ №2. ВКЛЮЧИЛСЯ.; 27.10.2012 5:18:33
27.10.2012 5:17:54; Контроллер Modbus Tcp; *** ВЕНТИЛЯЦИЯ АВГ. ВЕНТИЛЯТОР АВГ №2. АВТОМАТИЧЕСКИ ПУСТИТЬ.; 27.10.2012 5:18:33
27.10.2012 5:17:54; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. ТЕМПЕРАТУРА ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ВОДЫ К МНА. МАКС 1. (20.09); 27.10.2012 5:18:33
27.10.2012 5:17:08; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. ПЕРЕПАД ДАВЛЕНИЯ НА ФИЛЬТРАХ-ГРЯЗЕУЛОВИТЕЛЯХ. МИН 1. (0.02); 27.10.2012 5:18:33
27.10.2012 5:14:32; Контроллер Modbus Tcp; СХПВ. НАСОС СХПВ №2. ОТКЛЮЧЕН. ДАВЛЕНИЕ СБРОШЕНО.; 27.10.2012 5:18:33
27.10.2012 5:14:32; Контроллер Modbus Tcp; СХПВ. НАСОС СХПВ №2. МАГНИТНЫЙ ПУСКАТЕЛЬ ОТКЛЮЧИЛСЯ.; 27.10.2012 5:18:33
27.10.2012 5:14:31; Контроллер Modbus Tcp; *** СХПВ. НАСОС СХПВ №2. АВТОМАТИЧЕСКИ ОСТАНОВИТЬ.; 27.10.2012 5:18:33
27.10.2012 5:14:31; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. ДАВЛЕНИЕ В ВОДОВОЗДУШНОМ БАКЕ. МАКС 1. (3); 27.10.2012 5:18:33
27.10.2012 5:14:00; Контроллер Modbus Tcp; СХПВ. НАСОС СХПВ №2. ВКЛЮЧИЛСЯ.; 27.10.2012 5:18:33
27.10.2012 5:13:59; Контроллер Modbus Tcp; *** СХПВ. НАСОС СХПВ №2. АВТОМАТИЧЕСКИ ПУСТИТЬ.; 27.10.2012 5:18:33
27.10.2012 5:13:59; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. ДАВЛЕНИЕ В ВОДОВОЗДУШНОМ БАКЕ. МИН 1. (1.99); 27.10.2012 5:18:33
27.10.2012 5:11:08; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. ПЕРЕПАД ДАВЛЕНИЯ НА ФИЛЬТРАХ-ГРЯЗЕУЛОВИТЕЛЯХ. МИН 1. (0.02); 27.10.2012 5:18:33
27.10.2012 4:59:00; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. ПЕРЕПАД ДАВЛЕНИЯ НА ФИЛЬТРАХ-ГРЯЗЕУЛОВИТЕЛЯХ. МИН 1. (0.01); 27.10.2012 5:18:33
27.10.2012 4:50:08; Контроллер Modbus Tcp; СХПВ. НАСОС СХПВ №2. ОТКЛЮЧЕН. ДАВЛЕНИЕ СБРОШЕНО.; 27.10.2012 5:18:33
27.10.2012 4:50:08; Контроллер Modbus Tcp; СХПВ. НАСОС СХПВ №2. МАГНИТНЫЙ ПУСКАТЕЛЬ ОТКЛЮЧИЛСЯ.; 27.10.2012 5:18:33
27.10.2012 4:50:07; Контроллер Modbus Tcp; *** СХПВ. НАСОС СХПВ №2. АВТОМАТИЧЕСКИ ОСТАНОВИТЬ.; 27.10.2012 5:18:33
27.10.2012 4:50:07; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. ДАВЛЕНИЕ В ВОДОВОЗДУШНОМ БАКЕ. МАКС 1. (3.02); 27.10.2012 5:18:33
27.10.2012 4:49:36; Контроллер Modbus Tcp; СХПВ. НАСОС СХПВ №2. ДАВЛЕНИЕ ВОССТАНОВЛЕНО.; 27.10.2012 5:18:33
27.10.2012 4:49:36; Контроллер Modbus Tcp; СХПВ. НАСОС СХПВ №2. ВКЛЮЧИЛСЯ.; 27.10.2012 5:18:33
27.10.2012 4:49:35; Контроллер Modbus Tcp; *** СХПВ. НАСОС СХПВ №2. АВТОМАТИЧЕСКИ ПУСТИТЬ.; 27.10.2012 5:18:33
27.10.2012 4:49:35; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. ДАВЛЕНИЕ В ВОДОВОЗДУШНОМ БАКЕ. МИН 1. (1.99); 27.10.2012 5:18:33
27.10.2012 4:46:35; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. ПЕРЕПАД ДАВЛЕНИЯ НА ФИЛЬТРАХ-ГРЯЗЕУЛОВИТЕЛЯХ. МИН 1. (0.02); 27.10.2012 5:18:33
27.10.2012 4:31:19; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. ТЕМПЕРАТУРА ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ВОДЫ К МНА. МИН 1. (17.99); 27.10.2012 5:18:33
27.10.2012 4:29:22; Контроллер Modbus Tcp; ВЕНТИЛЯЦИЯ АВГ. ВЕНТИЛЯТОР АВГ №2. МАГНИТНЫЙ ПУСКАТЕЛЬ ОТКЛЮЧИЛСЯ.; 27.10.2012 5:18:33
27.10.2012 4:29:22; Контроллер Modbus Tcp; *** ВЕНТИЛЯЦИЯ АВГ. ВЕНТИЛЯТОР АВГ №2. АВТОМАТИЧЕСКИ ОСТАНОВИТЬ.; 27.10.2012 5:18:33
27.10.2012 4:29:22; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. СОХРАНЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ВОДЫ К МНА. (17.96); 27.10.2012 5:18:33
27.10.2012 4:29:17; Контроллер Modbus Tcp; ВЕНТИЛЯЦИЯ АВГ. ВЕНТИЛЯТОР АВГ №1. МАГНИТНЫЙ ПУСКАТЕЛЬ ОТКЛЮЧИЛСЯ.; 27.10.2012 5:18:33
27.10.2012 4:29:17; Контроллер Modbus Tcp; *** ВЕНТИЛЯЦИЯ АВГ. ВЕНТИЛЯТОР АВГ №1. АВТОМАТИЧЕСКИ ОСТАНОВИТЬ.; 27.10.2012 5:18:33
27.10.2012 4:29:17; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. ТЕМПЕРАТУРА ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ВОДЫ К МНА. МИН 1. (17.99); 27.10.2012 5:18:33
27.10.2012 4:23:43; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. ТЕМПЕРАТУРА ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ВОДЫ К МНА. МАКС 1. (20.09); 27.10.2012 4:25:34
27.10.2012 4:23:41; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. ТЕМПЕРАТУРА ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ВОДЫ К МНА. МАКС 1. (20.09); 27.10.2012 4:25:34
27.10.2012 4:23:36; Контроллер Modbus Tcp; ВЕНТИЛЯЦИЯ АВГ. ВЕНТИЛЯТОР АВГ №1. ВКЛЮЧИЛСЯ.; 27.10.2012 4:25:34
27.10.2012 4:23:35; Контроллер Modbus Tcp; *** ВЕНТИЛЯЦИЯ АВГ. ВЕНТИЛЯТОР АВГ №1. АВТОМАТИЧЕСКИ ПУСТИТЬ.; 27.10.2012 4:25:34
27.10.2012 4:23:35; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. СОХРАНЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ВОДЫ К МНА. (20.09); 27.10.2012 4:25:34
27.10.2012 4:23:30; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. ТЕМПЕРАТУРА ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ВОДЫ К МНА. МАКС 1. (20.09); 27.10.2012 4:25:34
27.10.2012 4:23:24; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. ТЕМПЕРАТУРА ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ВОДЫ К МНА. МАКС 1. (20.1); 27.10.2012 4:25:34
27.10.2012 4:23:22; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. ТЕМПЕРАТУРА ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ВОДЫ К МНА. МАКС 1. (20.09); 27.10.2012 4:25:34
27.10.2012 4:23:18; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. ТЕМПЕРАТУРА ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ВОДЫ К МНА. МАКС 1. (20.09); 27.10.2012 4:25:34
27.10.2012 4:23:16; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. ТЕМПЕРАТУРА ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ВОДЫ К МНА. МАКС 1. (20.09); 27.10.2012 4:25:34
27.10.2012 4:23:14; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. ТЕМПЕРАТУРА ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ВОДЫ К МНА. МАКС 1. (20.09); 27.10.2012 4:25:34
27.10.2012 4:23:12; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. ТЕМПЕРАТУРА ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ВОДЫ К МНА. МАКС 1. (20.09); 27.10.2012 4:25:34
27.10.2012 4:23:06; Контроллер Modbus Tcp; ВЕНТИЛЯЦИЯ АВГ. ВЕНТИЛЯТОР АВГ №2. ВКЛЮЧИЛСЯ.; 27.10.2012 4:25:34
27.10.2012 4:23:06; Контроллер Modbus Tcp; *** ВЕНТИЛЯЦИЯ АВГ. ВЕНТИЛЯТОР АВГ №2. АВТОМАТИЧЕСКИ ПУСТИТЬ.; 27.10.2012 4:25:34
27.10.2012 4:23:06; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. ТЕМПЕРАТУРА ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ВОДЫ К МНА. МАКС 1. (20.09); 27.10.2012 4:25:34
27.10.2012 4:17:55; Контроллер Modbus Tcp; СХПВ. НАСОС СХПВ №2. ОТКЛЮЧЕН. ДАВЛЕНИЕ СБРОШЕНО.; 27.10.2012 4:25:34
27.10.2012 4:17:55; Контроллер Modbus Tcp; СХПВ. НАСОС СХПВ №2. МАГНИТНЫЙ ПУСКАТЕЛЬ ОТКЛЮЧИЛСЯ.; 27.10.2012 4:25:34
27.10.2012 4:17:54; Контроллер Modbus Tcp; *** СХПВ. НАСОС СХПВ №2. АВТОМАТИЧЕСКИ ОСТАНОВИТЬ.; 27.10.2012 4:25:34
27.10.2012 4:17:54; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. ДАВЛЕНИЕ В ВОДОВОЗДУШНОМ БАКЕ. МАКС 1. (3.01); 27.10.2012 4:25:34
27.10.2012 4:17:22; Контроллер Modbus Tcp; СХПВ. НАСОС СХПВ №2. ВКЛЮЧИЛСЯ.; 27.10.2012 4:25:34
27.10.2012 4:17:22; Контроллер Modbus Tcp; *** СХПВ. НАСОС СХПВ №2. АВТОМАТИЧЕСКИ ПУСТИТЬ.; 27.10.2012 4:25:34
27.10.2012 4:17:22; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. ДАВЛЕНИЕ В ВОДОВОЗДУШНОМ БАКЕ. МИН 1. (1.99); 27.10.2012 4:25:34
27.10.2012 4:09:54; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. ПЕРЕПАД ДАВЛЕНИЯ НА ФИЛЬТРАХ-ГРЯЗЕУЛОВИТЕЛЯХ. МИН 1. (0.02); 27.10.2012 4:25:34
27.10.2012 4:02:34; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. ПЕРЕПАД ДАВЛЕНИЯ НА ФИЛЬТРАХ-ГРЯЗЕУЛОВИТЕЛЯХ. МИН 1. (0.02); 27.10.2012 4:25:34
27.10.2012 3:57:43; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. ПЕРЕПАД ДАВЛЕНИЯ НА ФИЛЬТРАХ-ГРЯЗЕУЛОВИТЕЛЯХ. МИН 1. (0.01); 27.10.2012 4:25:34
27.10.2012 3:48:03; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. ПЕРЕПАД ДАВЛЕНИЯ НА ФИЛЬТРАХ-ГРЯЗЕУЛОВИТЕЛЯХ. МИН 1. (0.02); 27.10.2012 4:25:34
27.10.2012 3:45:18; Контроллер Modbus Tcp; СХПВ. НАСОС СХПВ №2. ОТКЛЮЧЕН. ДАВЛЕНИЕ СБРОШЕНО.; 27.10.2012 4:25:34
27.10.2012 3:45:18; Контроллер Modbus Tcp; СХПВ. НАСОС СХПВ №2. МАГНИТНЫЙ ПУСКАТЕЛЬ ОТКЛЮЧИЛСЯ.; 27.10.2012 4:25:34
27.10.2012 3:45:17; Контроллер Modbus Tcp; *** СХПВ. НАСОС СХПВ №2. АВТОМАТИЧЕСКИ ОСТАНОВИТЬ.; 27.10.2012 4:25:34
27.10.2012 3:45:17; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. ДАВЛЕНИЕ В ВОДОВОЗДУШНОМ БАКЕ. МАКС 1. (3.01); 27.10.2012 4:25:34
27.10.2012 3:44:46; Контроллер Modbus Tcp; СХПВ. НАСОС СХПВ №2. ВКЛЮЧИЛСЯ.; 27.10.2012 4:25:34
27.10.2012 3:44:45; Контроллер Modbus Tcp; *** СХПВ. НАСОС СХПВ №2. АВТОМАТИЧЕСКИ ПУСТИТЬ.; 27.10.2012 4:25:34
27.10.2012 3:44:45; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. ДАВЛЕНИЕ В ВОДОВОЗДУШНОМ БАКЕ. МИН 1. (1.99); 27.10.2012 4:25:34
27.10.2012 3:34:43; Контроллер Modbus Tcp; ВЕНТИЛЯЦИЯ АВГ. ВЕНТИЛЯТОР АВГ №2. МАГНИТНЫЙ ПУСКАТЕЛЬ ОТКЛЮЧИЛСЯ.; 27.10.2012 4:25:34
27.10.2012 3:34:42; Контроллер Modbus Tcp; *** ВЕНТИЛЯЦИЯ АВГ. ВЕНТИЛЯТОР АВГ №2. АВТОМАТИЧЕСКИ ОСТАНОВИТЬ.; 27.10.2012 4:25:34
27.10.2012 3:34:42; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. СОХРАНЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ВОДЫ К МНА. (17.97); 27.10.2012 4:25:34
27.10.2012 3:34:37; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. ТЕМПЕРАТУРА ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ВОДЫ К МНА. МИН 1. (17.98); 27.10.2012 4:25:34
27.10.2012 3:34:35; Контроллер Modbus Tcp; ВЕНТИЛЯЦИЯ АВГ. ВЕНТИЛЯТОР АВГ №1. МАГНИТНЫЙ ПУСКАТЕЛЬ ОТКЛЮЧИЛСЯ.; 27.10.2012 4:25:34
27.10.2012 3:34:35; Контроллер Modbus Tcp; *** ВЕНТИЛЯЦИЯ АВГ. ВЕНТИЛЯТОР АВГ №1. АВТОМАТИЧЕСКИ ОСТАНОВИТЬ.; 27.10.2012 4:25:34
27.10.2012 3:34:35; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. ТЕМПЕРАТУРА ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ВОДЫ К МНА. МИН 1. (17.99); 27.10.2012 4:25:34
27.10.2012 3:34:12; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. ПЕРЕПАД ДАВЛЕНИЯ НА ФИЛЬТРАХ-ГРЯЗЕУЛОВИТЕЛЯХ. МИН 1. (0.02); 27.10.2012 4:25:34
27.10.2012 3:29:06; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. ТЕМПЕРАТУРА ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ВОДЫ К МНА. МАКС 1. (20.09); 27.10.2012 4:25:34
27.10.2012 3:29:04; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. ТЕМПЕРАТУРА ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ВОДЫ К МНА. МАКС 1. (20.09); 27.10.2012 4:25:34
27.10.2012 3:29:02; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. ТЕМПЕРАТУРА ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ВОДЫ К МНА. МАКС 1. (20.1); 27.10.2012 4:25:34
27.10.2012 3:28:52; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. СОХРАНЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ВОДЫ К МНА. (20.09); 27.10.2012 3:28:59
27.10.2012 3:28:47; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. ТЕМПЕРАТУРА ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ВОДЫ К МНА. МАКС 1. (20.09); 27.10.2012 3:28:59
27.10.2012 3:28:44; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. ТЕМПЕРАТУРА ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ВОДЫ К МНА. МАКС 1. (20.09); 27.10.2012 3:28:59
27.10.2012 3:28:42; Контроллер Modbus Tcp; ВЕНТИЛЯЦИЯ АВГ. ВЕНТИЛЯТОР АВГ №1. ВКЛЮЧИЛСЯ.; 27.10.2012 3:28:59
27.10.2012 3:28:42; Контроллер Modbus Tcp; *** ВЕНТИЛЯЦИЯ АВГ. ВЕНТИЛЯТОР АВГ №1. АВТОМАТИЧЕСКИ ПУСТИТЬ.; 27.10.2012 3:28:59
27.10.2012 3:28:42; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. СОХРАНЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ВОДЫ К МНА. (20.09); 27.10.2012 3:28:59
27.10.2012 3:28:37; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. ТЕМПЕРАТУРА ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ВОДЫ К МНА. МАКС 1. (20.09); 27.10.2012 3:28:59
27.10.2012 3:28:35; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. ТЕМПЕРАТУРА ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ВОДЫ К МНА. МАКС 1. (20.09); 27.10.2012 3:28:59
27.10.2012 3:28:31; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. ТЕМПЕРАТУРА ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ВОДЫ К МНА. МАКС 1. (20.09); 27.10.2012 3:28:59
27.10.2012 3:28:28; Контроллер Modbus Tcp; ВЕНТИЛЯЦИЯ АВГ. ВЕНТИЛЯТОР АВГ №2. ВКЛЮЧИЛСЯ.; 27.10.2012 3:28:59
27.10.2012 3:28:27; Контроллер Modbus Tcp; *** ВЕНТИЛЯЦИЯ АВГ. ВЕНТИЛЯТОР АВГ №2. АВТОМАТИЧЕСКИ ПУСТИТЬ.; 27.10.2012 3:28:59
27.10.2012 3:28:27; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. ТЕМПЕРАТУРА ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ВОДЫ К МНА. МАКС 1. (20.09); 27.10.2012 3:28:59
27.10.2012 3:18:00; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. ПЕРЕПАД ДАВЛЕНИЯ НА ФИЛЬТРАХ-ГРЯЗЕУЛОВИТЕЛЯХ. МИН 1. (0.02); 27.10.2012 3:28:59
27.10.2012 3:10:27; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. ПЕРЕПАД ДАВЛЕНИЯ НА ФИЛЬТРАХ-ГРЯЗЕУЛОВИТЕЛЯХ. МИН 1. (0.01); 27.10.2012 3:28:59
27.10.2012 3:09:56; Контроллер Modbus Tcp; СХПВ. НАСОС СХПВ №2. ОТКЛЮЧЕН. ДАВЛЕНИЕ СБРОШЕНО.; 27.10.2012 3:28:59
27.10.2012 3:09:56; Контроллер Modbus Tcp; СХПВ. НАСОС СХПВ №2. МАГНИТНЫЙ ПУСКАТЕЛЬ ОТКЛЮЧИЛСЯ.; 27.10.2012 3:28:59
27.10.2012 3:09:55; Контроллер Modbus Tcp; *** СХПВ. НАСОС СХПВ №2. АВТОМАТИЧЕСКИ ОСТАНОВИТЬ.; 27.10.2012 3:28:59
27.10.2012 3:09:55; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. ДАВЛЕНИЕ В ВОДОВОЗДУШНОМ БАКЕ. МАКС 1. (3); 27.10.2012 3:28:59
27.10.2012 3:09:24; Контроллер Modbus Tcp; СХПВ. НАСОС СХПВ №2. ДАВЛЕНИЕ ВОССТАНОВЛЕНО.; 27.10.2012 3:28:59
27.10.2012 3:09:24; Контроллер Modbus Tcp; СХПВ. НАСОС СХПВ №2. ВКЛЮЧИЛСЯ.; 27.10.2012 3:28:59
27.10.2012 3:09:24; Контроллер Modbus Tcp; *** СХПВ. НАСОС СХПВ №2. АВТОМАТИЧЕСКИ ПУСТИТЬ.; 27.10.2012 3:28:59
27.10.2012 3:09:24; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. ДАВЛЕНИЕ В ВОДОВОЗДУШНОМ БАКЕ. МИН 1. (1.99); 27.10.2012 3:28:59
27.10.2012 3:08:29; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. ПЕРЕПАД ДАВЛЕНИЯ НА ФИЛЬТРАХ-ГРЯЗЕУЛОВИТЕЛЯХ. МИН 1. (0.01); 27.10.2012 3:28:59
27.10.2012 2:55:14; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. ПЕРЕПАД ДАВЛЕНИЯ НА ФИЛЬТРАХ-ГРЯЗЕУЛОВИТЕЛЯХ. МИН 1. (0.02); 27.10.2012 3:28:59
27.10.2012 2:40:42; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. ТЕМПЕРАТУРА ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ВОДЫ К МНА. МИН 1. (17.99); 27.10.2012 3:28:59
27.10.2012 2:39:14; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. ПЕРЕПАД ДАВЛЕНИЯ НА ФИЛЬТРАХ-ГРЯЗЕУЛОВИТЕЛЯХ. МИН 1. (0); 27.10.2012 3:28:59
27.10.2012 2:38:53; Контроллер Modbus Tcp; ВЕНТИЛЯЦИЯ АВГ. ВЕНТИЛЯТОР АВГ №2. МАГНИТНЫЙ ПУСКАТЕЛЬ ОТКЛЮЧИЛСЯ.; 27.10.2012 3:28:59
27.10.2012 2:38:52; Контроллер Modbus Tcp; *** ВЕНТИЛЯЦИЯ АВГ. ВЕНТИЛЯТОР АВГ №2. АВТОМАТИЧЕСКИ ОСТАНОВИТЬ.; 27.10.2012 3:28:59
27.10.2012 2:38:52; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. СОХРАНЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ВОДЫ К МНА. (17.97); 27.10.2012 3:28:59
27.10.2012 2:38:47; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. ТЕМПЕРАТУРА ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ВОДЫ К МНА. МИН 1. (17.99); 27.10.2012 3:28:59
27.10.2012 2:38:45; Контроллер Modbus Tcp; ВЕНТИЛЯЦИЯ АВГ. ВЕНТИЛЯТОР АВГ №1. МАГНИТНЫЙ ПУСКАТЕЛЬ ОТКЛЮЧИЛСЯ.; 27.10.2012 3:28:59
27.10.2012 2:38:44; Контроллер Modbus Tcp; *** ВЕНТИЛЯЦИЯ АВГ. ВЕНТИЛЯТОР АВГ №1. АВТОМАТИЧЕСКИ ОСТАНОВИТЬ.; 27.10.2012 3:28:59
27.10.2012 2:38:44; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. ТЕМПЕРАТУРА ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ВОДЫ К МНА. МИН 1. (17.99); 27.10.2012 3:28:59
27.10.2012 2:35:09; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. ПЕРЕПАД ДАВЛЕНИЯ НА ФИЛЬТРАХ-ГРЯЗЕУЛОВИТЕЛЯХ. МИН 1. (0.02); 27.10.2012 3:28:59
27.10.2012 2:33:13; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. ПЕРЕПАД ДАВЛЕНИЯ НА ФИЛЬТРАХ-ГРЯЗЕУЛОВИТЕЛЯХ. МИН 1. (0.02); 27.10.2012 3:28:59
27.10.2012 2:33:12; Контроллер Modbus Tcp; СХПВ. НАСОС СХПВ №2. ОТКЛЮЧЕН. ДАВЛЕНИЕ СБРОШЕНО.; 27.10.2012 3:28:59
27.10.2012 2:33:12; Контроллер Modbus Tcp; СХПВ. НАСОС СХПВ №2. МАГНИТНЫЙ ПУСКАТЕЛЬ ОТКЛЮЧИЛСЯ.; 27.10.2012 3:28:59
27.10.2012 2:33:11; Контроллер Modbus Tcp; *** СХПВ. НАСОС СХПВ №2. АВТОМАТИЧЕСКИ ОСТАНОВИТЬ.; 27.10.2012 3:28:59
27.10.2012 2:33:11; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. ДАВЛЕНИЕ В ВОДОВОЗДУШНОМ БАКЕ. МАКС 1. (3.01); 27.10.2012 3:28:59
27.10.2012 2:32:49; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. ТЕМПЕРАТУРА ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ВОДЫ К МНА. МАКС 1. (20.09); 27.10.2012 3:28:59
27.10.2012 2:32:46; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. ТЕМПЕРАТУРА ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ВОДЫ К МНА. МАКС 1. (20.09); 27.10.2012 3:28:59
27.10.2012 2:32:40; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. ТЕМПЕРАТУРА ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ВОДЫ К МНА. МАКС 1. (20.1); 27.10.2012 3:28:59
27.10.2012 2:32:40; Контроллер Modbus Tcp; СХПВ. НАСОС СХПВ №2. ВКЛЮЧИЛСЯ.; 27.10.2012 3:28:59
27.10.2012 2:32:38; Контроллер Modbus Tcp; *** СХПВ. НАСОС СХПВ №2. АВТОМАТИЧЕСКИ ПУСТИТЬ.; 27.10.2012 3:28:59
27.10.2012 2:32:38; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. ДАВЛЕНИЕ В ВОДОВОЗДУШНОМ БАКЕ. МИН 1. (1.99); 27.10.2012 3:28:59
27.10.2012 2:32:37; Контроллер Modbus Tcp; ВЕНТИЛЯЦИЯ АВГ. ВЕНТИЛЯТОР АВГ №1. ВКЛЮЧИЛСЯ.; 27.10.2012 3:28:59
27.10.2012 2:32:36; Контроллер Modbus Tcp; *** ВЕНТИЛЯЦИЯ АВГ. ВЕНТИЛЯТОР АВГ №1. АВТОМАТИЧЕСКИ ПУСТИТЬ.; 27.10.2012 3:28:59
27.10.2012 2:32:36; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. СОХРАНЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ВОДЫ К МНА. (20.1); 27.10.2012 3:28:59
27.10.2012 2:32:31; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. ТЕМПЕРАТУРА ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ВОДЫ К МНА. МАКС 1. (20.09); 27.10.2012 3:28:59
27.10.2012 2:32:28; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. ТЕМПЕРАТУРА ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ВОДЫ К МНА. МАКС 1. (20.09); 27.10.2012 3:28:59
27.10.2012 2:32:25; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. ТЕМПЕРАТУРА ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ВОДЫ К МНА. МАКС 1. (20.09); 27.10.2012 3:28:59
27.10.2012 2:32:18; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. ТЕМПЕРАТУРА ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ВОДЫ К МНА. МАКС 1. (20.09); 27.10.2012 3:28:59
27.10.2012 2:32:17; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. ТЕМПЕРАТУРА ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ВОДЫ К МНА. МАКС 1. (20.09); 27.10.2012 3:28:59
27.10.2012 2:32:15; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. ТЕМПЕРАТУРА ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ВОДЫ К МНА. МАКС 1. (20.09); 27.10.2012 3:28:59
27.10.2012 2:32:14; Контроллер Modbus Tcp; ВЕНТИЛЯЦИЯ АВГ. ВЕНТИЛЯТОР АВГ №2. ВКЛЮЧИЛСЯ.; 27.10.2012 3:28:59
27.10.2012 2:32:13; Контроллер Modbus Tcp; *** ВЕНТИЛЯЦИЯ АВГ. ВЕНТИЛЯТОР АВГ №2. АВТОМАТИЧЕСКИ ПУСТИТЬ.; 27.10.2012 3:28:59
27.10.2012 2:32:13; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. ТЕМПЕРАТУРА ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ВОДЫ К МНА. МАКС 1. (20.09); 27.10.2012 3:28:59
27.10.2012 2:07:11; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. ПЕРЕПАД ДАВЛЕНИЯ НА ФИЛЬТРАХ-ГРЯЗЕУЛОВИТЕЛЯХ. МИН 1. (0.02); 27.10.2012 3:28:59
27.10.2012 1:58:21; Контроллер Modbus Tcp; СХПВ. НАСОС СХПВ №2. ОТКЛЮЧЕН. ДАВЛЕНИЕ СБРОШЕНО.; 27.10.2012 3:28:59
27.10.2012 1:58:21; Контроллер Modbus Tcp; СХПВ. НАСОС СХПВ №2. МАГНИТНЫЙ ПУСКАТЕЛЬ ОТКЛЮЧИЛСЯ.; 27.10.2012 3:28:59
27.10.2012 1:58:20; Контроллер Modbus Tcp; *** СХПВ. НАСОС СХПВ №2. АВТОМАТИЧЕСКИ ОСТАНОВИТЬ.; 27.10.2012 3:28:59
27.10.2012 1:58:20; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. ДАВЛЕНИЕ В ВОДОВОЗДУШНОМ БАКЕ. МАКС 1. (3.01); 27.10.2012 3:28:59
27.10.2012 1:57:48; Контроллер Modbus Tcp; СХПВ. НАСОС СХПВ №2. ВКЛЮЧИЛСЯ.; 27.10.2012 3:28:59
27.10.2012 1:57:47; Контроллер Modbus Tcp; *** СХПВ. НАСОС СХПВ №2. АВТОМАТИЧЕСКИ ПУСТИТЬ.; 27.10.2012 3:28:59
27.10.2012 1:57:47; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. ДАВЛЕНИЕ В ВОДОВОЗДУШНОМ БАКЕ. МИН 1. (1.99); 27.10.2012 3:28:59
27.10.2012 1:49:48; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. ПЕРЕПАД ДАВЛЕНИЯ НА ФИЛЬТРАХ-ГРЯЗЕУЛОВИТЕЛЯХ. МИН 1. (0.02); 27.10.2012 3:28:59
27.10.2012 1:39:10; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. ПЕРЕПАД ДАВЛЕНИЯ НА ФИЛЬТРАХ-ГРЯЗЕУЛОВИТЕЛЯХ. МИН 1. (0.02); 27.10.2012 3:28:59
27.10.2012 1:38:11; Контроллер Modbus Tcp; ВЕНТИЛЯЦИЯ АВГ. ВЕНТИЛЯТОР АВГ №2. МАГНИТНЫЙ ПУСКАТЕЛЬ ОТКЛЮЧИЛСЯ.; 27.10.2012 3:28:59
27.10.2012 1:38:11; Контроллер Modbus Tcp; *** ВЕНТИЛЯЦИЯ АВГ. ВЕНТИЛЯТОР АВГ №2. АВТОМАТИЧЕСКИ ОСТАНОВИТЬ.; 27.10.2012 3:28:59
27.10.2012 1:38:11; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. СОХРАНЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ВОДЫ К МНА. (17.97); 27.10.2012 3:28:59
27.10.2012 1:38:06; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. ТЕМПЕРАТУРА ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ВОДЫ К МНА. МИН 1. (17.99); 27.10.2012 3:28:59
27.10.2012 1:38:04; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. ТЕМПЕРАТУРА ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ВОДЫ К МНА. МИН 1. (17.99); 27.10.2012 3:28:59
27.10.2012 1:38:01; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. ТЕМПЕРАТУРА ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ВОДЫ К МНА. МИН 1. (17.99); 27.10.2012 3:28:59
27.10.2012 1:33:29; Контроллер Modbus Tcp; СХПВ. НАСОС СХПВ №2. ОТКЛЮЧЕН. ДАВЛЕНИЕ СБРОШЕНО.; 27.10.2012 3:28:59
27.10.2012 1:33:29; Контроллер Modbus Tcp; СХПВ. НАСОС СХПВ №2. МАГНИТНЫЙ ПУСКАТЕЛЬ ОТКЛЮЧИЛСЯ.; 27.10.2012 3:28:59
27.10.2012 1:33:29; Контроллер Modbus Tcp; *** СХПВ. НАСОС СХПВ №2. АВТОМАТИЧЕСКИ ОСТАНОВИТЬ.; 27.10.2012 3:28:59
27.10.2012 1:33:29; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. ДАВЛЕНИЕ В ВОДОВОЗДУШНОМ БАКЕ. МАКС 1. (3.01); 27.10.2012 3:28:59
27.10.2012 1:32:57; Контроллер Modbus Tcp; СХПВ. НАСОС СХПВ №2. ДАВЛЕНИЕ ВОССТАНОВЛЕНО.; 27.10.2012 3:28:59
27.10.2012 1:32:57; Контроллер Modbus Tcp; СХПВ. НАСОС СХПВ №2. ВКЛЮЧИЛСЯ.; 27.10.2012 3:28:59
27.10.2012 1:32:56; Контроллер Modbus Tcp; *** СХПВ. НАСОС СХПВ №2. АВТОМАТИЧЕСКИ ПУСТИТЬ.; 27.10.2012 3:28:59
27.10.2012 1:32:56; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. ДАВЛЕНИЕ В ВОДОВОЗДУШНОМ БАКЕ. МИН 1. (1.99); 27.10.2012 3:28:59
27.10.2012 1:31:52; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. ПЕРЕПАД ДАВЛЕНИЯ НА ФИЛЬТРАХ-ГРЯЗЕУЛОВИТЕЛЯХ. МИН 1. (0.02); 27.10.2012 3:28:59
27.10.2012 1:27:32; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. ТЕМПЕРАТУРА ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ВОДЫ К МНА. МАКС 1. (20.09); 27.10.2012 3:28:59
27.10.2012 1:27:29; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. ТЕМПЕРАТУРА ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ВОДЫ К МНА. МАКС 1. (20.1); 27.10.2012 3:28:59
27.10.2012 1:27:25; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. ТЕМПЕРАТУРА ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ВОДЫ К МНА. МАКС 1. (20.09); 27.10.2012 3:28:59
27.10.2012 1:27:20; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. ТЕМПЕРАТУРА ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ВОДЫ К МНА. МАКС 1. (20.1); 27.10.2012 3:28:59
27.10.2012 1:27:18; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. ТЕМПЕРАТУРА ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ВОДЫ К МНА. МАКС 1. (20.09); 27.10.2012 3:28:59
27.10.2012 1:27:14; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. ТЕМПЕРАТУРА ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ВОДЫ К МНА. МАКС 1. (20.09); 27.10.2012 3:28:59
27.10.2012 1:27:12; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. ТЕМПЕРАТУРА ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ВОДЫ К МНА. МАКС 1. (20.09); 27.10.2012 3:28:59
27.10.2012 1:27:09; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. ТЕМПЕРАТУРА ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ВОДЫ К МНА. МАКС 1. (20.09); 27.10.2012 3:28:59
27.10.2012 1:27:08; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. ТЕМПЕРАТУРА ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ВОДЫ К МНА. МАКС 1. (20.09); 27.10.2012 3:28:59
27.10.2012 1:27:03; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. ТЕМПЕРАТУРА ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ВОДЫ К МНА. МАКС 1. (20.09); 27.10.2012 3:28:59
27.10.2012 1:27:02; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. ТЕМПЕРАТУРА ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ВОДЫ К МНА. МАКС 1. (20.09); 27.10.2012 3:28:59
27.10.2012 1:26:56; Контроллер Modbus Tcp; ВЕНТИЛЯЦИЯ АВГ. ВЕНТИЛЯТОР АВГ №2. ВКЛЮЧИЛСЯ.; 27.10.2012 3:28:59
27.10.2012 1:26:55; Контроллер Modbus Tcp; *** ВЕНТИЛЯЦИЯ АВГ. ВЕНТИЛЯТОР АВГ №2. АВТОМАТИЧЕСКИ ПУСТИТЬ.; 27.10.2012 3:28:59
27.10.2012 1:26:55; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. ТЕМПЕРАТУРА ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ВОДЫ К МНА. МАКС 1. (20.09); 27.10.2012 3:28:59
27.10.2012 1:03:53; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. ПЕРЕПАД ДАВЛЕНИЯ НА ФИЛЬТРАХ-ГРЯЗЕУЛОВИТЕЛЯХ. МИН 1. (0.02); 27.10.2012 3:28:59
27.10.2012 1:03:10; Контроллер Modbus Tcp; СХПВ. НАСОС СХПВ №2. ОТКЛЮЧЕН. ДАВЛЕНИЕ СБРОШЕНО.; 27.10.2012 3:28:59
27.10.2012 1:03:10; Контроллер Modbus Tcp; СХПВ. НАСОС СХПВ №2. МАГНИТНЫЙ ПУСКАТЕЛЬ ОТКЛЮЧИЛСЯ.; 27.10.2012 3:28:59
27.10.2012 1:03:09; Контроллер Modbus Tcp; *** СХПВ. НАСОС СХПВ №2. АВТОМАТИЧЕСКИ ОСТАНОВИТЬ.; 27.10.2012 3:28:59
27.10.2012 1:03:09; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. ДАВЛЕНИЕ В ВОДОВОЗДУШНОМ БАКЕ. МАКС 1. (3.01); 27.10.2012 3:28:59
27.10.2012 1:03:05; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. ПЕРЕПАД ДАВЛЕНИЯ НА ФИЛЬТРАХ-ГРЯЗЕУЛОВИТЕЛЯХ. МИН 1. (-0.02); 27.10.2012 3:28:59
27.10.2012 1:02:38; Контроллер Modbus Tcp; СХПВ. НАСОС СХПВ №2. ВКЛЮЧИЛСЯ.; 27.10.2012 3:28:59
27.10.2012 1:02:37; Контроллер Modbus Tcp; *** СХПВ. НАСОС СХПВ №2. АВТОМАТИЧЕСКИ ПУСТИТЬ.; 27.10.2012 3:28:59
27.10.2012 1:02:37; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. ДАВЛЕНИЕ В ВОДОВОЗДУШНОМ БАКЕ. МИН 1. (1.99); 27.10.2012 3:28:59
27.10.2012 0:57:46; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. ПЕРЕПАД ДАВЛЕНИЯ НА ФИЛЬТРАХ-ГРЯЗЕУЛОВИТЕЛЯХ. МИН 1. (0.02); 27.10.2012 3:28:59
27.10.2012 0:49:18; Контроллер Modbus Tcp; ВЫТЯЖНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. ВЫТЯЖНОЙ ВЕНТИЛЯТОР №2. ОТКЛЮЧИЛСЯ. ДАВЛЕНИЕ СБРОШЕНО.; 27.10.2012 3:28:59
27.10.2012 0:49:14; Контроллер Modbus Tcp; ВЫТЯЖНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. ВЫТЯЖНОЙ ВЕНТИЛЯТОР №2. МАГНИТНЫЙ ПУСКАТЕЛЬ ОТКЛЮЧИЛСЯ.; 27.10.2012 3:28:59
27.10.2012 0:38:30; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. ПЕРЕПАД ДАВЛЕНИЯ НА ФИЛЬТРАХ-ГРЯЗЕУЛОВИТЕЛЯХ. МИН 1. (-0.01); 27.10.2012 3:28:59
27.10.2012 0:36:42; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. ПЕРЕПАД ДАВЛЕНИЯ НА ФИЛЬТРАХ-ГРЯЗЕУЛОВИТЕЛЯХ. МИН 1. (0.02); 27.10.2012 3:28:59
27.10.2012 0:34:15; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. ПЕРЕПАД ДАВЛЕНИЯ НА ФИЛЬТРАХ-ГРЯЗЕУЛОВИТЕЛЯХ. МИН 1. (0.02); 27.10.2012 3:28:59
27.10.2012 0:31:50; Контроллер Modbus Tcp; СХПВ. НАСОС СХПВ №2. ОТКЛЮЧЕН. ДАВЛЕНИЕ СБРОШЕНО.; 27.10.2012 3:28:59
27.10.2012 0:31:50; Контроллер Modbus Tcp; СХПВ. НАСОС СХПВ №2. МАГНИТНЫЙ ПУСКАТЕЛЬ ОТКЛЮЧИЛСЯ.; 27.10.2012 3:28:59
27.10.2012 0:31:49; Контроллер Modbus Tcp; *** СХПВ. НАСОС СХПВ №2. АВТОМАТИЧЕСКИ ОСТАНОВИТЬ.; 27.10.2012 3:28:59
27.10.2012 0:31:49; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. ДАВЛЕНИЕ В ВОДОВОЗДУШНОМ БАКЕ. МАКС 1. (3.01); 27.10.2012 3:28:59
27.10.2012 0:31:18; Контроллер Modbus Tcp; СХПВ. НАСОС СХПВ №2. ДАВЛЕНИЕ ВОССТАНОВЛЕНО.; 27.10.2012 3:28:59
27.10.2012 0:31:18; Контроллер Modbus Tcp; СХПВ. НАСОС СХПВ №2. ВКЛЮЧИЛСЯ.; 27.10.2012 3:28:59
27.10.2012 0:31:17; Контроллер Modbus Tcp; *** СХПВ. НАСОС СХПВ №2. АВТОМАТИЧЕСКИ ПУСТИТЬ.; 27.10.2012 3:28:59
27.10.2012 0:31:17; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. ДАВЛЕНИЕ В ВОДОВОЗДУШНОМ БАКЕ. МИН 1. (1.99); 27.10.2012 3:28:59
27.10.2012 0:29:06; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. ТЕМПЕРАТУРА ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ВОДЫ К МНА. МИН 1. (17.99); 27.10.2012 3:28:59
27.10.2012 0:27:28; Контроллер Modbus Tcp; ВЕНТИЛЯЦИЯ АВГ. ВЕНТИЛЯТОР АВГ №2. МАГНИТНЫЙ ПУСКАТЕЛЬ ОТКЛЮЧИЛСЯ.; 27.10.2012 3:28:59
27.10.2012 0:27:27; Контроллер Modbus Tcp; *** ВЕНТИЛЯЦИЯ АВГ. ВЕНТИЛЯТОР АВГ №2. АВТОМАТИЧЕСКИ ОСТАНОВИТЬ.; 27.10.2012 3:28:59
27.10.2012 0:27:27; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. СОХРАНЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ВОДЫ К МНА. (17.97); 27.10.2012 3:28:59
27.10.2012 0:27:22; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. ТЕМПЕРАТУРА ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ВОДЫ К МНА. МИН 1. (17.97); 27.10.2012 3:28:59
27.10.2012 0:27:20; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. ТЕМПЕРАТУРА ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ВОДЫ К МНА. МИН 1. (17.99); 27.10.2012 3:28:59
27.10.2012 0:27:17; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. ТЕМПЕРАТУРА ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ВОДЫ К МНА. МИН 1. (17.99); 27.10.2012 3:28:59
27.10.2012 0:27:15; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. ТЕМПЕРАТУРА ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ВОДЫ К МНА. МИН 1. (17.99); 27.10.2012 3:28:59
27.10.2012 0:22:51; Контроллер Modbus Tcp; СХПВ. НАСОС АРТСКВАЖИНЫ №1. МАГНИТНЫЙ ПУСКАТЕЛЬ ОТКЛЮЧИЛСЯ.; 27.10.2012 3:28:59
27.10.2012 0:17:33; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. ТЕМПЕРАТУРА ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ВОДЫ К МНА. МАКС 1. (20.09); 27.10.2012 3:28:59
27.10.2012 0:17:25; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. ТЕМПЕРАТУРА ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ВОДЫ К МНА. МАКС 1. (20.09); 27.10.2012 3:28:59
27.10.2012 0:17:21; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. ТЕМПЕРАТУРА ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ВОДЫ К МНА. МАКС 1. (20.09); 27.10.2012 3:28:59
27.10.2012 0:17:19; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. ТЕМПЕРАТУРА ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ВОДЫ К МНА. МАКС 1. (20.09); 27.10.2012 3:28:59
27.10.2012 0:17:16; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. ТЕМПЕРАТУРА ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ВОДЫ К МНА. МАКС 1. (20.09); 27.10.2012 3:28:59
27.10.2012 0:17:13; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. ТЕМПЕРАТУРА ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ВОДЫ К МНА. МАКС 1. (20.09); 27.10.2012 3:28:59
27.10.2012 0:17:11; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. ТЕМПЕРАТУРА ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ВОДЫ К МНА. МАКС 1. (20.09); 27.10.2012 3:28:59
27.10.2012 0:16:57; Контроллер Modbus Tcp; ВЕНТИЛЯЦИЯ АВГ. ВЕНТИЛЯТОР АВГ №2. ВКЛЮЧИЛСЯ.; 27.10.2012 3:28:59
27.10.2012 0:16:56; Контроллер Modbus Tcp; *** ВЕНТИЛЯЦИЯ АВГ. ВЕНТИЛЯТОР АВГ №2. АВТОМАТИЧЕСКИ ПУСТИТЬ.; 27.10.2012 3:28:59
27.10.2012 0:16:56; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. ТЕМПЕРАТУРА ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ВОДЫ К МНА. МАКС 1. (20.09); 27.10.2012 3:28:59
27.10.2012 0:04:00; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. ПЕРЕПАД ДАВЛЕНИЯ НА ФИЛЬТРАХ-ГРЯЗЕУЛОВИТЕЛЯХ. МИН 1. (0.02); 27.10.2012 3:28:59
26.10.2012 23:58:12; Контроллер Modbus Tcp; СХПВ. НАСОС СХПВ №2. ОТКЛЮЧЕН. ДАВЛЕНИЕ СБРОШЕНО.; 27.10.2012 3:28:59
26.10.2012 23:58:12; Контроллер Modbus Tcp; СХПВ. НАСОС СХПВ №2. МАГНИТНЫЙ ПУСКАТЕЛЬ ОТКЛЮЧИЛСЯ.; 27.10.2012 3:28:59
26.10.2012 23:58:11; Контроллер Modbus Tcp; *** СХПВ. НАСОС СХПВ №2. АВТОМАТИЧЕСКИ ОСТАНОВИТЬ.; 27.10.2012 3:28:59
26.10.2012 23:58:11; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. ДАВЛЕНИЕ В ВОДОВОЗДУШНОМ БАКЕ. МАКС 1. (3); 27.10.2012 3:28:59
26.10.2012 23:57:40; Контроллер Modbus Tcp; СХПВ. НАСОС СХПВ №2. ВКЛЮЧИЛСЯ.; 27.10.2012 3:28:59
26.10.2012 23:57:39; Контроллер Modbus Tcp; *** СХПВ. НАСОС СХПВ №2. АВТОМАТИЧЕСКИ ПУСТИТЬ.; 27.10.2012 3:28:59
26.10.2012 23:57:39; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. ДАВЛЕНИЕ В ВОДОВОЗДУШНОМ БАКЕ. МИН 1. (1.99); 27.10.2012 3:28:59
26.10.2012 23:46:24; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. ПЕРЕПАД ДАВЛЕНИЯ НА ФИЛЬТРАХ-ГРЯЗЕУЛОВИТЕЛЯХ. МИН 1. (0.01); 27.10.2012 3:28:59
26.10.2012 23:45:56; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. ПЕРЕПАД ДАВЛЕНИЯ НА ФИЛЬТРАХ-ГРЯЗЕУЛОВИТЕЛЯХ. МИН 1. (0.02); 27.10.2012 3:28:59
26.10.2012 23:31:29; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. ПЕРЕПАД ДАВЛЕНИЯ НА ФИЛЬТРАХ-ГРЯЗЕУЛОВИТЕЛЯХ. МИН 1. (0.02); 27.10.2012 3:28:59
26.10.2012 23:30:13; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. ПЕРЕПАД ДАВЛЕНИЯ НА ФИЛЬТРАХ-ГРЯЗЕУЛОВИТЕЛЯХ. МИН 1. (0.01); 27.10.2012 3:28:59
26.10.2012 23:21:25; Контроллер Modbus Tcp; СХПВ. НАСОС СХПВ №2. ОТКЛЮЧЕН. ДАВЛЕНИЕ СБРОШЕНО.; 27.10.2012 3:28:59
26.10.2012 23:21:25; Контроллер Modbus Tcp; СХПВ. НАСОС СХПВ №2. МАГНИТНЫЙ ПУСКАТЕЛЬ ОТКЛЮЧИЛСЯ.; 27.10.2012 3:28:59
26.10.2012 23:21:25; Контроллер Modbus Tcp; *** СХПВ. НАСОС СХПВ №2. АВТОМАТИЧЕСКИ ОСТАНОВИТЬ.; 27.10.2012 3:28:59
26.10.2012 23:21:25; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. ДАВЛЕНИЕ В ВОДОВОЗДУШНОМ БАКЕ. МАКС 1. (3); 27.10.2012 3:28:59
26.10.2012 23:21:21; Контроллер Modbus Tcp; ВЕНТИЛЯЦИЯ АВГ. ВЕНТИЛЯТОР АВГ №2. МАГНИТНЫЙ ПУСКАТЕЛЬ ОТКЛЮЧИЛСЯ.; 27.10.2012 3:28:59
26.10.2012 23:21:20; Контроллер Modbus Tcp; *** ВЕНТИЛЯЦИЯ АВГ. ВЕНТИЛЯТОР АВГ №2. АВТОМАТИЧЕСКИ ОСТАНОВИТЬ.; 27.10.2012 3:28:59
26.10.2012 23:21:20; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. СОХРАНЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ВОДЫ К МНА. (17.97); 27.10.2012 3:28:59
26.10.2012 23:21:15; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. ТЕМПЕРАТУРА ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ВОДЫ К МНА. МИН 1. (17.99); 27.10.2012 3:28:59
26.10.2012 23:21:13; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. ТЕМПЕРАТУРА ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ВОДЫ К МНА. МИН 1. (17.98); 27.10.2012 3:28:59
26.10.2012 23:20:53; Контроллер Modbus Tcp; СХПВ. НАСОС СХПВ №2. ВКЛЮЧИЛСЯ.; 27.10.2012 3:28:59
26.10.2012 23:20:53; Контроллер Modbus Tcp; *** СХПВ. НАСОС СХПВ №2. АВТОМАТИЧЕСКИ ПУСТИТЬ.; 27.10.2012 3:28:59
26.10.2012 23:20:53; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. ДАВЛЕНИЕ В ВОДОВОЗДУШНОМ БАКЕ. МИН 1. (1.99); 27.10.2012 3:28:59
26.10.2012 23:19:32; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. ПЕРЕПАД ДАВЛЕНИЯ НА ФИЛЬТРАХ-ГРЯЗЕУЛОВИТЕЛЯХ. МИН 1. (0.02); 27.10.2012 3:28:59
26.10.2012 23:15:33; Контроллер Modbus Tcp; ВЫТЯЖНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. ВЫТЯЖНОЙ ВЕНТИЛЯТОР №2. ВКЛЮЧИЛСЯ.; 27.10.2012 3:28:59
26.10.2012 23:15:16; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. ПЕРЕПАД ДАВЛЕНИЯ НА ФИЛЬТРАХ-ГРЯЗЕУЛОВИТЕЛЯХ. МИН 1. (0.02); 27.10.2012 3:28:59
26.10.2012 23:12:04; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. ТЕМПЕРАТУРА ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ВОДЫ К МНА. МАКС 1. (20.09); 27.10.2012 3:28:59
26.10.2012 23:11:59; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. ТЕМПЕРАТУРА ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ВОДЫ К МНА. МАКС 1. (20.09); 27.10.2012 3:28:59
26.10.2012 23:11:53; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. ТЕМПЕРАТУРА ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ВОДЫ К МНА. МАКС 1. (20.09); 27.10.2012 3:28:59
26.10.2012 23:11:51; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. ТЕМПЕРАТУРА ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ВОДЫ К МНА. МАКС 1. (20.09); 27.10.2012 3:28:59
26.10.2012 23:11:47; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. ТЕМПЕРАТУРА ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ВОДЫ К МНА. МАКС 1. (20.09); 27.10.2012 3:28:59
26.10.2012 23:11:43; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. ТЕМПЕРАТУРА ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ВОДЫ К МНА. МАКС 1. (20.09); 27.10.2012 3:28:59
26.10.2012 23:11:41; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. ТЕМПЕРАТУРА ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ВОДЫ К МНА. МАКС 1. (20.09); 27.10.2012 3:28:59
26.10.2012 23:11:39; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. ТЕМПЕРАТУРА ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ВОДЫ К МНА. МАКС 1. (20.09); 27.10.2012 3:28:59
26.10.2012 23:11:33; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. ТЕМПЕРАТУРА ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ВОДЫ К МНА. МАКС 1. (20.09); 27.10.2012 3:28:59
26.10.2012 23:11:31; Контроллер Modbus Tcp; ВЕНТИЛЯЦИЯ АВГ. ВЕНТИЛЯТОР АВГ №2. ВКЛЮЧИЛСЯ.; 27.10.2012 3:28:59
26.10.2012 23:11:31; Контроллер Modbus Tcp; *** ВЕНТИЛЯЦИЯ АВГ. ВЕНТИЛЯТОР АВГ №2. АВТОМАТИЧЕСКИ ПУСТИТЬ.; 27.10.2012 3:28:59
26.10.2012 23:11:31; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. ТЕМПЕРАТУРА ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ВОДЫ К МНА. МАКС 1. (20.09); 27.10.2012 3:28:59
26.10.2012 23:00:12; Контроллер Modbus Tcp; СХПВ. НАСОС АРТСКВАЖИНЫ №1. ВКЛЮЧИЛСЯ.; 26.10.2012 23:00:15
26.10.2012 22:59:20; Контроллер Modbus Tcp; СХПВ. НАСОС АРТСКВАЖИНЫ №2. МАГНИТНЫЙ ПУСКАТЕЛЬ ОТКЛЮЧИЛСЯ.; 26.10.2012 23:00:15
26.10.2012 22:46:04; Контроллер Modbus Tcp; СХПВ. НАСОС СХПВ №2. ОТКЛЮЧЕН. ДАВЛЕНИЕ СБРОШЕНО.; 26.10.2012 23:00:15
26.10.2012 22:46:04; Контроллер Modbus Tcp; СХПВ. НАСОС СХПВ №2. МАГНИТНЫЙ ПУСКАТЕЛЬ ОТКЛЮЧИЛСЯ.; 26.10.2012 23:00:15
26.10.2012 22:46:03; Контроллер Modbus Tcp; *** СХПВ. НАСОС СХПВ №2. АВТОМАТИЧЕСКИ ОСТАНОВИТЬ.; 26.10.2012 23:00:15
26.10.2012 22:46:03; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. ДАВЛЕНИЕ В ВОДОВОЗДУШНОМ БАКЕ. МАКС 1. (3); 26.10.2012 23:00:15
26.10.2012 22:45:31; Контроллер Modbus Tcp; СХПВ. НАСОС СХПВ №2. ВКЛЮЧИЛСЯ.; 26.10.2012 23:00:15
26.10.2012 22:45:31; Контроллер Modbus Tcp; *** СХПВ. НАСОС СХПВ №2. АВТОМАТИЧЕСКИ ПУСТИТЬ.; 26.10.2012 23:00:15
26.10.2012 22:45:31; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. ДАВЛЕНИЕ В ВОДОВОЗДУШНОМ БАКЕ. МИН 1. (1.99); 26.10.2012 23:00:15
26.10.2012 22:32:01; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. САРД. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ МЕХАНИЗМ 1. ОТКРЫТ.; 26.10.2012 23:00:15
26.10.2012 22:31:59; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. САРД. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ МЕХАНИЗМ 2. ОТКРЫТ.; 26.10.2012 23:00:15
26.10.2012 22:18:58; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. УСТАНОВЛЕН ГОРЯЧИЙ РЕЗЕРВ.; 26.10.2012 23:00:15
26.10.2012 22:18:58; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ЗАДВИЖКА №28. ОТКРЫЛАСЬ.; 26.10.2012 23:00:15
26.10.2012 22:15:41; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ЗАДВИЖКА №28. ОТКРЫВАЕТСЯ.; 26.10.2012 22:16:00
26.10.2012 22:15:31; Контроллер Modbus Tcp; ***НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ЗАДВИЖКА №28. ОТКРЫТЬ АВТ.; 26.10.2012 22:16:00
26.10.2012 22:15:31; Контроллер Modbus Tcp; СХПВ. НАСОС СХПВ №2. ОТКЛЮЧЕН. ДАВЛЕНИЕ СБРОШЕНО.; 26.10.2012 22:16:00
26.10.2012 22:15:31; Контроллер Modbus Tcp; СХПВ. НАСОС СХПВ №2. МАГНИТНЫЙ ПУСКАТЕЛЬ ОТКЛЮЧИЛСЯ.; 26.10.2012 22:16:00
26.10.2012 22:15:30; Контроллер Modbus Tcp; *** СХПВ. НАСОС СХПВ №2. АВТОМАТИЧЕСКИ ОСТАНОВИТЬ.; 26.10.2012 22:16:00
26.10.2012 22:15:30; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. ДАВЛЕНИЕ В ВОДОВОЗДУШНОМ БАКЕ. МАКС 1. (3.01); 26.10.2012 22:16:00
26.10.2012 22:14:58; Контроллер Modbus Tcp; СХПВ. НАСОС СХПВ №2. ВКЛЮЧИЛСЯ.; 26.10.2012 22:15:00
26.10.2012 22:14:58; Контроллер Modbus Tcp; *** СХПВ. НАСОС СХПВ №2. АВТОМАТИЧЕСКИ ПУСТИТЬ.; 26.10.2012 22:15:00
26.10.2012 22:14:58; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. ДАВЛЕНИЕ В ВОДОВОЗДУШНОМ БАКЕ. МИН 1. (1.99); 26.10.2012 22:15:00
26.10.2012 22:14:46; Контроллер Modbus Tcp; МНА1. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА1. ПРОДУВОЧНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. МАГНИТНЫЙ ПУСКАТЕЛЬ ОТКЛЮЧЕН. ЕСТЬ ДАВЛЕНИЕ.; 26.10.2012 22:15:00
26.10.2012 22:14:41; Контроллер Modbus Tcp; МНА1. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА1. ПРОДУВОЧНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. МАГНИТНЫЙ ПУСКАТЕЛЬ ОТКЛЮЧИЛСЯ.; 26.10.2012 22:15:00
26.10.2012 22:14:40; Контроллер Modbus Tcp; *** МНА1. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА1. ПРОДУВОЧНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. АВТОМАТИЧЕСКИ ОСТАНОВИТЬ.; 26.10.2012 22:15:00
26.10.2012 22:14:40; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-1. ВКЛЮЧИЛСЯ.; 26.10.2012 22:15:00
26.10.2012 22:14:40; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-1. ЗАДВИЖКА №22. ОТКРЫЛАСЬ.; 26.10.2012 22:15:00
26.10.2012 22:13:18; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. ДАВЛЕНИЕ НЕФТИ НА ПРИЕМЕ МНС (ТОЧНО), ТОЧКА 1. МИН. (5.38); 26.10.2012 22:13:28
26.10.2012 22:13:18; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. ДАВЛЕНИЕ НЕФТИ НА ПРИЕМЕ МНС (ГРУБО). МИН. (5.38); 26.10.2012 22:13:28
26.10.2012 22:11:33; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. САРД. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ МЕХАНИЗМ 2. ОТКРЫТ.; 26.10.2012 22:13:28
26.10.2012 22:11:33; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. САРД. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ МЕХАНИЗМ 1. ОТКРЫТ.; 26.10.2012 22:13:28
26.10.2012 22:11:27; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-1. Записать в АМ дату и время начала учета работы.; 26.10.2012 22:13:28
26.10.2012 22:11:27; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-1. ДВИГАТЕЛЬ ВКЛЮЧИЛСЯ.; 26.10.2012 22:13:28
26.10.2012 22:11:27; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА1. ВВ ВКЛЮЧЕН.; 26.10.2012 22:13:28
26.10.2012 22:11:26; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА1. ВВ ВКЛЮЧИТЬ.; 26.10.2012 22:13:28
26.10.2012 22:11:22; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. САРД. ПРИКРЫТЬ ЗАСЛОНКИ.; 26.10.2012 22:13:28
26.10.2012 22:10:46; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-1. ЗАДВИЖКА №22. ОТКРЫВАЕТСЯ.; 26.10.2012 22:13:28
26.10.2012 22:10:36; Контроллер Modbus Tcp; ***НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-1. ЗАДВИЖКА №22. ОТКРЫТЬ АВТ.; 26.10.2012 22:13:28
26.10.2012 22:10:36; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-1. ВЫПОЛНЕНИЕ ПРОГРАММЫ 2 (НА ОТКРЫВАЮЩУЮСЯ ЗАДВИЖКУ).; 26.10.2012 22:13:28
26.10.2012 22:10:36; Контроллер Modbus Tcp; *** НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-1. ПУСТИТЬ.; 26.10.2012 22:13:28
26.10.2012 22:10:36; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-1. ВЫПОЛНЕНИЕ КОМАНДЫ ИЗ РДП.; 26.10.2012 22:13:28
26.10.2012 21:55:49; APM оператора 1; Демаскирование готовности №15 МНА-4 (РАЗРАБОТЧИК); 26.10.2012 22:13:28
26.10.2012 21:55:43; APM оператора 1; Демаскирование готовности №15 МНА-3 (РАЗРАБОТЧИК); 26.10.2012 22:13:28
26.10.2012 21:55:42; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. УРОВЕНЬ В БАКЕ ОБОРОТНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ. МАКС 1. (2087.7); 26.10.2012 22:13:28
26.10.2012 21:55:15; APM оператора 1; Демаскирование готовности №15 МНА-2 (РАЗРАБОТЧИК); 26.10.2012 22:13:28
26.10.2012 21:55:08; APM оператора 1; Демаскирование готовности №18 МНА-1 (РАЗРАБОТЧИК); 26.10.2012 22:13:28
26.10.2012 21:54:49; APM оператора 1; Демаскирование готовности №15 МНА-1 (РАЗРАБОТЧИК); 26.10.2012 22:13:28
26.10.2012 21:43:55; Контроллер Modbus Tcp; СХПВ. НАСОС СХПВ №2. ОТКЛЮЧЕН. ДАВЛЕНИЕ СБРОШЕНО.; 26.10.2012 22:13:28
26.10.2012 21:43:55; Контроллер Modbus Tcp; СХПВ. НАСОС СХПВ №2. МАГНИТНЫЙ ПУСКАТЕЛЬ ОТКЛЮЧИЛСЯ.; 26.10.2012 22:13:28
26.10.2012 21:43:54; Контроллер Modbus Tcp; *** СХПВ. НАСОС СХПВ №2. АВТОМАТИЧЕСКИ ОСТАНОВИТЬ.; 26.10.2012 22:13:28
26.10.2012 21:43:54; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. ДАВЛЕНИЕ В ВОДОВОЗДУШНОМ БАКЕ. МАКС 1. (3); 26.10.2012 22:13:28
26.10.2012 21:43:22; Контроллер Modbus Tcp; СХПВ. НАСОС СХПВ №2. ВКЛЮЧИЛСЯ.; 26.10.2012 22:13:28
26.10.2012 21:43:22; Контроллер Modbus Tcp; *** СХПВ. НАСОС СХПВ №2. АВТОМАТИЧЕСКИ ПУСТИТЬ.; 26.10.2012 22:13:28
26.10.2012 21:43:22; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. ДАВЛЕНИЕ В ВОДОВОЗДУШНОМ БАКЕ. МИН 1. (1.99); 26.10.2012 22:13:28
26.10.2012 21:40:05; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА1. ТЕМПЕРАТУРА ВОЗДУХА В КОРПУСЕ ЭД. МАКС 1. (18.72); 26.10.2012 22:13:28
26.10.2012 21:11:05; Контроллер Modbus Tcp; СХПВ. НАСОС СХПВ №2. ОТКЛЮЧЕН. ДАВЛЕНИЕ СБРОШЕНО.; 26.10.2012 22:13:28
26.10.2012 21:11:05; Контроллер Modbus Tcp; СХПВ. НАСОС СХПВ №2. МАГНИТНЫЙ ПУСКАТЕЛЬ ОТКЛЮЧИЛСЯ.; 26.10.2012 22:13:28
26.10.2012 21:11:04; Контроллер Modbus Tcp; *** СХПВ. НАСОС СХПВ №2. АВТОМАТИЧЕСКИ ОСТАНОВИТЬ.; 26.10.2012 22:13:28
26.10.2012 21:11:04; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. ДАВЛЕНИЕ В ВОДОВОЗДУШНОМ БАКЕ. МАКС 1. (3.01); 26.10.2012 22:13:28
26.10.2012 21:10:31; Контроллер Modbus Tcp; СХПВ. НАСОС СХПВ №2. ВКЛЮЧИЛСЯ.; 26.10.2012 22:13:28
26.10.2012 21:10:31; Контроллер Modbus Tcp; *** СХПВ. НАСОС СХПВ №2. АВТОМАТИЧЕСКИ ПУСТИТЬ.; 26.10.2012 22:13:28
26.10.2012 21:10:31; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. ДАВЛЕНИЕ В ВОДОВОЗДУШНОМ БАКЕ. МИН 1. (1.99); 26.10.2012 22:13:28
26.10.2012 20:57:06; Контроллер Modbus Tcp; СИСТЕМА ОБОРОТНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ. НАСОС ОБОРОТНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ №1. ОТКЛЮЧИЛСЯ. ДАВЛЕНИЕ СБРОШЕНО.; 26.10.2012 22:13:28
26.10.2012 20:57:05; Контроллер Modbus Tcp; СИСТЕМА ОБОРОТНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ. НАСОС ОБОРОТНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ №1. МАГНИТНЫЙ ПУСКАТЕЛЬ ОТКЛЮЧЕН ПО МЕСТУ.; 26.10.2012 22:13:28
26.10.2012 20:57:02; Контроллер Modbus Tcp; СИСТЕМА ОБОРОТНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ. НАСОС ОБОРОТНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ №1. ВКЛЮЧИЛСЯ.; 26.10.2012 22:13:28
26.10.2012 20:57:02; Контроллер Modbus Tcp; СИСТЕМА ОБОРОТНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ. НАСОС ОБОРОТНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ №1. МАГНИТНЫЙ ПУСКАТЕЛЬ ВКЛЮЧЕН ПО МЕСТУ.; 26.10.2012 22:13:28
26.10.2012 20:50:05; Контроллер Modbus Tcp; МНА3. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА3. ПОДПОРНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. ОТКЛЮЧЕН. ДАВЛЕНИЕ СБРОШЕНО.; 26.10.2012 22:13:28
26.10.2012 20:49:58; Контроллер Modbus Tcp; МНА3. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА3. ПРОДУВОЧНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. ОТКЛЮЧЕН. ДАВЛЕНИЕ СБРОШЕНО.; 26.10.2012 22:13:28
26.10.2012 20:49:52; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА3. ДАВЛЕНИЕ ВОЗДУХА В КОРПУСЕ ВОЗБУДИТЕЛЯ. МИН 1. (0); 26.10.2012 22:13:28
26.10.2012 20:49:46; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА3. ДАВЛЕНИЕ ВОЗДУХА В КОРПУСЕ ЭД. МИН 1. (0); 26.10.2012 22:13:28
26.10.2012 20:41:37; Контроллер Modbus Tcp; СХПВ. НАСОС СХПВ №2. ОТКЛЮЧЕН. ДАВЛЕНИЕ СБРОШЕНО.; 26.10.2012 22:13:28
26.10.2012 20:41:37; Контроллер Modbus Tcp; СХПВ. НАСОС СХПВ №2. МАГНИТНЫЙ ПУСКАТЕЛЬ ОТКЛЮЧИЛСЯ.; 26.10.2012 22:13:28
26.10.2012 20:41:36; Контроллер Modbus Tcp; *** СХПВ. НАСОС СХПВ №2. АВТОМАТИЧЕСКИ ОСТАНОВИТЬ.; 26.10.2012 22:13:28
26.10.2012 20:41:36; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. ДАВЛЕНИЕ В ВОДОВОЗДУШНОМ БАКЕ. МАКС 1. (3); 26.10.2012 22:13:28
26.10.2012 20:41:05; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ЗАДВИЖКА №28. ЗАКРЫЛАСЬ.; 26.10.2012 22:13:28
26.10.2012 20:41:04; Контроллер Modbus Tcp; СХПВ. НАСОС СХПВ №2. ДАВЛЕНИЕ ВОССТАНОВЛЕНО.; 26.10.2012 22:13:28
26.10.2012 20:41:04; Контроллер Modbus Tcp; СХПВ. НАСОС СХПВ №2. ВКЛЮЧИЛСЯ.; 26.10.2012 22:13:28
26.10.2012 20:41:03; Контроллер Modbus Tcp; *** СХПВ. НАСОС СХПВ №2. АВТОМАТИЧЕСКИ ПУСТИТЬ.; 26.10.2012 22:13:28
26.10.2012 20:41:03; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. ДАВЛЕНИЕ В ВОДОВОЗДУШНОМ БАКЕ. МИН 1. (1.99); 26.10.2012 22:13:28
26.10.2012 20:41:01; Контроллер Modbus Tcp; СХПВ. НАСОС АРТСКВАЖИНЫ №2. ВКЛЮЧИЛСЯ.; 26.10.2012 22:13:28
26.10.2012 20:40:52; Контроллер Modbus Tcp; СХПВ. НАСОС АРТСКВАЖИНЫ №2. УСТАНОВЛЕН ТИП 5.; 26.10.2012 22:13:28
26.10.2012 20:40:47; Контроллер Modbus Tcp; СХПВ. НАСОС АРТСКВАЖИНЫ №2. МАГНИТНЫЙ ПУСКАТЕЛЬ ОТКЛЮЧИЛСЯ.; 26.10.2012 22:13:28
26.10.2012 20:40:39; Контроллер Modbus Tcp; СХПВ. НАСОС АРТСКВАЖИНЫ №1. УСТАНОВЛЕН ТИП 5.; 26.10.2012 22:13:28
26.10.2012 20:37:45; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ЗАДВИЖКА №28. ЗАКРЫВАЕТСЯ.; 26.10.2012 22:13:28
26.10.2012 20:37:37; Контроллер Modbus Tcp; ***НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ЗАДВИЖКА №28. ЗАКРЫТЬ АВТ.; 26.10.2012 22:13:28
26.10.2012 20:37:27; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. СНЯТ ГОРЯЧИЙ РЕЗЕРВ.; 26.10.2012 22:13:28
26.10.2012 20:27:36; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. УСТАНОВЛЕН ГОРЯЧИЙ РЕЗЕРВ.; 26.10.2012 20:28:33
26.10.2012 20:18:11; Контроллер Modbus Tcp; УПРАВЛЕНИЕ С АРМ-2 НЕВОЗМОЖНО. СВЯЗЬ ПОТЕРЯНА.; 26.10.2012 20:28:33
26.10.2012 20:16:44; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-1. ЗАДВИЖКА №22. ЗАКРЫЛАСЬ.; 26.10.2012 20:17:23
26.10.2012 20:16:04; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ПОДГОТОВКА К ПУСКУ - ПРОДУВКА ВЫПОЛНЕНА.; 26.10.2012 20:17:23
26.10.2012 20:16:04; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ПОДПОР СОЗДАН.; 26.10.2012 20:17:23
26.10.2012 20:15:37; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА2. ДАВЛЕНИЕ ВОЗДУХА В КОРПУСЕ ВОЗБУДИТЕЛЯ. МАКС 1. (0.83); 26.10.2012 20:17:23
26.10.2012 20:15:34; Контроллер Modbus Tcp; МНА2. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА2. ПОДПОРНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. ВКЛЮЧИЛСЯ.; 26.10.2012 20:17:23
26.10.2012 20:15:34; Контроллер Modbus Tcp; *** МНА2. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА2. ПОДПОРНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. АВТОМАТИЧЕСКИ ПУСТИТЬ.; 26.10.2012 20:17:23
26.10.2012 20:15:34; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ПРОДУВКА ЗАВЕРШЕНА.; 26.10.2012 20:17:23
26.10.2012 20:15:28; Контроллер Modbus Tcp; МНА2. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА2. ПРОДУВОЧНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. ВКЛЮЧИЛСЯ.; 26.10.2012 20:17:23
26.10.2012 20:15:24; Контроллер Modbus Tcp; *** МНА2. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА2. ПРОДУВОЧНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. АВТОМАТИЧЕСКИ ПУСТИТЬ.; 26.10.2012 20:17:23
26.10.2012 20:15:24; Контроллер Modbus Tcp; *** НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ПОДГОТОВКА К ПУСКУ - ПРОДУВКА.; 26.10.2012 20:17:23
26.10.2012 20:14:06; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ПОДГОТОВКА К ПУСКУ - ПРОДУВКА ВЫПОЛНЕНА.; 26.10.2012 20:17:23
26.10.2012 20:14:06; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ПОДПОР СОЗДАН.; 26.10.2012 20:17:23
26.10.2012 20:13:43; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА4. ДАВЛЕНИЕ ВОЗДУХА В КОРПУСЕ ВОЗБУДИТЕЛЯ. МАКС 1. (0.71); 26.10.2012 20:17:23
26.10.2012 20:13:37; Контроллер Modbus Tcp; МНА4. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА4. ПОДПОРНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. ВКЛЮЧИЛСЯ.; 26.10.2012 20:17:23
26.10.2012 20:13:36; Контроллер Modbus Tcp; *** МНА4. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА4. ПОДПОРНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. АВТОМАТИЧЕСКИ ПУСТИТЬ.; 26.10.2012 20:17:23
26.10.2012 20:13:36; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ПРОДУВКА ЗАВЕРШЕНА.; 26.10.2012 20:17:23
26.10.2012 20:13:34; Контроллер Modbus Tcp; МНА4. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА4. ПРОДУВОЧНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. ВКЛЮЧИЛСЯ.; 26.10.2012 20:17:23
26.10.2012 20:13:26; Контроллер Modbus Tcp; *** МНА4. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА4. ПРОДУВОЧНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. АВТОМАТИЧЕСКИ ПУСТИТЬ.; 26.10.2012 20:17:23
26.10.2012 20:13:26; Контроллер Modbus Tcp; *** НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. АВТОМАТИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА К ПУСКУ - ПРОДУВКА.; 26.10.2012 20:17:23
26.10.2012 20:12:49; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-1. ЗАДВИЖКА №22. ЗАКРЫВАЕТСЯ.; 26.10.2012 20:13:25
26.10.2012 20:12:41; Контроллер Modbus Tcp; ***НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-1. ЗАДВИЖКА №22. ЗАКРЫТЬ АВТ.; 26.10.2012 20:13:25
26.10.2012 20:12:29; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-1. ЗАДВИЖКА №22. ОТКРЫЛАСЬ.; 26.10.2012 20:13:25
26.10.2012 20:10:31; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-1. ЦЕПИ ОТКЛЮЧЕНИЯ ВВ ИСПРАВНЫ.; 26.10.2012 20:13:25
26.10.2012 20:10:06; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-1. ПОДГОТОВКА К ПУСКУ - ПРОДУВКА ВЫПОЛНЕНА.; 26.10.2012 20:13:25
26.10.2012 20:10:06; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-1. ПОДПОР СОЗДАН.; 26.10.2012 20:13:25
26.10.2012 20:09:58; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ЦЕПИ ОТКЛЮЧЕНИЯ ВВ ИСПРАВНЫ.; 26.10.2012 20:13:25
26.10.2012 20:09:36; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-1. ПРОДУВКА ЗАВЕРШЕНА.; 26.10.2012 20:13:25
26.10.2012 20:09:33; Контроллер Modbus Tcp; МНА2. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА2. ПОДПОРНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. ОТКЛЮЧЕН. ДАВЛЕНИЕ СБРОШЕНО.; 26.10.2012 20:13:25
26.10.2012 20:09:26; Контроллер Modbus Tcp; *** НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-1. ПОДГОТОВКА К ПУСКУ - ПРОДУВКА.; 26.10.2012 20:13:25
26.10.2012 20:09:18; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-1. ПОДГОТОВКА К ПУСКУ - ПРОДУВКА ВЫПОЛНЕНА.; 26.10.2012 20:13:25
26.10.2012 20:09:18; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-1. ПОДПОР СОЗДАН.; 26.10.2012 20:13:25
26.10.2012 20:09:10; Контроллер Modbus Tcp; МНА4. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА4. ПОДПОРНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. ОТКЛЮЧЕН. ДАВЛЕНИЕ СБРОШЕНО.; 26.10.2012 20:13:25
26.10.2012 20:08:48; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-1. ПРОДУВКА ЗАВЕРШЕНА.; 26.10.2012 20:13:25
26.10.2012 20:08:37; Контроллер Modbus Tcp; *** НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-1. ПОДГОТОВКА К ПУСКУ - ПРОДУВКА.; 26.10.2012 20:13:25
26.10.2012 20:08:34; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-1. ЗАДВИЖКА №22. ОТКРЫВАЕТСЯ.; 26.10.2012 20:13:25
26.10.2012 20:08:25; Контроллер Modbus Tcp; ***НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-1. ЗАДВИЖКА №22. ОТКРЫТЬ АВТ.; 26.10.2012 20:13:25
26.10.2012 20:07:49; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-1. ПОДГОТОВКА К ПУСКУ - ПРОДУВКА ВЫПОЛНЕНА.; 26.10.2012 20:13:25
26.10.2012 20:07:49; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-1. ПОДПОР СОЗДАН.; 26.10.2012 20:13:25
26.10.2012 20:07:23; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА1. ДАВЛЕНИЕ ВОЗДУХА В КОРПУСЕ ВОЗБУДИТЕЛЯ. МАКС 1. (0.95); 26.10.2012 20:13:25
26.10.2012 20:07:20; Контроллер Modbus Tcp; МНА1. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА1. ПРОДУВОЧНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. ВКЛЮЧИЛСЯ.; 26.10.2012 20:13:25
26.10.2012 20:07:19; Контроллер Modbus Tcp; *** МНА1. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА1. ПРОДУВОЧНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. АВТОМАТИЧЕСКИ ПУСТИТЬ.; 26.10.2012 20:13:25
26.10.2012 20:07:19; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-1. ПРОДУВКА ЗАВЕРШЕНА.; 26.10.2012 20:13:25
26.10.2012 20:07:13; Контроллер Modbus Tcp; МНА1. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА1. ПОДПОРНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. ВКЛЮЧИЛСЯ.; 26.10.2012 20:13:25
26.10.2012 20:07:08; Контроллер Modbus Tcp; *** МНА1. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА1. ПОДПОРНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. АВТОМАТИЧЕСКИ ПУСТИТЬ.; 26.10.2012 20:13:25
26.10.2012 20:07:08; Контроллер Modbus Tcp; *** НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-1. ПОДГОТОВКА К ПУСКУ - ПРОДУВКА.; 26.10.2012 20:13:25
26.10.2012 20:06:54; Контроллер Modbus Tcp; СХПВ. НАСОС СХПВ №2. ОТКЛЮЧЕН. ДАВЛЕНИЕ СБРОШЕНО.; 26.10.2012 20:13:25
26.10.2012 20:06:54; Контроллер Modbus Tcp; СХПВ. НАСОС СХПВ №2. МАГНИТНЫЙ ПУСКАТЕЛЬ ОТКЛЮЧИЛСЯ.; 26.10.2012 20:13:25
26.10.2012 20:06:54; Контроллер Modbus Tcp; *** СХПВ. НАСОС СХПВ №2. АВТОМАТИЧЕСКИ ОСТАНОВИТЬ.; 26.10.2012 20:13:25
26.10.2012 20:06:54; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. ДАВЛЕНИЕ В ВОДОВОЗДУШНОМ БАКЕ. МАКС 1. (3.01); 26.10.2012 20:13:25
26.10.2012 20:06:48; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ДАВЛЕНИЕ ВОЗДУХА В КОРПУСЕ ВОЗБУДИТЕЛЯ. МИН АВАР. ЗАЩИТА. (-0.01); 26.10.2012 20:13:25
26.10.2012 20:06:43; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ДАВЛЕНИЕ ВОЗДУХА В КОРПУСЕ ЭД. МИН АВАР. ЗАЩИТА. (0); 26.10.2012 20:13:25
26.10.2012 20:06:28; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ДАВЛЕНИЕ ВОЗДУХА В КОРПУСЕ ВОЗБУДИТЕЛЯ. МИН АВАР. (-0.01); 26.10.2012 20:13:25
26.10.2012 20:06:28; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА4. ДАВЛЕНИЕ ВОЗДУХА В КОРПУСЕ ВОЗБУДИТЕЛЯ. МИН 1. (-0.01); 26.10.2012 20:13:25
26.10.2012 20:06:24; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ДАВЛЕНИЕ ВОЗДУХА В КОРПУСЕ ВОЗБУДИТЕЛЯ. МИН АВАР. ЗАЩИТА. (0); 26.10.2012 20:13:25
26.10.2012 20:06:22; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ДАВЛЕНИЕ ВОЗДУХА В КОРПУСЕ ЭД. МИН АВАР. (0); 26.10.2012 20:13:25
26.10.2012 20:06:22; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА4. ДАВЛЕНИЕ ВОЗДУХА В КОРПУСЕ ЭД. МИН 1. (0); 26.10.2012 20:13:25
26.10.2012 20:06:21; Контроллер Modbus Tcp; СХПВ. НАСОС СХПВ №2. ВКЛЮЧИЛСЯ.; 26.10.2012 20:13:25
26.10.2012 20:06:21; Контроллер Modbus Tcp; *** СХПВ. НАСОС СХПВ №2. АВТОМАТИЧЕСКИ ПУСТИТЬ.; 26.10.2012 20:13:25
26.10.2012 20:06:21; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. ДАВЛЕНИЕ В ВОДОВОЗДУШНОМ БАКЕ. МИН 1. (1.99); 26.10.2012 20:13:25
26.10.2012 20:06:20; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ДАВЛЕНИЕ ВОЗДУХА В КОРПУСЕ ЭД. МИН АВАР. ЗАЩИТА. (0.01); 26.10.2012 20:13:25
26.10.2012 20:06:04; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ДАВЛЕНИЕ ВОЗДУХА В КОРПУСЕ ВОЗБУДИТЕЛЯ. МИН АВАР. (-0.01); 26.10.2012 20:13:25
26.10.2012 20:06:04; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА2. ДАВЛЕНИЕ ВОЗДУХА В КОРПУСЕ ВОЗБУДИТЕЛЯ. МИН 1. (-0.01); 26.10.2012 20:13:25
26.10.2012 20:06:01; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ДАВЛЕНИЕ ВОЗДУХА В КОРПУСЕ ЭД. МИН АВАР. (0.01); 26.10.2012 20:13:25
26.10.2012 20:06:01; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА2. ДАВЛЕНИЕ ВОЗДУХА В КОРПУСЕ ЭД. МИН 1. (0.01); 26.10.2012 20:13:25
26.10.2012 20:04:48; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-1. ДАВЛЕНИЕ ВОЗДУХА В КОРПУСЕ ЭД. МИН АВАР. ЗАЩИТА. (0.03); 26.10.2012 20:05:36
26.10.2012 20:04:40; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-1. ДАВЛЕНИЕ ВОЗДУХА В КОРПУСЕ ВОЗБУДИТЕЛЯ. МИН АВАР. ЗАЩИТА. (-0.01); 26.10.2012 20:05:36
26.10.2012 20:04:28; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-1. ДАВЛЕНИЕ ВОЗДУХА В КОРПУСЕ ЭД. МИН АВАР. (0.03); 26.10.2012 20:05:36
26.10.2012 20:04:28; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА1. ДАВЛЕНИЕ ВОЗДУХА В КОРПУСЕ ЭД. МИН 1. (0.03); 26.10.2012 20:05:36
26.10.2012 20:04:20; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-1. ДАВЛЕНИЕ ВОЗДУХА В КОРПУСЕ ВОЗБУДИТЕЛЯ. МИН АВАР. (-0.02); 26.10.2012 20:05:36
26.10.2012 20:04:20; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА1. ДАВЛЕНИЕ ВОЗДУХА В КОРПУСЕ ВОЗБУДИТЕЛЯ. МИН 1. (-0.02); 26.10.2012 20:05:36
26.10.2012 20:04:16; Контроллер Modbus Tcp; МНА1. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА1. ПОДПОРНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. ОТКЛЮЧЕН. ДАВЛЕНИЕ СБРОШЕНО.; 26.10.2012 20:05:36
26.10.2012 20:04:12; Контроллер Modbus Tcp; МНА1. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА1. ПРОДУВОЧНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. ОТКЛЮЧЕН. ДАВЛЕНИЕ СБРОШЕНО.; 26.10.2012 20:05:36
26.10.2012 20:03:29; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-1. СНЯТ ГОРЯЧИЙ РЕЗЕРВ.; 26.10.2012 20:05:36
26.10.2012 20:02:39; Контроллер Modbus Tcp; НОУ. НАСОС ОТКАЧКИ УТЕЧЕК №3. ОТКЛЮЧИЛСЯ. ДАВЛЕНИЕ СБРОШЕНО.; 26.10.2012 20:05:36
26.10.2012 20:02:35; Контроллер Modbus Tcp; НОУ. НАСОС ОТКАЧКИ УТЕЧЕК №2. ОТКЛЮЧИЛСЯ. ДАВЛЕНИЕ СБРОШЕНО.; 26.10.2012 20:05:36
26.10.2012 20:02:34; Контроллер Modbus Tcp; НОУ. НАСОС ОТКАЧКИ УТЕЧЕК №3. МАГНИТНЫЙ ПУСКАТЕЛЬ ОТКЛЮЧИЛСЯ.; 26.10.2012 20:05:36
26.10.2012 20:02:32; Контроллер Modbus Tcp; НОУ. НАСОС ОТКАЧКИ УТЕЧЕК №1. ОТКЛЮЧИЛСЯ. ДАВЛЕНИЕ СБРОШЕНО.; 26.10.2012 20:05:36
26.10.2012 20:02:30; Контроллер Modbus Tcp; НОУ. НАСОС ОТКАЧКИ УТЕЧЕК №2. МАГНИТНЫЙ ПУСКАТЕЛЬ ОТКЛЮЧИЛСЯ.; 26.10.2012 20:05:36
26.10.2012 20:02:28; Контроллер Modbus Tcp; НОУ. НАСОС ОТКАЧКИ УТЕЧЕК №1. МАГНИТНЫЙ ПУСКАТЕЛЬ ОТКЛЮЧИЛСЯ.; 26.10.2012 20:05:36
26.10.2012 20:02:22; Контроллер Modbus Tcp; НОУ. НАСОС ОТКАЧКИ УТЕЧЕК №2. ВКЛЮЧИЛСЯ.; 26.10.2012 20:05:36
26.10.2012 20:02:21; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. УСО 2.3. ДВЕРЬ ОТКРЫТА.; 26.10.2012 20:05:36
26.10.2012 20:01:57; Контроллер Modbus Tcp; НОУ. НАСОС ОТКАЧКИ УТЕЧЕК №1. ВКЛЮЧИЛСЯ.; 26.10.2012 20:05:36
26.10.2012 20:01:56; Контроллер Modbus Tcp; НОУ. НАСОС ОТКАЧКИ УТЕЧЕК №3. ВКЛЮЧИЛСЯ.; 26.10.2012 20:05:36
26.10.2012 20:01:53; Контроллер Modbus Tcp; *** НОУ. НАСОС ОТКАЧКИ УТЕЧЕК №3. АВТОМАТИЧЕСКИ ПУСТИТЬ.; 26.10.2012 20:05:36
26.10.2012 20:01:53; Контроллер Modbus Tcp; *** НОУ. НАСОС ОТКАЧКИ УТЕЧЕК №2. АВТОМАТИЧЕСКИ ПУСТИТЬ.; 26.10.2012 20:05:36
26.10.2012 20:01:53; Контроллер Modbus Tcp; *** НОУ. НАСОС ОТКАЧКИ УТЕЧЕК №1. АВТОМАТИЧЕСКИ ПУСТИТЬ.; 26.10.2012 20:05:36
26.10.2012 20:01:52; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. СОХРАНЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОГО УРОВНЯ В ЕМКОСТИ СБОРА УТЕЧЕК №1. (1634.51); 26.10.2012 20:05:36
26.10.2012 20:01:50; Контроллер Modbus Tcp; НОУ. НАСОС ОТКАЧКИ УТЕЧЕК №2. МАГНИТНЫЙ ПУСКАТЕЛЬ ОТКЛЮЧИЛСЯ.; 26.10.2012 20:05:36
26.10.2012 20:00:55; Контроллер Modbus Tcp; НОУ. НАСОС ОТКАЧКИ УТЕЧЕК №2. ВКЛЮЧИЛСЯ.; 26.10.2012 20:05:36
26.10.2012 20:00:54; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. УСО 2.3. ДВЕРЬ ОТКРЫТА.; 26.10.2012 20:05:36
26.10.2012 20:00:53; Контроллер Modbus Tcp; *** НОУ. НАСОС ОТКАЧКИ УТЕЧЕК №2. АВТОМАТИЧЕСКИ ПУСТИТЬ.; 26.10.2012 20:05:36
26.10.2012 20:00:52; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. УРОВЕНЬ В ЕМКОСТИ СБОРА УТЕЧЕК №1. МАКС 1. (1634.75); 26.10.2012 20:05:36
26.10.2012 19:58:50; Контроллер Modbus Tcp; МНА2. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА2. ПОДПОРНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. МАГНИТНЫЙ ПУСКАТЕЛЬ ОТКЛЮЧИЛСЯ. ИСП РЕЖ.; 26.10.2012 19:59:16
26.10.2012 19:58:50; Контроллер Modbus Tcp; *** МНА2. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА2. ПОДПОРНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. АВТОМАТИЧЕСКИ ОСТАНОВИТЬ.; 26.10.2012 19:59:16
26.10.2012 19:58:50; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ВКЛЮЧИЛСЯ. ИСП РЕЖ.; 26.10.2012 19:59:16
26.10.2012 19:58:50; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ДВИГАТЕЛЬ ВКЛЮЧИЛСЯ.; 26.10.2012 19:59:16
26.10.2012 19:58:46; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ПОДПОР СОЗДАН.; 26.10.2012 19:59:16
26.10.2012 19:58:27; Контроллер Modbus Tcp; МНА4. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА4. ПРОДУВОЧНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. МАГНИТНЫЙ ПУСКАТЕЛЬ ОТКЛЮЧИЛСЯ. ИСП РЕЖ.; 26.10.2012 19:59:16
26.10.2012 19:58:27; Контроллер Modbus Tcp; *** МНА4. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА4. ПРОДУВОЧНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. АВТОМАТИЧЕСКИ ОСТАНОВИТЬ.; 26.10.2012 19:59:16
26.10.2012 19:58:16; Контроллер Modbus Tcp; МНА2. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА2. ПОДПОРНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. ВКЛЮЧИЛСЯ. ИСП РЕЖ.; 26.10.2012 19:59:16
26.10.2012 19:58:16; Контроллер Modbus Tcp; *** МНА2. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА2. ПОДПОРНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. АВТОМАТИЧЕСКИ ПУСТИТЬ.; 26.10.2012 19:59:16
26.10.2012 19:58:16; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ПРОДУВКА ЗАВЕРШЕНА.; 26.10.2012 19:59:16
26.10.2012 19:58:05; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ВЫПОЛНЕНИЕ ПРОГРАММЫ 1 (НА ОТКРЫТЫЕ ЗАДВИЖКИ).; 26.10.2012 19:59:16
26.10.2012 19:58:05; Контроллер Modbus Tcp; *** НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ПУСТИТЬ.; 26.10.2012 19:59:16
26.10.2012 19:58:05; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ЗАДВИЖКА №28 ОТКРЫЛАСЬ. ИСП РЕЖ.; 26.10.2012 19:59:16
26.10.2012 19:58:05; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ЗАДВИЖКА №27 ОТКРЫЛАСЬ. ИСП РЕЖ.; 26.10.2012 19:59:16
26.10.2012 19:58:04; Контроллер Modbus Tcp; УПРАВЛЕНИЕ С АРМ-3 НЕВОЗМОЖНО. СВЯЗЬ ПОТЕРЯНА.; 26.10.2012 19:59:16
26.10.2012 19:58:01; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ЗАДВИЖКА №24 ОТКРЫЛАСЬ. ИСП РЕЖ.; 26.10.2012 19:59:16
26.10.2012 19:58:01; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ЗАДВИЖКА №23 ОТКРЫЛАСЬ. ИСП РЕЖ.; 26.10.2012 19:59:16
26.10.2012 19:57:58; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-1. УСТАНОВЛЕН ГОРЯЧИЙ РЕЗЕРВ.; 26.10.2012 19:59:16
26.10.2012 19:57:58; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-1. ЗАДВИЖКА №22 ОТКРЫЛАСЬ. ИСП РЕЖ.; 26.10.2012 19:59:16
26.10.2012 19:57:58; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-1. ЗАДВИЖКА №21 ОТКРЫЛАСЬ. ИСП РЕЖ.; 26.10.2012 19:59:16
26.10.2012 19:57:51; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ЗАДВИЖКА №28 ОТКРЫВАЕТСЯ. ИСП РЕЖ.; 26.10.2012 19:59:16
26.10.2012 19:57:51; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ЗАДВИЖКА №27 ОТКРЫВАЕТСЯ. ИСП РЕЖ.; 26.10.2012 19:59:16
26.10.2012 19:57:48; Контроллер Modbus Tcp; ***НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ЗАДВИЖКА №28. ОТКРЫТЬ АВТ.; 26.10.2012 19:59:16
26.10.2012 19:57:48; Контроллер Modbus Tcp; ***НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ЗАДВИЖКА №27. ОТКРЫТЬ АВТ.; 26.10.2012 19:59:16
26.10.2012 19:57:47; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ЗАДВИЖКА №24 ОТКРЫВАЕТСЯ. ИСП РЕЖ.; 26.10.2012 19:59:16
26.10.2012 19:57:47; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ЗАДВИЖКА №23 ОТКРЫВАЕТСЯ. ИСП РЕЖ.; 26.10.2012 19:59:16
26.10.2012 19:57:44; Контроллер Modbus Tcp; ***НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ЗАДВИЖКА №24. ОТКРЫТЬ АВТ.; 26.10.2012 19:59:16
26.10.2012 19:57:44; Контроллер Modbus Tcp; ***НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ЗАДВИЖКА №23. ОТКРЫТЬ АВТ.; 26.10.2012 19:59:16
26.10.2012 19:57:44; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-1. ЗАДВИЖКА №22 ОТКРЫВАЕТСЯ. ИСП РЕЖ.; 26.10.2012 19:59:16
26.10.2012 19:57:44; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-1. ЗАДВИЖКА №21 ОТКРЫВАЕТСЯ. ИСП РЕЖ.; 26.10.2012 19:59:16
26.10.2012 19:57:41; Контроллер Modbus Tcp; ***НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-1. ЗАДВИЖКА №22. ОТКРЫТЬ АВТ.; 26.10.2012 19:59:16
26.10.2012 19:57:41; Контроллер Modbus Tcp; ***НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-1. ЗАДВИЖКА №21. ОТКРЫТЬ АВТ.; 26.10.2012 19:59:16
26.10.2012 19:57:32; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. СОД. ЗАДВИЖКА №5.4 ОТКРЫЛАСЬ. ИСП РЕЖ.; 26.10.2012 19:59:16
26.10.2012 19:57:18; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. СОД. ЗАДВИЖКА №5.4 ОТКРЫВАЕТСЯ. ИСП РЕЖ.; 26.10.2012 19:59:16
26.10.2012 19:57:15; Контроллер Modbus Tcp; *** НПС АНДРЕАПОЛЬ. СОД. ЗАДВИЖКА №5.4. ОТКРЫТЬ.; 26.10.2012 19:59:16
26.10.2012 19:57:00; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. ЗАДВИЖКА 1А ОТКРЫЛАСЬ. ИСП РЕЖ.; 26.10.2012 19:59:16
26.10.2012 19:56:57; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. СОД. ЗАДВИЖКА №5.5 ОТКРЫЛАСЬ. ИСП РЕЖ.; 26.10.2012 19:59:16
26.10.2012 19:56:46; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. ЗАДВИЖКА 1А ОТКРЫВАЕТСЯ. ИСП РЕЖ.; 26.10.2012 19:59:16
26.10.2012 19:56:43; Контроллер Modbus Tcp; *** НПС АНДРЕАПОЛЬ. ЗАДВИЖКА 1А. ОТКРЫТЬ.; 26.10.2012 19:59:16
26.10.2012 19:56:43; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. СОД. ЗАДВИЖКА №5.5 ОТКРЫВАЕТСЯ. ИСП РЕЖ.; 26.10.2012 19:59:16
26.10.2012 19:56:40; Контроллер Modbus Tcp; *** НПС АНДРЕАПОЛЬ. СОД. ЗАДВИЖКА №5.5. ОТКРЫТЬ.; 26.10.2012 19:59:16
26.10.2012 19:56:38; Контроллер Modbus Tcp; МАСЛОСИСТЕМА. МАСЛОНАСОС №1. ВКЛЮЧИЛСЯ.; 26.10.2012 19:59:16
26.10.2012 19:56:34; Контроллер Modbus Tcp; СИСТЕМА ОБОРОТНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ. НАСОС ОБОРОТНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ №2. ВКЛЮЧИЛСЯ.; 26.10.2012 19:59:16
26.10.2012 19:56:34; Контроллер Modbus Tcp; *** СИСТЕМА ОБОРОТНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ. НАСОС ОБОРОТНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ №2. АВТОМАТИЧЕСКИ ПУСТИТЬ.; 26.10.2012 19:59:16
26.10.2012 19:56:34; Контроллер Modbus Tcp; *** МАСЛОСИСТЕМА. МАСЛОНАСОС №1. АВТОМАТИЧЕСКИ ПУСТИТЬ.; 26.10.2012 19:59:16
26.10.2012 19:56:29; Контроллер Modbus Tcp; УПРАВЛЕНИЕ С АРМ-3 НЕВОЗМОЖНО. СВЯЗЬ ПОТЕРЯНА.; 26.10.2012 19:59:16
26.10.2012 19:56:28; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. УРОВЕНЬ В АККУМУЛИРУЮЩЕМ МАСЛОБАКЕ МИНИМАЛЬНЫЙ.; 26.10.2012 19:59:16
26.10.2012 19:56:27; Контроллер Modbus Tcp; МАСЛОСИСТЕМА. МАСЛОНАСОС №1. ОТКЛЮЧИЛСЯ. ДАВЛЕНИЕ СБРОШЕНО.; 26.10.2012 19:59:16
26.10.2012 19:56:27; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. ПЕРЕПАД ДАВЛЕНИЯ НА МАСЛОФИЛЬТРАХ. МИН 1. (0.02); 26.10.2012 19:59:16
26.10.2012 19:56:26; Контроллер Modbus Tcp; МАСЛОСИСТЕМА. МАСЛОНАСОС №1. МАГНИТНЫЙ ПУСКАТЕЛЬ ОТКЛЮЧИЛСЯ.; 26.10.2012 19:59:16
26.10.2012 19:56:25; Контроллер Modbus Tcp; *** МАСЛОСИСТЕМА. МАСЛОНАСОС №1. АВТОМАТИЧЕСКИ ОСТАНОВИТЬ.; 26.10.2012 19:59:16
26.10.2012 19:56:25; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-1. ДАВЛЕНИЕ ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ВОДЫ НА ВХОДЕ В ЭД, Т.1. МИН АВАР. ЗАЩИТА. (0.13); 26.10.2012 19:59:16
26.10.2012 19:56:24; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ДАВЛЕНИЕ ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ВОДЫ НА ВХОДЕ В ЭД, Т.1. МИН АВАР. ЗАЩИТА. (0.15); 26.10.2012 19:59:16
26.10.2012 19:56:24; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-1. ДАВЛЕНИЕ ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ВОДЫ НА ВХОДЕ В ЭД, Т.2. МИН АВАР. ЗАЩИТА. (0.12); 26.10.2012 19:59:16
26.10.2012 19:56:23; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ДАВЛЕНИЕ ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ВОДЫ НА ВХОДЕ В ЭД, Т.2. МИН АВАР. ЗАЩИТА. (0.12); 26.10.2012 19:59:16
26.10.2012 19:56:23; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ДАВЛЕНИЕ ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ВОДЫ НА ВХОДЕ В ЭД, Т.1. МИН АВАР. ЗАЩИТА. (0.11); 26.10.2012 19:59:16
26.10.2012 19:56:23; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ДАВЛЕНИЕ ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ВОДЫ НА ВХОДЕ В ЭД, Т.2. МИН АВАР. ЗАЩИТА. (0.12); 26.10.2012 19:59:16
26.10.2012 19:55:52; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. СОД. ЗАДВИЖКА №5.5. ОТКРЫТИЕ НЕВОЗМОЖНО. ЗАЩИТА.; 26.10.2012 19:59:16
26.10.2012 19:55:39; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. СОД. ЗАДВИЖКА №5.5 ЗАКРЫЛАСЬ. ИСП РЕЖ.; 26.10.2012 19:59:16
26.10.2012 19:55:39; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. ЗАДВИЖКА 1А ЗАКРЫЛАСЬ. ИСП РЕЖ.; 26.10.2012 19:59:16
26.10.2012 19:55:39; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ЗАДВИЖКА №28 ЗАКРЫЛАСЬ. ИСП РЕЖ.; 26.10.2012 19:59:16
26.10.2012 19:55:39; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ЗАДВИЖКА №27 ЗАКРЫЛАСЬ. ИСП РЕЖ.; 26.10.2012 19:59:16
26.10.2012 19:55:39; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ЗАДВИЖКА №24 ЗАКРЫЛАСЬ. ИСП РЕЖ.; 26.10.2012 19:59:16
26.10.2012 19:55:39; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ЗАДВИЖКА №23 ЗАКРЫЛАСЬ. ИСП РЕЖ.; 26.10.2012 19:59:16
26.10.2012 19:55:39; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-1. ЗАДВИЖКА №22 ЗАКРЫЛАСЬ. ИСП РЕЖ.; 26.10.2012 19:59:16
26.10.2012 19:55:39; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-1. ЗАДВИЖКА №21 ЗАКРЫЛАСЬ. ИСП РЕЖ.; 26.10.2012 19:59:16
26.10.2012 19:55:25; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. СОД. ЗАДВИЖКА №5.5 ЗАКРЫВАЕТСЯ. ИСП РЕЖ.; 26.10.2012 19:59:16
26.10.2012 19:55:25; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. ЗАДВИЖКА 1А ЗАКРЫВАЕТСЯ. ИСП РЕЖ.; 26.10.2012 19:59:16
26.10.2012 19:55:25; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ЗАДВИЖКА №28 ЗАКРЫВАЕТСЯ. ИСП РЕЖ.; 26.10.2012 19:59:16
26.10.2012 19:55:25; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ЗАДВИЖКА №27 ЗАКРЫВАЕТСЯ. ИСП РЕЖ.; 26.10.2012 19:59:16
26.10.2012 19:55:25; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ЗАДВИЖКА №24 ЗАКРЫВАЕТСЯ. ИСП РЕЖ.; 26.10.2012 19:59:16
26.10.2012 19:55:25; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ЗАДВИЖКА №23 ЗАКРЫВАЕТСЯ. ИСП РЕЖ.; 26.10.2012 19:59:16
26.10.2012 19:55:25; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-1. ЗАДВИЖКА №22 ЗАКРЫВАЕТСЯ. ИСП РЕЖ.; 26.10.2012 19:59:16
26.10.2012 19:55:25; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-1. ЗАДВИЖКА №21 ЗАКРЫВАЕТСЯ. ИСП РЕЖ.; 26.10.2012 19:59:16
26.10.2012 19:55:25; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-1. ДАВЛЕНИЕ ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ВОДЫ НА ВХОДЕ В ЭД, Т.1. МИН АВАР. (0.42); 26.10.2012 19:59:16
26.10.2012 19:55:24; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ДАВЛЕНИЕ ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ВОДЫ НА ВХОДЕ В ЭД, Т.1. МИН АВАР. (0.42); 26.10.2012 19:59:16
26.10.2012 19:55:24; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-1. ДАВЛЕНИЕ ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ВОДЫ НА ВХОДЕ В ЭД, Т.2. МИН АВАР. (0.46); 26.10.2012 19:59:16
26.10.2012 19:55:24; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА1. ДАВЛЕНИЕ ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ВОДЫ НА ВХОДЕ В ЭД, Т.2. МИН 1. (0.46); 26.10.2012 19:59:16
26.10.2012 19:55:24; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА1. ДАВЛЕНИЕ ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ВОДЫ НА ВХОДЕ В ЭД, Т.1. МИН 1. (0.53); 26.10.2012 19:59:16
26.10.2012 19:55:23; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ДАВЛЕНИЕ ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ВОДЫ НА ВХОДЕ В ЭД, Т.2. МИН АВАР. (0.33); 26.10.2012 19:59:16
26.10.2012 19:55:23; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ДАВЛЕНИЕ ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ВОДЫ НА ВХОДЕ В ЭД, Т.1. МИН АВАР. (0.32); 26.10.2012 19:59:16
26.10.2012 19:55:23; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ДАВЛЕНИЕ ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ВОДЫ НА ВХОДЕ В ЭД, Т.2. МИН АВАР. (0.24); 26.10.2012 19:59:16
26.10.2012 19:55:23; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА4. ДАВЛЕНИЕ ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ВОДЫ НА ВХОДЕ В ЭД, Т.2. МИН 1. (0.33); 26.10.2012 19:59:16
26.10.2012 19:55:23; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА4. ДАВЛЕНИЕ ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ВОДЫ НА ВХОДЕ В ЭД, Т.1. МИН 1. (0.32); 26.10.2012 19:59:16
26.10.2012 19:55:23; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА2. ДАВЛЕНИЕ ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ВОДЫ НА ВХОДЕ В ЭД, Т.2. МИН 1. (0.24); 26.10.2012 19:59:16
26.10.2012 19:55:23; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА2. ДАВЛЕНИЕ ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ВОДЫ НА ВХОДЕ В ЭД, Т.1. МИН 1. (0.66); 26.10.2012 19:59:16
26.10.2012 19:55:23; Контроллер Modbus Tcp; СИСТЕМА ОБОРОТНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ. НАСОС ОБОРОТНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ №2. ОТКЛЮЧЕН. ДАВЛЕНИЕ СБРОШЕНО.; 26.10.2012 19:59:16
26.10.2012 19:55:23; Контроллер Modbus Tcp; СИСТЕМА ОБОРОТНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ. НАСОС ОБОРОТНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ №2. МАГНИТНЫЙ ПУСКАТЕЛЬ ОТКЛЮЧИЛСЯ.; 26.10.2012 19:59:16
26.10.2012 19:55:22; Контроллер Modbus Tcp; ***НПС АНДРЕАПОЛЬ. СОД. ЗАДВИЖКА №5.5. ЗАКРЫТЬ АВТ.; 26.10.2012 19:59:16
26.10.2012 19:55:22; Контроллер Modbus Tcp; ***НПС АНДРЕАПОЛЬ. ЗАДВИЖКА 1А. ЗАКРЫТЬ АВТ.; 26.10.2012 19:59:16
26.10.2012 19:55:22; Контроллер Modbus Tcp; *** СИСТЕМА ОБОРОТНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ. НАСОС ОБОРОТНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ №2. АВТОМАТИЧЕСКИ ОСТАНОВИТЬ.; 26.10.2012 19:59:16
26.10.2012 19:55:22; Контроллер Modbus Tcp; ***НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ЗАДВИЖКА №28. ЗАКРЫТЬ АВТ.; 26.10.2012 19:59:16
26.10.2012 19:55:22; Контроллер Modbus Tcp; ***НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ЗАДВИЖКА №27. ЗАКРЫТЬ АВТ.; 26.10.2012 19:59:16
26.10.2012 19:55:22; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ДВИГАТЕЛЬ ОТКЛЮЧИЛСЯ.; 26.10.2012 19:59:16
26.10.2012 19:55:22; Контроллер Modbus Tcp; *** НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ОСТАНОВИТЬ АВТ.; 26.10.2012 19:59:16
26.10.2012 19:55:22; Контроллер Modbus Tcp; ***НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ЗАДВИЖКА №24. ЗАКРЫТЬ АВТ.; 26.10.2012 19:59:16
26.10.2012 19:55:22; Контроллер Modbus Tcp; ***НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ЗАДВИЖКА №23. ЗАКРЫТЬ АВТ.; 26.10.2012 19:59:16
26.10.2012 19:55:22; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ДВИГАТЕЛЬ ОТКЛЮЧИЛСЯ.; 26.10.2012 19:59:16
26.10.2012 19:55:22; Контроллер Modbus Tcp; *** НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ОСТАНОВИТЬ АВТ.; 26.10.2012 19:59:16
26.10.2012 19:55:22; Контроллер Modbus Tcp; ***НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-1. ЗАДВИЖКА №22. ЗАКРЫТЬ АВТ.; 26.10.2012 19:59:16
26.10.2012 19:55:22; Контроллер Modbus Tcp; ***НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-1. ЗАДВИЖКА №21. ЗАКРЫТЬ АВТ.; 26.10.2012 19:59:16
26.10.2012 19:55:22; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-1. СНЯТ ГОРЯЧИЙ РЕЗЕРВ.; 26.10.2012 19:59:16
26.10.2012 19:55:22; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. АВАРИЙНОЕ ОТКЛЮЧЕНИЕ МНС ПО КОМАНДЕ ОПЕРАТОРА. ЗАЩИТА.; 26.10.2012 19:59:16
26.10.2012 19:55:22; Контроллер Modbus Tcp; *** НПС АНДРЕАПОЛЬ. АВАРИЙНОЕ ОТКЛЮЧЕНИЕ С АРМ-1; 26.10.2012 19:59:16
26.10.2012 19:55:03; Контроллер Modbus Tcp; МНА4. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА4. ПОДПОРНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. МАГНИТНЫЙ ПУСКАТЕЛЬ ОТКЛЮЧИЛСЯ. ИСП РЕЖ.; 26.10.2012 19:59:16
26.10.2012 19:55:03; Контроллер Modbus Tcp; *** МНА4. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА4. ПОДПОРНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. АВТОМАТИЧЕСКИ ОСТАНОВИТЬ.; 26.10.2012 19:59:16
26.10.2012 19:55:03; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ВКЛЮЧИЛСЯ. ИСП РЕЖ.; 26.10.2012 19:59:16
26.10.2012 19:55:03; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ДВИГАТЕЛЬ ВКЛЮЧИЛСЯ.; 26.10.2012 19:59:16
26.10.2012 19:55:00; Контроллер Modbus Tcp; МНА2. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА2. ПОДПОРНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. МАГНИТНЫЙ ПУСКАТЕЛЬ ОТКЛЮЧИЛСЯ. ИСП РЕЖ.; 26.10.2012 19:59:16
26.10.2012 19:55:00; Контроллер Modbus Tcp; *** МНА2. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА2. ПОДПОРНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. АВТОМАТИЧЕСКИ ОСТАНОВИТЬ.; 26.10.2012 19:59:16
26.10.2012 19:55:00; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ВКЛЮЧИЛСЯ. ИСП РЕЖ.; 26.10.2012 19:59:16
26.10.2012 19:55:00; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ДВИГАТЕЛЬ ВКЛЮЧИЛСЯ.; 26.10.2012 19:59:16
26.10.2012 19:55:00; Контроллер Modbus Tcp; УПРАВЛЕНИЕ С АРМ-3 НЕВОЗМОЖНО. СВЯЗЬ ПОТЕРЯНА.; 26.10.2012 19:59:16
26.10.2012 19:54:59; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ПОДПОР СОЗДАН.; 26.10.2012 19:59:16
26.10.2012 19:54:56; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ПОДПОР СОЗДАН.; 26.10.2012 19:59:16
26.10.2012 19:54:29; Контроллер Modbus Tcp; МНА4. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА4. ПОДПОРНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. ВКЛЮЧИЛСЯ. ИСП РЕЖ.; 26.10.2012 19:59:16
26.10.2012 19:54:29; Контроллер Modbus Tcp; *** МНА4. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА4. ПОДПОРНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. АВТОМАТИЧЕСКИ ПУСТИТЬ.; 26.10.2012 19:59:16
26.10.2012 19:54:29; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ПРОДУВКА ЗАВЕРШЕНА.; 26.10.2012 19:59:16
26.10.2012 19:54:26; Контроллер Modbus Tcp; МНА2. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА2. ПОДПОРНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. ВКЛЮЧИЛСЯ. ИСП РЕЖ.; 26.10.2012 19:54:28
26.10.2012 19:54:26; Контроллер Modbus Tcp; *** МНА2. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА2. ПОДПОРНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. АВТОМАТИЧЕСКИ ПУСТИТЬ.; 26.10.2012 19:54:28
26.10.2012 19:54:26; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ПРОДУВКА ЗАВЕРШЕНА.; 26.10.2012 19:54:28
26.10.2012 19:54:19; Контроллер Modbus Tcp; МНА4. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА4. ПРОДУВОЧНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. ВКЛЮЧИЛСЯ. ИСП РЕЖ.; 26.10.2012 19:54:28
26.10.2012 19:54:19; Контроллер Modbus Tcp; *** МНА4. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА4. ПРОДУВОЧНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. АВТОМАТИЧЕСКИ ПУСТИТЬ.; 26.10.2012 19:54:28
26.10.2012 19:54:19; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ВЫПОЛНЕНИЕ ПРОГРАММЫ 1 (НА ОТКРЫТЫЕ ЗАДВИЖКИ).; 26.10.2012 19:54:28
26.10.2012 19:54:19; Контроллер Modbus Tcp; *** НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ПУСТИТЬ.; 26.10.2012 19:54:28
26.10.2012 19:54:15; Контроллер Modbus Tcp; МНА2. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА2. ПРОДУВОЧНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. ВКЛЮЧИЛСЯ. ИСП РЕЖ.; 26.10.2012 19:54:28
26.10.2012 19:54:15; Контроллер Modbus Tcp; *** МНА2. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА2. ПРОДУВОЧНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. АВТОМАТИЧЕСКИ ПУСТИТЬ.; 26.10.2012 19:54:28
26.10.2012 19:54:15; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ВЫПОЛНЕНИЕ ПРОГРАММЫ 1 (НА ОТКРЫТЫЕ ЗАДВИЖКИ).; 26.10.2012 19:54:28
26.10.2012 19:54:15; Контроллер Modbus Tcp; *** НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ПУСТИТЬ.; 26.10.2012 19:54:28
26.10.2012 19:54:06; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ЗАДВИЖКА №28 ОТКРЫЛАСЬ. ИСП РЕЖ.; 26.10.2012 19:54:28
26.10.2012 19:54:06; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ЗАДВИЖКА №27 ОТКРЫЛАСЬ. ИСП РЕЖ.; 26.10.2012 19:54:28
26.10.2012 19:54:02; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ЗАДВИЖКА №24 ОТКРЫЛАСЬ. ИСП РЕЖ.; 26.10.2012 19:54:28
26.10.2012 19:54:02; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ЗАДВИЖКА №23 ОТКРЫЛАСЬ. ИСП РЕЖ.; 26.10.2012 19:54:28
26.10.2012 19:53:59; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-1. УСТАНОВЛЕН ГОРЯЧИЙ РЕЗЕРВ.; 26.10.2012 19:54:28
26.10.2012 19:53:59; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-1. ЗАДВИЖКА №22 ОТКРЫЛАСЬ. ИСП РЕЖ.; 26.10.2012 19:54:28
26.10.2012 19:53:59; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-1. ЗАДВИЖКА №21 ОТКРЫЛАСЬ. ИСП РЕЖ.; 26.10.2012 19:54:28
26.10.2012 19:53:52; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ЗАДВИЖКА №28 ОТКРЫВАЕТСЯ. ИСП РЕЖ.; 26.10.2012 19:54:28
26.10.2012 19:53:52; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ЗАДВИЖКА №27 ОТКРЫВАЕТСЯ. ИСП РЕЖ.; 26.10.2012 19:54:28
26.10.2012 19:53:49; Контроллер Modbus Tcp; ***НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ЗАДВИЖКА №28. ОТКРЫТЬ АВТ.; 26.10.2012 19:54:28
26.10.2012 19:53:49; Контроллер Modbus Tcp; ***НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ЗАДВИЖКА №27. ОТКРЫТЬ АВТ.; 26.10.2012 19:54:28
26.10.2012 19:53:48; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. ЗАДВИЖКА 1А ОТКРЫЛАСЬ. ИСП РЕЖ.; 26.10.2012 19:54:28
26.10.2012 19:53:48; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ЗАДВИЖКА №24 ОТКРЫВАЕТСЯ. ИСП РЕЖ.; 26.10.2012 19:54:28
26.10.2012 19:53:48; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ЗАДВИЖКА №23 ОТКРЫВАЕТСЯ. ИСП РЕЖ.; 26.10.2012 19:54:28
26.10.2012 19:53:46; Контроллер Modbus Tcp; ***НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ЗАДВИЖКА №24. ОТКРЫТЬ АВТ.; 26.10.2012 19:54:28
26.10.2012 19:53:46; Контроллер Modbus Tcp; ***НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ЗАДВИЖКА №23. ОТКРЫТЬ АВТ.; 26.10.2012 19:54:28
26.10.2012 19:53:45; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-1. ЗАДВИЖКА №22 ОТКРЫВАЕТСЯ. ИСП РЕЖ.; 26.10.2012 19:54:28
26.10.2012 19:53:45; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-1. ЗАДВИЖКА №21 ОТКРЫВАЕТСЯ. ИСП РЕЖ.; 26.10.2012 19:54:28
26.10.2012 19:53:42; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. СОД. ЗАДВИЖКА №5.5 ОТКРЫЛАСЬ. ИСП РЕЖ.; 26.10.2012 19:54:28
26.10.2012 19:53:42; Контроллер Modbus Tcp; ***НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-1. ЗАДВИЖКА №22. ОТКРЫТЬ АВТ.; 26.10.2012 19:54:28
26.10.2012 19:53:42; Контроллер Modbus Tcp; ***НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-1. ЗАДВИЖКА №21. ОТКРЫТЬ АВТ.; 26.10.2012 19:54:28
26.10.2012 19:53:35; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. ЗАДВИЖКА 1А ОТКРЫВАЕТСЯ. ИСП РЕЖ.; 26.10.2012 19:54:28
26.10.2012 19:53:32; Контроллер Modbus Tcp; *** НПС АНДРЕАПОЛЬ. ЗАДВИЖКА 1А. ОТКРЫТЬ.; 26.10.2012 19:54:28
26.10.2012 19:53:28; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. СОД. ЗАДВИЖКА №5.5 ОТКРЫВАЕТСЯ. ИСП РЕЖ.; 26.10.2012 19:54:28
26.10.2012 19:53:25; Контроллер Modbus Tcp; *** НПС АНДРЕАПОЛЬ. СОД. ЗАДВИЖКА №5.5. ОТКРЫТЬ.; 26.10.2012 19:54:28
26.10.2012 19:53:21; Контроллер Modbus Tcp; МНА4. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА4. ПРОДУВОЧНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. МАГНИТНЫЙ ПУСКАТЕЛЬ ОТКЛЮЧИЛСЯ. ИСП РЕЖ.; 26.10.2012 19:54:28
26.10.2012 19:53:21; Контроллер Modbus Tcp; *** МНА4. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА4. ПРОДУВОЧНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. АВТОМАТИЧЕСКИ ОСТАНОВИТЬ.; 26.10.2012 19:54:28
26.10.2012 19:53:21; Контроллер Modbus Tcp; МНА2. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА2. ПРОДУВОЧНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. МАГНИТНЫЙ ПУСКАТЕЛЬ ОТКЛЮЧИЛСЯ. ИСП РЕЖ.; 26.10.2012 19:54:28
26.10.2012 19:53:21; Контроллер Modbus Tcp; *** МНА2. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА2. ПРОДУВОЧНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. АВТОМАТИЧЕСКИ ОСТАНОВИТЬ.; 26.10.2012 19:54:28
26.10.2012 19:51:55; Контроллер Modbus Tcp; МАСЛОСИСТЕМА. МАСЛОНАСОС №1. ВКЛЮЧИЛСЯ.; 26.10.2012 19:54:28
26.10.2012 19:51:52; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. ПЕРЕПАД ДАВЛЕНИЯ НА МАСЛОФИЛЬТРАХ. МАКС 1. (0.51); 26.10.2012 19:54:28
26.10.2012 19:51:51; Контроллер Modbus Tcp; СИСТЕМА ОБОРОТНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ. НАСОС ОБОРОТНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ №2. ВКЛЮЧИЛСЯ.; 26.10.2012 19:54:28
26.10.2012 19:51:50; Контроллер Modbus Tcp; *** СИСТЕМА ОБОРОТНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ. НАСОС ОБОРОТНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ №2. АВТОМАТИЧЕСКИ ПУСТИТЬ.; 26.10.2012 19:54:28
26.10.2012 19:51:50; Контроллер Modbus Tcp; *** МАСЛОСИСТЕМА. МАСЛОНАСОС №1. АВТОМАТИЧЕСКИ ПУСТИТЬ.; 26.10.2012 19:54:28
26.10.2012 19:51:22; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. УРОВЕНЬ В АККУМУЛИРУЮЩЕМ МАСЛОБАКЕ МИНИМАЛЬНЫЙ.; 26.10.2012 19:54:28
26.10.2012 19:51:21; Контроллер Modbus Tcp; МАСЛОСИСТЕМА. МАСЛОНАСОС №1. ОТКЛЮЧИЛСЯ. ДАВЛЕНИЕ СБРОШЕНО.; 26.10.2012 19:54:28
26.10.2012 19:51:21; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. ПЕРЕПАД ДАВЛЕНИЯ НА МАСЛОФИЛЬТРАХ. МИН 1. (-0.01); 26.10.2012 19:54:28
26.10.2012 19:51:20; Контроллер Modbus Tcp; МАСЛОСИСТЕМА. МАСЛОНАСОС №1. МАГНИТНЫЙ ПУСКАТЕЛЬ ОТКЛЮЧИЛСЯ.; 26.10.2012 19:54:28
26.10.2012 19:51:19; Контроллер Modbus Tcp; *** МАСЛОСИСТЕМА. МАСЛОНАСОС №1. АВТОМАТИЧЕСКИ ОСТАНОВИТЬ.; 26.10.2012 19:54:28
26.10.2012 19:51:18; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-1. ДАВЛЕНИЕ ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ВОДЫ НА ВХОДЕ В ЭД, Т.2. МИН АВАР. ЗАЩИТА. (0.12); 26.10.2012 19:54:28
26.10.2012 19:51:18; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-1. ДАВЛЕНИЕ ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ВОДЫ НА ВХОДЕ В ЭД, Т.1. МИН АВАР. ЗАЩИТА. (0.13); 26.10.2012 19:54:28
26.10.2012 19:51:17; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ДАВЛЕНИЕ ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ВОДЫ НА ВХОДЕ В ЭД, Т.2. МИН АВАР. ЗАЩИТА. (0.12); 26.10.2012 19:54:28
26.10.2012 19:51:17; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ДАВЛЕНИЕ ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ВОДЫ НА ВХОДЕ В ЭД, Т.1. МИН АВАР. ЗАЩИТА. (0.11); 26.10.2012 19:54:28
26.10.2012 19:51:17; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ДАВЛЕНИЕ ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ВОДЫ НА ВХОДЕ В ЭД, Т.2. МИН АВАР. ЗАЩИТА. (0.12); 26.10.2012 19:54:28
26.10.2012 19:51:17; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ДАВЛЕНИЕ ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ВОДЫ НА ВХОДЕ В ЭД, Т.1. МИН АВАР. ЗАЩИТА. (0.15); 26.10.2012 19:54:28
26.10.2012 19:50:48; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. СОД. ЗАДВИЖКА №5.10. ОТКРЫЛАСЬ.; 26.10.2012 19:54:28
26.10.2012 19:50:33; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. СОД. ЗАДВИЖКА №5.5 ЗАКРЫЛАСЬ. ИСП РЕЖ.; 26.10.2012 19:54:28
26.10.2012 19:50:33; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. СОД. ЗАДВИЖКА №5.4 ЗАКРЫЛАСЬ. ИСП РЕЖ.; 26.10.2012 19:54:28
26.10.2012 19:50:33; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. ЗАДВИЖКА 1А ЗАКРЫЛАСЬ. ИСП РЕЖ.; 26.10.2012 19:54:28
26.10.2012 19:50:32; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ЗАДВИЖКА №28 ЗАКРЫЛАСЬ. ИСП РЕЖ.; 26.10.2012 19:54:28
26.10.2012 19:50:32; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ЗАДВИЖКА №27 ЗАКРЫЛАСЬ. ИСП РЕЖ.; 26.10.2012 19:54:28
26.10.2012 19:50:32; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ЗАДВИЖКА №24 ЗАКРЫЛАСЬ. ИСП РЕЖ.; 26.10.2012 19:54:28
26.10.2012 19:50:32; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ЗАДВИЖКА №23 ЗАКРЫЛАСЬ. ИСП РЕЖ.; 26.10.2012 19:54:28
26.10.2012 19:50:32; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-1. ЗАДВИЖКА №22 ЗАКРЫЛАСЬ. ИСП РЕЖ.; 26.10.2012 19:54:28
26.10.2012 19:50:32; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-1. ЗАДВИЖКА №21 ЗАКРЫЛАСЬ. ИСП РЕЖ.; 26.10.2012 19:54:28
26.10.2012 19:50:19; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. СОД. ЗАДВИЖКА №5.5 ЗАКРЫВАЕТСЯ. ИСП РЕЖ.; 26.10.2012 19:54:28
26.10.2012 19:50:19; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. СОД. ЗАДВИЖКА №5.4 ЗАКРЫВАЕТСЯ. ИСП РЕЖ.; 26.10.2012 19:54:28
26.10.2012 19:50:19; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. ЗАДВИЖКА 1А ЗАКРЫВАЕТСЯ. ИСП РЕЖ.; 26.10.2012 19:54:28
26.10.2012 19:50:19; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ЗАДВИЖКА №28 ЗАКРЫВАЕТСЯ. ИСП РЕЖ.; 26.10.2012 19:54:28
26.10.2012 19:50:19; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ЗАДВИЖКА №27 ЗАКРЫВАЕТСЯ. ИСП РЕЖ.; 26.10.2012 19:54:28
26.10.2012 19:50:19; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ЗАДВИЖКА №24 ЗАКРЫВАЕТСЯ. ИСП РЕЖ.; 26.10.2012 19:54:28
26.10.2012 19:50:19; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ЗАДВИЖКА №23 ЗАКРЫВАЕТСЯ. ИСП РЕЖ.; 26.10.2012 19:54:28
26.10.2012 19:50:19; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-1. ЗАДВИЖКА №22 ЗАКРЫВАЕТСЯ. ИСП РЕЖ.; 26.10.2012 19:54:28
26.10.2012 19:50:19; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-1. ЗАДВИЖКА №21 ЗАКРЫВАЕТСЯ. ИСП РЕЖ.; 26.10.2012 19:54:28
26.10.2012 19:50:18; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-1. ДАВЛЕНИЕ ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ВОДЫ НА ВХОДЕ В ЭД, Т.2. МИН АВАР. (0.37); 26.10.2012 19:54:28
26.10.2012 19:50:18; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-1. ДАВЛЕНИЕ ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ВОДЫ НА ВХОДЕ В ЭД, Т.1. МИН АВАР. (0.45); 26.10.2012 19:54:28
26.10.2012 19:50:18; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ДАВЛЕНИЕ ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ВОДЫ НА ВХОДЕ В ЭД, Т.2. МИН АВАР. (0.08); 26.10.2012 19:54:28
26.10.2012 19:50:18; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ДАВЛЕНИЕ ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ВОДЫ НА ВХОДЕ В ЭД, Т.1. МИН АВАР. (0.06); 26.10.2012 19:54:28
26.10.2012 19:50:18; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ДАВЛЕНИЕ ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ВОДЫ НА ВХОДЕ В ЭД, Т.2. МИН АВАР. (0.09); 26.10.2012 19:54:28
26.10.2012 19:50:18; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ДАВЛЕНИЕ ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ВОДЫ НА ВХОДЕ В ЭД, Т.1. МИН АВАР. (0.47); 26.10.2012 19:54:28
26.10.2012 19:50:18; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА2. ДАВЛЕНИЕ ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ВОДЫ НА ВХОДЕ В ЭД, Т.1. МИН 1. (0.47); 26.10.2012 19:54:28
26.10.2012 19:50:18; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА1. ДАВЛЕНИЕ ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ВОДЫ НА ВХОДЕ В ЭД, Т.2. МИН 1. (0.53); 26.10.2012 19:54:28
26.10.2012 19:50:18; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА1. ДАВЛЕНИЕ ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ВОДЫ НА ВХОДЕ В ЭД, Т.1. МИН 1. (0.59); 26.10.2012 19:54:28
26.10.2012 19:50:17; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА4. ДАВЛЕНИЕ ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ВОДЫ НА ВХОДЕ В ЭД, Т.2. МИН 1. (0.6); 26.10.2012 19:54:28
26.10.2012 19:50:17; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА4. ДАВЛЕНИЕ ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ВОДЫ НА ВХОДЕ В ЭД, Т.1. МИН 1. (0.62); 26.10.2012 19:54:28
26.10.2012 19:50:17; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА2. ДАВЛЕНИЕ ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ВОДЫ НА ВХОДЕ В ЭД, Т.2. МИН 1. (0.55); 26.10.2012 19:54:28
26.10.2012 19:50:16; Контроллер Modbus Tcp; СИСТЕМА ОБОРОТНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ. НАСОС ОБОРОТНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ №2. ОТКЛЮЧЕН. ДАВЛЕНИЕ СБРОШЕНО.; 26.10.2012 19:54:28
26.10.2012 19:50:16; Контроллер Modbus Tcp; СИСТЕМА ОБОРОТНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ. НАСОС ОБОРОТНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ №2. МАГНИТНЫЙ ПУСКАТЕЛЬ ОТКЛЮЧИЛСЯ.; 26.10.2012 19:54:28
26.10.2012 19:50:16; Контроллер Modbus Tcp; НОУ. НАСОС ОТКАЧКИ УТЕЧЕК №3. МАГНИТНЫЙ ПУСКАТЕЛЬ ОТКЛЮЧИЛСЯ. ИСП РЕЖ.; 26.10.2012 19:54:28
26.10.2012 19:50:16; Контроллер Modbus Tcp; *** НОУ. НАСОС ОТКАЧКИ УТЕЧЕК №3. АВТОМАТИЧЕСКИ ОСТАНОВИТЬ.; 26.10.2012 19:54:28
26.10.2012 19:50:16; Контроллер Modbus Tcp; ***НПС АНДРЕАПОЛЬ. СОД. ЗАДВИЖКА №5.5. ЗАКРЫТЬ АВТ.; 26.10.2012 19:54:28
26.10.2012 19:50:16; Контроллер Modbus Tcp; ***НПС АНДРЕАПОЛЬ. СОД. ЗАДВИЖКА №5.4. ЗАКРЫТЬ АВТ.; 26.10.2012 19:54:28
26.10.2012 19:50:16; Контроллер Modbus Tcp; ***НПС АНДРЕАПОЛЬ. ЗАДВИЖКА 1А. ЗАКРЫТЬ АВТ.; 26.10.2012 19:54:28
26.10.2012 19:50:16; Контроллер Modbus Tcp; *** СИСТЕМА ОБОРОТНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ. НАСОС ОБОРОТНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ №2. АВТОМАТИЧЕСКИ ОСТАНОВИТЬ.; 26.10.2012 19:54:28
26.10.2012 19:50:16; Контроллер Modbus Tcp; ***НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ЗАДВИЖКА №28. ЗАКРЫТЬ АВТ.; 26.10.2012 19:54:28
26.10.2012 19:50:16; Контроллер Modbus Tcp; ***НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ЗАДВИЖКА №27. ЗАКРЫТЬ АВТ.; 26.10.2012 19:54:28
26.10.2012 19:50:16; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ДВИГАТЕЛЬ ОТКЛЮЧИЛСЯ.; 26.10.2012 19:54:28
26.10.2012 19:50:16; Контроллер Modbus Tcp; *** НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ОСТАНОВИТЬ АВТ.; 26.10.2012 19:54:28
26.10.2012 19:50:16; Контроллер Modbus Tcp; ***НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ЗАДВИЖКА №24. ЗАКРЫТЬ АВТ.; 26.10.2012 19:54:28
26.10.2012 19:50:16; Контроллер Modbus Tcp; ***НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ЗАДВИЖКА №23. ЗАКРЫТЬ АВТ.; 26.10.2012 19:54:28
26.10.2012 19:50:16; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ДВИГАТЕЛЬ ОТКЛЮЧИЛСЯ.; 26.10.2012 19:54:28
26.10.2012 19:50:16; Контроллер Modbus Tcp; *** НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ОСТАНОВИТЬ АВТ.; 26.10.2012 19:54:28
26.10.2012 19:50:16; Контроллер Modbus Tcp; ***НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-1. ЗАДВИЖКА №22. ЗАКРЫТЬ АВТ.; 26.10.2012 19:54:28
26.10.2012 19:50:16; Контроллер Modbus Tcp; ***НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-1. ЗАДВИЖКА №21. ЗАКРЫТЬ АВТ.; 26.10.2012 19:54:28
26.10.2012 19:50:16; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-1. СНЯТ ГОРЯЧИЙ РЕЗЕРВ.; 26.10.2012 19:54:28
26.10.2012 19:50:16; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. АВАРИЙНОЕ ОТКЛЮЧЕНИЕ МНС КНОПКОЙ С БРУ. ЗАЩИТА.; 26.10.2012 19:54:28
26.10.2012 19:50:04; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-1. УСТАНОВЛЕН ГОРЯЧИЙ РЕЗЕРВ.; 26.10.2012 19:54:28
26.10.2012 19:50:03; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. ЗАДВИЖКА 1А ОТКРЫЛАСЬ. ИСП РЕЖ.; 26.10.2012 19:54:28
26.10.2012 19:49:49; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. ЗАДВИЖКА 1А ОТКРЫВАЕТСЯ. ИСП РЕЖ.; 26.10.2012 19:49:56
26.10.2012 19:49:46; Контроллер Modbus Tcp; *** НПС АНДРЕАПОЛЬ. ЗАДВИЖКА 1А. ОТКРЫТЬ.; 26.10.2012 19:49:56
26.10.2012 19:49:46; Контроллер Modbus Tcp; УПРАВЛЕНИЕ С АРМ-3 НЕВОЗМОЖНО. СВЯЗЬ ПОТЕРЯНА.; 26.10.2012 19:49:56
26.10.2012 19:49:29; Контроллер Modbus Tcp; НОУ. НАСОС ОТКАЧКИ УТЕЧЕК №3. ВКЛЮЧИЛСЯ. ИСП РЕЖ.; 26.10.2012 19:49:56
26.10.2012 19:49:28; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. СОД. ЗАДВИЖКА №5.4 ОТКРЫЛАСЬ. ИСП РЕЖ.; 26.10.2012 19:49:56
26.10.2012 19:49:25; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. СОД. ЗАДВИЖКА №5.5 ОТКРЫЛАСЬ. ИСП РЕЖ.; 26.10.2012 19:49:56
26.10.2012 19:49:17; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-1. СНЯТ ГОРЯЧИЙ РЕЗЕРВ.; 26.10.2012 19:49:56
26.10.2012 19:49:15; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. СОД. ЗАДВИЖКА №5.4 ОТКРЫВАЕТСЯ. ИСП РЕЖ.; 26.10.2012 19:49:56
26.10.2012 19:49:12; Контроллер Modbus Tcp; *** НПС АНДРЕАПОЛЬ. СОД. ЗАДВИЖКА №5.4. ОТКРЫТЬ.; 26.10.2012 19:49:56
26.10.2012 19:49:11; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. СОД. ЗАДВИЖКА №5.5 ОТКРЫВАЕТСЯ. ИСП РЕЖ.; 26.10.2012 19:49:56
26.10.2012 19:49:08; Контроллер Modbus Tcp; *** НПС АНДРЕАПОЛЬ. СОД. ЗАДВИЖКА №5.5. ОТКРЫТЬ.; 26.10.2012 19:49:56
26.10.2012 19:48:36; Контроллер Modbus Tcp; УПРАВЛЕНИЕ С АРМ-3 НЕВОЗМОЖНО. СВЯЗЬ ПОТЕРЯНА.; 26.10.2012 19:49:56
26.10.2012 19:48:35; Контроллер Modbus Tcp; МНА4. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА4. ПОДПОРНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. МАГНИТНЫЙ ПУСКАТЕЛЬ ОТКЛЮЧИЛСЯ. ИСП РЕЖ.; 26.10.2012 19:49:56
26.10.2012 19:48:35; Контроллер Modbus Tcp; *** МНА4. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА4. ПОДПОРНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. АВТОМАТИЧЕСКИ ОСТАНОВИТЬ.; 26.10.2012 19:49:56
26.10.2012 19:48:35; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ВКЛЮЧИЛСЯ. ИСП РЕЖ.; 26.10.2012 19:49:56
26.10.2012 19:48:35; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ДВИГАТЕЛЬ ВКЛЮЧИЛСЯ.; 26.10.2012 19:49:56
26.10.2012 19:48:32; Контроллер Modbus Tcp; МНА2. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА2. ПОДПОРНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. МАГНИТНЫЙ ПУСКАТЕЛЬ ОТКЛЮЧИЛСЯ. ИСП РЕЖ.; 26.10.2012 19:49:56
26.10.2012 19:48:32; Контроллер Modbus Tcp; *** МНА2. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА2. ПОДПОРНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. АВТОМАТИЧЕСКИ ОСТАНОВИТЬ.; 26.10.2012 19:49:56
26.10.2012 19:48:32; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ВКЛЮЧИЛСЯ. ИСП РЕЖ.; 26.10.2012 19:49:56
26.10.2012 19:48:32; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ДВИГАТЕЛЬ ВКЛЮЧИЛСЯ.; 26.10.2012 19:49:56
26.10.2012 19:48:31; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ПОДПОР СОЗДАН.; 26.10.2012 19:49:56
26.10.2012 19:48:28; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ПОДПОР СОЗДАН.; 26.10.2012 19:49:56
26.10.2012 19:48:27; Контроллер Modbus Tcp; СХПВ. НАСОС СХПВ №2. ОТКЛЮЧЕН. ДАВЛЕНИЕ СБРОШЕНО.; 26.10.2012 19:49:56
26.10.2012 19:48:27; Контроллер Modbus Tcp; СХПВ. НАСОС СХПВ №2. МАГНИТНЫЙ ПУСКАТЕЛЬ ОТКЛЮЧИЛСЯ.; 26.10.2012 19:49:56
26.10.2012 19:48:26; Контроллер Modbus Tcp; *** СХПВ. НАСОС СХПВ №2. АВТОМАТИЧЕСКИ ОСТАНОВИТЬ.; 26.10.2012 19:49:56
26.10.2012 19:48:26; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. ДАВЛЕНИЕ В ВОДОВОЗДУШНОМ БАКЕ. МАКС 1. (3); 26.10.2012 19:49:56
26.10.2012 19:48:21; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-1. ПОДГОТОВКА К ПУСКУ - ПРОДУВКА ВЫПОЛНЕНА.; 26.10.2012 19:49:56
26.10.2012 19:48:21; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-1. ПОДПОР СОЗДАН.; 26.10.2012 19:49:56
26.10.2012 19:48:01; Контроллер Modbus Tcp; МНА4. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА4. ПОДПОРНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. ВКЛЮЧИЛСЯ. ИСП РЕЖ.; 26.10.2012 19:49:56
26.10.2012 19:48:01; Контроллер Modbus Tcp; *** МНА4. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА4. ПОДПОРНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. АВТОМАТИЧЕСКИ ПУСТИТЬ.; 26.10.2012 19:49:56
26.10.2012 19:48:01; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ПРОДУВКА ЗАВЕРШЕНА.; 26.10.2012 19:49:56
26.10.2012 19:47:58; Контроллер Modbus Tcp; МНА2. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА2. ПОДПОРНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. ВКЛЮЧИЛСЯ. ИСП РЕЖ.; 26.10.2012 19:49:56
26.10.2012 19:47:58; Контроллер Modbus Tcp; *** МНА2. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА2. ПОДПОРНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. АВТОМАТИЧЕСКИ ПУСТИТЬ.; 26.10.2012 19:49:56
26.10.2012 19:47:58; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ПРОДУВКА ЗАВЕРШЕНА.; 26.10.2012 19:49:56
26.10.2012 19:47:55; Контроллер Modbus Tcp; УПРАВЛЕНИЕ С АРМ-3 НЕВОЗМОЖНО. СВЯЗЬ ПОТЕРЯНА.; 26.10.2012 19:49:56
26.10.2012 19:47:51; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-1. УСТАНОВЛЕН ГОРЯЧИЙ РЕЗЕРВ.; 26.10.2012 19:49:56
26.10.2012 19:47:51; Контроллер Modbus Tcp; СХПВ. НАСОС СХПВ №2. ДАВЛЕНИЕ ВОССТАНОВЛЕНО.; 26.10.2012 19:49:56
26.10.2012 19:47:51; Контроллер Modbus Tcp; СХПВ. НАСОС СХПВ №2. ВКЛЮЧИЛСЯ.; 26.10.2012 19:49:56
26.10.2012 19:47:51; Контроллер Modbus Tcp; МНА1. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА1. ПОДПОРНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. ВКЛЮЧИЛСЯ. ИСП РЕЖ.; 26.10.2012 19:49:56
26.10.2012 19:47:51; Контроллер Modbus Tcp; *** МНА1. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА1. ПОДПОРНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. АВТОМАТИЧЕСКИ ПУСТИТЬ.; 26.10.2012 19:49:56
26.10.2012 19:47:51; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-1. ПРОДУВКА ЗАВЕРШЕНА.; 26.10.2012 19:49:56
26.10.2012 19:47:51; Контроллер Modbus Tcp; *** СХПВ. НАСОС СХПВ №2. АВТОМАТИЧЕСКИ ПУСТИТЬ.; 26.10.2012 19:49:56
26.10.2012 19:47:51; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. ДАВЛЕНИЕ В ВОДОВОЗДУШНОМ БАКЕ. МИН 1. (1.99); 26.10.2012 19:49:56
26.10.2012 19:47:50; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ВЫПОЛНЕНИЕ ПРОГРАММЫ 1 (НА ОТКРЫТЫЕ ЗАДВИЖКИ).; 26.10.2012 19:49:56
26.10.2012 19:47:50; Контроллер Modbus Tcp; *** НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ПУСТИТЬ.; 26.10.2012 19:49:56
26.10.2012 19:47:47; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ВЫПОЛНЕНИЕ ПРОГРАММЫ 1 (НА ОТКРЫТЫЕ ЗАДВИЖКИ).; 26.10.2012 19:49:56
26.10.2012 19:47:47; Контроллер Modbus Tcp; *** НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ПУСТИТЬ.; 26.10.2012 19:49:56
26.10.2012 19:47:41; Контроллер Modbus Tcp; *** НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-1. АВТОМАТИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА К ПУСКУ - ПРОДУВКА.; 26.10.2012 19:49:56
26.10.2012 19:47:34; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ЗАДВИЖКА №28 ОТКРЫЛАСЬ. ИСП РЕЖ.; 26.10.2012 19:49:56
26.10.2012 19:47:34; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ЗАДВИЖКА №27 ОТКРЫЛАСЬ. ИСП РЕЖ.; 26.10.2012 19:49:56
26.10.2012 19:47:30; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ЗАДВИЖКА №24 ОТКРЫЛАСЬ. ИСП РЕЖ.; 26.10.2012 19:49:56
26.10.2012 19:47:30; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ЗАДВИЖКА №23 ОТКРЫЛАСЬ. ИСП РЕЖ.; 26.10.2012 19:49:56
26.10.2012 19:47:28; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-1. ЗАДВИЖКА №22 ОТКРЫЛАСЬ. ИСП РЕЖ.; 26.10.2012 19:49:56
26.10.2012 19:47:28; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-1. ЗАДВИЖКА №21 ОТКРЫЛАСЬ. ИСП РЕЖ.; 26.10.2012 19:49:56
26.10.2012 19:47:20; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ЗАДВИЖКА №28 ОТКРЫВАЕТСЯ. ИСП РЕЖ.; 26.10.2012 19:49:56
26.10.2012 19:47:20; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ЗАДВИЖКА №27 ОТКРЫВАЕТСЯ. ИСП РЕЖ.; 26.10.2012 19:49:56
26.10.2012 19:47:17; Контроллер Modbus Tcp; ***НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ЗАДВИЖКА №28. ОТКРЫТЬ АВТ.; 26.10.2012 19:49:56
26.10.2012 19:47:17; Контроллер Modbus Tcp; ***НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ЗАДВИЖКА №27. ОТКРЫТЬ АВТ.; 26.10.2012 19:49:56
26.10.2012 19:47:17; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ЗАДВИЖКА №24 ОТКРЫВАЕТСЯ. ИСП РЕЖ.; 26.10.2012 19:49:56
26.10.2012 19:47:17; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ЗАДВИЖКА №23 ОТКРЫВАЕТСЯ. ИСП РЕЖ.; 26.10.2012 19:49:56
26.10.2012 19:47:14; Контроллер Modbus Tcp; ***НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ЗАДВИЖКА №24. ОТКРЫТЬ АВТ.; 26.10.2012 19:49:56
26.10.2012 19:47:14; Контроллер Modbus Tcp; ***НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ЗАДВИЖКА №23. ОТКРЫТЬ АВТ.; 26.10.2012 19:49:56
26.10.2012 19:47:14; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-1. ЗАДВИЖКА №22 ОТКРЫВАЕТСЯ. ИСП РЕЖ.; 26.10.2012 19:49:56
26.10.2012 19:47:14; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-1. ЗАДВИЖКА №21 ОТКРЫВАЕТСЯ. ИСП РЕЖ.; 26.10.2012 19:49:56
26.10.2012 19:47:11; Контроллер Modbus Tcp; ***НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-1. ЗАДВИЖКА №22. ОТКРЫТЬ АВТ.; 26.10.2012 19:49:56
26.10.2012 19:47:11; Контроллер Modbus Tcp; ***НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-1. ЗАДВИЖКА №21. ОТКРЫТЬ АВТ.; 26.10.2012 19:49:56
26.10.2012 19:46:20; Контроллер Modbus Tcp; МАСЛОСИСТЕМА. МАСЛОНАСОС №1. ВКЛЮЧИЛСЯ.; 26.10.2012 19:49:56
26.10.2012 19:46:19; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. ПЕРЕПАД ДАВЛЕНИЯ НА МАСЛОФИЛЬТРАХ. МАКС 1. (0.5); 26.10.2012 19:49:56
26.10.2012 19:46:17; Контроллер Modbus Tcp; СИСТЕМА ОБОРОТНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ. НАСОС ОБОРОТНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ №2. ВКЛЮЧИЛСЯ.; 26.10.2012 19:49:56
26.10.2012 19:46:16; Контроллер Modbus Tcp; *** СИСТЕМА ОБОРОТНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ. НАСОС ОБОРОТНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ №2. АВТОМАТИЧЕСКИ ПУСТИТЬ.; 26.10.2012 19:49:56
26.10.2012 19:46:16; Контроллер Modbus Tcp; *** МАСЛОСИСТЕМА. МАСЛОНАСОС №1. АВТОМАТИЧЕСКИ ПУСТИТЬ.; 26.10.2012 19:49:56
26.10.2012 19:45:56; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. УРОВЕНЬ В АККУМУЛИРУЮЩЕМ МАСЛОБАКЕ МИНИМАЛЬНЫЙ.; 26.10.2012 19:49:56
26.10.2012 19:45:54; Контроллер Modbus Tcp; МАСЛОСИСТЕМА. МАСЛОНАСОС №1. ОТКЛЮЧИЛСЯ. ДАВЛЕНИЕ СБРОШЕНО.; 26.10.2012 19:49:56
26.10.2012 19:45:54; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. ПЕРЕПАД ДАВЛЕНИЯ НА МАСЛОФИЛЬТРАХ. МИН 1. (0.02); 26.10.2012 19:49:56
26.10.2012 19:45:54; Контроллер Modbus Tcp; МАСЛОСИСТЕМА. МАСЛОНАСОС №1. МАГНИТНЫЙ ПУСКАТЕЛЬ ОТКЛЮЧИЛСЯ.; 26.10.2012 19:49:56
26.10.2012 19:45:53; Контроллер Modbus Tcp; *** МАСЛОСИСТЕМА. МАСЛОНАСОС №1. АВТОМАТИЧЕСКИ ОСТАНОВИТЬ.; 26.10.2012 19:49:56
26.10.2012 19:45:53; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-1. ДАВЛЕНИЕ ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ВОДЫ НА ВХОДЕ В ЭД, Т.1. МИН АВАР. ЗАЩИТА. (0.13); 26.10.2012 19:49:56
26.10.2012 19:45:52; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ДАВЛЕНИЕ ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ВОДЫ НА ВХОДЕ В ЭД, Т.1. МИН АВАР. ЗАЩИТА. (0.15); 26.10.2012 19:49:56
26.10.2012 19:45:52; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-1. ДАВЛЕНИЕ ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ВОДЫ НА ВХОДЕ В ЭД, Т.2. МИН АВАР. ЗАЩИТА. (0.12); 26.10.2012 19:49:56
26.10.2012 19:45:51; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ДАВЛЕНИЕ ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ВОДЫ НА ВХОДЕ В ЭД, Т.2. МИН АВАР. ЗАЩИТА. (0.12); 26.10.2012 19:49:56
26.10.2012 19:45:51; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ДАВЛЕНИЕ ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ВОДЫ НА ВХОДЕ В ЭД, Т.1. МИН АВАР. ЗАЩИТА. (0.11); 26.10.2012 19:49:56
26.10.2012 19:45:51; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ДАВЛЕНИЕ ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ВОДЫ НА ВХОДЕ В ЭД, Т.2. МИН АВАР. ЗАЩИТА. (0.12); 26.10.2012 19:49:56
26.10.2012 19:45:07; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. СОД. ЗАДВИЖКА №5.5 ЗАКРЫЛАСЬ. ИСП РЕЖ.; 26.10.2012 19:49:56
26.10.2012 19:45:07; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. СОД. ЗАДВИЖКА №5.4 ЗАКРЫЛАСЬ. ИСП РЕЖ.; 26.10.2012 19:49:56
26.10.2012 19:45:07; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ЗАДВИЖКА №28 ЗАКРЫЛАСЬ. ИСП РЕЖ.; 26.10.2012 19:49:56
26.10.2012 19:45:07; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ЗАДВИЖКА №27 ЗАКРЫЛАСЬ. ИСП РЕЖ.; 26.10.2012 19:49:56
26.10.2012 19:45:07; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ЗАДВИЖКА №24 ЗАКРЫЛАСЬ. ИСП РЕЖ.; 26.10.2012 19:49:56
26.10.2012 19:45:07; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ЗАДВИЖКА №23 ЗАКРЫЛАСЬ. ИСП РЕЖ.; 26.10.2012 19:49:56
26.10.2012 19:45:07; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-1. ЗАДВИЖКА №22 ЗАКРЫЛАСЬ. ИСП РЕЖ.; 26.10.2012 19:49:56
26.10.2012 19:45:07; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-1. ЗАДВИЖКА №21 ЗАКРЫЛАСЬ. ИСП РЕЖ.; 26.10.2012 19:49:56
26.10.2012 19:44:53; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. СОД. ЗАДВИЖКА №5.5 ЗАКРЫВАЕТСЯ. ИСП РЕЖ.; 26.10.2012 19:49:56
26.10.2012 19:44:53; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. СОД. ЗАДВИЖКА №5.4 ЗАКРЫВАЕТСЯ. ИСП РЕЖ.; 26.10.2012 19:49:56
26.10.2012 19:44:53; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ЗАДВИЖКА №28 ЗАКРЫВАЕТСЯ. ИСП РЕЖ.; 26.10.2012 19:49:56
26.10.2012 19:44:53; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ЗАДВИЖКА №27 ЗАКРЫВАЕТСЯ. ИСП РЕЖ.; 26.10.2012 19:49:56
26.10.2012 19:44:53; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ЗАДВИЖКА №24 ЗАКРЫВАЕТСЯ. ИСП РЕЖ.; 26.10.2012 19:49:56
26.10.2012 19:44:53; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ЗАДВИЖКА №23 ЗАКРЫВАЕТСЯ. ИСП РЕЖ.; 26.10.2012 19:49:56
26.10.2012 19:44:53; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-1. ЗАДВИЖКА №22 ЗАКРЫВАЕТСЯ. ИСП РЕЖ.; 26.10.2012 19:49:56
26.10.2012 19:44:53; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-1. ЗАДВИЖКА №21 ЗАКРЫВАЕТСЯ. ИСП РЕЖ.; 26.10.2012 19:49:56
26.10.2012 19:44:53; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-1. ДАВЛЕНИЕ ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ВОДЫ НА ВХОДЕ В ЭД, Т.1. МИН АВАР. (0.43); 26.10.2012 19:49:56
26.10.2012 19:44:52; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ДАВЛЕНИЕ ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ВОДЫ НА ВХОДЕ В ЭД, Т.1. МИН АВАР. (0.44); 26.10.2012 19:49:56
26.10.2012 19:44:52; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-1. ДАВЛЕНИЕ ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ВОДЫ НА ВХОДЕ В ЭД, Т.2. МИН АВАР. (0.49); 26.10.2012 19:49:56
26.10.2012 19:44:52; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА2. ДАВЛЕНИЕ ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ВОДЫ НА ВХОДЕ В ЭД, Т.1. МИН 1. (0.44); 26.10.2012 19:49:56
26.10.2012 19:44:52; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА1. ДАВЛЕНИЕ ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ВОДЫ НА ВХОДЕ В ЭД, Т.2. МИН 1. (0.49); 26.10.2012 19:49:56
26.10.2012 19:44:52; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА1. ДАВЛЕНИЕ ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ВОДЫ НА ВХОДЕ В ЭД, Т.1. МИН 1. (0.56); 26.10.2012 19:49:56
26.10.2012 19:44:51; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ДАВЛЕНИЕ ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ВОДЫ НА ВХОДЕ В ЭД, Т.2. МИН АВАР. (0.46); 26.10.2012 19:49:56
26.10.2012 19:44:51; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ДАВЛЕНИЕ ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ВОДЫ НА ВХОДЕ В ЭД, Т.1. МИН АВАР. (0.47); 26.10.2012 19:49:56
26.10.2012 19:44:51; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ДАВЛЕНИЕ ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ВОДЫ НА ВХОДЕ В ЭД, Т.2. МИН АВАР. (0.4); 26.10.2012 19:49:56
26.10.2012 19:44:51; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА4. ДАВЛЕНИЕ ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ВОДЫ НА ВХОДЕ В ЭД, Т.2. МИН 1. (0.46); 26.10.2012 19:49:56
26.10.2012 19:44:51; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА4. ДАВЛЕНИЕ ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ВОДЫ НА ВХОДЕ В ЭД, Т.1. МИН 1. (0.47); 26.10.2012 19:49:56
26.10.2012 19:44:51; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА2. ДАВЛЕНИЕ ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ВОДЫ НА ВХОДЕ В ЭД, Т.2. МИН 1. (0.4); 26.10.2012 19:49:56
26.10.2012 19:44:51; Контроллер Modbus Tcp; СИСТЕМА ОБОРОТНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ. НАСОС ОБОРОТНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ №2. ОТКЛЮЧЕН. ДАВЛЕНИЕ СБРОШЕНО.; 26.10.2012 19:49:56
26.10.2012 19:44:51; Контроллер Modbus Tcp; СИСТЕМА ОБОРОТНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ. НАСОС ОБОРОТНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ №2. МАГНИТНЫЙ ПУСКАТЕЛЬ ОТКЛЮЧИЛСЯ.; 26.10.2012 19:49:56
26.10.2012 19:44:50; Контроллер Modbus Tcp; ***НПС АНДРЕАПОЛЬ. СОД. ЗАДВИЖКА №5.5. ЗАКРЫТЬ АВТ.; 26.10.2012 19:49:56
26.10.2012 19:44:50; Контроллер Modbus Tcp; ***НПС АНДРЕАПОЛЬ. СОД. ЗАДВИЖКА №5.4. ЗАКРЫТЬ АВТ.; 26.10.2012 19:49:56
26.10.2012 19:44:50; Контроллер Modbus Tcp; *** СИСТЕМА ОБОРОТНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ. НАСОС ОБОРОТНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ №2. АВТОМАТИЧЕСКИ ОСТАНОВИТЬ.; 26.10.2012 19:49:56
26.10.2012 19:44:50; Контроллер Modbus Tcp; ***НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ЗАДВИЖКА №28. ЗАКРЫТЬ АВТ.; 26.10.2012 19:49:56
26.10.2012 19:44:50; Контроллер Modbus Tcp; ***НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ЗАДВИЖКА №27. ЗАКРЫТЬ АВТ.; 26.10.2012 19:49:56
26.10.2012 19:44:50; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ДВИГАТЕЛЬ ОТКЛЮЧИЛСЯ.; 26.10.2012 19:49:56
26.10.2012 19:44:50; Контроллер Modbus Tcp; *** НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ОСТАНОВИТЬ АВТ.; 26.10.2012 19:49:56
26.10.2012 19:44:50; Контроллер Modbus Tcp; ***НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ЗАДВИЖКА №24. ЗАКРЫТЬ АВТ.; 26.10.2012 19:49:56
26.10.2012 19:44:50; Контроллер Modbus Tcp; ***НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ЗАДВИЖКА №23. ЗАКРЫТЬ АВТ.; 26.10.2012 19:49:56
26.10.2012 19:44:50; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ДВИГАТЕЛЬ ОТКЛЮЧИЛСЯ.; 26.10.2012 19:49:56
26.10.2012 19:44:50; Контроллер Modbus Tcp; *** НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ОСТАНОВИТЬ АВТ.; 26.10.2012 19:49:56
26.10.2012 19:44:50; Контроллер Modbus Tcp; ***НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-1. ЗАДВИЖКА №22. ЗАКРЫТЬ АВТ.; 26.10.2012 19:49:56
26.10.2012 19:44:50; Контроллер Modbus Tcp; ***НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-1. ЗАДВИЖКА №21. ЗАКРЫТЬ АВТ.; 26.10.2012 19:49:56
26.10.2012 19:44:50; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-1. ДВИГАТЕЛЬ ОТКЛЮЧИЛСЯ.; 26.10.2012 19:49:56
26.10.2012 19:44:50; Контроллер Modbus Tcp; *** НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-1. ОСТАНОВИТЬ АВТ.; 26.10.2012 19:49:56
26.10.2012 19:44:50; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. АВАРИЙНОЕ ОТКЛЮЧЕНИЕ МНС ПО КОМАНДЕ ДИСПЕТЧЕРА. ЗАЩИТА.; 26.10.2012 19:49:56
26.10.2012 19:44:50; Контроллер Modbus Tcp; *** НПС АНДРЕАПОЛЬ. АВАРИЙНОЕ ОТКЛЮЧЕНИЕ ИЗ РДП; 26.10.2012 19:49:56
26.10.2012 19:44:40; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. СОД. ЗАДВИЖКА №5.10. ОТКРЫВАЕТСЯ.; 26.10.2012 19:49:56
26.10.2012 19:44:35; Контроллер Modbus Tcp; УПРАВЛЕНИЕ С АРМ-3 НЕВОЗМОЖНО. СВЯЗЬ ПОТЕРЯНА.; 26.10.2012 19:49:56
26.10.2012 19:44:29; Контроллер Modbus Tcp; *** НПС АНДРЕАПОЛЬ. СОД. ЗАДВИЖКА №5.10. ОТКРЫТЬ.; 26.10.2012 19:49:56
26.10.2012 19:44:12; Контроллер Modbus Tcp; МНА4. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА4. ПОДПОРНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. МАГНИТНЫЙ ПУСКАТЕЛЬ ОТКЛЮЧИЛСЯ. ИСП РЕЖ.; 26.10.2012 19:49:56
26.10.2012 19:44:12; Контроллер Modbus Tcp; *** МНА4. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА4. ПОДПОРНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. АВТОМАТИЧЕСКИ ОСТАНОВИТЬ.; 26.10.2012 19:49:56
26.10.2012 19:44:12; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ВКЛЮЧИЛСЯ. ИСП РЕЖ.; 26.10.2012 19:49:56
26.10.2012 19:44:12; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ДВИГАТЕЛЬ ВКЛЮЧИЛСЯ.; 26.10.2012 19:49:56
26.10.2012 19:44:08; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ПОДПОР СОЗДАН.; 26.10.2012 19:49:56
26.10.2012 19:43:38; Контроллер Modbus Tcp; МНА4. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА4. ПОДПОРНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. ВКЛЮЧИЛСЯ. ИСП РЕЖ.; 26.10.2012 19:49:56
26.10.2012 19:43:38; Контроллер Modbus Tcp; *** МНА4. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА4. ПОДПОРНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. АВТОМАТИЧЕСКИ ПУСТИТЬ.; 26.10.2012 19:49:56
26.10.2012 19:43:38; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ПРОДУВКА ЗАВЕРШЕНА.; 26.10.2012 19:49:56
26.10.2012 19:43:35; Контроллер Modbus Tcp; УПРАВЛЕНИЕ С АРМ-3 НЕВОЗМОЖНО. СВЯЗЬ ПОТЕРЯНА.; 26.10.2012 19:49:56
26.10.2012 19:43:28; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ВЫПОЛНЕНИЕ ПРОГРАММЫ 1 (НА ОТКРЫТЫЕ ЗАДВИЖКИ).; 26.10.2012 19:49:56
26.10.2012 19:43:28; Контроллер Modbus Tcp; *** НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ПУСТИТЬ.; 26.10.2012 19:49:56
26.10.2012 19:42:55; Контроллер Modbus Tcp; МНА2. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА2. ПОДПОРНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. МАГНИТНЫЙ ПУСКАТЕЛЬ ОТКЛЮЧИЛСЯ. ИСП РЕЖ.; 26.10.2012 19:49:56
26.10.2012 19:42:55; Контроллер Modbus Tcp; *** МНА2. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА2. ПОДПОРНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. АВТОМАТИЧЕСКИ ОСТАНОВИТЬ.; 26.10.2012 19:49:56
26.10.2012 19:42:55; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ВКЛЮЧИЛСЯ. ИСП РЕЖ.; 26.10.2012 19:49:56
26.10.2012 19:42:55; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ДВИГАТЕЛЬ ВКЛЮЧИЛСЯ.; 26.10.2012 19:49:56
26.10.2012 19:42:51; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ПОДПОР СОЗДАН.; 26.10.2012 19:49:56
26.10.2012 19:42:50; Контроллер Modbus Tcp; МНА1. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА1. ПОДПОРНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. МАГНИТНЫЙ ПУСКАТЕЛЬ ОТКЛЮЧИЛСЯ. ИСП РЕЖ.; 26.10.2012 19:49:56
26.10.2012 19:42:50; Контроллер Modbus Tcp; *** МНА1. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА1. ПОДПОРНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. АВТОМАТИЧЕСКИ ОСТАНОВИТЬ.; 26.10.2012 19:49:56
26.10.2012 19:42:50; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-1. ВКЛЮЧИЛСЯ. ИСП РЕЖ.; 26.10.2012 19:49:56
26.10.2012 19:42:50; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-1. ДВИГАТЕЛЬ ВКЛЮЧИЛСЯ.; 26.10.2012 19:49:56
26.10.2012 19:42:47; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-1. ПОДПОР СОЗДАН.; 26.10.2012 19:49:56
26.10.2012 19:42:41; Контроллер Modbus Tcp; УПРАВЛЕНИЕ С АРМ-3 НЕВОЗМОЖНО. СВЯЗЬ ПОТЕРЯНА.; 26.10.2012 19:49:56
26.10.2012 19:42:21; Контроллер Modbus Tcp; МНА2. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА2. ПОДПОРНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. ВКЛЮЧИЛСЯ. ИСП РЕЖ.; 26.10.2012 19:49:56
26.10.2012 19:42:21; Контроллер Modbus Tcp; *** МНА2. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА2. ПОДПОРНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. АВТОМАТИЧЕСКИ ПУСТИТЬ.; 26.10.2012 19:49:56
26.10.2012 19:42:21; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ПРОДУВКА ЗАВЕРШЕНА.; 26.10.2012 19:49:56
26.10.2012 19:42:17; Контроллер Modbus Tcp; МНА1. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА1. ПОДПОРНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. ВКЛЮЧИЛСЯ. ИСП РЕЖ.; 26.10.2012 19:49:56
26.10.2012 19:42:17; Контроллер Modbus Tcp; *** МНА1. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА1. ПОДПОРНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. АВТОМАТИЧЕСКИ ПУСТИТЬ.; 26.10.2012 19:49:56
26.10.2012 19:42:17; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-1. ПРОДУВКА ЗАВЕРШЕНА.; 26.10.2012 19:49:56
26.10.2012 19:42:11; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ВЫПОЛНЕНИЕ ПРОГРАММЫ 1 (НА ОТКРЫТЫЕ ЗАДВИЖКИ).; 26.10.2012 19:49:56
26.10.2012 19:42:11; Контроллер Modbus Tcp; *** НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ПУСТИТЬ.; 26.10.2012 19:49:56
26.10.2012 19:42:07; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-1. ВЫПОЛНЕНИЕ ПРОГРАММЫ 1 (НА ОТКРЫТЫЕ ЗАДВИЖКИ).; 26.10.2012 19:49:56
26.10.2012 19:42:07; Контроллер Modbus Tcp; *** НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-1. ПУСТИТЬ.; 26.10.2012 19:49:56
26.10.2012 19:42:03; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ДВИГАТЕЛЬ ОТКЛЮЧИЛСЯ.; 26.10.2012 19:49:56
26.10.2012 19:42:03; Контроллер Modbus Tcp; *** НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ОСТАНОВИТЬ.; 26.10.2012 19:49:56
26.10.2012 19:42:03; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ВЫПОЛНЕНИЕ КОМАНДЫ ИЗ РДП.; 26.10.2012 19:49:56
26.10.2012 19:41:55; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ДВИГАТЕЛЬ ОТКЛЮЧИЛСЯ.; 26.10.2012 19:49:56
26.10.2012 19:41:55; Контроллер Modbus Tcp; *** НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ОСТАНОВИТЬ.; 26.10.2012 19:49:56
26.10.2012 19:41:55; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ВЫПОЛНЕНИЕ КОМАНДЫ ИЗ РДП.; 26.10.2012 19:49:56
26.10.2012 19:41:53; Контроллер Modbus Tcp; МНА4. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА4. ПОДПОРНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. МАГНИТНЫЙ ПУСКАТЕЛЬ ОТКЛЮЧИЛСЯ. ИСП РЕЖ.; 26.10.2012 19:49:56
26.10.2012 19:41:53; Контроллер Modbus Tcp; *** МНА4. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА4. ПОДПОРНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. АВТОМАТИЧЕСКИ ОСТАНОВИТЬ.; 26.10.2012 19:49:56
26.10.2012 19:41:53; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ВКЛЮЧИЛСЯ. ИСП РЕЖ.; 26.10.2012 19:49:56
26.10.2012 19:41:53; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ДВИГАТЕЛЬ ВКЛЮЧИЛСЯ.; 26.10.2012 19:49:56
26.10.2012 19:41:49; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ПОДПОР СОЗДАН.; 26.10.2012 19:49:56
26.10.2012 19:41:47; Контроллер Modbus Tcp; МНА2. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА2. ПОДПОРНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. МАГНИТНЫЙ ПУСКАТЕЛЬ ОТКЛЮЧИЛСЯ. ИСП РЕЖ.; 26.10.2012 19:49:56
26.10.2012 19:41:47; Контроллер Modbus Tcp; *** МНА2. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА2. ПОДПОРНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. АВТОМАТИЧЕСКИ ОСТАНОВИТЬ.; 26.10.2012 19:49:56
26.10.2012 19:41:47; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ВКЛЮЧИЛСЯ. ИСП РЕЖ.; 26.10.2012 19:49:56
26.10.2012 19:41:47; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ДВИГАТЕЛЬ ВКЛЮЧИЛСЯ.; 26.10.2012 19:49:56
26.10.2012 19:41:44; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-1. ДВИГАТЕЛЬ ОТКЛЮЧИЛСЯ.; 26.10.2012 19:49:56
26.10.2012 19:41:44; Контроллер Modbus Tcp; *** НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-1. ОСТАНОВИТЬ.; 26.10.2012 19:49:56
26.10.2012 19:41:44; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-1. ВЫПОЛНЕНИЕ КОМАНДЫ ИЗ РДП.; 26.10.2012 19:49:56
26.10.2012 19:41:42; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ПОДПОР СОЗДАН.; 26.10.2012 19:49:56
26.10.2012 19:41:32; Контроллер Modbus Tcp; СХПВ. НАСОС СХПВ №2. ОТКЛЮЧЕН. ДАВЛЕНИЕ СБРОШЕНО.; 26.10.2012 19:49:56
26.10.2012 19:41:32; Контроллер Modbus Tcp; СХПВ. НАСОС СХПВ №2. МАГНИТНЫЙ ПУСКАТЕЛЬ ОТКЛЮЧИЛСЯ.; 26.10.2012 19:49:56
26.10.2012 19:41:31; Контроллер Modbus Tcp; *** СХПВ. НАСОС СХПВ №2. АВТОМАТИЧЕСКИ ОСТАНОВИТЬ.; 26.10.2012 19:49:56
26.10.2012 19:41:31; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. ДАВЛЕНИЕ В ВОДОВОЗДУШНОМ БАКЕ. МАКС 1. (3); 26.10.2012 19:49:56
26.10.2012 19:41:30; Контроллер Modbus Tcp; МНА1. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА1. ПОДПОРНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. МАГНИТНЫЙ ПУСКАТЕЛЬ ОТКЛЮЧИЛСЯ. ИСП РЕЖ.; 26.10.2012 19:49:56
26.10.2012 19:41:30; Контроллер Modbus Tcp; *** МНА1. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА1. ПОДПОРНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. АВТОМАТИЧЕСКИ ОСТАНОВИТЬ.; 26.10.2012 19:49:56
26.10.2012 19:41:30; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-1. ВКЛЮЧИЛСЯ. ИСП РЕЖ.; 26.10.2012 19:49:56
26.10.2012 19:41:30; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-1. ДВИГАТЕЛЬ ВКЛЮЧИЛСЯ.; 26.10.2012 19:49:56
26.10.2012 19:41:26; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-1. ВЫПОЛНЕНИЕ ПРОГРАММЫ 1 (НА ОТКРЫТЫЕ ЗАДВИЖКИ).; 26.10.2012 19:49:56
26.10.2012 19:41:26; Контроллер Modbus Tcp; *** НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-1. ПУСТИТЬ.; 26.10.2012 19:49:56
26.10.2012 19:41:26; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-1. ВЫПОЛНЕНИЕ КОМАНДЫ ИЗ РДП.; 26.10.2012 19:49:56
26.10.2012 19:41:19; Контроллер Modbus Tcp; МНА4. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА4. ПОДПОРНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. ВКЛЮЧИЛСЯ. ИСП РЕЖ.; 26.10.2012 19:49:56
26.10.2012 19:41:19; Контроллер Modbus Tcp; *** МНА4. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА4. ПОДПОРНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. АВТОМАТИЧЕСКИ ПУСТИТЬ.; 26.10.2012 19:49:56
26.10.2012 19:41:19; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ПРОДУВКА ЗАВЕРШЕНА.; 26.10.2012 19:49:56
26.10.2012 19:41:18; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-1. СНЯТ ГОРЯЧИЙ РЕЗЕРВ.; 26.10.2012 19:49:56
26.10.2012 19:41:12; Контроллер Modbus Tcp; МНА2. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА2. ПОДПОРНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. ВКЛЮЧИЛСЯ. ИСП РЕЖ.; 26.10.2012 19:49:56
26.10.2012 19:41:12; Контроллер Modbus Tcp; *** МНА2. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА2. ПОДПОРНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. АВТОМАТИЧЕСКИ ПУСТИТЬ.; 26.10.2012 19:49:56
26.10.2012 19:41:12; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ПРОДУВКА ЗАВЕРШЕНА.; 26.10.2012 19:49:56
26.10.2012 19:41:09; Контроллер Modbus Tcp; МНА4. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА4. ПРОДУВОЧНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. ВКЛЮЧИЛСЯ. ИСП РЕЖ.; 26.10.2012 19:49:56
26.10.2012 19:41:09; Контроллер Modbus Tcp; *** МНА4. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА4. ПРОДУВОЧНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. АВТОМАТИЧЕСКИ ПУСТИТЬ.; 26.10.2012 19:49:56
26.10.2012 19:41:09; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ВЫПОЛНЕНИЕ ПРОГРАММЫ 1 (НА ОТКРЫТЫЕ ЗАДВИЖКИ).; 26.10.2012 19:49:56
26.10.2012 19:41:09; Контроллер Modbus Tcp; *** НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ПУСТИТЬ.; 26.10.2012 19:49:56
26.10.2012 19:41:09; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ВЫПОЛНЕНИЕ КОМАНДЫ ИЗ РДП.; 26.10.2012 19:49:56
26.10.2012 19:41:02; Контроллер Modbus Tcp; МНА2. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА2. ПРОДУВОЧНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. ВКЛЮЧИЛСЯ. ИСП РЕЖ.; 26.10.2012 19:49:56
26.10.2012 19:41:02; Контроллер Modbus Tcp; *** МНА2. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА2. ПРОДУВОЧНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. АВТОМАТИЧЕСКИ ПУСТИТЬ.; 26.10.2012 19:49:56
26.10.2012 19:41:02; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ВЫПОЛНЕНИЕ ПРОГРАММЫ 1 (НА ОТКРЫТЫЕ ЗАДВИЖКИ).; 26.10.2012 19:49:56
26.10.2012 19:41:02; Контроллер Modbus Tcp; *** НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ПУСТИТЬ.; 26.10.2012 19:49:56
26.10.2012 19:41:02; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ВЫПОЛНЕНИЕ КОМАНДЫ ИЗ РДП.; 26.10.2012 19:49:56
26.10.2012 19:40:57; Контроллер Modbus Tcp; СХПВ. НАСОС СХПВ №2. ВКЛЮЧИЛСЯ.; 26.10.2012 19:49:56
26.10.2012 19:40:57; Контроллер Modbus Tcp; *** СХПВ. НАСОС СХПВ №2. АВТОМАТИЧЕСКИ ПУСТИТЬ.; 26.10.2012 19:49:56
26.10.2012 19:40:57; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. ДАВЛЕНИЕ В ВОДОВОЗДУШНОМ БАКЕ. МИН 1. (1.99); 26.10.2012 19:49:56
26.10.2012 19:38:39; Контроллер Modbus Tcp; МНА4. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА4. ПРОДУВОЧНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. МАГНИТНЫЙ ПУСКАТЕЛЬ ОТКЛЮЧИЛСЯ. ИСП РЕЖ.; 26.10.2012 19:39:31
26.10.2012 19:38:39; Контроллер Modbus Tcp; *** МНА4. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА4. ПРОДУВОЧНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. АВТОМАТИЧЕСКИ ОСТАНОВИТЬ.; 26.10.2012 19:39:31
26.10.2012 19:38:39; Контроллер Modbus Tcp; МНА2. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА2. ПРОДУВОЧНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. МАГНИТНЫЙ ПУСКАТЕЛЬ ОТКЛЮЧИЛСЯ. ИСП РЕЖ.; 26.10.2012 19:39:31
26.10.2012 19:38:39; Контроллер Modbus Tcp; *** МНА2. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА2. ПРОДУВОЧНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. АВТОМАТИЧЕСКИ ОСТАНОВИТЬ.; 26.10.2012 19:39:31
26.10.2012 19:38:31; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ЗАДВИЖКА №28 ОТКРЫЛАСЬ. ИСП РЕЖ.; 26.10.2012 19:39:31
26.10.2012 19:38:31; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ЗАДВИЖКА №27 ОТКРЫЛАСЬ. ИСП РЕЖ.; 26.10.2012 19:39:31
26.10.2012 19:38:29; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ЗАДВИЖКА №24 ОТКРЫЛАСЬ. ИСП РЕЖ.; 26.10.2012 19:39:31
26.10.2012 19:38:29; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ЗАДВИЖКА №23 ОТКРЫЛАСЬ. ИСП РЕЖ.; 26.10.2012 19:39:31
26.10.2012 19:38:26; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-1. УСТАНОВЛЕН ГОРЯЧИЙ РЕЗЕРВ.; 26.10.2012 19:39:31
26.10.2012 19:38:26; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-1. ЗАДВИЖКА №22 ОТКРЫЛАСЬ. ИСП РЕЖ.; 26.10.2012 19:39:31
26.10.2012 19:38:26; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-1. ЗАДВИЖКА №21 ОТКРЫЛАСЬ. ИСП РЕЖ.; 26.10.2012 19:39:31
26.10.2012 19:38:18; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ЗАДВИЖКА №28 ОТКРЫВАЕТСЯ. ИСП РЕЖ.; 26.10.2012 19:39:31
26.10.2012 19:38:18; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ЗАДВИЖКА №27 ОТКРЫВАЕТСЯ. ИСП РЕЖ.; 26.10.2012 19:39:31
26.10.2012 19:38:16; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. СОД. ЗАДВИЖКА №5.5 ОТКРЫЛАСЬ. ИСП РЕЖ.; 26.10.2012 19:39:31
26.10.2012 19:38:15; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ЗАДВИЖКА №24 ОТКРЫВАЕТСЯ. ИСП РЕЖ.; 26.10.2012 19:39:31
26.10.2012 19:38:15; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ЗАДВИЖКА №23 ОТКРЫВАЕТСЯ. ИСП РЕЖ.; 26.10.2012 19:39:31
26.10.2012 19:38:15; Контроллер Modbus Tcp; ***НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ЗАДВИЖКА №28. ОТКРЫТЬ АВТ.; 26.10.2012 19:39:31
26.10.2012 19:38:15; Контроллер Modbus Tcp; ***НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ЗАДВИЖКА №27. ОТКРЫТЬ АВТ.; 26.10.2012 19:39:31
26.10.2012 19:38:13; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. СОД. ЗАДВИЖКА №5.4 ОТКРЫЛАСЬ. ИСП РЕЖ.; 26.10.2012 19:39:31
26.10.2012 19:38:12; Контроллер Modbus Tcp; ***НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ЗАДВИЖКА №24. ОТКРЫТЬ АВТ.; 26.10.2012 19:39:31
26.10.2012 19:38:12; Контроллер Modbus Tcp; ***НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ЗАДВИЖКА №23. ОТКРЫТЬ АВТ.; 26.10.2012 19:39:31
26.10.2012 19:38:12; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-1. ЗАДВИЖКА №22 ОТКРЫВАЕТСЯ. ИСП РЕЖ.; 26.10.2012 19:39:31
26.10.2012 19:38:12; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-1. ЗАДВИЖКА №21 ОТКРЫВАЕТСЯ. ИСП РЕЖ.; 26.10.2012 19:39:31
26.10.2012 19:38:09; Контроллер Modbus Tcp; ***НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-1. ЗАДВИЖКА №22. ОТКРЫТЬ АВТ.; 26.10.2012 19:39:31
26.10.2012 19:38:09; Контроллер Modbus Tcp; ***НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-1. ЗАДВИЖКА №21. ОТКРЫТЬ АВТ.; 26.10.2012 19:39:31
26.10.2012 19:38:02; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. СОД. ЗАДВИЖКА №5.5 ОТКРЫВАЕТСЯ. ИСП РЕЖ.; 26.10.2012 19:39:31
26.10.2012 19:37:59; Контроллер Modbus Tcp; *** НПС АНДРЕАПОЛЬ. СОД. ЗАДВИЖКА №5.5. ОТКРЫТЬ.; 26.10.2012 19:39:31
26.10.2012 19:37:59; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. СОД. ЗАДВИЖКА №5.4 ОТКРЫВАЕТСЯ. ИСП РЕЖ.; 26.10.2012 19:39:31
26.10.2012 19:37:56; Контроллер Modbus Tcp; *** НПС АНДРЕАПОЛЬ. СОД. ЗАДВИЖКА №5.4. ОТКРЫТЬ.; 26.10.2012 19:39:31
26.10.2012 19:37:19; Контроллер Modbus Tcp; МАСЛОСИСТЕМА. МАСЛОНАСОС №1. ВКЛЮЧИЛСЯ.; 26.10.2012 19:39:31
26.10.2012 19:37:18; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. ПЕРЕПАД ДАВЛЕНИЯ НА МАСЛОФИЛЬТРАХ. МАКС 1. (0.51); 26.10.2012 19:39:31
26.10.2012 19:37:16; Контроллер Modbus Tcp; СИСТЕМА ОБОРОТНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ. НАСОС ОБОРОТНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ №2. ВКЛЮЧИЛСЯ.; 26.10.2012 19:39:31
26.10.2012 19:37:15; Контроллер Modbus Tcp; *** СИСТЕМА ОБОРОТНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ. НАСОС ОБОРОТНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ №2. АВТОМАТИЧЕСКИ ПУСТИТЬ.; 26.10.2012 19:39:31
26.10.2012 19:37:15; Контроллер Modbus Tcp; *** МАСЛОСИСТЕМА. МАСЛОНАСОС №1. АВТОМАТИЧЕСКИ ПУСТИТЬ.; 26.10.2012 19:39:31
26.10.2012 19:37:01; Контроллер Modbus Tcp; УПРАВЛЕНИЕ С АРМ-3 НЕВОЗМОЖНО. СВЯЗЬ ПОТЕРЯНА.; 26.10.2012 19:39:31
26.10.2012 19:36:40; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. УРОВЕНЬ В АККУМУЛИРУЮЩЕМ МАСЛОБАКЕ МИНИМАЛЬНЫЙ.; 26.10.2012 19:39:31
26.10.2012 19:36:39; Контроллер Modbus Tcp; МАСЛОСИСТЕМА. МАСЛОНАСОС №1. ОТКЛЮЧИЛСЯ. ДАВЛЕНИЕ СБРОШЕНО.; 26.10.2012 19:39:31
26.10.2012 19:36:39; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. ПЕРЕПАД ДАВЛЕНИЯ НА МАСЛОФИЛЬТРАХ. МИН 1. (-0.02); 26.10.2012 19:39:31
26.10.2012 19:36:38; Контроллер Modbus Tcp; МАСЛОСИСТЕМА. МАСЛОНАСОС №1. МАГНИТНЫЙ ПУСКАТЕЛЬ ОТКЛЮЧИЛСЯ.; 26.10.2012 19:39:31
26.10.2012 19:36:38; Контроллер Modbus Tcp; *** МАСЛОСИСТЕМА. МАСЛОНАСОС №1. АВТОМАТИЧЕСКИ ОСТАНОВИТЬ.; 26.10.2012 19:39:31
26.10.2012 19:36:37; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-1. ДАВЛЕНИЕ ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ВОДЫ НА ВХОДЕ В ЭД, Т.1. МИН АВАР. ЗАЩИТА. (0.14); 26.10.2012 19:39:31
26.10.2012 19:36:36; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ДАВЛЕНИЕ ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ВОДЫ НА ВХОДЕ В ЭД, Т.1. МИН АВАР. ЗАЩИТА. (0.15); 26.10.2012 19:39:31
26.10.2012 19:36:36; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-1. ДАВЛЕНИЕ ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ВОДЫ НА ВХОДЕ В ЭД, Т.2. МИН АВАР. ЗАЩИТА. (0.12); 26.10.2012 19:39:31
26.10.2012 19:36:35; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ДАВЛЕНИЕ ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ВОДЫ НА ВХОДЕ В ЭД, Т.2. МИН АВАР. ЗАЩИТА. (0.12); 26.10.2012 19:39:31
26.10.2012 19:36:35; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ДАВЛЕНИЕ ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ВОДЫ НА ВХОДЕ В ЭД, Т.1. МИН АВАР. ЗАЩИТА. (0.11); 26.10.2012 19:39:31
26.10.2012 19:36:35; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ДАВЛЕНИЕ ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ВОДЫ НА ВХОДЕ В ЭД, Т.2. МИН АВАР. ЗАЩИТА. (0.12); 26.10.2012 19:39:31
26.10.2012 19:36:21; Контроллер Modbus Tcp; УПРАВЛЕНИЕ С АРМ-3 НЕВОЗМОЖНО. СВЯЗЬ ПОТЕРЯНА.; 26.10.2012 19:39:31
26.10.2012 19:35:51; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. СОД. ЗАДВИЖКА №5.5 ЗАКРЫЛАСЬ. ИСП РЕЖ.; 26.10.2012 19:39:31
26.10.2012 19:35:51; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. СОД. ЗАДВИЖКА №5.4 ЗАКРЫЛАСЬ. ИСП РЕЖ.; 26.10.2012 19:39:31
26.10.2012 19:35:51; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ЗАДВИЖКА №28 ЗАКРЫЛАСЬ. ИСП РЕЖ.; 26.10.2012 19:39:31
26.10.2012 19:35:51; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ЗАДВИЖКА №27 ЗАКРЫЛАСЬ. ИСП РЕЖ.; 26.10.2012 19:39:31
26.10.2012 19:35:51; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ЗАДВИЖКА №24 ЗАКРЫЛАСЬ. ИСП РЕЖ.; 26.10.2012 19:39:31
26.10.2012 19:35:51; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ЗАДВИЖКА №23 ЗАКРЫЛАСЬ. ИСП РЕЖ.; 26.10.2012 19:39:31
26.10.2012 19:35:51; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-1. ЗАДВИЖКА №22 ЗАКРЫЛАСЬ. ИСП РЕЖ.; 26.10.2012 19:39:31
26.10.2012 19:35:51; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-1. ЗАДВИЖКА №21 ЗАКРЫЛАСЬ. ИСП РЕЖ.; 26.10.2012 19:39:31
26.10.2012 19:35:37; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. СОД. ЗАДВИЖКА №5.5 ЗАКРЫВАЕТСЯ. ИСП РЕЖ.; 26.10.2012 19:39:31
26.10.2012 19:35:37; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. СОД. ЗАДВИЖКА №5.4 ЗАКРЫВАЕТСЯ. ИСП РЕЖ.; 26.10.2012 19:39:31
26.10.2012 19:35:37; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ЗАДВИЖКА №28 ЗАКРЫВАЕТСЯ. ИСП РЕЖ.; 26.10.2012 19:39:31
26.10.2012 19:35:37; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ЗАДВИЖКА №27 ЗАКРЫВАЕТСЯ. ИСП РЕЖ.; 26.10.2012 19:39:31
26.10.2012 19:35:37; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ЗАДВИЖКА №24 ЗАКРЫВАЕТСЯ. ИСП РЕЖ.; 26.10.2012 19:39:31
26.10.2012 19:35:37; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ЗАДВИЖКА №23 ЗАКРЫВАЕТСЯ. ИСП РЕЖ.; 26.10.2012 19:39:31
26.10.2012 19:35:37; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-1. ЗАДВИЖКА №22 ЗАКРЫВАЕТСЯ. ИСП РЕЖ.; 26.10.2012 19:39:31
26.10.2012 19:35:37; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-1. ЗАДВИЖКА №21 ЗАКРЫВАЕТСЯ. ИСП РЕЖ.; 26.10.2012 19:39:31
26.10.2012 19:35:37; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-1. ДАВЛЕНИЕ ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ВОДЫ НА ВХОДЕ В ЭД, Т.1. МИН АВАР. (0.43); 26.10.2012 19:39:31
26.10.2012 19:35:36; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ДАВЛЕНИЕ ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ВОДЫ НА ВХОДЕ В ЭД, Т.1. МИН АВАР. (0.44); 26.10.2012 19:39:31
26.10.2012 19:35:36; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-1. ДАВЛЕНИЕ ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ВОДЫ НА ВХОДЕ В ЭД, Т.2. МИН АВАР. (0.5); 26.10.2012 19:39:31
26.10.2012 19:35:36; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА2. ДАВЛЕНИЕ ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ВОДЫ НА ВХОДЕ В ЭД, Т.1. МИН 1. (0.44); 26.10.2012 19:39:31
26.10.2012 19:35:36; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА1. ДАВЛЕНИЕ ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ВОДЫ НА ВХОДЕ В ЭД, Т.2. МИН 1. (0.5); 26.10.2012 19:39:31
26.10.2012 19:35:36; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА1. ДАВЛЕНИЕ ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ВОДЫ НА ВХОДЕ В ЭД, Т.1. МИН 1. (0.56); 26.10.2012 19:39:31
26.10.2012 19:35:35; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ДАВЛЕНИЕ ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ВОДЫ НА ВХОДЕ В ЭД, Т.2. МИН АВАР. (0.46); 26.10.2012 19:39:31
26.10.2012 19:35:35; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ДАВЛЕНИЕ ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ВОДЫ НА ВХОДЕ В ЭД, Т.1. МИН АВАР. (0.46); 26.10.2012 19:39:31
26.10.2012 19:35:35; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ДАВЛЕНИЕ ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ВОДЫ НА ВХОДЕ В ЭД, Т.2. МИН АВАР. (0.41); 26.10.2012 19:39:31
26.10.2012 19:35:35; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА4. ДАВЛЕНИЕ ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ВОДЫ НА ВХОДЕ В ЭД, Т.2. МИН 1. (0.46); 26.10.2012 19:39:31
26.10.2012 19:35:35; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА4. ДАВЛЕНИЕ ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ВОДЫ НА ВХОДЕ В ЭД, Т.1. МИН 1. (0.46); 26.10.2012 19:39:31
26.10.2012 19:35:35; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА2. ДАВЛЕНИЕ ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ВОДЫ НА ВХОДЕ В ЭД, Т.2. МИН 1. (0.41); 26.10.2012 19:39:31
26.10.2012 19:35:35; Контроллер Modbus Tcp; СИСТЕМА ОБОРОТНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ. НАСОС ОБОРОТНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ №2. ОТКЛЮЧЕН. ДАВЛЕНИЕ СБРОШЕНО.; 26.10.2012 19:39:31
26.10.2012 19:35:35; Контроллер Modbus Tcp; СИСТЕМА ОБОРОТНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ. НАСОС ОБОРОТНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ №2. МАГНИТНЫЙ ПУСКАТЕЛЬ ОТКЛЮЧИЛСЯ.; 26.10.2012 19:39:31
26.10.2012 19:35:34; Контроллер Modbus Tcp; ***НПС АНДРЕАПОЛЬ. СОД. ЗАДВИЖКА №5.5. ЗАКРЫТЬ АВТ.; 26.10.2012 19:39:31
26.10.2012 19:35:34; Контроллер Modbus Tcp; ***НПС АНДРЕАПОЛЬ. СОД. ЗАДВИЖКА №5.4. ЗАКРЫТЬ АВТ.; 26.10.2012 19:39:31
26.10.2012 19:35:34; Контроллер Modbus Tcp; *** СИСТЕМА ОБОРОТНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ. НАСОС ОБОРОТНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ №2. АВТОМАТИЧЕСКИ ОСТАНОВИТЬ.; 26.10.2012 19:39:31
26.10.2012 19:35:34; Контроллер Modbus Tcp; ***НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ЗАДВИЖКА №28. ЗАКРЫТЬ АВТ.; 26.10.2012 19:39:31
26.10.2012 19:35:34; Контроллер Modbus Tcp; ***НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ЗАДВИЖКА №27. ЗАКРЫТЬ АВТ.; 26.10.2012 19:39:31
26.10.2012 19:35:34; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ДВИГАТЕЛЬ ОТКЛЮЧИЛСЯ.; 26.10.2012 19:39:31
26.10.2012 19:35:34; Контроллер Modbus Tcp; *** НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ОСТАНОВИТЬ АВТ.; 26.10.2012 19:39:31
26.10.2012 19:35:34; Контроллер Modbus Tcp; ***НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ЗАДВИЖКА №24. ЗАКРЫТЬ АВТ.; 26.10.2012 19:39:31
26.10.2012 19:35:34; Контроллер Modbus Tcp; ***НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ЗАДВИЖКА №23. ЗАКРЫТЬ АВТ.; 26.10.2012 19:39:31
26.10.2012 19:35:34; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ДВИГАТЕЛЬ ОТКЛЮЧИЛСЯ.; 26.10.2012 19:39:31
26.10.2012 19:35:34; Контроллер Modbus Tcp; *** НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ОСТАНОВИТЬ АВТ.; 26.10.2012 19:39:31
26.10.2012 19:35:34; Контроллер Modbus Tcp; ***НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-1. ЗАДВИЖКА №22. ЗАКРЫТЬ АВТ.; 26.10.2012 19:39:31
26.10.2012 19:35:34; Контроллер Modbus Tcp; ***НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-1. ЗАДВИЖКА №21. ЗАКРЫТЬ АВТ.; 26.10.2012 19:39:31
26.10.2012 19:35:34; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-1. СНЯТ ГОРЯЧИЙ РЕЗЕРВ.; 26.10.2012 19:39:31
26.10.2012 19:35:34; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. АВАРИЙНОЕ ОТКЛЮЧЕНИЕ МНС ПО МЕСТУ КНОПКОЙ №1. ЗАЩИТА.; 26.10.2012 19:39:31
26.10.2012 19:35:20; Контроллер Modbus Tcp; СХПВ. НАСОС СХПВ №2. ОТКЛЮЧЕН. ДАВЛЕНИЕ СБРОШЕНО.; 26.10.2012 19:39:31
26.10.2012 19:35:20; Контроллер Modbus Tcp; СХПВ. НАСОС СХПВ №2. МАГНИТНЫЙ ПУСКАТЕЛЬ ОТКЛЮЧИЛСЯ.; 26.10.2012 19:39:31
26.10.2012 19:35:20; Контроллер Modbus Tcp; *** СХПВ. НАСОС СХПВ №2. АВТОМАТИЧЕСКИ ОСТАНОВИТЬ.; 26.10.2012 19:39:31
26.10.2012 19:35:20; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. ДАВЛЕНИЕ В ВОДОВОЗДУШНОМ БАКЕ. МАКС 1. (3.01); 26.10.2012 19:39:31
26.10.2012 19:35:20; Контроллер Modbus Tcp; МНА4. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА4. ПОДПОРНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. МАГНИТНЫЙ ПУСКАТЕЛЬ ОТКЛЮЧИЛСЯ. ИСП РЕЖ.; 26.10.2012 19:39:31
26.10.2012 19:35:20; Контроллер Modbus Tcp; *** МНА4. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА4. ПОДПОРНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. АВТОМАТИЧЕСКИ ОСТАНОВИТЬ.; 26.10.2012 19:39:31
26.10.2012 19:35:20; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ВКЛЮЧИЛСЯ. ИСП РЕЖ.; 26.10.2012 19:39:31
26.10.2012 19:35:20; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ДВИГАТЕЛЬ ВКЛЮЧИЛСЯ.; 26.10.2012 19:39:31
26.10.2012 19:35:16; Контроллер Modbus Tcp; МНА2. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА2. ПОДПОРНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. МАГНИТНЫЙ ПУСКАТЕЛЬ ОТКЛЮЧИЛСЯ. ИСП РЕЖ.; 26.10.2012 19:39:31
26.10.2012 19:35:16; Контроллер Modbus Tcp; *** МНА2. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА2. ПОДПОРНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. АВТОМАТИЧЕСКИ ОСТАНОВИТЬ.; 26.10.2012 19:39:31
26.10.2012 19:35:16; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ВКЛЮЧИЛСЯ. ИСП РЕЖ.; 26.10.2012 19:39:31
26.10.2012 19:35:16; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ДВИГАТЕЛЬ ВКЛЮЧИЛСЯ.; 26.10.2012 19:39:31
26.10.2012 19:35:15; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ПОДПОР СОЗДАН.; 26.10.2012 19:39:31
26.10.2012 19:35:12; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ПОДПОР СОЗДАН.; 26.10.2012 19:39:31
26.10.2012 19:34:45; Контроллер Modbus Tcp; МНА4. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА4. ПОДПОРНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. ВКЛЮЧИЛСЯ. ИСП РЕЖ.; 26.10.2012 19:39:31
26.10.2012 19:34:45; Контроллер Modbus Tcp; *** МНА4. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА4. ПОДПОРНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. АВТОМАТИЧЕСКИ ПУСТИТЬ.; 26.10.2012 19:39:31
26.10.2012 19:34:45; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ПРОДУВКА ЗАВЕРШЕНА.; 26.10.2012 19:39:31
26.10.2012 19:34:44; Контроллер Modbus Tcp; СХПВ. НАСОС СХПВ №2. ВКЛЮЧИЛСЯ.; 26.10.2012 19:39:31
26.10.2012 19:34:44; Контроллер Modbus Tcp; *** СХПВ. НАСОС СХПВ №2. АВТОМАТИЧЕСКИ ПУСТИТЬ.; 26.10.2012 19:39:31
26.10.2012 19:34:44; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. ДАВЛЕНИЕ В ВОДОВОЗДУШНОМ БАКЕ. МИН 1. (1.99); 26.10.2012 19:39:31
26.10.2012 19:34:42; Контроллер Modbus Tcp; МНА2. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА2. ПОДПОРНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. ВКЛЮЧИЛСЯ. ИСП РЕЖ.; 26.10.2012 19:39:31
26.10.2012 19:34:42; Контроллер Modbus Tcp; *** МНА2. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА2. ПОДПОРНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. АВТОМАТИЧЕСКИ ПУСТИТЬ.; 26.10.2012 19:39:31
26.10.2012 19:34:42; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ПРОДУВКА ЗАВЕРШЕНА.; 26.10.2012 19:39:31
26.10.2012 19:34:41; Контроллер Modbus Tcp; УПРАВЛЕНИЕ С АРМ-3 НЕВОЗМОЖНО. СВЯЗЬ ПОТЕРЯНА.; 26.10.2012 19:39:31
26.10.2012 19:34:35; Контроллер Modbus Tcp; МНА4. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА4. ПРОДУВОЧНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. ВКЛЮЧИЛСЯ. ИСП РЕЖ.; 26.10.2012 19:39:31
26.10.2012 19:34:35; Контроллер Modbus Tcp; *** МНА4. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА4. ПРОДУВОЧНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. АВТОМАТИЧЕСКИ ПУСТИТЬ.; 26.10.2012 19:39:31
26.10.2012 19:34:35; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ВЫПОЛНЕНИЕ ПРОГРАММЫ 1 (НА ОТКРЫТЫЕ ЗАДВИЖКИ).; 26.10.2012 19:39:31
26.10.2012 19:34:35; Контроллер Modbus Tcp; *** НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ПУСТИТЬ.; 26.10.2012 19:39:31
26.10.2012 19:34:32; Контроллер Modbus Tcp; МНА2. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА2. ПРОДУВОЧНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. ВКЛЮЧИЛСЯ. ИСП РЕЖ.; 26.10.2012 19:39:31
26.10.2012 19:34:32; Контроллер Modbus Tcp; *** МНА2. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА2. ПРОДУВОЧНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. АВТОМАТИЧЕСКИ ПУСТИТЬ.; 26.10.2012 19:39:31
26.10.2012 19:34:32; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ВЫПОЛНЕНИЕ ПРОГРАММЫ 1 (НА ОТКРЫТЫЕ ЗАДВИЖКИ).; 26.10.2012 19:39:31
26.10.2012 19:34:32; Контроллер Modbus Tcp; *** НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ПУСТИТЬ.; 26.10.2012 19:39:31
26.10.2012 19:33:44; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ЗАДВИЖКА №28 ОТКРЫЛАСЬ. ИСП РЕЖ.; 26.10.2012 19:39:31
26.10.2012 19:33:44; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ЗАДВИЖКА №27 ОТКРЫЛАСЬ. ИСП РЕЖ.; 26.10.2012 19:39:31
26.10.2012 19:33:41; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ЗАДВИЖКА №24 ОТКРЫЛАСЬ. ИСП РЕЖ.; 26.10.2012 19:39:31
26.10.2012 19:33:41; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ЗАДВИЖКА №23 ОТКРЫЛАСЬ. ИСП РЕЖ.; 26.10.2012 19:39:31
26.10.2012 19:33:38; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-1. УСТАНОВЛЕН ГОРЯЧИЙ РЕЗЕРВ.; 26.10.2012 19:39:31
26.10.2012 19:33:38; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-1. ЗАДВИЖКА №22 ОТКРЫЛАСЬ. ИСП РЕЖ.; 26.10.2012 19:39:31
26.10.2012 19:33:38; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-1. ЗАДВИЖКА №21 ОТКРЫЛАСЬ. ИСП РЕЖ.; 26.10.2012 19:39:31
26.10.2012 19:33:30; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ЗАДВИЖКА №28 ОТКРЫВАЕТСЯ. ИСП РЕЖ.; 26.10.2012 19:39:31
26.10.2012 19:33:30; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ЗАДВИЖКА №27 ОТКРЫВАЕТСЯ. ИСП РЕЖ.; 26.10.2012 19:39:31
26.10.2012 19:33:27; Контроллер Modbus Tcp; ***НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ЗАДВИЖКА №28. ОТКРЫТЬ АВТ.; 26.10.2012 19:39:31
26.10.2012 19:33:27; Контроллер Modbus Tcp; ***НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ЗАДВИЖКА №27. ОТКРЫТЬ АВТ.; 26.10.2012 19:39:31
26.10.2012 19:33:27; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ЗАДВИЖКА №24 ОТКРЫВАЕТСЯ. ИСП РЕЖ.; 26.10.2012 19:39:31
26.10.2012 19:33:27; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ЗАДВИЖКА №23 ОТКРЫВАЕТСЯ. ИСП РЕЖ.; 26.10.2012 19:39:31
26.10.2012 19:33:24; Контроллер Modbus Tcp; ***НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ЗАДВИЖКА №24. ОТКРЫТЬ АВТ.; 26.10.2012 19:39:31
26.10.2012 19:33:24; Контроллер Modbus Tcp; ***НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ЗАДВИЖКА №23. ОТКРЫТЬ АВТ.; 26.10.2012 19:39:31
26.10.2012 19:33:24; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-1. ЗАДВИЖКА №22 ОТКРЫВАЕТСЯ. ИСП РЕЖ.; 26.10.2012 19:39:31
26.10.2012 19:33:24; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-1. ЗАДВИЖКА №21 ОТКРЫВАЕТСЯ. ИСП РЕЖ.; 26.10.2012 19:39:31
26.10.2012 19:33:21; Контроллер Modbus Tcp; ***НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-1. ЗАДВИЖКА №22. ОТКРЫТЬ АВТ.; 26.10.2012 19:39:31
26.10.2012 19:33:21; Контроллер Modbus Tcp; ***НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-1. ЗАДВИЖКА №21. ОТКРЫТЬ АВТ.; 26.10.2012 19:39:31
26.10.2012 19:33:05; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. СОД. ЗАДВИЖКА №5.5 ОТКРЫЛАСЬ. ИСП РЕЖ.; 26.10.2012 19:39:31
26.10.2012 19:33:00; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. СОД. ЗАДВИЖКА №5.4 ОТКРЫЛАСЬ. ИСП РЕЖ.; 26.10.2012 19:39:31
26.10.2012 19:32:51; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. СОД. ЗАДВИЖКА №5.5 ОТКРЫВАЕТСЯ. ИСП РЕЖ.; 26.10.2012 19:39:31
26.10.2012 19:32:48; Контроллер Modbus Tcp; *** НПС АНДРЕАПОЛЬ. СОД. ЗАДВИЖКА №5.5. ОТКРЫТЬ.; 26.10.2012 19:39:31
26.10.2012 19:32:46; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. СОД. ЗАДВИЖКА №5.4 ОТКРЫВАЕТСЯ. ИСП РЕЖ.; 26.10.2012 19:39:31
26.10.2012 19:32:43; Контроллер Modbus Tcp; *** НПС АНДРЕАПОЛЬ. СОД. ЗАДВИЖКА №5.4. ОТКРЫТЬ.; 26.10.2012 19:39:31
26.10.2012 19:32:10; Контроллер Modbus Tcp; МАСЛОСИСТЕМА. МАСЛОНАСОС №1. ВКЛЮЧИЛСЯ.; 26.10.2012 19:39:31
26.10.2012 19:32:08; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. ПЕРЕПАД ДАВЛЕНИЯ НА МАСЛОФИЛЬТРАХ. МАКС 1. (0.52); 26.10.2012 19:39:31
26.10.2012 19:32:06; Контроллер Modbus Tcp; *** МАСЛОСИСТЕМА. МАСЛОНАСОС №1. АВТОМАТИЧЕСКИ ПУСТИТЬ.; 26.10.2012 19:39:31
26.10.2012 19:31:58; Контроллер Modbus Tcp; СИСТЕМА ОБОРОТНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ. НАСОС ОБОРОТНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ №2. ВКЛЮЧИЛСЯ.; 26.10.2012 19:39:31
26.10.2012 19:31:43; Контроллер Modbus Tcp; *** СИСТЕМА ОБОРОТНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ. НАСОС ОБОРОТНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ №1. АВТОМАТИЧЕСКИ ОСТАНОВИТЬ.; 26.10.2012 19:39:31
26.10.2012 19:31:43; Контроллер Modbus Tcp; СИСТЕМА ОБОРОТНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ. НАСОС ОБОРОТНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ №1. МАГНИТНЫЙ ПУСКАТЕЛЬ НЕ ВКЛЮЧИЛСЯ.; 26.10.2012 19:39:31
26.10.2012 19:31:42; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-1. ДАВЛЕНИЕ ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ВОДЫ НА ВХОДЕ В ЭД, Т.2. МИН АВАР. (0.36); 26.10.2012 19:39:31
26.10.2012 19:31:42; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-1. ДАВЛЕНИЕ ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ВОДЫ НА ВХОДЕ В ЭД, Т.1. МИН АВАР. (0.44); 26.10.2012 19:39:31
26.10.2012 19:31:41; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ДАВЛЕНИЕ ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ВОДЫ НА ВХОДЕ В ЭД, Т.2. МИН АВАР. (0.06); 26.10.2012 19:39:31
26.10.2012 19:31:41; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ДАВЛЕНИЕ ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ВОДЫ НА ВХОДЕ В ЭД, Т.1. МИН АВАР. (0.04); 26.10.2012 19:39:31
26.10.2012 19:31:41; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ДАВЛЕНИЕ ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ВОДЫ НА ВХОДЕ В ЭД, Т.1. МИН АВАР. (0.46); 26.10.2012 19:39:31
26.10.2012 19:31:41; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА2. ДАВЛЕНИЕ ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ВОДЫ НА ВХОДЕ В ЭД, Т.1. МИН 1. (0.46); 26.10.2012 19:39:31
26.10.2012 19:31:41; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА1. ДАВЛЕНИЕ ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ВОДЫ НА ВХОДЕ В ЭД, Т.2. МИН 1. (0.52); 26.10.2012 19:39:31
26.10.2012 19:31:41; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА1. ДАВЛЕНИЕ ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ВОДЫ НА ВХОДЕ В ЭД, Т.1. МИН 1. (0.57); 26.10.2012 19:39:31
26.10.2012 19:31:40; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ДАВЛЕНИЕ ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ВОДЫ НА ВХОДЕ В ЭД, Т.2. МИН АВАР. (0.49); 26.10.2012 19:39:31
26.10.2012 19:31:40; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА4. ДАВЛЕНИЕ ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ВОДЫ НА ВХОДЕ В ЭД, Т.2. МИН 1. (0.54); 26.10.2012 19:39:31
26.10.2012 19:31:40; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА4. ДАВЛЕНИЕ ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ВОДЫ НА ВХОДЕ В ЭД, Т.1. МИН 1. (0.55); 26.10.2012 19:39:31
26.10.2012 19:31:40; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА2. ДАВЛЕНИЕ ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ВОДЫ НА ВХОДЕ В ЭД, Т.2. МИН 1. (0.49); 26.10.2012 19:39:31
26.10.2012 19:31:40; Контроллер Modbus Tcp; *** СИСТЕМА ОБОРОТНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ. НАСОС ОБОРОТНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ №1. АВТОМАТИЧЕСКИ ПУСТИТЬ.; 26.10.2012 19:39:31
26.10.2012 19:31:39; Контроллер Modbus Tcp; СИСТЕМА ОБОРОТНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ. НАСОС ОБОРОТНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ №2. ОТКЛЮЧЕН. ДАВЛЕНИЕ СБРОШЕНО.; 26.10.2012 19:39:31
26.10.2012 19:31:39; Контроллер Modbus Tcp; *** СИСТЕМА ОБОРОТНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ. НАСОС ОБОРОТНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ №2. АВТОМАТИЧЕСКИ ОСТАНОВИТЬ.; 26.10.2012 19:39:31
26.10.2012 19:31:28; Контроллер Modbus Tcp; МНА4. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА4. ПРОДУВОЧНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. МАГНИТНЫЙ ПУСКАТЕЛЬ ОТКЛЮЧИЛСЯ. ИСП РЕЖ.; 26.10.2012 19:39:31
26.10.2012 19:31:28; Контроллер Modbus Tcp; *** МНА4. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА4. ПРОДУВОЧНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. АВТОМАТИЧЕСКИ ОСТАНОВИТЬ.; 26.10.2012 19:39:31
26.10.2012 19:31:28; Контроллер Modbus Tcp; МНА2. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА2. ПРОДУВОЧНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. МАГНИТНЫЙ ПУСКАТЕЛЬ ОТКЛЮЧИЛСЯ. ИСП РЕЖ.; 26.10.2012 19:39:31
26.10.2012 19:31:28; Контроллер Modbus Tcp; *** МНА2. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА2. ПРОДУВОЧНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. АВТОМАТИЧЕСКИ ОСТАНОВИТЬ.; 26.10.2012 19:39:31
26.10.2012 19:31:16; Контроллер Modbus Tcp; СИСТЕМА ОБОРОТНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ. НАСОС ОБОРОТНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ №2. ВКЛЮЧИЛСЯ.; 26.10.2012 19:39:31
26.10.2012 19:30:26; Контроллер Modbus Tcp; *** СИСТЕМА ОБОРОТНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ. НАСОС ОБОРОТНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ №1. АВТОМАТИЧЕСКИ ОСТАНОВИТЬ.; 26.10.2012 19:39:31
26.10.2012 19:30:26; Контроллер Modbus Tcp; СИСТЕМА ОБОРОТНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ. НАСОС ОБОРОТНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ №1. МАГНИТНЫЙ ПУСКАТЕЛЬ НЕ ВКЛЮЧИЛСЯ.; 26.10.2012 19:39:31
26.10.2012 19:30:01; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ДАВЛЕНИЕ ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ВОДЫ НА ВХОДЕ В ЭД, Т.2. МИН АВАР. (0.21); 26.10.2012 19:39:31
26.10.2012 19:30:01; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ДАВЛЕНИЕ ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ВОДЫ НА ВХОДЕ В ЭД, Т.1. МИН АВАР. (0.16); 26.10.2012 19:39:31
26.10.2012 19:30:01; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ДАВЛЕНИЕ ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ВОДЫ НА ВХОДЕ В ЭД, Т.2. МИН АВАР. (0.16); 26.10.2012 19:39:31
26.10.2012 19:30:00; Контроллер Modbus Tcp; СИСТЕМА ОБОРОТНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ. НАСОС ОБОРОТНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ №2. ОТКЛЮЧЕН. ДАВЛЕНИЕ СБРОШЕНО.; 26.10.2012 19:39:31
26.10.2012 19:30:00; Контроллер Modbus Tcp; СИСТЕМА ОБОРОТНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ. НАСОС ОБОРОТНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ №2. МАГНИТНЫЙ ПУСКАТЕЛЬ ОТКЛЮЧИЛСЯ.; 26.10.2012 19:39:31
26.10.2012 19:29:59; Контроллер Modbus Tcp; *** СИСТЕМА ОБОРОТНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ. НАСОС ОБОРОТНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ №2. АВТОМАТИЧЕСКИ ОСТАНОВИТЬ.; 26.10.2012 19:39:31
26.10.2012 19:29:40; Контроллер Modbus Tcp; УПРАВЛЕНИЕ С АРМ-3 НЕВОЗМОЖНО. СВЯЗЬ ПОТЕРЯНА.; 26.10.2012 19:39:31
26.10.2012 19:29:28; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. УРОВЕНЬ В АККУМУЛИРУЮЩЕМ МАСЛОБАКЕ МИНИМАЛЬНЫЙ.; 26.10.2012 19:39:31
26.10.2012 19:29:28; Контроллер Modbus Tcp; МАСЛОСИСТЕМА. МАСЛОНАСОС №1. ОТКЛЮЧИЛСЯ. ДАВЛЕНИЕ СБРОШЕНО.; 26.10.2012 19:39:31
26.10.2012 19:29:28; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. ПЕРЕПАД ДАВЛЕНИЯ НА МАСЛОФИЛЬТРАХ. МИН 1. (-0.02); 26.10.2012 19:39:31
26.10.2012 19:29:27; Контроллер Modbus Tcp; МАСЛОСИСТЕМА. МАСЛОНАСОС №1. МАГНИТНЫЙ ПУСКАТЕЛЬ ОТКЛЮЧИЛСЯ.; 26.10.2012 19:39:31
26.10.2012 19:29:26; Контроллер Modbus Tcp; *** МАСЛОСИСТЕМА. МАСЛОНАСОС №1. АВТОМАТИЧЕСКИ ОСТАНОВИТЬ.; 26.10.2012 19:39:31
26.10.2012 19:29:25; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-1. ДАВЛЕНИЕ ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ВОДЫ НА ВХОДЕ В ЭД, Т.2. МИН АВАР. ЗАЩИТА. (0.12); 26.10.2012 19:39:31
26.10.2012 19:29:25; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-1. ДАВЛЕНИЕ ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ВОДЫ НА ВХОДЕ В ЭД, Т.1. МИН АВАР. ЗАЩИТА. (0.13); 26.10.2012 19:39:31
26.10.2012 19:29:24; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ДАВЛЕНИЕ ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ВОДЫ НА ВХОДЕ В ЭД, Т.2. МИН АВАР. ЗАЩИТА. (0.12); 26.10.2012 19:39:31
26.10.2012 19:29:24; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ДАВЛЕНИЕ ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ВОДЫ НА ВХОДЕ В ЭД, Т.1. МИН АВАР. ЗАЩИТА. (0.11); 26.10.2012 19:39:31
26.10.2012 19:29:24; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ДАВЛЕНИЕ ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ВОДЫ НА ВХОДЕ В ЭД, Т.2. МИН АВАР. ЗАЩИТА. (0.12); 26.10.2012 19:39:31
26.10.2012 19:29:24; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ДАВЛЕНИЕ ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ВОДЫ НА ВХОДЕ В ЭД, Т.1. МИН АВАР. ЗАЩИТА. (0.15); 26.10.2012 19:39:31
26.10.2012 19:28:48; Контроллер Modbus Tcp; СХПВ. НАСОС СХПВ №2. ОТКЛЮЧЕН. ДАВЛЕНИЕ СБРОШЕНО.; 26.10.2012 19:39:31
26.10.2012 19:28:48; Контроллер Modbus Tcp; СХПВ. НАСОС СХПВ №2. МАГНИТНЫЙ ПУСКАТЕЛЬ ОТКЛЮЧИЛСЯ.; 26.10.2012 19:39:31
26.10.2012 19:28:48; Контроллер Modbus Tcp; *** СХПВ. НАСОС СХПВ №2. АВТОМАТИЧЕСКИ ОСТАНОВИТЬ.; 26.10.2012 19:39:31
26.10.2012 19:28:48; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. ДАВЛЕНИЕ В ВОДОВОЗДУШНОМ БАКЕ. МАКС 1. (3); 26.10.2012 19:39:31
26.10.2012 19:28:41; Контроллер Modbus Tcp; УПРАВЛЕНИЕ С АРМ-3 НЕВОЗМОЖНО. СВЯЗЬ ПОТЕРЯНА.; 26.10.2012 19:39:31
26.10.2012 19:28:40; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. СОД. ЗАДВИЖКА №5.5 ЗАКРЫЛАСЬ. ИСП РЕЖ.; 26.10.2012 19:39:31
26.10.2012 19:28:40; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. СОД. ЗАДВИЖКА №5.4 ЗАКРЫЛАСЬ. ИСП РЕЖ.; 26.10.2012 19:39:31
26.10.2012 19:28:39; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ЗАДВИЖКА №28 ЗАКРЫЛАСЬ. ИСП РЕЖ.; 26.10.2012 19:39:31
26.10.2012 19:28:39; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ЗАДВИЖКА №27 ЗАКРЫЛАСЬ. ИСП РЕЖ.; 26.10.2012 19:39:31
26.10.2012 19:28:39; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ЗАДВИЖКА №24 ЗАКРЫЛАСЬ. ИСП РЕЖ.; 26.10.2012 19:39:31
26.10.2012 19:28:39; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ЗАДВИЖКА №23 ЗАКРЫЛАСЬ. ИСП РЕЖ.; 26.10.2012 19:39:31
26.10.2012 19:28:39; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-1. ЗАДВИЖКА №22 ЗАКРЫЛАСЬ. ИСП РЕЖ.; 26.10.2012 19:39:31
26.10.2012 19:28:39; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-1. ЗАДВИЖКА №21 ЗАКРЫЛАСЬ. ИСП РЕЖ.; 26.10.2012 19:39:31
26.10.2012 19:28:26; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. СОД. ЗАДВИЖКА №5.5 ЗАКРЫВАЕТСЯ. ИСП РЕЖ.; 26.10.2012 19:39:31
26.10.2012 19:28:26; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. СОД. ЗАДВИЖКА №5.4 ЗАКРЫВАЕТСЯ. ИСП РЕЖ.; 26.10.2012 19:39:31
26.10.2012 19:28:25; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ЗАДВИЖКА №28 ЗАКРЫВАЕТСЯ. ИСП РЕЖ.; 26.10.2012 19:39:31
26.10.2012 19:28:25; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ЗАДВИЖКА №27 ЗАКРЫВАЕТСЯ. ИСП РЕЖ.; 26.10.2012 19:39:31
26.10.2012 19:28:25; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ЗАДВИЖКА №24 ЗАКРЫВАЕТСЯ. ИСП РЕЖ.; 26.10.2012 19:39:31
26.10.2012 19:28:25; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ЗАДВИЖКА №23 ЗАКРЫВАЕТСЯ. ИСП РЕЖ.; 26.10.2012 19:39:31
26.10.2012 19:28:25; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-1. ЗАДВИЖКА №22 ЗАКРЫВАЕТСЯ. ИСП РЕЖ.; 26.10.2012 19:39:31
26.10.2012 19:28:25; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-1. ЗАДВИЖКА №21 ЗАКРЫВАЕТСЯ. ИСП РЕЖ.; 26.10.2012 19:39:31
26.10.2012 19:28:25; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-1. ДАВЛЕНИЕ ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ВОДЫ НА ВХОДЕ В ЭД, Т.2. МИН АВАР. (0.36); 26.10.2012 19:39:31
26.10.2012 19:28:25; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-1. ДАВЛЕНИЕ ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ВОДЫ НА ВХОДЕ В ЭД, Т.1. МИН АВАР. (0.45); 26.10.2012 19:39:31
26.10.2012 19:28:24; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ДАВЛЕНИЕ ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ВОДЫ НА ВХОДЕ В ЭД, Т.2. МИН АВАР. (0.05); 26.10.2012 19:39:31
26.10.2012 19:28:24; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ДАВЛЕНИЕ ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ВОДЫ НА ВХОДЕ В ЭД, Т.1. МИН АВАР. (0.06); 26.10.2012 19:39:31
26.10.2012 19:28:24; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ДАВЛЕНИЕ ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ВОДЫ НА ВХОДЕ В ЭД, Т.2. МИН АВАР. (0.07); 26.10.2012 19:39:31
26.10.2012 19:28:24; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ДАВЛЕНИЕ ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ВОДЫ НА ВХОДЕ В ЭД, Т.1. МИН АВАР. (0.47); 26.10.2012 19:39:31
26.10.2012 19:28:24; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА2. ДАВЛЕНИЕ ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ВОДЫ НА ВХОДЕ В ЭД, Т.1. МИН 1. (0.47); 26.10.2012 19:39:31
26.10.2012 19:28:24; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА1. ДАВЛЕНИЕ ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ВОДЫ НА ВХОДЕ В ЭД, Т.2. МИН 1. (0.53); 26.10.2012 19:39:31
26.10.2012 19:28:24; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА1. ДАВЛЕНИЕ ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ВОДЫ НА ВХОДЕ В ЭД, Т.1. МИН 1. (0.59); 26.10.2012 19:39:31
26.10.2012 19:28:23; Контроллер Modbus Tcp; СИСТЕМА ОБОРОТНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ. НАСОС ОБОРОТНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ №2. ОТКЛЮЧЕН. ДАВЛЕНИЕ СБРОШЕНО.; 26.10.2012 19:39:31
26.10.2012 19:28:23; Контроллер Modbus Tcp; СИСТЕМА ОБОРОТНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ. НАСОС ОБОРОТНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ №2. МАГНИТНЫЙ ПУСКАТЕЛЬ ОТКЛЮЧИЛСЯ.; 26.10.2012 19:39:31
26.10.2012 19:28:23; Контроллер Modbus Tcp; НОУ. НАСОС ОТКАЧКИ УТЕЧЕК №3. МАГНИТНЫЙ ПУСКАТЕЛЬ ОТКЛЮЧИЛСЯ. ИСП РЕЖ.; 26.10.2012 19:39:31
26.10.2012 19:28:23; Контроллер Modbus Tcp; *** НОУ. НАСОС ОТКАЧКИ УТЕЧЕК №3. АВТОМАТИЧЕСКИ ОСТАНОВИТЬ.; 26.10.2012 19:39:31
26.10.2012 19:28:23; Контроллер Modbus Tcp; ***НПС АНДРЕАПОЛЬ. СОД. ЗАДВИЖКА №5.5. ЗАКРЫТЬ АВТ.; 26.10.2012 19:39:31
26.10.2012 19:28:23; Контроллер Modbus Tcp; ***НПС АНДРЕАПОЛЬ. СОД. ЗАДВИЖКА №5.4. ЗАКРЫТЬ АВТ.; 26.10.2012 19:39:31
26.10.2012 19:28:23; Контроллер Modbus Tcp; *** СИСТЕМА ОБОРОТНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ. НАСОС ОБОРОТНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ №2. АВТОМАТИЧЕСКИ ОСТАНОВИТЬ.; 26.10.2012 19:39:31
26.10.2012 19:28:23; Контроллер Modbus Tcp; ***НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ЗАДВИЖКА №28. ЗАКРЫТЬ АВТ.; 26.10.2012 19:39:31
26.10.2012 19:28:23; Контроллер Modbus Tcp; ***НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ЗАДВИЖКА №27. ЗАКРЫТЬ АВТ.; 26.10.2012 19:39:31
26.10.2012 19:28:23; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ДВИГАТЕЛЬ ОТКЛЮЧИЛСЯ.; 26.10.2012 19:39:31
26.10.2012 19:28:23; Контроллер Modbus Tcp; *** НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ОСТАНОВИТЬ АВТ.; 26.10.2012 19:39:31
26.10.2012 19:28:23; Контроллер Modbus Tcp; ***НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ЗАДВИЖКА №24. ЗАКРЫТЬ АВТ.; 26.10.2012 19:39:31
26.10.2012 19:28:23; Контроллер Modbus Tcp; ***НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ЗАДВИЖКА №23. ЗАКРЫТЬ АВТ.; 26.10.2012 19:39:31
26.10.2012 19:28:23; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ДВИГАТЕЛЬ ОТКЛЮЧИЛСЯ.; 26.10.2012 19:39:31
26.10.2012 19:28:23; Контроллер Modbus Tcp; *** НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ОСТАНОВИТЬ АВТ.; 26.10.2012 19:39:31
26.10.2012 19:28:23; Контроллер Modbus Tcp; ***НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-1. ЗАДВИЖКА №22. ЗАКРЫТЬ АВТ.; 26.10.2012 19:39:31
26.10.2012 19:28:23; Контроллер Modbus Tcp; ***НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-1. ЗАДВИЖКА №21. ЗАКРЫТЬ АВТ.; 26.10.2012 19:39:31
26.10.2012 19:28:23; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-1. СНЯТ ГОРЯЧИЙ РЕЗЕРВ.; 26.10.2012 19:39:31
26.10.2012 19:28:23; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. АВАРИЙНОЕ ОТКЛЮЧЕНИЕ МНС ПО МЕСТУ КНОПКОЙ №2. ЗАЩИТА.; 26.10.2012 19:39:31
26.10.2012 19:28:22; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА4. ДАВЛЕНИЕ ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ВОДЫ НА ВХОДЕ В ЭД, Т.2. МИН 1. (0.58); 26.10.2012 19:39:31
26.10.2012 19:28:22; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА4. ДАВЛЕНИЕ ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ВОДЫ НА ВХОДЕ В ЭД, Т.1. МИН 1. (0.61); 26.10.2012 19:39:31
26.10.2012 19:28:22; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА2. ДАВЛЕНИЕ ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ВОДЫ НА ВХОДЕ В ЭД, Т.2. МИН 1. (0.53); 26.10.2012 19:39:31
26.10.2012 19:28:13; Контроллер Modbus Tcp; СХПВ. НАСОС СХПВ №2. ДАВЛЕНИЕ ВОССТАНОВЛЕНО.; 26.10.2012 19:39:31
26.10.2012 19:28:13; Контроллер Modbus Tcp; СХПВ. НАСОС СХПВ №2. ВКЛЮЧИЛСЯ.; 26.10.2012 19:39:31
26.10.2012 19:28:13; Контроллер Modbus Tcp; *** СХПВ. НАСОС СХПВ №2. АВТОМАТИЧЕСКИ ПУСТИТЬ.; 26.10.2012 19:39:31
26.10.2012 19:28:13; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. ДАВЛЕНИЕ В ВОДОВОЗДУШНОМ БАКЕ. МИН 1. (1.99); 26.10.2012 19:39:31
26.10.2012 19:27:43; Контроллер Modbus Tcp; МНА4. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА4. ПОДПОРНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. МАГНИТНЫЙ ПУСКАТЕЛЬ ОТКЛЮЧИЛСЯ. ИСП РЕЖ.; 26.10.2012 19:39:31
26.10.2012 19:27:43; Контроллер Modbus Tcp; *** МНА4. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА4. ПОДПОРНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. АВТОМАТИЧЕСКИ ОСТАНОВИТЬ.; 26.10.2012 19:39:31
26.10.2012 19:27:43; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ВКЛЮЧИЛСЯ. ИСП РЕЖ.; 26.10.2012 19:39:31
26.10.2012 19:27:43; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ДВИГАТЕЛЬ ВКЛЮЧИЛСЯ.; 26.10.2012 19:39:31
26.10.2012 19:27:39; Контроллер Modbus Tcp; МНА2. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА2. ПОДПОРНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. МАГНИТНЫЙ ПУСКАТЕЛЬ ОТКЛЮЧИЛСЯ. ИСП РЕЖ.; 26.10.2012 19:39:31
26.10.2012 19:27:39; Контроллер Modbus Tcp; *** МНА2. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА2. ПОДПОРНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. АВТОМАТИЧЕСКИ ОСТАНОВИТЬ.; 26.10.2012 19:39:31
26.10.2012 19:27:39; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ВКЛЮЧИЛСЯ. ИСП РЕЖ.; 26.10.2012 19:39:31
26.10.2012 19:27:39; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ДВИГАТЕЛЬ ВКЛЮЧИЛСЯ.; 26.10.2012 19:39:31
26.10.2012 19:27:38; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ПОДПОР СОЗДАН.; 26.10.2012 19:39:31
26.10.2012 19:27:35; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ПОДПОР СОЗДАН.; 26.10.2012 19:39:31
26.10.2012 19:27:30; Контроллер Modbus Tcp; УПРАВЛЕНИЕ С АРМ-3 НЕВОЗМОЖНО. СВЯЗЬ ПОТЕРЯНА.; 26.10.2012 19:39:31
26.10.2012 19:27:08; Контроллер Modbus Tcp; МНА4. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА4. ПОДПОРНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. ВКЛЮЧИЛСЯ. ИСП РЕЖ.; 26.10.2012 19:39:31
26.10.2012 19:27:08; Контроллер Modbus Tcp; *** МНА4. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА4. ПОДПОРНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. АВТОМАТИЧЕСКИ ПУСТИТЬ.; 26.10.2012 19:39:31
26.10.2012 19:27:08; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ПРОДУВКА ЗАВЕРШЕНА.; 26.10.2012 19:39:31
26.10.2012 19:27:05; Контроллер Modbus Tcp; МНА2. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА2. ПОДПОРНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. ВКЛЮЧИЛСЯ. ИСП РЕЖ.; 26.10.2012 19:39:31
26.10.2012 19:27:05; Контроллер Modbus Tcp; *** МНА2. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА2. ПОДПОРНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. АВТОМАТИЧЕСКИ ПУСТИТЬ.; 26.10.2012 19:39:31
26.10.2012 19:27:05; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ПРОДУВКА ЗАВЕРШЕНА.; 26.10.2012 19:39:31
26.10.2012 19:26:58; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ВЫПОЛНЕНИЕ ПРОГРАММЫ 1 (НА ОТКРЫТЫЕ ЗАДВИЖКИ).; 26.10.2012 19:39:31
26.10.2012 19:26:58; Контроллер Modbus Tcp; *** НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ПУСТИТЬ.; 26.10.2012 19:39:31
26.10.2012 19:26:55; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ВЫПОЛНЕНИЕ ПРОГРАММЫ 1 (НА ОТКРЫТЫЕ ЗАДВИЖКИ).; 26.10.2012 19:26:56
26.10.2012 19:26:55; Контроллер Modbus Tcp; *** НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ПУСТИТЬ.; 26.10.2012 19:26:56
26.10.2012 19:26:44; Контроллер Modbus Tcp; НОУ. НАСОС ОТКАЧКИ УТЕЧЕК №3. ВКЛЮЧИЛСЯ. ИСП РЕЖ.; 26.10.2012 19:26:56
26.10.2012 19:26:37; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ЗАДВИЖКА №28 ОТКРЫЛАСЬ. ИСП РЕЖ.; 26.10.2012 19:26:56
26.10.2012 19:26:37; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ЗАДВИЖКА №27 ОТКРЫЛАСЬ. ИСП РЕЖ.; 26.10.2012 19:26:56
26.10.2012 19:26:34; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ЗАДВИЖКА №24 ОТКРЫЛАСЬ. ИСП РЕЖ.; 26.10.2012 19:26:56
26.10.2012 19:26:34; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ЗАДВИЖКА №23 ОТКРЫЛАСЬ. ИСП РЕЖ.; 26.10.2012 19:26:56
26.10.2012 19:26:31; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-1. УСТАНОВЛЕН ГОРЯЧИЙ РЕЗЕРВ.; 26.10.2012 19:26:56
26.10.2012 19:26:31; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-1. ЗАДВИЖКА №22 ОТКРЫЛАСЬ. ИСП РЕЖ.; 26.10.2012 19:26:56
26.10.2012 19:26:31; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-1. ЗАДВИЖКА №21 ОТКРЫЛАСЬ. ИСП РЕЖ.; 26.10.2012 19:26:56
26.10.2012 19:26:26; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. СОД. ЗАДВИЖКА №5.4 ОТКРЫЛАСЬ. ИСП РЕЖ.; 26.10.2012 19:26:56
26.10.2012 19:26:23; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ЗАДВИЖКА №28 ОТКРЫВАЕТСЯ. ИСП РЕЖ.; 26.10.2012 19:26:56
26.10.2012 19:26:23; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ЗАДВИЖКА №27 ОТКРЫВАЕТСЯ. ИСП РЕЖ.; 26.10.2012 19:26:56
26.10.2012 19:26:23; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. СОД. ЗАДВИЖКА №5.5 ОТКРЫЛАСЬ. ИСП РЕЖ.; 26.10.2012 19:26:56
26.10.2012 19:26:20; Контроллер Modbus Tcp; ***НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ЗАДВИЖКА №28. ОТКРЫТЬ АВТ.; 26.10.2012 19:26:56
26.10.2012 19:26:20; Контроллер Modbus Tcp; ***НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ЗАДВИЖКА №27. ОТКРЫТЬ АВТ.; 26.10.2012 19:26:56
26.10.2012 19:26:20; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ЗАДВИЖКА №24 ОТКРЫВАЕТСЯ. ИСП РЕЖ.; 26.10.2012 19:26:56
26.10.2012 19:26:20; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ЗАДВИЖКА №23 ОТКРЫВАЕТСЯ. ИСП РЕЖ.; 26.10.2012 19:26:56
26.10.2012 19:26:17; Контроллер Modbus Tcp; ***НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ЗАДВИЖКА №24. ОТКРЫТЬ АВТ.; 26.10.2012 19:26:56
26.10.2012 19:26:17; Контроллер Modbus Tcp; ***НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ЗАДВИЖКА №23. ОТКРЫТЬ АВТ.; 26.10.2012 19:26:56
26.10.2012 19:26:17; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-1. ЗАДВИЖКА №22 ОТКРЫВАЕТСЯ. ИСП РЕЖ.; 26.10.2012 19:26:56
26.10.2012 19:26:17; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-1. ЗАДВИЖКА №21 ОТКРЫВАЕТСЯ. ИСП РЕЖ.; 26.10.2012 19:26:56
26.10.2012 19:26:14; Контроллер Modbus Tcp; ***НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-1. ЗАДВИЖКА №22. ОТКРЫТЬ АВТ.; 26.10.2012 19:26:56
26.10.2012 19:26:14; Контроллер Modbus Tcp; ***НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-1. ЗАДВИЖКА №21. ОТКРЫТЬ АВТ.; 26.10.2012 19:26:56
26.10.2012 19:26:12; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. СОД. ЗАДВИЖКА №5.4 ОТКРЫВАЕТСЯ. ИСП РЕЖ.; 26.10.2012 19:26:56
26.10.2012 19:26:09; Контроллер Modbus Tcp; *** НПС АНДРЕАПОЛЬ. СОД. ЗАДВИЖКА №5.4. ОТКРЫТЬ.; 26.10.2012 19:26:56
26.10.2012 19:26:09; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. СОД. ЗАДВИЖКА №5.5 ОТКРЫВАЕТСЯ. ИСП РЕЖ.; 26.10.2012 19:26:56
26.10.2012 19:26:06; Контроллер Modbus Tcp; *** НПС АНДРЕАПОЛЬ. СОД. ЗАДВИЖКА №5.5. ОТКРЫТЬ.; 26.10.2012 19:26:56
26.10.2012 19:25:35; Контроллер Modbus Tcp; МАСЛОСИСТЕМА. МАСЛОНАСОС №1. ВКЛЮЧИЛСЯ.; 26.10.2012 19:26:56
26.10.2012 19:25:32; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. ПЕРЕПАД ДАВЛЕНИЯ НА МАСЛОФИЛЬТРАХ. МАКС 1. (0.51); 26.10.2012 19:26:56
26.10.2012 19:25:31; Контроллер Modbus Tcp; СИСТЕМА ОБОРОТНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ. НАСОС ОБОРОТНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ №2. ВКЛЮЧИЛСЯ.; 26.10.2012 19:26:56
26.10.2012 19:25:30; Контроллер Modbus Tcp; *** СИСТЕМА ОБОРОТНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ. НАСОС ОБОРОТНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ №2. АВТОМАТИЧЕСКИ ПУСТИТЬ.; 26.10.2012 19:26:56
26.10.2012 19:25:30; Контроллер Modbus Tcp; *** МАСЛОСИСТЕМА. МАСЛОНАСОС №1. АВТОМАТИЧЕСКИ ПУСТИТЬ.; 26.10.2012 19:26:56
26.10.2012 19:25:10; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. УРОВЕНЬ В АККУМУЛИРУЮЩЕМ МАСЛОБАКЕ МИНИМАЛЬНЫЙ.; 26.10.2012 19:26:56
26.10.2012 19:25:10; Контроллер Modbus Tcp; МАСЛОСИСТЕМА. МАСЛОНАСОС №1. ОТКЛЮЧИЛСЯ. ДАВЛЕНИЕ СБРОШЕНО.; 26.10.2012 19:26:56
26.10.2012 19:25:10; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. ПЕРЕПАД ДАВЛЕНИЯ НА МАСЛОФИЛЬТРАХ. МИН 1. (-0.02); 26.10.2012 19:26:56
26.10.2012 19:25:09; Контроллер Modbus Tcp; МАСЛОСИСТЕМА. МАСЛОНАСОС №1. МАГНИТНЫЙ ПУСКАТЕЛЬ ОТКЛЮЧИЛСЯ.; 26.10.2012 19:26:56
26.10.2012 19:25:08; Контроллер Modbus Tcp; *** МАСЛОСИСТЕМА. МАСЛОНАСОС №1. АВТОМАТИЧЕСКИ ОСТАНОВИТЬ.; 26.10.2012 19:26:56
26.10.2012 19:25:07; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ДАВЛЕНИЕ ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ВОДЫ НА ВХОДЕ В ЭД, Т.1. МИН АВАР. ЗАЩИТА. (0.15); 26.10.2012 19:26:56
26.10.2012 19:25:07; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-1. ДАВЛЕНИЕ ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ВОДЫ НА ВХОДЕ В ЭД, Т.2. МИН АВАР. ЗАЩИТА. (0.12); 26.10.2012 19:26:56
26.10.2012 19:25:07; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-1. ДАВЛЕНИЕ ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ВОДЫ НА ВХОДЕ В ЭД, Т.1. МИН АВАР. ЗАЩИТА. (0.14); 26.10.2012 19:26:56
26.10.2012 19:25:07; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ДАВЛЕНИЕ ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ВОДЫ НА ВХОДЕ В ЭД, Т.2. МИН АВАР. ЗАЩИТА. (0.12); 26.10.2012 19:26:56
26.10.2012 19:25:07; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ДАВЛЕНИЕ ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ВОДЫ НА ВХОДЕ В ЭД, Т.1. МИН АВАР. ЗАЩИТА. (0.11); 26.10.2012 19:26:56
26.10.2012 19:25:07; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ДАВЛЕНИЕ ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ВОДЫ НА ВХОДЕ В ЭД, Т.2. МИН АВАР. ЗАЩИТА. (0.12); 26.10.2012 19:26:56
26.10.2012 19:25:00; Контроллер Modbus Tcp; УПРАВЛЕНИЕ С АРМ-3 НЕВОЗМОЖНО. СВЯЗЬ ПОТЕРЯНА.; 26.10.2012 19:26:56
26.10.2012 19:24:22; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. СОД. ЗАДВИЖКА №5.5 ЗАКРЫЛАСЬ. ИСП РЕЖ.; 26.10.2012 19:26:56
26.10.2012 19:24:22; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. СОД. ЗАДВИЖКА №5.4 ЗАКРЫЛАСЬ. ИСП РЕЖ.; 26.10.2012 19:26:56
26.10.2012 19:24:22; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ЗАДВИЖКА №28 ЗАКРЫЛАСЬ. ИСП РЕЖ.; 26.10.2012 19:26:56
26.10.2012 19:24:22; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ЗАДВИЖКА №27 ЗАКРЫЛАСЬ. ИСП РЕЖ.; 26.10.2012 19:26:56
26.10.2012 19:24:22; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ЗАДВИЖКА №24 ЗАКРЫЛАСЬ. ИСП РЕЖ.; 26.10.2012 19:26:56
26.10.2012 19:24:22; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ЗАДВИЖКА №23 ЗАКРЫЛАСЬ. ИСП РЕЖ.; 26.10.2012 19:26:56
26.10.2012 19:24:22; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-1. ЗАДВИЖКА №22 ЗАКРЫЛАСЬ. ИСП РЕЖ.; 26.10.2012 19:26:56
26.10.2012 19:24:22; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-1. ЗАДВИЖКА №21 ЗАКРЫЛАСЬ. ИСП РЕЖ.; 26.10.2012 19:26:56
26.10.2012 19:24:08; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. СОД. ЗАДВИЖКА №5.5 ЗАКРЫВАЕТСЯ. ИСП РЕЖ.; 26.10.2012 19:26:56
26.10.2012 19:24:08; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. СОД. ЗАДВИЖКА №5.4 ЗАКРЫВАЕТСЯ. ИСП РЕЖ.; 26.10.2012 19:26:56
26.10.2012 19:24:08; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ЗАДВИЖКА №28 ЗАКРЫВАЕТСЯ. ИСП РЕЖ.; 26.10.2012 19:26:56
26.10.2012 19:24:08; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ЗАДВИЖКА №27 ЗАКРЫВАЕТСЯ. ИСП РЕЖ.; 26.10.2012 19:26:56
26.10.2012 19:24:08; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ЗАДВИЖКА №24 ЗАКРЫВАЕТСЯ. ИСП РЕЖ.; 26.10.2012 19:26:56
26.10.2012 19:24:08; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ЗАДВИЖКА №23 ЗАКРЫВАЕТСЯ. ИСП РЕЖ.; 26.10.2012 19:26:56
26.10.2012 19:24:08; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-1. ЗАДВИЖКА №22 ЗАКРЫВАЕТСЯ. ИСП РЕЖ.; 26.10.2012 19:26:56
26.10.2012 19:24:08; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-1. ЗАДВИЖКА №21 ЗАКРЫВАЕТСЯ. ИСП РЕЖ.; 26.10.2012 19:26:56
26.10.2012 19:24:07; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ДАВЛЕНИЕ ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ВОДЫ НА ВХОДЕ В ЭД, Т.1. МИН АВАР. (0.38); 26.10.2012 19:26:56
26.10.2012 19:24:07; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-1. ДАВЛЕНИЕ ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ВОДЫ НА ВХОДЕ В ЭД, Т.2. МИН АВАР. (0.38); 26.10.2012 19:26:56
26.10.2012 19:24:07; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-1. ДАВЛЕНИЕ ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ВОДЫ НА ВХОДЕ В ЭД, Т.1. МИН АВАР. (0.46); 26.10.2012 19:26:56
26.10.2012 19:24:06; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ДАВЛЕНИЕ ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ВОДЫ НА ВХОДЕ В ЭД, Т.2. МИН АВАР. (0.08); 26.10.2012 19:26:56
26.10.2012 19:24:06; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ДАВЛЕНИЕ ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ВОДЫ НА ВХОДЕ В ЭД, Т.1. МИН АВАР. (0.09); 26.10.2012 19:26:56
26.10.2012 19:24:06; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ДАВЛЕНИЕ ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ВОДЫ НА ВХОДЕ В ЭД, Т.2. МИН АВАР. (0.07); 26.10.2012 19:26:56
26.10.2012 19:24:06; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА4. ДАВЛЕНИЕ ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ВОДЫ НА ВХОДЕ В ЭД, Т.2. МИН 1. (0.08); 26.10.2012 19:26:56
26.10.2012 19:24:06; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА4. ДАВЛЕНИЕ ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ВОДЫ НА ВХОДЕ В ЭД, Т.1. МИН 1. (0.09); 26.10.2012 19:26:56
26.10.2012 19:24:06; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА2. ДАВЛЕНИЕ ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ВОДЫ НА ВХОДЕ В ЭД, Т.2. МИН 1. (0.07); 26.10.2012 19:26:56
26.10.2012 19:24:06; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА2. ДАВЛЕНИЕ ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ВОДЫ НА ВХОДЕ В ЭД, Т.1. МИН 1. (0.52); 26.10.2012 19:26:56
26.10.2012 19:24:06; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА1. ДАВЛЕНИЕ ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ВОДЫ НА ВХОДЕ В ЭД, Т.2. МИН 1. (0.58); 26.10.2012 19:26:56
26.10.2012 19:24:06; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА1. ДАВЛЕНИЕ ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ВОДЫ НА ВХОДЕ В ЭД, Т.1. МИН 1. (0.62); 26.10.2012 19:26:56
26.10.2012 19:24:06; Контроллер Modbus Tcp; СИСТЕМА ОБОРОТНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ. НАСОС ОБОРОТНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ №2. ОТКЛЮЧЕН. ДАВЛЕНИЕ СБРОШЕНО.; 26.10.2012 19:26:56
26.10.2012 19:24:06; Контроллер Modbus Tcp; СИСТЕМА ОБОРОТНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ. НАСОС ОБОРОТНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ №2. МАГНИТНЫЙ ПУСКАТЕЛЬ ОТКЛЮЧИЛСЯ.; 26.10.2012 19:26:56
26.10.2012 19:24:05; Контроллер Modbus Tcp; ***НПС АНДРЕАПОЛЬ. СОД. ЗАДВИЖКА №5.5. ЗАКРЫТЬ АВТ.; 26.10.2012 19:26:56
26.10.2012 19:24:05; Контроллер Modbus Tcp; ***НПС АНДРЕАПОЛЬ. СОД. ЗАДВИЖКА №5.4. ЗАКРЫТЬ АВТ.; 26.10.2012 19:26:56
26.10.2012 19:24:05; Контроллер Modbus Tcp; *** СИСТЕМА ОБОРОТНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ. НАСОС ОБОРОТНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ №2. АВТОМАТИЧЕСКИ ОСТАНОВИТЬ.; 26.10.2012 19:26:56
26.10.2012 19:24:05; Контроллер Modbus Tcp; ***НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ЗАДВИЖКА №28. ЗАКРЫТЬ АВТ.; 26.10.2012 19:26:56
26.10.2012 19:24:05; Контроллер Modbus Tcp; ***НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ЗАДВИЖКА №27. ЗАКРЫТЬ АВТ.; 26.10.2012 19:26:56
26.10.2012 19:24:05; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ДВИГАТЕЛЬ ОТКЛЮЧИЛСЯ.; 26.10.2012 19:26:56
26.10.2012 19:24:05; Контроллер Modbus Tcp; *** НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ОСТАНОВИТЬ АВТ.; 26.10.2012 19:26:56
26.10.2012 19:24:05; Контроллер Modbus Tcp; ***НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ЗАДВИЖКА №24. ЗАКРЫТЬ АВТ.; 26.10.2012 19:26:56
26.10.2012 19:24:05; Контроллер Modbus Tcp; ***НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ЗАДВИЖКА №23. ЗАКРЫТЬ АВТ.; 26.10.2012 19:26:56
26.10.2012 19:24:05; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ДВИГАТЕЛЬ ОТКЛЮЧИЛСЯ.; 26.10.2012 19:26:56
26.10.2012 19:24:05; Контроллер Modbus Tcp; *** НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ОСТАНОВИТЬ АВТ.; 26.10.2012 19:26:56
26.10.2012 19:24:05; Контроллер Modbus Tcp; ***НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-1. ЗАДВИЖКА №22. ЗАКРЫТЬ АВТ.; 26.10.2012 19:26:56
26.10.2012 19:24:05; Контроллер Modbus Tcp; ***НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-1. ЗАДВИЖКА №21. ЗАКРЫТЬ АВТ.; 26.10.2012 19:26:56
26.10.2012 19:24:05; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-1. СНЯТ ГОРЯЧИЙ РЕЗЕРВ.; 26.10.2012 19:26:56
26.10.2012 19:24:05; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. АВАРИЙНОЕ ОТКЛЮЧЕНИЕ МНС ПО МЕСТУ КНОПКОЙ №4. ЗАЩИТА.; 26.10.2012 19:26:56
26.10.2012 19:23:56; Контроллер Modbus Tcp; МНА4. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА4. ПОДПОРНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. МАГНИТНЫЙ ПУСКАТЕЛЬ ОТКЛЮЧИЛСЯ. ИСП РЕЖ.; 26.10.2012 19:26:56
26.10.2012 19:23:56; Контроллер Modbus Tcp; *** МНА4. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА4. ПОДПОРНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. АВТОМАТИЧЕСКИ ОСТАНОВИТЬ.; 26.10.2012 19:26:56
26.10.2012 19:23:56; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ВКЛЮЧИЛСЯ. ИСП РЕЖ.; 26.10.2012 19:26:56
26.10.2012 19:23:56; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ДВИГАТЕЛЬ ВКЛЮЧИЛСЯ.; 26.10.2012 19:26:56
26.10.2012 19:23:53; Контроллер Modbus Tcp; МНА2. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА2. ПОДПОРНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. МАГНИТНЫЙ ПУСКАТЕЛЬ ОТКЛЮЧИЛСЯ. ИСП РЕЖ.; 26.10.2012 19:26:56
26.10.2012 19:23:53; Контроллер Modbus Tcp; *** МНА2. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА2. ПОДПОРНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. АВТОМАТИЧЕСКИ ОСТАНОВИТЬ.; 26.10.2012 19:26:56
26.10.2012 19:23:53; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ВКЛЮЧИЛСЯ. ИСП РЕЖ.; 26.10.2012 19:26:56
26.10.2012 19:23:53; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ДВИГАТЕЛЬ ВКЛЮЧИЛСЯ.; 26.10.2012 19:26:56
26.10.2012 19:23:52; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ПОДПОР СОЗДАН.; 26.10.2012 19:26:56
26.10.2012 19:23:49; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ПОДПОР СОЗДАН.; 26.10.2012 19:26:56
26.10.2012 19:23:21; Контроллер Modbus Tcp; МНА4. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА4. ПОДПОРНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. ВКЛЮЧИЛСЯ. ИСП РЕЖ.; 26.10.2012 19:26:56
26.10.2012 19:23:21; Контроллер Modbus Tcp; *** МНА4. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА4. ПОДПОРНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. АВТОМАТИЧЕСКИ ПУСТИТЬ.; 26.10.2012 19:26:56
26.10.2012 19:23:21; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ПРОДУВКА ЗАВЕРШЕНА.; 26.10.2012 19:26:56
26.10.2012 19:23:21; Контроллер Modbus Tcp; УПРАВЛЕНИЕ С АРМ-3 НЕВОЗМОЖНО. СВЯЗЬ ПОТЕРЯНА.; 26.10.2012 19:26:56
26.10.2012 19:23:18; Контроллер Modbus Tcp; МНА2. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА2. ПОДПОРНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. ВКЛЮЧИЛСЯ. ИСП РЕЖ.; 26.10.2012 19:26:56
26.10.2012 19:23:18; Контроллер Modbus Tcp; *** МНА2. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА2. ПОДПОРНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. АВТОМАТИЧЕСКИ ПУСТИТЬ.; 26.10.2012 19:26:56
26.10.2012 19:23:18; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ПРОДУВКА ЗАВЕРШЕНА.; 26.10.2012 19:26:56
26.10.2012 19:23:11; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ВЫПОЛНЕНИЕ ПРОГРАММЫ 1 (НА ОТКРЫТЫЕ ЗАДВИЖКИ).; 26.10.2012 19:26:56
26.10.2012 19:23:11; Контроллер Modbus Tcp; *** НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ПУСТИТЬ.; 26.10.2012 19:26:56
26.10.2012 19:23:08; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ВЫПОЛНЕНИЕ ПРОГРАММЫ 1 (НА ОТКРЫТЫЕ ЗАДВИЖКИ).; 26.10.2012 19:26:56
26.10.2012 19:23:08; Контроллер Modbus Tcp; *** НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ПУСТИТЬ.; 26.10.2012 19:26:56
26.10.2012 19:23:01; Контроллер Modbus Tcp; УПРАВЛЕНИЕ С АРМ-3 НЕВОЗМОЖНО. СВЯЗЬ ПОТЕРЯНА.; 26.10.2012 19:26:56
26.10.2012 19:22:53; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-1. УСТАНОВЛЕН ГОРЯЧИЙ РЕЗЕРВ.; 26.10.2012 19:26:56
26.10.2012 19:22:53; Контроллер Modbus Tcp; МАСЛОСИСТЕМА. МАСЛОНАСОС №1. ВКЛЮЧИЛСЯ.; 26.10.2012 19:26:56
26.10.2012 19:22:50; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. ПЕРЕПАД ДАВЛЕНИЯ НА МАСЛОФИЛЬТРАХ. МАКС 1. (0.5); 26.10.2012 19:26:56
26.10.2012 19:22:08; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ДВИГАТЕЛЬ ОТКЛЮЧИЛСЯ.; 26.10.2012 19:26:56
26.10.2012 19:22:08; Контроллер Modbus Tcp; *** НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ОСТАНОВИТЬ АВТ.; 26.10.2012 19:26:56
26.10.2012 19:22:05; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ДВИГАТЕЛЬ ОТКЛЮЧИЛСЯ.; 26.10.2012 19:26:56
26.10.2012 19:22:05; Контроллер Modbus Tcp; *** НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ОСТАНОВИТЬ АВТ.; 26.10.2012 19:26:56
26.10.2012 19:22:05; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-1. СНЯТ ГОРЯЧИЙ РЕЗЕРВ.; 26.10.2012 19:26:56
26.10.2012 19:22:05; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. АВАРИЯ МАСЛОСИСТЕМЫ. ЗАЩИТА.; 26.10.2012 19:26:56
26.10.2012 19:22:02; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. УРОВЕНЬ В АККУМУЛИРУЮЩЕМ МАСЛОБАКЕ МИНИМАЛЬНЫЙ.; 26.10.2012 19:26:56
26.10.2012 19:22:01; Контроллер Modbus Tcp; МАСЛОСИСТЕМА. МАСЛОНАСОС №1. ОТКЛЮЧИЛСЯ. ДАВЛЕНИЕ СБРОШЕНО.; 26.10.2012 19:26:56
26.10.2012 19:22:01; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. ПЕРЕПАД ДАВЛЕНИЯ НА МАСЛОФИЛЬТРАХ. МИН 1. (0.05); 26.10.2012 19:26:56
26.10.2012 19:22:00; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. АВАРИЯ МАСЛОСИСТЕМЫ.; 26.10.2012 19:26:56
26.10.2012 19:22:00; Контроллер Modbus Tcp; *** МАСЛОСИСТЕМА. МАСЛОНАСОС №1. АВТОМАТИЧЕСКИ ОСТАНОВИТЬ.; 26.10.2012 19:26:56
26.10.2012 19:21:44; Контроллер Modbus Tcp; МАСЛОСИСТЕМА. МАСЛОНАСОС №1. ВКЛЮЧИЛСЯ.; 26.10.2012 19:26:56
26.10.2012 19:21:41; Контроллер Modbus Tcp; *** МАСЛОСИСТЕМА. МАСЛОНАСОС №1. АВТОМАТИЧЕСКИ ПУСТИТЬ.; 26.10.2012 19:26:56
26.10.2012 19:21:40; Контроллер Modbus Tcp; МАСЛОСИСТЕМА. МАСЛОНАСОС №2. ОТКЛЮЧИЛСЯ. ДАВЛЕНИЕ СБРОШЕНО.; 26.10.2012 19:26:56
26.10.2012 19:21:40; Контроллер Modbus Tcp; *** МАСЛОСИСТЕМА. МАСЛОНАСОС №2. АВТОМАТИЧЕСКИ ОСТАНОВИТЬ.; 26.10.2012 19:26:56
26.10.2012 19:21:28; Контроллер Modbus Tcp; УПРАВЛЕНИЕ С АРМ-3 НЕВОЗМОЖНО. СВЯЗЬ ПОТЕРЯНА.; 26.10.2012 19:26:56
26.10.2012 19:21:01; Контроллер Modbus Tcp; УПРАВЛЕНИЕ С АРМ-3 НЕВОЗМОЖНО. СВЯЗЬ ПОТЕРЯНА.; 26.10.2012 19:26:56
26.10.2012 19:19:45; Контроллер Modbus Tcp; МНА4. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА4. ПОДПОРНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. МАГНИТНЫЙ ПУСКАТЕЛЬ ОТКЛЮЧИЛСЯ. ИСП РЕЖ.; 26.10.2012 19:26:56
26.10.2012 19:19:45; Контроллер Modbus Tcp; *** МНА4. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА4. ПОДПОРНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. АВТОМАТИЧЕСКИ ОСТАНОВИТЬ.; 26.10.2012 19:26:56
26.10.2012 19:19:45; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ВКЛЮЧИЛСЯ. ИСП РЕЖ.; 26.10.2012 19:26:56
26.10.2012 19:19:45; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ДВИГАТЕЛЬ ВКЛЮЧИЛСЯ.; 26.10.2012 19:26:56
26.10.2012 19:19:42; Контроллер Modbus Tcp; МНА2. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА2. ПОДПОРНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. МАГНИТНЫЙ ПУСКАТЕЛЬ ОТКЛЮЧИЛСЯ. ИСП РЕЖ.; 26.10.2012 19:26:56
26.10.2012 19:19:42; Контроллер Modbus Tcp; *** МНА2. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА2. ПОДПОРНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. АВТОМАТИЧЕСКИ ОСТАНОВИТЬ.; 26.10.2012 19:26:56
26.10.2012 19:19:42; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ВКЛЮЧИЛСЯ. ИСП РЕЖ.; 26.10.2012 19:26:56
26.10.2012 19:19:42; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ДВИГАТЕЛЬ ВКЛЮЧИЛСЯ.; 26.10.2012 19:26:56
26.10.2012 19:19:41; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ПОДПОР СОЗДАН.; 26.10.2012 19:26:56
26.10.2012 19:19:38; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ПОДПОР СОЗДАН.; 26.10.2012 19:26:56
26.10.2012 19:19:11; Контроллер Modbus Tcp; МНА4. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА4. ПОДПОРНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. ВКЛЮЧИЛСЯ. ИСП РЕЖ.; 26.10.2012 19:26:56
26.10.2012 19:19:11; Контроллер Modbus Tcp; *** МНА4. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА4. ПОДПОРНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. АВТОМАТИЧЕСКИ ПУСТИТЬ.; 26.10.2012 19:26:56
26.10.2012 19:19:11; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ПРОДУВКА ЗАВЕРШЕНА.; 26.10.2012 19:26:56
26.10.2012 19:19:08; Контроллер Modbus Tcp; МНА2. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА2. ПОДПОРНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. ВКЛЮЧИЛСЯ. ИСП РЕЖ.; 26.10.2012 19:26:56
26.10.2012 19:19:08; Контроллер Modbus Tcp; *** МНА2. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА2. ПОДПОРНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. АВТОМАТИЧЕСКИ ПУСТИТЬ.; 26.10.2012 19:26:56
26.10.2012 19:19:08; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ПРОДУВКА ЗАВЕРШЕНА.; 26.10.2012 19:26:56
26.10.2012 19:19:01; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ВЫПОЛНЕНИЕ ПРОГРАММЫ 1 (НА ОТКРЫТЫЕ ЗАДВИЖКИ).; 26.10.2012 19:26:56
26.10.2012 19:19:01; Контроллер Modbus Tcp; *** НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ПУСТИТЬ.; 26.10.2012 19:26:56
26.10.2012 19:18:58; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ВЫПОЛНЕНИЕ ПРОГРАММЫ 1 (НА ОТКРЫТЫЕ ЗАДВИЖКИ).; 26.10.2012 19:26:56
26.10.2012 19:18:58; Контроллер Modbus Tcp; *** НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ПУСТИТЬ.; 26.10.2012 19:26:56
26.10.2012 19:18:52; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-1. УСТАНОВЛЕН ГОРЯЧИЙ РЕЗЕРВ.; 26.10.2012 19:26:56
26.10.2012 19:18:52; Контроллер Modbus Tcp; МАСЛОСИСТЕМА. МАСЛОНАСОС №2. ВКЛЮЧИЛСЯ.; 26.10.2012 19:26:56
26.10.2012 19:18:48; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. ПЕРЕПАД ДАВЛЕНИЯ НА МАСЛОФИЛЬТРАХ. МАКС 1. (0.55); 26.10.2012 19:26:56
26.10.2012 19:18:46; Контроллер Modbus Tcp; *** МАСЛОСИСТЕМА. МАСЛОНАСОС №2. АВТОМАТИЧЕСКИ ПУСТИТЬ.; 26.10.2012 19:26:56
26.10.2012 19:18:31; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. УРОВЕНЬ В АККУМУЛИРУЮЩЕМ МАСЛОБАКЕ МИНИМАЛЬНЫЙ.; 26.10.2012 19:26:56
26.10.2012 19:18:30; Контроллер Modbus Tcp; МАСЛОСИСТЕМА. МАСЛОНАСОС №2. ОТКЛЮЧИЛСЯ. ДАВЛЕНИЕ СБРОШЕНО.; 26.10.2012 19:26:56
26.10.2012 19:18:30; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. ПЕРЕПАД ДАВЛЕНИЯ НА МАСЛОФИЛЬТРАХ. МИН 1. (-0.02); 26.10.2012 19:26:56
26.10.2012 19:18:29; Контроллер Modbus Tcp; МАСЛОСИСТЕМА. МАСЛОНАСОС №2. МАГНИТНЫЙ ПУСКАТЕЛЬ ОТКЛЮЧИЛСЯ.; 26.10.2012 19:26:56
26.10.2012 19:18:29; Контроллер Modbus Tcp; *** МАСЛОСИСТЕМА. МАСЛОНАСОС №2. АВТОМАТИЧЕСКИ ОСТАНОВИТЬ.; 26.10.2012 19:26:56
26.10.2012 19:18:26; Контроллер Modbus Tcp; УПРАВЛЕНИЕ С АРМ-3 НЕВОЗМОЖНО. СВЯЗЬ ПОТЕРЯНА.; 26.10.2012 19:26:56
26.10.2012 19:17:25; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ДВИГАТЕЛЬ ОТКЛЮЧИЛСЯ.; 26.10.2012 19:26:56
26.10.2012 19:17:25; Контроллер Modbus Tcp; *** НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ОСТАНОВИТЬ АВТ.; 26.10.2012 19:26:56
26.10.2012 19:17:23; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ДВИГАТЕЛЬ ОТКЛЮЧИЛСЯ.; 26.10.2012 19:26:56
26.10.2012 19:17:23; Контроллер Modbus Tcp; *** НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ОСТАНОВИТЬ АВТ.; 26.10.2012 19:26:56
26.10.2012 19:17:23; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-1. СНЯТ ГОРЯЧИЙ РЕЗЕРВ.; 26.10.2012 19:26:56
26.10.2012 19:17:23; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. УРОВЕНЬ В АККУМУЛИРУЮЩЕМ МАСЛОБАКЕ МИНИМАЛЬНЫЙ АВАРИЙНЫЙ. ЗАЩИТА.; 26.10.2012 19:26:56
26.10.2012 19:17:20; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. УРОВЕНЬ В АККУМУЛИРУЮЩЕМ МАСЛОБАКЕ МИНИМАЛЬНЫЙ АВАРИЙНЫЙ.; 26.10.2012 19:26:56
26.10.2012 19:17:19; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. УРОВЕНЬ В АККУМУЛИРУЮЩЕМ МАСЛОБАКЕ МИНИМАЛЬНЫЙ АВАРИЙНЫЙ.; 26.10.2012 19:26:56
26.10.2012 19:17:05; Контроллер Modbus Tcp; УПРАВЛЕНИЕ С АРМ-3 НЕВОЗМОЖНО. СВЯЗЬ ПОТЕРЯНА.; 26.10.2012 19:26:56
26.10.2012 19:16:54; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. УРОВЕНЬ В АККУМУЛИРУЮЩЕМ МАСЛОБАКЕ МАКСИМАЛЬНЫЙ.; 26.10.2012 19:26:56
26.10.2012 19:16:19; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. УРОВЕНЬ В АККУМУЛИРУЮЩЕМ МАСЛОБАКЕ МИНИМАЛЬНЫЙ.; 26.10.2012 19:16:51
26.10.2012 19:16:09; Контроллер Modbus Tcp; МНА4. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА4. ПОДПОРНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. МАГНИТНЫЙ ПУСКАТЕЛЬ ОТКЛЮЧИЛСЯ. ИСП РЕЖ.; 26.10.2012 19:16:51
26.10.2012 19:16:09; Контроллер Modbus Tcp; *** МНА4. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА4. ПОДПОРНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. АВТОМАТИЧЕСКИ ОСТАНОВИТЬ.; 26.10.2012 19:16:51
26.10.2012 19:16:09; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ВКЛЮЧИЛСЯ. ИСП РЕЖ.; 26.10.2012 19:16:51
26.10.2012 19:16:09; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ДВИГАТЕЛЬ ВКЛЮЧИЛСЯ.; 26.10.2012 19:16:51
26.10.2012 19:16:06; Контроллер Modbus Tcp; МНА2. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА2. ПОДПОРНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. МАГНИТНЫЙ ПУСКАТЕЛЬ ОТКЛЮЧИЛСЯ. ИСП РЕЖ.; 26.10.2012 19:16:51
26.10.2012 19:16:06; Контроллер Modbus Tcp; *** МНА2. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА2. ПОДПОРНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. АВТОМАТИЧЕСКИ ОСТАНОВИТЬ.; 26.10.2012 19:16:51
26.10.2012 19:16:06; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ВКЛЮЧИЛСЯ. ИСП РЕЖ.; 26.10.2012 19:16:51
26.10.2012 19:16:06; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ДВИГАТЕЛЬ ВКЛЮЧИЛСЯ.; 26.10.2012 19:16:51
26.10.2012 19:16:05; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ПОДПОР СОЗДАН.; 26.10.2012 19:16:51
26.10.2012 19:16:02; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ПОДПОР СОЗДАН.; 26.10.2012 19:16:51
26.10.2012 19:15:35; Контроллер Modbus Tcp; МНА4. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА4. ПОДПОРНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. ВКЛЮЧИЛСЯ. ИСП РЕЖ.; 26.10.2012 19:16:51
26.10.2012 19:15:35; Контроллер Modbus Tcp; *** МНА4. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА4. ПОДПОРНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. АВТОМАТИЧЕСКИ ПУСТИТЬ.; 26.10.2012 19:16:51
26.10.2012 19:15:35; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ПРОДУВКА ЗАВЕРШЕНА.; 26.10.2012 19:16:51
26.10.2012 19:15:31; Контроллер Modbus Tcp; МНА2. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА2. ПОДПОРНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. ВКЛЮЧИЛСЯ. ИСП РЕЖ.; 26.10.2012 19:16:51
26.10.2012 19:15:31; Контроллер Modbus Tcp; *** МНА2. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА2. ПОДПОРНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. АВТОМАТИЧЕСКИ ПУСТИТЬ.; 26.10.2012 19:16:51
26.10.2012 19:15:31; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ПРОДУВКА ЗАВЕРШЕНА.; 26.10.2012 19:16:51
26.10.2012 19:15:28; Контроллер Modbus Tcp; УПРАВЛЕНИЕ С АРМ-3 НЕВОЗМОЖНО. СВЯЗЬ ПОТЕРЯНА.; 26.10.2012 19:16:51
26.10.2012 19:15:24; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ВЫПОЛНЕНИЕ ПРОГРАММЫ 1 (НА ОТКРЫТЫЕ ЗАДВИЖКИ).; 26.10.2012 19:16:51
26.10.2012 19:15:24; Контроллер Modbus Tcp; *** НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ПУСТИТЬ.; 26.10.2012 19:16:51
26.10.2012 19:15:21; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ВЫПОЛНЕНИЕ ПРОГРАММЫ 1 (НА ОТКРЫТЫЕ ЗАДВИЖКИ).; 26.10.2012 19:16:51
26.10.2012 19:15:21; Контроллер Modbus Tcp; *** НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ПУСТИТЬ.; 26.10.2012 19:16:51
26.10.2012 19:15:11; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-1. УСТАНОВЛЕН ГОРЯЧИЙ РЕЗЕРВ.; 26.10.2012 19:16:51
26.10.2012 19:14:59; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ДВИГАТЕЛЬ ОТКЛЮЧИЛСЯ.; 26.10.2012 19:16:51
26.10.2012 19:14:59; Контроллер Modbus Tcp; *** НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ОСТАНОВИТЬ АВТ.; 26.10.2012 19:16:51
26.10.2012 19:14:56; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ДВИГАТЕЛЬ ОТКЛЮЧИЛСЯ.; 26.10.2012 19:16:51
26.10.2012 19:14:56; Контроллер Modbus Tcp; *** НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ОСТАНОВИТЬ АВТ.; 26.10.2012 19:16:51
26.10.2012 19:14:56; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-1. СНЯТ ГОРЯЧИЙ РЕЗЕРВ.; 26.10.2012 19:16:51
26.10.2012 19:14:56; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. УРОВЕНЬ В АККУМУЛИРУЮЩЕМ МАСЛОБАКЕ МИНИМАЛЬНЫЙ АВАРИЙНЫЙ. ЗАЩИТА.; 26.10.2012 19:16:51
26.10.2012 19:14:53; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. УРОВЕНЬ В АККУМУЛИРУЮЩЕМ МАСЛОБАКЕ МИНИМАЛЬНЫЙ АВАРИЙНЫЙ.; 26.10.2012 19:16:51
26.10.2012 19:14:52; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. УРОВЕНЬ В АККУМУЛИРУЮЩЕМ МАСЛОБАКЕ МИНИМАЛЬНЫЙ АВАРИЙНЫЙ.; 26.10.2012 19:16:51
26.10.2012 19:14:35; Контроллер Modbus Tcp; МНА4. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА4. ПОДПОРНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. МАГНИТНЫЙ ПУСКАТЕЛЬ ОТКЛЮЧИЛСЯ. ИСП РЕЖ.; 26.10.2012 19:16:51
26.10.2012 19:14:35; Контроллер Modbus Tcp; *** МНА4. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА4. ПОДПОРНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. АВТОМАТИЧЕСКИ ОСТАНОВИТЬ.; 26.10.2012 19:16:51
26.10.2012 19:14:35; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ВКЛЮЧИЛСЯ. ИСП РЕЖ.; 26.10.2012 19:16:51
26.10.2012 19:14:35; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ДВИГАТЕЛЬ ВКЛЮЧИЛСЯ.; 26.10.2012 19:16:51
26.10.2012 19:14:31; Контроллер Modbus Tcp; МНА2. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА2. ПОДПОРНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. МАГНИТНЫЙ ПУСКАТЕЛЬ ОТКЛЮЧИЛСЯ. ИСП РЕЖ.; 26.10.2012 19:16:51
26.10.2012 19:14:31; Контроллер Modbus Tcp; *** МНА2. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА2. ПОДПОРНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. АВТОМАТИЧЕСКИ ОСТАНОВИТЬ.; 26.10.2012 19:16:51
26.10.2012 19:14:31; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ВКЛЮЧИЛСЯ. ИСП РЕЖ.; 26.10.2012 19:16:51
26.10.2012 19:14:31; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ДВИГАТЕЛЬ ВКЛЮЧИЛСЯ.; 26.10.2012 19:16:51
26.10.2012 19:14:31; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ПОДПОР СОЗДАН.; 26.10.2012 19:16:51
26.10.2012 19:14:27; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ПОДПОР СОЗДАН.; 26.10.2012 19:16:51
26.10.2012 19:14:05; Контроллер Modbus Tcp; УПРАВЛЕНИЕ С АРМ-3 НЕВОЗМОЖНО. СВЯЗЬ ПОТЕРЯНА.; 26.10.2012 19:16:51
26.10.2012 19:14:00; Контроллер Modbus Tcp; МНА4. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА4. ПОДПОРНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. ВКЛЮЧИЛСЯ. ИСП РЕЖ.; 26.10.2012 19:16:51
26.10.2012 19:14:00; Контроллер Modbus Tcp; *** МНА4. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА4. ПОДПОРНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. АВТОМАТИЧЕСКИ ПУСТИТЬ.; 26.10.2012 19:16:51
26.10.2012 19:14:00; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ПРОДУВКА ЗАВЕРШЕНА.; 26.10.2012 19:16:51
26.10.2012 19:13:57; Контроллер Modbus Tcp; МНА2. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА2. ПОДПОРНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. ВКЛЮЧИЛСЯ. ИСП РЕЖ.; 26.10.2012 19:16:51
26.10.2012 19:13:57; Контроллер Modbus Tcp; *** МНА2. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА2. ПОДПОРНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. АВТОМАТИЧЕСКИ ПУСТИТЬ.; 26.10.2012 19:16:51
26.10.2012 19:13:57; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ПРОДУВКА ЗАВЕРШЕНА.; 26.10.2012 19:16:51
26.10.2012 19:13:50; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ВЫПОЛНЕНИЕ ПРОГРАММЫ 1 (НА ОТКРЫТЫЕ ЗАДВИЖКИ).; 26.10.2012 19:16:51
26.10.2012 19:13:50; Контроллер Modbus Tcp; *** НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ПУСТИТЬ.; 26.10.2012 19:16:51
26.10.2012 19:13:46; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ВЫПОЛНЕНИЕ ПРОГРАММЫ 1 (НА ОТКРЫТЫЕ ЗАДВИЖКИ).; 26.10.2012 19:16:51
26.10.2012 19:13:46; Контроллер Modbus Tcp; *** НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ПУСТИТЬ.; 26.10.2012 19:16:51
26.10.2012 19:13:30; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-1. УСТАНОВЛЕН ГОРЯЧИЙ РЕЗЕРВ.; 26.10.2012 19:16:51
26.10.2012 19:13:30; Контроллер Modbus Tcp; СИСТЕМА ОБОРОТНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ. НАСОС ОБОРОТНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ №2. ВКЛЮЧИЛСЯ.; 26.10.2012 19:16:51
26.10.2012 19:12:56; Контроллер Modbus Tcp; УПРАВЛЕНИЕ С АРМ-3 НЕВОЗМОЖНО. СВЯЗЬ ПОТЕРЯНА.; 26.10.2012 19:16:51
26.10.2012 19:12:40; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ДВИГАТЕЛЬ ОТКЛЮЧИЛСЯ.; 26.10.2012 19:16:51
26.10.2012 19:12:40; Контроллер Modbus Tcp; *** НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ОСТАНОВИТЬ АВТ.; 26.10.2012 19:16:51
26.10.2012 19:12:37; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ДВИГАТЕЛЬ ОТКЛЮЧИЛСЯ.; 26.10.2012 19:16:51
26.10.2012 19:12:37; Контроллер Modbus Tcp; *** НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ОСТАНОВИТЬ АВТ.; 26.10.2012 19:16:51
26.10.2012 19:12:37; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-1. СНЯТ ГОРЯЧИЙ РЕЗЕРВ.; 26.10.2012 19:16:51
26.10.2012 19:12:37; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. АВАРИЯ НАСОСОВ ОБОРОТНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ. ЗАЩИТА.; 26.10.2012 19:16:51
26.10.2012 19:12:37; Контроллер Modbus Tcp; *** СИСТЕМА ОБОРОТНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ. НАСОС ОБОРОТНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ №1. АВТОМАТИЧЕСКИ ОСТАНОВИТЬ.; 26.10.2012 19:16:51
26.10.2012 19:12:37; Контроллер Modbus Tcp; СИСТЕМА ОБОРОТНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ. НАСОС ОБОРОТНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ №1. МАГНИТНЫЙ ПУСКАТЕЛЬ НЕ ВКЛЮЧИЛСЯ.; 26.10.2012 19:16:51
26.10.2012 19:12:35; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-1. ДАВЛЕНИЕ ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ВОДЫ НА ВХОДЕ В ЭД, Т.2. МИН АВАР. (0.37); 26.10.2012 19:16:51
26.10.2012 19:12:35; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-1. ДАВЛЕНИЕ ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ВОДЫ НА ВХОДЕ В ЭД, Т.1. МИН АВАР. (0.46); 26.10.2012 19:16:51
26.10.2012 19:12:34; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ДАВЛЕНИЕ ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ВОДЫ НА ВХОДЕ В ЭД, Т.2. МИН АВАР. (0.07); 26.10.2012 19:16:51
26.10.2012 19:12:34; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ДАВЛЕНИЕ ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ВОДЫ НА ВХОДЕ В ЭД, Т.1. МИН АВАР. (0.05); 26.10.2012 19:16:51
26.10.2012 19:12:34; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ДАВЛЕНИЕ ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ВОДЫ НА ВХОДЕ В ЭД, Т.2. МИН АВАР. (0.06); 26.10.2012 19:16:51
26.10.2012 19:12:34; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ДАВЛЕНИЕ ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ВОДЫ НА ВХОДЕ В ЭД, Т.1. МИН АВАР. (0.5); 26.10.2012 19:16:51
26.10.2012 19:12:34; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА4. ДАВЛЕНИЕ ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ВОДЫ НА ВХОДЕ В ЭД, Т.2. МИН 1. (0.07); 26.10.2012 19:16:51
26.10.2012 19:12:34; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА4. ДАВЛЕНИЕ ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ВОДЫ НА ВХОДЕ В ЭД, Т.1. МИН 1. (0.05); 26.10.2012 19:16:51
26.10.2012 19:12:34; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА2. ДАВЛЕНИЕ ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ВОДЫ НА ВХОДЕ В ЭД, Т.2. МИН 1. (0.06); 26.10.2012 19:16:51
26.10.2012 19:12:34; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА2. ДАВЛЕНИЕ ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ВОДЫ НА ВХОДЕ В ЭД, Т.1. МИН 1. (0.5); 26.10.2012 19:16:51
26.10.2012 19:12:34; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА1. ДАВЛЕНИЕ ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ВОДЫ НА ВХОДЕ В ЭД, Т.2. МИН 1. (0.57); 26.10.2012 19:16:51
26.10.2012 19:12:34; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА1. ДАВЛЕНИЕ ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ВОДЫ НА ВХОДЕ В ЭД, Т.1. МИН 1. (0.62); 26.10.2012 19:16:51
26.10.2012 19:12:34; Контроллер Modbus Tcp; *** СИСТЕМА ОБОРОТНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ. НАСОС ОБОРОТНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ №1. АВТОМАТИЧЕСКИ ПУСТИТЬ.; 26.10.2012 19:16:51
26.10.2012 19:12:34; Контроллер Modbus Tcp; СИСТЕМА ОБОРОТНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ. НАСОС ОБОРОТНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ №2. ОТКЛЮЧЕН. ДАВЛЕНИЕ СБРОШЕНО.; 26.10.2012 19:16:51
26.10.2012 19:12:34; Контроллер Modbus Tcp; *** СИСТЕМА ОБОРОТНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ. НАСОС ОБОРОТНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ №2. АВТОМАТИЧЕСКИ ОСТАНОВИТЬ.; 26.10.2012 19:16:51
26.10.2012 19:11:26; Контроллер Modbus Tcp; УПРАВЛЕНИЕ С АРМ-3 НЕВОЗМОЖНО. СВЯЗЬ ПОТЕРЯНА.; 26.10.2012 19:16:51
26.10.2012 19:10:54; Контроллер Modbus Tcp; МНА4. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА4. ПОДПОРНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. МАГНИТНЫЙ ПУСКАТЕЛЬ ОТКЛЮЧИЛСЯ. ИСП РЕЖ.; 26.10.2012 19:16:51
26.10.2012 19:10:54; Контроллер Modbus Tcp; *** МНА4. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА4. ПОДПОРНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. АВТОМАТИЧЕСКИ ОСТАНОВИТЬ.; 26.10.2012 19:16:51
26.10.2012 19:10:54; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ВКЛЮЧИЛСЯ. ИСП РЕЖ.; 26.10.2012 19:16:51
26.10.2012 19:10:54; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ДВИГАТЕЛЬ ВКЛЮЧИЛСЯ.; 26.10.2012 19:16:51
26.10.2012 19:10:51; Контроллер Modbus Tcp; МНА2. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА2. ПОДПОРНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. МАГНИТНЫЙ ПУСКАТЕЛЬ ОТКЛЮЧИЛСЯ. ИСП РЕЖ.; 26.10.2012 19:16:51
26.10.2012 19:10:51; Контроллер Modbus Tcp; *** МНА2. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА2. ПОДПОРНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. АВТОМАТИЧЕСКИ ОСТАНОВИТЬ.; 26.10.2012 19:16:51
26.10.2012 19:10:51; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ВКЛЮЧИЛСЯ. ИСП РЕЖ.; 26.10.2012 19:16:51
26.10.2012 19:10:51; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ДВИГАТЕЛЬ ВКЛЮЧИЛСЯ.; 26.10.2012 19:16:51
26.10.2012 19:10:50; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ПОДПОР СОЗДАН.; 26.10.2012 19:16:51
26.10.2012 19:10:46; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ПОДПОР СОЗДАН.; 26.10.2012 19:16:51
26.10.2012 19:10:20; Контроллер Modbus Tcp; МНА4. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА4. ПОДПОРНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. ВКЛЮЧИЛСЯ. ИСП РЕЖ.; 26.10.2012 19:16:51
26.10.2012 19:10:20; Контроллер Modbus Tcp; *** МНА4. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА4. ПОДПОРНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. АВТОМАТИЧЕСКИ ПУСТИТЬ.; 26.10.2012 19:16:51
26.10.2012 19:10:20; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ПРОДУВКА ЗАВЕРШЕНА.; 26.10.2012 19:16:51
26.10.2012 19:10:16; Контроллер Modbus Tcp; МНА2. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА2. ПОДПОРНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. ВКЛЮЧИЛСЯ. ИСП РЕЖ.; 26.10.2012 19:16:51
26.10.2012 19:10:16; Контроллер Modbus Tcp; *** МНА2. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА2. ПОДПОРНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. АВТОМАТИЧЕСКИ ПУСТИТЬ.; 26.10.2012 19:16:51
26.10.2012 19:10:16; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ПРОДУВКА ЗАВЕРШЕНА.; 26.10.2012 19:16:51
26.10.2012 19:10:09; Контроллер Modbus Tcp; МНА4. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА4. ПРОДУВОЧНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. ВКЛЮЧИЛСЯ. ИСП РЕЖ.; 26.10.2012 19:16:51
26.10.2012 19:10:09; Контроллер Modbus Tcp; *** МНА4. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА4. ПРОДУВОЧНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. АВТОМАТИЧЕСКИ ПУСТИТЬ.; 26.10.2012 19:16:51
26.10.2012 19:10:09; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ВЫПОЛНЕНИЕ ПРОГРАММЫ 1 (НА ОТКРЫТЫЕ ЗАДВИЖКИ).; 26.10.2012 19:16:51
26.10.2012 19:10:09; Контроллер Modbus Tcp; *** НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ПУСТИТЬ.; 26.10.2012 19:16:51
26.10.2012 19:10:06; Контроллер Modbus Tcp; МНА2. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА2. ПРОДУВОЧНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. ВКЛЮЧИЛСЯ. ИСП РЕЖ.; 26.10.2012 19:16:51
26.10.2012 19:10:06; Контроллер Modbus Tcp; *** МНА2. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА2. ПРОДУВОЧНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. АВТОМАТИЧЕСКИ ПУСТИТЬ.; 26.10.2012 19:16:51
26.10.2012 19:10:06; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ВЫПОЛНЕНИЕ ПРОГРАММЫ 1 (НА ОТКРЫТЫЕ ЗАДВИЖКИ).; 26.10.2012 19:16:51
26.10.2012 19:10:06; Контроллер Modbus Tcp; *** НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ПУСТИТЬ.; 26.10.2012 19:16:51
26.10.2012 19:10:02; Контроллер Modbus Tcp; МНА4. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА4. ПРОДУВОЧНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. МАГНИТНЫЙ ПУСКАТЕЛЬ ОТКЛЮЧИЛСЯ. ИСП РЕЖ.; 26.10.2012 19:16:51
26.10.2012 19:10:02; Контроллер Modbus Tcp; *** МНА4. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА4. ПРОДУВОЧНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. АВТОМАТИЧЕСКИ ОСТАНОВИТЬ.; 26.10.2012 19:16:51
26.10.2012 19:09:59; Контроллер Modbus Tcp; МНА2. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА2. ПРОДУВОЧНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. МАГНИТНЫЙ ПУСКАТЕЛЬ ОТКЛЮЧИЛСЯ. ИСП РЕЖ.; 26.10.2012 19:16:51
26.10.2012 19:09:59; Контроллер Modbus Tcp; *** МНА2. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА2. ПРОДУВОЧНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. АВТОМАТИЧЕСКИ ОСТАНОВИТЬ.; 26.10.2012 19:16:51
26.10.2012 19:09:45; Контроллер Modbus Tcp; УПРАВЛЕНИЕ С АРМ-3 НЕВОЗМОЖНО. СВЯЗЬ ПОТЕРЯНА.; 26.10.2012 19:16:51
26.10.2012 19:08:37; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-1. УСТАНОВЛЕН ГОРЯЧИЙ РЕЗЕРВ.; 26.10.2012 19:16:51
26.10.2012 19:08:37; Контроллер Modbus Tcp; СИСТЕМА ОБОРОТНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ. НАСОС ОБОРОТНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ №2. ВКЛЮЧИЛСЯ.; 26.10.2012 19:16:51
26.10.2012 19:08:01; Контроллер Modbus Tcp; УПРАВЛЕНИЕ С АРМ-3 НЕВОЗМОЖНО. СВЯЗЬ ПОТЕРЯНА.; 26.10.2012 19:16:51
26.10.2012 19:07:52; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ДАВЛЕНИЕ ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ВОДЫ НА ВХОДЕ В ЭД, Т.1. МИН АВАР. ЗАЩИТА. (0.15); 26.10.2012 19:16:51
26.10.2012 19:07:51; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ДАВЛЕНИЕ ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ВОДЫ НА ВХОДЕ В ЭД, Т.2. МИН АВАР. ЗАЩИТА. (0.12); 26.10.2012 19:16:51
26.10.2012 19:07:51; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ДАВЛЕНИЕ ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ВОДЫ НА ВХОДЕ В ЭД, Т.1. МИН АВАР. ЗАЩИТА. (0.11); 26.10.2012 19:16:51
26.10.2012 19:07:51; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ДАВЛЕНИЕ ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ВОДЫ НА ВХОДЕ В ЭД, Т.2. МИН АВАР. ЗАЩИТА. (0.12); 26.10.2012 19:16:51
26.10.2012 19:06:57; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ДВИГАТЕЛЬ ОТКЛЮЧИЛСЯ.; 26.10.2012 19:16:51
26.10.2012 19:06:57; Контроллер Modbus Tcp; *** НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ОСТАНОВИТЬ АВТ.; 26.10.2012 19:16:51
26.10.2012 19:06:54; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ДВИГАТЕЛЬ ОТКЛЮЧИЛСЯ.; 26.10.2012 19:16:51
26.10.2012 19:06:54; Контроллер Modbus Tcp; *** НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ОСТАНОВИТЬ АВТ.; 26.10.2012 19:16:51
26.10.2012 19:06:54; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-1. СНЯТ ГОРЯЧИЙ РЕЗЕРВ.; 26.10.2012 19:16:51
26.10.2012 19:06:54; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. АВАРИЯ НАСОСОВ ОБОРОТНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ. ЗАЩИТА.; 26.10.2012 19:16:51
26.10.2012 19:06:54; Контроллер Modbus Tcp; *** СИСТЕМА ОБОРОТНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ. НАСОС ОБОРОТНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ №1. АВТОМАТИЧЕСКИ ОСТАНОВИТЬ.; 26.10.2012 19:16:51
26.10.2012 19:06:54; Контроллер Modbus Tcp; СИСТЕМА ОБОРОТНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ. НАСОС ОБОРОТНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ №1. МАГНИТНЫЙ ПУСКАТЕЛЬ НЕ ВКЛЮЧИЛСЯ.; 26.10.2012 19:16:51
26.10.2012 19:06:52; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ДАВЛЕНИЕ ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ВОДЫ НА ВХОДЕ В ЭД, Т.1. МИН АВАР. (0.37); 26.10.2012 19:16:51
26.10.2012 19:06:51; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ДАВЛЕНИЕ ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ВОДЫ НА ВХОДЕ В ЭД, Т.2. МИН АВАР. (0.11); 26.10.2012 19:16:51
26.10.2012 19:06:51; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ДАВЛЕНИЕ ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ВОДЫ НА ВХОДЕ В ЭД, Т.1. МИН АВАР. (0.11); 26.10.2012 19:16:51
26.10.2012 19:06:51; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ДАВЛЕНИЕ ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ВОДЫ НА ВХОДЕ В ЭД, Т.2. МИН АВАР. (0.06); 26.10.2012 19:16:51
26.10.2012 19:06:51; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА4. ДАВЛЕНИЕ ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ВОДЫ НА ВХОДЕ В ЭД, Т.2. МИН 1. (0.11); 26.10.2012 19:16:51
26.10.2012 19:06:51; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА4. ДАВЛЕНИЕ ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ВОДЫ НА ВХОДЕ В ЭД, Т.1. МИН 1. (0.11); 26.10.2012 19:16:51
26.10.2012 19:06:51; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА2. ДАВЛЕНИЕ ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ВОДЫ НА ВХОДЕ В ЭД, Т.2. МИН 1. (0.06); 26.10.2012 19:16:51
26.10.2012 19:06:51; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА2. ДАВЛЕНИЕ ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ВОДЫ НА ВХОДЕ В ЭД, Т.1. МИН 1. (0.54); 26.10.2012 19:16:51
26.10.2012 19:06:51; Контроллер Modbus Tcp; *** СИСТЕМА ОБОРОТНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ. НАСОС ОБОРОТНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ №1. АВТОМАТИЧЕСКИ ПУСТИТЬ.; 26.10.2012 19:16:51
26.10.2012 19:06:50; Контроллер Modbus Tcp; *** СИСТЕМА ОБОРОТНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ. НАСОС ОБОРОТНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ №2. АВТОМАТИЧЕСКИ ОСТАНОВИТЬ.; 26.10.2012 19:16:51
26.10.2012 19:06:50; Контроллер Modbus Tcp; СИСТЕМА ОБОРОТНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ. НАСОС ОБОРОТНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ №2. НЕТ ДАВЛЕНИЯ.; 26.10.2012 19:16:51
26.10.2012 19:06:44; Контроллер Modbus Tcp; ВЕНТИЛЯЦИЯ АВГ. ВЕНТИЛЯТОР АВГ №2. НАПРЯЖЕНИЕ ВОССТАНОВЛЕНО.; 26.10.2012 19:16:51
26.10.2012 19:06:44; Контроллер Modbus Tcp; ВЫТЯЖНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. ВЫТЯЖНОЙ ВЕНТИЛЯТОР №2. НАПРЯЖЕНИЕ ВОССТАНОВЛЕНО.; 26.10.2012 19:16:51
26.10.2012 19:06:44; Контроллер Modbus Tcp; ПРИТОЧНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. ПРИТОЧНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР №2. НАПРЯЖЕНИЕ ВОССТАНОВЛЕНО.; 26.10.2012 19:16:51
26.10.2012 19:06:44; Контроллер Modbus Tcp; СИСТЕМА ОБОРОТНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ. НАСОС ОБОРОТНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ №2. НАПРЯЖЕНИЕ ВОССТАНОВЛЕНО.; 26.10.2012 19:16:51
26.10.2012 19:06:44; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. 2ЩСУ. НАЛИЧИЕ НАПРЯЖЕНИЯ НА СЕКЦИИ 2.; 26.10.2012 19:16:51
26.10.2012 19:06:41; Контроллер Modbus Tcp; ВЕНТИЛЯЦИЯ АВГ. ВЕНТИЛЯТОР АВГ №1. НАПРЯЖЕНИЕ ВОССТАНОВЛЕНО.; 26.10.2012 19:16:51
26.10.2012 19:06:41; Контроллер Modbus Tcp; ВЫТЯЖНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. ВЫТЯЖНОЙ ВЕНТИЛЯТОР №1. НАПРЯЖЕНИЕ ВОССТАНОВЛЕНО.; 26.10.2012 19:16:51
26.10.2012 19:06:41; Контроллер Modbus Tcp; ПРИТОЧНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. ПРИТОЧНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР №1. НАПРЯЖЕНИЕ ВОССТАНОВЛЕНО.; 26.10.2012 19:16:51
26.10.2012 19:06:41; Контроллер Modbus Tcp; СИСТЕМА ОБОРОТНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ. НАСОС ОБОРОТНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ №1. НАПРЯЖЕНИЕ ВОССТАНОВЛЕНО.; 26.10.2012 19:16:51
26.10.2012 19:06:41; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. 2ЩСУ. НАЛИЧИЕ НАПРЯЖЕНИЯ НА СЕКЦИИ 1.; 26.10.2012 19:16:51
26.10.2012 19:06:37; Контроллер Modbus Tcp; НОУ. НАСОС ОТКАЧКИ УТЕЧЕК №3. НАПРЯЖЕНИЕ ВОССТАНОВЛЕНО.; 26.10.2012 19:16:51
26.10.2012 19:06:37; Контроллер Modbus Tcp; НОУ. НАСОС ОТКАЧКИ УТЕЧЕК №1. НАПРЯЖЕНИЕ ВОССТАНОВЛЕНО.; 26.10.2012 19:16:51
26.10.2012 19:06:37; Контроллер Modbus Tcp; ВЫТЯЖНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ МАСЛОБЛОКА. ВЫТЯЖНОЙ ВЕНТИЛЯТОР №1 МАСЛОБЛОКА. НАПРЯЖЕНИЕ ВОССТАНОВЛЕНО.; 26.10.2012 19:16:51
26.10.2012 19:06:37; Контроллер Modbus Tcp; МАСЛОСИСТЕМА. МАСЛОНАСОС №1. НАПРЯЖЕНИЕ ВОССТАНОВЛЕНО.; 26.10.2012 19:16:51
26.10.2012 19:06:37; Контроллер Modbus Tcp; МНА2. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА2. ПОДПОРНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. НАПРЯЖЕНИЕ ВОССТАНОВЛЕНО.; 26.10.2012 19:16:51
26.10.2012 19:06:37; Контроллер Modbus Tcp; МНА2. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА2. ПРОДУВОЧНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. ВКЛЮЧИЛСЯ. ИСП РЕЖ.; 26.10.2012 19:16:51
26.10.2012 19:06:37; Контроллер Modbus Tcp; МНА2. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА2. ПРОДУВОЧНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. АВТОМАТИЧЕСКИЙ ПОВТОРНЫЙ ПУСК.; 26.10.2012 19:16:51
26.10.2012 19:06:37; Контроллер Modbus Tcp; МНА2. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА2. ПРОДУВОЧНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. НАПРЯЖЕНИЕ ВОССТАНОВЛЕНО.; 26.10.2012 19:16:51
26.10.2012 19:06:37; Контроллер Modbus Tcp; МНА1. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА1. ПОДПОРНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. ВКЛЮЧИЛСЯ. ИСП РЕЖ.; 26.10.2012 19:16:51
26.10.2012 19:06:37; Контроллер Modbus Tcp; МНА1. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА1. ПОДПОРНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. АВТОМАТИЧЕСКИЙ ПОВТОРНЫЙ ПУСК.; 26.10.2012 19:16:51
26.10.2012 19:06:37; Контроллер Modbus Tcp; МНА1. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА1. ПОДПОРНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. НАПРЯЖЕНИЕ ВОССТАНОВЛЕНО.; 26.10.2012 19:16:51
26.10.2012 19:06:37; Контроллер Modbus Tcp; МНА1. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА1. ПРОДУВОЧНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. ВКЛЮЧИЛСЯ. ИСП РЕЖ.; 26.10.2012 19:16:51
26.10.2012 19:06:37; Контроллер Modbus Tcp; МНА1. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА1. ПРОДУВОЧНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. АВТОМАТИЧЕСКИЙ ПОВТОРНЫЙ ПУСК.; 26.10.2012 19:16:51
26.10.2012 19:06:37; Контроллер Modbus Tcp; МНА1. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА1. ПРОДУВОЧНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. НАПРЯЖЕНИЕ ВОССТАНОВЛЕНО.; 26.10.2012 19:16:51
26.10.2012 19:06:37; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. 1ЩСУ. НАЛИЧИЕ НАПРЯЖЕНИЯ НА СЕКЦИИ 1.; 26.10.2012 19:16:51
26.10.2012 19:06:34; Контроллер Modbus Tcp; НОУ. НАСОС ОТКАЧКИ УТЕЧЕК №2. НАПРЯЖЕНИЕ ВОССТАНОВЛЕНО.; 26.10.2012 19:16:51
26.10.2012 19:06:34; Контроллер Modbus Tcp; ВЫТЯЖНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ МАСЛОБЛОКА. ВЫТЯЖНОЙ ВЕНТИЛЯТОР №2 МАСЛОБЛОКА. НАПРЯЖЕНИЕ ВОССТАНОВЛЕНО.; 26.10.2012 19:16:51
26.10.2012 19:06:34; Контроллер Modbus Tcp; ВЕНТИЛЯЦИЯ АВМ. ВЕНТИЛЯТОР АВМ №3. НАПРЯЖЕНИЕ ВОССТАНОВЛЕНО.; 26.10.2012 19:16:51
26.10.2012 19:06:34; Контроллер Modbus Tcp; ВЕНТИЛЯЦИЯ АВМ. ВЕНТИЛЯТОР АВМ №2. НАПРЯЖЕНИЕ ВОССТАНОВЛЕНО.; 26.10.2012 19:16:51
26.10.2012 19:06:34; Контроллер Modbus Tcp; ВЕНТИЛЯЦИЯ АВМ. ВЕНТИЛЯТОР АВМ №1. НАПРЯЖЕНИЕ ВОССТАНОВЛЕНО.; 26.10.2012 19:16:51
26.10.2012 19:06:34; Контроллер Modbus Tcp; МАСЛОСИСТЕМА. МАСЛОНАСОС №2. НАПРЯЖЕНИЕ ВОССТАНОВЛЕНО.; 26.10.2012 19:16:51
26.10.2012 19:06:34; Контроллер Modbus Tcp; МНА4. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА4. ПОДПОРНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. НАПРЯЖЕНИЕ ВОССТАНОВЛЕНО.; 26.10.2012 19:16:51
26.10.2012 19:06:34; Контроллер Modbus Tcp; МНА4. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА4. ПРОДУВОЧНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. ВКЛЮЧИЛСЯ. ИСП РЕЖ.; 26.10.2012 19:16:51
26.10.2012 19:06:34; Контроллер Modbus Tcp; МНА4. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА4. ПРОДУВОЧНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. АВТОМАТИЧЕСКИЙ ПОВТОРНЫЙ ПУСК.; 26.10.2012 19:16:51
26.10.2012 19:06:34; Контроллер Modbus Tcp; МНА4. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА4. ПРОДУВОЧНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. НАПРЯЖЕНИЕ ВОССТАНОВЛЕНО.; 26.10.2012 19:16:51
26.10.2012 19:06:34; Контроллер Modbus Tcp; МНА3. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА3. ПОДПОРНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. НАПРЯЖЕНИЕ ВОССТАНОВЛЕНО.; 26.10.2012 19:16:51
26.10.2012 19:06:34; Контроллер Modbus Tcp; МНА3. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА3. ПРОДУВОЧНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. НАПРЯЖЕНИЕ ВОССТАНОВЛЕНО.; 26.10.2012 19:16:51
26.10.2012 19:06:34; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. 1ЩСУ. НАЛИЧИЕ НАПРЯЖЕНИЯ НА СЕКЦИИ 2.; 26.10.2012 19:16:51
26.10.2012 19:06:17; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ДАВЛЕНИЕ ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ВОДЫ НА ВХОДЕ В ЭД, Т.2. МИН АВАР. (0.14); 26.10.2012 19:16:51
26.10.2012 19:06:17; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ДАВЛЕНИЕ ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ВОДЫ НА ВХОДЕ В ЭД, Т.1. МИН АВАР. (0.13); 26.10.2012 19:16:51
26.10.2012 19:06:17; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ДАВЛЕНИЕ ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ВОДЫ НА ВХОДЕ В ЭД, Т.2. МИН АВАР. (0.33); 26.10.2012 19:16:51
26.10.2012 19:06:17; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА4. ДАВЛЕНИЕ ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ВОДЫ НА ВХОДЕ В ЭД, Т.2. МИН 1. (0.14); 26.10.2012 19:16:51
26.10.2012 19:06:17; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА4. ДАВЛЕНИЕ ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ВОДЫ НА ВХОДЕ В ЭД, Т.1. МИН 1. (0.13); 26.10.2012 19:16:51
26.10.2012 19:06:17; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА2. ДАВЛЕНИЕ ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ВОДЫ НА ВХОДЕ В ЭД, Т.2. МИН 1. (0.33); 26.10.2012 19:16:51
26.10.2012 19:06:17; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА2. ДАВЛЕНИЕ ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ВОДЫ НА ВХОДЕ В ЭД, Т.1. МИН 1. (0.56); 26.10.2012 19:16:51
26.10.2012 19:06:17; Контроллер Modbus Tcp; СИСТЕМА ОБОРОТНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ. НАСОС ОБОРОТНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ №2. ДАВЛЕНИЕ ВОССТАНОВЛЕНО.; 26.10.2012 19:16:51
26.10.2012 19:06:17; Контроллер Modbus Tcp; СИСТЕМА ОБОРОТНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ. НАСОС ОБОРОТНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ №2. АВТОМАТИЧЕСКИЙ ПОВТОРНЫЙ ПУСК.; 26.10.2012 19:16:51
26.10.2012 19:06:16; Контроллер Modbus Tcp; СИСТЕМА ОБОРОТНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ. НАСОС ОБОРОТНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ №2. ОТКЛЮЧЕН. НЕТ НАПРЯЖЕНИЯ. ЗАПУСК ТАЙМЕРА АПВ.; 26.10.2012 19:16:51
26.10.2012 19:06:16; Контроллер Modbus Tcp; УПРАВЛЕНИЕ С АРМ-3 НЕВОЗМОЖНО. СВЯЗЬ ПОТЕРЯНА.; 26.10.2012 19:16:51
26.10.2012 19:06:04; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. ИСЧЕЗНОВЕНИЯ НАПРЯЖЕНИЯ НА СШ ЩСУ.; 26.10.2012 19:16:51
26.10.2012 19:05:37; Контроллер Modbus Tcp; *** СИСТЕМА ОБОРОТНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ. НАСОС ОБОРОТНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ №1. АВТОМАТИЧЕСКИ ОСТАНОВИТЬ.; 26.10.2012 19:16:51
26.10.2012 19:05:22; Контроллер Modbus Tcp; СИСТЕМА ОБОРОТНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ. НАСОС ОБОРОТНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ №1. МАГНИТНЫЙ ПУСКАТЕЛЬ НЕ ВКЛЮЧИЛСЯ.; 26.10.2012 19:16:51
26.10.2012 19:05:12; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ДАВЛЕНИЕ ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ВОДЫ НА ВХОДЕ В ЭД, Т.2. МИН АВАР. (0.42); 26.10.2012 19:16:51
26.10.2012 19:05:12; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ДАВЛЕНИЕ ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ВОДЫ НА ВХОДЕ В ЭД, Т.1. МИН АВАР. (0.42); 26.10.2012 19:16:51
26.10.2012 19:05:12; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА2. ДАВЛЕНИЕ ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ВОДЫ НА ВХОДЕ В ЭД, Т.1. МИН 1. (0.64); 26.10.2012 19:16:51
26.10.2012 19:05:12; Контроллер Modbus Tcp; СИСТЕМА ОБОРОТНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ. НАСОС ОБОРОТНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ №2. ДАВЛЕНИЕ ВОССТАНОВЛЕНО.; 26.10.2012 19:16:51
26.10.2012 19:05:12; Контроллер Modbus Tcp; СИСТЕМА ОБОРОТНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ. НАСОС ОБОРОТНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ №2. АВТОМАТИЧЕСКИЙ ПОВТОРНЫЙ ПУСК.; 26.10.2012 19:16:51
26.10.2012 19:05:11; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА4. ДАВЛЕНИЕ ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ВОДЫ НА ВХОДЕ В ЭД, Т.2. МИН 1. (0.57); 26.10.2012 19:16:51
26.10.2012 19:05:11; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА4. ДАВЛЕНИЕ ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ВОДЫ НА ВХОДЕ В ЭД, Т.1. МИН 1. (0.6); 26.10.2012 19:16:51
26.10.2012 19:05:11; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА2. ДАВЛЕНИЕ ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ВОДЫ НА ВХОДЕ В ЭД, Т.2. МИН 1. (0.52); 26.10.2012 19:16:51
26.10.2012 19:05:11; Контроллер Modbus Tcp; СИСТЕМА ОБОРОТНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ. НАСОС ОБОРОТНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ №2. ОТКЛЮЧЕН. НЕТ НАПРЯЖЕНИЯ. ЗАПУСК ТАЙМЕРА АПВ.; 26.10.2012 19:16:51
26.10.2012 19:05:11; Контроллер Modbus Tcp; СИСТЕМА ОБОРОТНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ. НАСОС ОБОРОТНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ №2. НЕТ ДАВЛЕНИЯ.; 26.10.2012 19:16:51
26.10.2012 19:04:50; Контроллер Modbus Tcp; УПРАВЛЕНИЕ С АРМ-3 НЕВОЗМОЖНО. СВЯЗЬ ПОТЕРЯНА.; 26.10.2012 19:16:51
26.10.2012 19:04:12; Контроллер Modbus Tcp; ВЕНТИЛЯЦИЯ АВМ. ВЕНТИЛЯТОР АВМ №3. МАГНИТНЫЙ ПУСКАТЕЛЬ ОТКЛЮЧИЛСЯ.; 26.10.2012 19:16:51
26.10.2012 19:04:12; Контроллер Modbus Tcp; ВЕНТИЛЯЦИЯ АВМ. ВЕНТИЛЯТОР АВМ №2. МАГНИТНЫЙ ПУСКАТЕЛЬ ОТКЛЮЧИЛСЯ.; 26.10.2012 19:16:51
26.10.2012 19:04:12; Контроллер Modbus Tcp; ВЕНТИЛЯЦИЯ АВМ. ВЕНТИЛЯТОР АВМ №1. МАГНИТНЫЙ ПУСКАТЕЛЬ ОТКЛЮЧИЛСЯ.; 26.10.2012 19:16:51
26.10.2012 19:04:11; Контроллер Modbus Tcp; *** ВЕНТИЛЯЦИЯ АВМ. ВЕНТИЛЯТОР АВМ №3. АВТОМАТИЧЕСКИ ОСТАНОВИТЬ.; 26.10.2012 19:16:51
26.10.2012 19:04:11; Контроллер Modbus Tcp; *** ВЕНТИЛЯЦИЯ АВМ. ВЕНТИЛЯТОР АВМ №2. АВТОМАТИЧЕСКИ ОСТАНОВИТЬ.; 26.10.2012 19:16:51
26.10.2012 19:04:11; Контроллер Modbus Tcp; *** ВЕНТИЛЯЦИЯ АВМ. ВЕНТИЛЯТОР АВМ №1. АВТОМАТИЧЕСКИ ОСТАНОВИТЬ.; 26.10.2012 19:16:51
26.10.2012 19:04:11; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. СОХРАНЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ МАСЛА К ПОДШИПНИКАМ МНА. (13.65); 26.10.2012 19:16:51
26.10.2012 19:04:06; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. ТЕМПЕРАТУРА МАСЛА К ПОДШИПНИКАМ МНА. МИН 1. (13.66); 26.10.2012 19:16:51
26.10.2012 19:02:28; Контроллер Modbus Tcp; СХПВ. НАСОС СХПВ №2. ОТКЛЮЧЕН. ДАВЛЕНИЕ СБРОШЕНО.; 26.10.2012 19:16:51
26.10.2012 19:02:28; Контроллер Modbus Tcp; СХПВ. НАСОС СХПВ №2. МАГНИТНЫЙ ПУСКАТЕЛЬ ОТКЛЮЧИЛСЯ.; 26.10.2012 19:16:51
26.10.2012 19:02:27; Контроллер Modbus Tcp; *** СХПВ. НАСОС СХПВ №2. АВТОМАТИЧЕСКИ ОСТАНОВИТЬ.; 26.10.2012 19:16:51
26.10.2012 19:02:27; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. ДАВЛЕНИЕ В ВОДОВОЗДУШНОМ БАКЕ. МАКС 1. (3.02); 26.10.2012 19:16:51
26.10.2012 19:02:27; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. СОХРАНЕНИЕ АВАРИЙНОЙ МАКСИМАЛЬНОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ МАСЛА К ПОДШИПНИКАМ МНА. (13.8); 26.10.2012 19:16:51
26.10.2012 19:02:22; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. ТЕМПЕРАТУРА МАСЛА К ПОДШИПНИКАМ МНА. МАКС 3. (13.8); 26.10.2012 19:16:51
26.10.2012 19:02:11; Контроллер Modbus Tcp; ВЕНТИЛЯЦИЯ АВМ. ВЕНТИЛЯТОР АВМ №2. ВКЛЮЧИЛСЯ.; 26.10.2012 19:16:51
26.10.2012 19:02:11; Контроллер Modbus Tcp; ВЕНТИЛЯЦИЯ АВМ. ВЕНТИЛЯТОР АВМ №1. ВКЛЮЧИЛСЯ.; 26.10.2012 19:16:51
26.10.2012 19:02:11; Контроллер Modbus Tcp; *** ВЕНТИЛЯЦИЯ АВМ. ВЕНТИЛЯТОР АВМ №2. АВТОМАТИЧЕСКИ ПУСТИТЬ.; 26.10.2012 19:16:51
26.10.2012 19:02:11; Контроллер Modbus Tcp; *** ВЕНТИЛЯЦИЯ АВМ. ВЕНТИЛЯТОР АВМ №1. АВТОМАТИЧЕСКИ ПУСТИТЬ.; 26.10.2012 19:16:51
26.10.2012 19:02:11; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. СОХРАНЕНИЕ ПРЕДЕЛЬНОЙ МАКСИМАЛЬНОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ МАСЛА К ПОДШИПНИКАМ МНА. (13.8); 26.10.2012 19:16:51
26.10.2012 19:02:06; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. ТЕМПЕРАТУРА МАСЛА К ПОДШИПНИКАМ МНА. МАКС 2. (13.8); 26.10.2012 19:16:51
26.10.2012 19:01:57; Контроллер Modbus Tcp; УПРАВЛЕНИЕ С АРМ-3 НЕВОЗМОЖНО. СВЯЗЬ ПОТЕРЯНА.; 26.10.2012 19:16:51
26.10.2012 19:01:55; Контроллер Modbus Tcp; ВЕНТИЛЯЦИЯ АВМ. ВЕНТИЛЯТОР АВМ №3. ВКЛЮЧИЛСЯ.; 26.10.2012 19:16:51
26.10.2012 19:01:55; Контроллер Modbus Tcp; *** ВЕНТИЛЯЦИЯ АВМ. ВЕНТИЛЯТОР АВМ №3. АВТОМАТИЧЕСКИ ПУСТИТЬ.; 26.10.2012 19:16:51
26.10.2012 19:01:55; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. СОХРАНЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ МАСЛА К ПОДШИПНИКАМ МНА. (13.8); 26.10.2012 19:16:51
26.10.2012 19:01:55; Контроллер Modbus Tcp; СХПВ. НАСОС СХПВ №2. ВКЛЮЧИЛСЯ.; 26.10.2012 19:16:51
26.10.2012 19:01:54; Контроллер Modbus Tcp; *** СХПВ. НАСОС СХПВ №2. АВТОМАТИЧЕСКИ ПУСТИТЬ.; 26.10.2012 19:16:51
26.10.2012 19:01:54; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. ДАВЛЕНИЕ В ВОДОВОЗДУШНОМ БАКЕ. МИН 1. (1.99); 26.10.2012 19:16:51
26.10.2012 19:01:50; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. ТЕМПЕРАТУРА МАСЛА К ПОДШИПНИКАМ МНА. МАКС 1. (13.79); 26.10.2012 19:16:51
26.10.2012 19:01:20; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-1. УСТАНОВЛЕН ГОРЯЧИЙ РЕЗЕРВ.; 26.10.2012 19:16:51
26.10.2012 19:01:09; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-1. СНЯТ ГОРЯЧИЙ РЕЗЕРВ.; 26.10.2012 19:16:51
26.10.2012 19:01:09; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. СОХРАНЕНИЕ АВАРИЙНОЙ МИНИМАЛЬНОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ МАСЛА К ПОДШИПНИКАМ МНА. (13.8); 26.10.2012 19:16:51
26.10.2012 19:01:08; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. ТЕМПЕРАТУРА МАСЛА К ПОДШИПНИКАМ МНА. МИН 2. (13.8); 26.10.2012 19:16:51
26.10.2012 19:01:07; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА3. ПОВЫШЕННАЯ ВИБРАЦИЯ НАСОСА НЕНОМИНАЛЬНЫЙ РЕЖИМ.; 26.10.2012 19:16:51
26.10.2012 19:01:04; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА3. ПОВЫШЕННАЯ ВИБРАЦИЯ НАСОСА НОМИНАЛЬНЫЙ РЕЖИМ.; 26.10.2012 19:16:51
26.10.2012 19:00:51; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА3. ПОВЫШЕННАЯ ВИБРАЦИЯ НАСОСА НЕНОМИНАЛЬНЫЙ РЕЖИМ.; 26.10.2012 19:16:51
26.10.2012 19:00:51; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА3. ПОВЫШЕННАЯ ВИБРАЦИЯ НАСОСА НОМИНАЛЬНЫЙ РЕЖИМ.; 26.10.2012 19:16:51
26.10.2012 19:00:49; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА3. ПОВЫШЕННАЯ ВИБРАЦИЯ НАСОСА НОМИНАЛЬНЫЙ РЕЖИМ.; 26.10.2012 19:16:51
26.10.2012 19:00:38; Контроллер Modbus Tcp; УПРАВЛЕНИЕ С АРМ-3 НЕВОЗМОЖНО. СВЯЗЬ ПОТЕРЯНА.; 26.10.2012 19:16:51
26.10.2012 19:00:38; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА3. ПОВЫШЕННАЯ ВИБРАЦИЯ НАСОСА НОМИНАЛЬНЫЙ РЕЖИМ.; 26.10.2012 19:16:51
26.10.2012 18:59:45; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА3. ПРЕДЕЛЬНОЕ ОСЕВОЕ СМЕЩЕНИЕ РОТОРА НАСОСА (0,5 ММ).; 26.10.2012 19:16:51
26.10.2012 18:59:33; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА3. ПОВЫШЕННАЯ ВИБРАЦИЯ НАСОСА НЕНОМИНАЛЬНЫЙ РЕЖИМ.; 26.10.2012 19:16:51
26.10.2012 18:59:32; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА3. ПОВЫШЕННАЯ ВИБРАЦИЯ НАСОСА НОМИНАЛЬНЫЙ РЕЖИМ.; 26.10.2012 19:16:51
26.10.2012 18:58:51; Контроллер Modbus Tcp; УПРАВЛЕНИЕ С АРМ-3 НЕВОЗМОЖНО. СВЯЗЬ ПОТЕРЯНА.; 26.10.2012 19:16:51
26.10.2012 18:58:12; Контроллер Modbus Tcp; МНА4. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА4. ПОДПОРНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. МАГНИТНЫЙ ПУСКАТЕЛЬ ОТКЛЮЧИЛСЯ. ИСП РЕЖ.; 26.10.2012 19:16:51
26.10.2012 18:58:12; Контроллер Modbus Tcp; *** МНА4. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА4. ПОДПОРНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. АВТОМАТИЧЕСКИ ОСТАНОВИТЬ.; 26.10.2012 19:16:51
26.10.2012 18:58:12; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ВКЛЮЧИЛСЯ. ИСП РЕЖ.; 26.10.2012 19:16:51
26.10.2012 18:58:12; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ДВИГАТЕЛЬ ВКЛЮЧИЛСЯ.; 26.10.2012 19:16:51
26.10.2012 18:58:08; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ПОДПОР СОЗДАН.; 26.10.2012 19:16:51
26.10.2012 18:57:57; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. УСО 2.2. ДВЕРЬ ОТКРЫТА.; 26.10.2012 19:16:51
26.10.2012 18:57:50; Контроллер Modbus Tcp; МНА2. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА2. ПОДПОРНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. МАГНИТНЫЙ ПУСКАТЕЛЬ ОТКЛЮЧИЛСЯ. ИСП РЕЖ.; 26.10.2012 19:16:51
26.10.2012 18:57:50; Контроллер Modbus Tcp; *** МНА2. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА2. ПОДПОРНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. АВТОМАТИЧЕСКИ ОСТАНОВИТЬ.; 26.10.2012 19:16:51
26.10.2012 18:57:50; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ВКЛЮЧИЛСЯ. ИСП РЕЖ.; 26.10.2012 19:16:51
26.10.2012 18:57:50; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ДВИГАТЕЛЬ ВКЛЮЧИЛСЯ.; 26.10.2012 19:16:51
26.10.2012 18:57:49; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА3. ПОВЫШЕННАЯ ВИБРАЦИЯ НАСОСА НОМИНАЛЬНЫЙ РЕЖИМ.; 26.10.2012 19:16:51
26.10.2012 18:57:46; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ПОДПОР СОЗДАН.; 26.10.2012 19:16:51
26.10.2012 18:57:37; Контроллер Modbus Tcp; МНА4. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА4. ПОДПОРНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. ВКЛЮЧИЛСЯ. ИСП РЕЖ.; 26.10.2012 19:16:51
26.10.2012 18:57:37; Контроллер Modbus Tcp; *** МНА4. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА4. ПОДПОРНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. АВТОМАТИЧЕСКИ ПУСТИТЬ.; 26.10.2012 19:16:51
26.10.2012 18:57:37; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ПРОДУВКА ЗАВЕРШЕНА.; 26.10.2012 19:16:51
26.10.2012 18:57:27; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ВЫПОЛНЕНИЕ ПРОГРАММЫ 1 (НА ОТКРЫТЫЕ ЗАДВИЖКИ).; 26.10.2012 19:16:51
26.10.2012 18:57:27; Контроллер Modbus Tcp; *** НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ПУСТИТЬ.; 26.10.2012 19:16:51
26.10.2012 18:57:27; Контроллер Modbus Tcp; УПРАВЛЕНИЕ С АРМ-3 НЕВОЗМОЖНО. СВЯЗЬ ПОТЕРЯНА.; 26.10.2012 19:16:51
26.10.2012 18:57:15; Контроллер Modbus Tcp; МНА2. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА2. ПОДПОРНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. ВКЛЮЧИЛСЯ. ИСП РЕЖ.; 26.10.2012 19:16:51
26.10.2012 18:57:15; Контроллер Modbus Tcp; *** МНА2. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА2. ПОДПОРНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. АВТОМАТИЧЕСКИ ПУСТИТЬ.; 26.10.2012 19:16:51
26.10.2012 18:57:15; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ПРОДУВКА ЗАВЕРШЕНА.; 26.10.2012 19:16:51
26.10.2012 18:57:05; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ВЫПОЛНЕНИЕ ПРОГРАММЫ 1 (НА ОТКРЫТЫЕ ЗАДВИЖКИ).; 26.10.2012 19:16:51
26.10.2012 18:57:05; Контроллер Modbus Tcp; *** НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ПУСТИТЬ.; 26.10.2012 19:16:51
26.10.2012 18:56:48; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ЗАДВИЖКА №28 ОТКРЫЛАСЬ. ИСП РЕЖ.; 26.10.2012 19:16:51
26.10.2012 18:56:48; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ЗАДВИЖКА №27 ОТКРЫЛАСЬ. ИСП РЕЖ.; 26.10.2012 19:16:51
26.10.2012 18:56:45; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ЗАДВИЖКА №24 ОТКРЫЛАСЬ. ИСП РЕЖ.; 26.10.2012 19:16:51
26.10.2012 18:56:45; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ЗАДВИЖКА №23 ОТКРЫЛАСЬ. ИСП РЕЖ.; 26.10.2012 19:16:51
26.10.2012 18:56:42; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-1. УСТАНОВЛЕН ГОРЯЧИЙ РЕЗЕРВ.; 26.10.2012 19:16:51
26.10.2012 18:56:42; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-1. ЗАДВИЖКА №22 ОТКРЫЛАСЬ. ИСП РЕЖ.; 26.10.2012 19:16:51
26.10.2012 18:56:42; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-1. ЗАДВИЖКА №21 ОТКРЫЛАСЬ. ИСП РЕЖ.; 26.10.2012 19:16:51
26.10.2012 18:56:36; Контроллер Modbus Tcp; УПРАВЛЕНИЕ С АРМ-3 НЕВОЗМОЖНО. СВЯЗЬ ПОТЕРЯНА.; 26.10.2012 19:16:51
26.10.2012 18:56:35; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ЗАДВИЖКА №28 ОТКРЫВАЕТСЯ. ИСП РЕЖ.; 26.10.2012 19:16:51
26.10.2012 18:56:35; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ЗАДВИЖКА №27 ОТКРЫВАЕТСЯ. ИСП РЕЖ.; 26.10.2012 19:16:51
26.10.2012 18:56:33; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. СОД. ЗАДВИЖКА №5.4 ОТКРЫЛАСЬ. ИСП РЕЖ.; 26.10.2012 19:16:51
26.10.2012 18:56:32; Контроллер Modbus Tcp; ***НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ЗАДВИЖКА №28. ОТКРЫТЬ АВТ.; 26.10.2012 19:16:51
26.10.2012 18:56:32; Контроллер Modbus Tcp; ***НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ЗАДВИЖКА №27. ОТКРЫТЬ АВТ.; 26.10.2012 19:16:51
26.10.2012 18:56:31; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ЗАДВИЖКА №24 ОТКРЫВАЕТСЯ. ИСП РЕЖ.; 26.10.2012 19:16:51
26.10.2012 18:56:31; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ЗАДВИЖКА №23 ОТКРЫВАЕТСЯ. ИСП РЕЖ.; 26.10.2012 19:16:51
26.10.2012 18:56:29; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. СОД. ЗАДВИЖКА №5.5 ОТКРЫЛАСЬ. ИСП РЕЖ.; 26.10.2012 19:16:51
26.10.2012 18:56:28; Контроллер Modbus Tcp; ***НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ЗАДВИЖКА №24. ОТКРЫТЬ АВТ.; 26.10.2012 19:16:51
26.10.2012 18:56:28; Контроллер Modbus Tcp; ***НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ЗАДВИЖКА №23. ОТКРЫТЬ АВТ.; 26.10.2012 19:16:51
26.10.2012 18:56:28; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-1. ЗАДВИЖКА №22 ОТКРЫВАЕТСЯ. ИСП РЕЖ.; 26.10.2012 19:16:51
26.10.2012 18:56:28; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-1. ЗАДВИЖКА №21 ОТКРЫВАЕТСЯ. ИСП РЕЖ.; 26.10.2012 19:16:51
26.10.2012 18:56:25; Контроллер Modbus Tcp; ***НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-1. ЗАДВИЖКА №22. ОТКРЫТЬ АВТ.; 26.10.2012 19:16:51
26.10.2012 18:56:25; Контроллер Modbus Tcp; ***НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-1. ЗАДВИЖКА №21. ОТКРЫТЬ АВТ.; 26.10.2012 19:16:51
26.10.2012 18:56:20; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. СОД. ЗАДВИЖКА №5.4 ОТКРЫВАЕТСЯ. ИСП РЕЖ.; 26.10.2012 19:16:51
26.10.2012 18:56:19; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА3. ПРЕДЕЛЬНОЕ ОСЕВОЕ СМЕЩЕНИЕ РОТОРА НАСОСА (0,5 ММ).; 26.10.2012 19:16:51
26.10.2012 18:56:17; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА3. ПРЕДЕЛЬНОЕ ОСЕВОЕ СМЕЩЕНИЕ РОТОРА НАСОСА (0,5 ММ).; 26.10.2012 19:16:51
26.10.2012 18:56:17; Контроллер Modbus Tcp; *** НПС АНДРЕАПОЛЬ. СОД. ЗАДВИЖКА №5.4. ОТКРЫТЬ.; 26.10.2012 19:16:51
26.10.2012 18:56:16; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА3. ПРЕДЕЛЬНОЕ ОСЕВОЕ СМЕЩЕНИЕ РОТОРА НАСОСА (0,5 ММ).; 26.10.2012 19:16:51
26.10.2012 18:56:16; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. СОД. ЗАДВИЖКА №5.5 ОТКРЫВАЕТСЯ. ИСП РЕЖ.; 26.10.2012 19:16:51
26.10.2012 18:56:14; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА3. ПРЕДЕЛЬНОЕ ОСЕВОЕ СМЕЩЕНИЕ РОТОРА НАСОСА (0,5 ММ).; 26.10.2012 19:16:51
26.10.2012 18:56:13; Контроллер Modbus Tcp; *** НПС АНДРЕАПОЛЬ. СОД. ЗАДВИЖКА №5.5. ОТКРЫТЬ.; 26.10.2012 19:16:51
26.10.2012 18:56:09; Контроллер Modbus Tcp; МАСЛОСИСТЕМА. МАСЛОНАСОС №2. ВКЛЮЧИЛСЯ.; 26.10.2012 19:16:51
26.10.2012 18:56:07; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. ПЕРЕПАД ДАВЛЕНИЯ НА МАСЛОФИЛЬТРАХ. МАКС 1. (0.53); 26.10.2012 19:16:51
26.10.2012 18:56:04; Контроллер Modbus Tcp; *** МАСЛОСИСТЕМА. МАСЛОНАСОС №2. АВТОМАТИЧЕСКИ ПУСТИТЬ.; 26.10.2012 19:16:51
26.10.2012 18:55:57; Контроллер Modbus Tcp; УПРАВЛЕНИЕ С АРМ-3 НЕВОЗМОЖНО. СВЯЗЬ ПОТЕРЯНА.; 26.10.2012 19:16:51
26.10.2012 18:55:51; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. УРОВЕНЬ В АККУМУЛИРУЮЩЕМ МАСЛОБАКЕ МИНИМАЛЬНЫЙ.; 26.10.2012 19:16:51
26.10.2012 18:55:51; Контроллер Modbus Tcp; МАСЛОСИСТЕМА. МАСЛОНАСОС №2. ОТКЛЮЧИЛСЯ. ДАВЛЕНИЕ СБРОШЕНО.; 26.10.2012 19:16:51
26.10.2012 18:55:51; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. ПЕРЕПАД ДАВЛЕНИЯ НА МАСЛОФИЛЬТРАХ. МИН 1. (-0.02); 26.10.2012 19:16:51
26.10.2012 18:55:50; Контроллер Modbus Tcp; МАСЛОСИСТЕМА. МАСЛОНАСОС №2. МАГНИТНЫЙ ПУСКАТЕЛЬ ОТКЛЮЧИЛСЯ.; 26.10.2012 19:16:51
26.10.2012 18:55:31; Контроллер Modbus Tcp; ВЫТЯЖНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. ВЫТЯЖНОЙ ВЕНТИЛЯТОР №1. ВКЛЮЧИЛСЯ.; 26.10.2012 19:16:51
26.10.2012 18:55:29; Контроллер Modbus Tcp; ВЫТЯЖНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. ВЫТЯЖНОЙ ВЕНТИЛЯТОР №2. МАГНИТНЫЙ ПУСКАТЕЛЬ ОТКЛЮЧИЛСЯ.; 26.10.2012 19:16:51
26.10.2012 18:55:28; Контроллер Modbus Tcp; *** ВЫТЯЖНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. ВЫТЯЖНОЙ ВЕНТИЛЯТОР №1. АВТОМАТИЧЕСКИ ПУСТИТЬ.; 26.10.2012 19:16:51
26.10.2012 18:55:28; Контроллер Modbus Tcp; *** ВЫТЯЖНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. ВЫТЯЖНОЙ ВЕНТИЛЯТОР №2. АВТОМАТИЧЕСКИ ОСТАНОВИТЬ.; 26.10.2012 19:16:51
26.10.2012 18:55:28; Контроллер Modbus Tcp; ВЫТЯЖНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. ВЫТЯЖНОЙ ВЕНТИЛЯТОР №2. НЕИСПРАВНОСТЬ. НЕТ ДАВЛЕНИЯ.; 26.10.2012 19:16:51
26.10.2012 18:55:23; Контроллер Modbus Tcp; ВЫТЯЖНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. ВЫТЯЖНОЙ ВЕНТИЛЯТОР №2. НЕТ ДАВЛЕНИЯ.; 26.10.2012 19:16:51
26.10.2012 18:55:12; Контроллер Modbus Tcp; ВЫТЯЖНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ МАСЛОБЛОКА. ВЫТЯЖНОЙ ВЕНТИЛЯТОР №2 МАСЛОБЛОКА. МАГНИТНЫЙ ПУСКАТЕЛЬ ОТКЛЮЧИЛСЯ.; 26.10.2012 19:16:51
26.10.2012 18:55:12; Контроллер Modbus Tcp; ВЫТЯЖНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ МАСЛОБЛОКА. ВЫТЯЖНОЙ ВЕНТИЛЯТОР №1 МАСЛОБЛОКА. МАГНИТНЫЙ ПУСКАТЕЛЬ ОТКЛЮЧИЛСЯ.; 26.10.2012 19:16:51
26.10.2012 18:55:11; Контроллер Modbus Tcp; *** ВЫТЯЖНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ МАСЛОБЛОКА. ВЫТЯЖНОЙ ВЕНТИЛЯТОР №2 МАСЛОБЛОКА. АВТОМАТИЧЕСКИ ОСТАНОВИТЬ.; 26.10.2012 19:16:51
26.10.2012 18:55:11; Контроллер Modbus Tcp; *** ВЫТЯЖНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ МАСЛОБЛОКА. ВЫТЯЖНОЙ ВЕНТИЛЯТОР №1 МАСЛОБЛОКА. АВТОМАТИЧЕСКИ ОСТАНОВИТЬ.; 26.10.2012 19:16:51
26.10.2012 18:55:11; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. ПОМЕЩЕНИЕ МАСЛОБЛОКА. ЗАВЕРШЕНИЕ ПРОДУВКИ.; 26.10.2012 19:16:51
26.10.2012 18:55:07; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. СОД. ЗАДВИЖКА №5.5 ЗАКРЫЛАСЬ. ИСП РЕЖ.; 26.10.2012 19:16:51
26.10.2012 18:55:07; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. СОД. ЗАДВИЖКА №5.4 ЗАКРЫЛАСЬ. ИСП РЕЖ.; 26.10.2012 19:16:51
26.10.2012 18:55:07; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ЗАДВИЖКА №28 ЗАКРЫЛАСЬ. ИСП РЕЖ.; 26.10.2012 19:16:51
26.10.2012 18:55:07; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ЗАДВИЖКА №27 ЗАКРЫЛАСЬ. ИСП РЕЖ.; 26.10.2012 19:16:51
26.10.2012 18:55:07; Контроллер Modbus Tcp; УПРАВЛЕНИЕ С АРМ-3 НЕВОЗМОЖНО. СВЯЗЬ ПОТЕРЯНА.; 26.10.2012 19:16:51
26.10.2012 18:55:05; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ЗАДВИЖКА №24 ЗАКРЫЛАСЬ. ИСП РЕЖ.; 26.10.2012 19:16:51
26.10.2012 18:55:05; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ЗАДВИЖКА №23 ЗАКРЫЛАСЬ. ИСП РЕЖ.; 26.10.2012 19:16:51
26.10.2012 18:55:05; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-1. ЗАДВИЖКА №22 ЗАКРЫЛАСЬ. ИСП РЕЖ.; 26.10.2012 19:16:51
26.10.2012 18:55:05; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-1. ЗАДВИЖКА №21 ЗАКРЫЛАСЬ. ИСП РЕЖ.; 26.10.2012 19:16:51
26.10.2012 18:54:55; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. СОХРАНЕНИЕ ПРЕДЕЛЬНОЙ ЗАГАЗОВАННОСТИ В МАСЛОБЛОКЕ, Т. 1. ЗАЩИТА.; 26.10.2012 19:16:51
26.10.2012 18:54:53; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. СОД. ЗАДВИЖКА №5.5 ЗАКРЫВАЕТСЯ. ИСП РЕЖ.; 26.10.2012 19:16:51
26.10.2012 18:54:53; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. СОД. ЗАДВИЖКА №5.4 ЗАКРЫВАЕТСЯ. ИСП РЕЖ.; 26.10.2012 19:16:51
26.10.2012 18:54:53; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ЗАДВИЖКА №28 ЗАКРЫВАЕТСЯ. ИСП РЕЖ.; 26.10.2012 19:16:51
26.10.2012 18:54:53; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ЗАДВИЖКА №27 ЗАКРЫВАЕТСЯ. ИСП РЕЖ.; 26.10.2012 19:16:51
26.10.2012 18:54:51; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ЗАДВИЖКА №24 ЗАКРЫВАЕТСЯ. ИСП РЕЖ.; 26.10.2012 19:16:51
26.10.2012 18:54:51; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ЗАДВИЖКА №23 ЗАКРЫВАЕТСЯ. ИСП РЕЖ.; 26.10.2012 19:16:51
26.10.2012 18:54:51; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-1. ЗАДВИЖКА №22 ЗАКРЫВАЕТСЯ. ИСП РЕЖ.; 26.10.2012 19:16:51
26.10.2012 18:54:51; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-1. ЗАДВИЖКА №21 ЗАКРЫВАЕТСЯ. ИСП РЕЖ.; 26.10.2012 19:16:51
26.10.2012 18:54:50; Контроллер Modbus Tcp; ***НПС АНДРЕАПОЛЬ. СОД. ЗАДВИЖКА №5.5. ЗАКРЫТЬ АВТ.; 26.10.2012 19:16:51
26.10.2012 18:54:50; Контроллер Modbus Tcp; ***НПС АНДРЕАПОЛЬ. СОД. ЗАДВИЖКА №5.4. ЗАКРЫТЬ АВТ.; 26.10.2012 19:16:51
26.10.2012 18:54:50; Контроллер Modbus Tcp; ***НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ЗАДВИЖКА №28. ЗАКРЫТЬ АВТ.; 26.10.2012 19:16:51
26.10.2012 18:54:50; Контроллер Modbus Tcp; ***НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ЗАДВИЖКА №27. ЗАКРЫТЬ АВТ.; 26.10.2012 19:16:51
26.10.2012 18:54:50; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ДВИГАТЕЛЬ ОТКЛЮЧИЛСЯ.; 26.10.2012 19:16:51
26.10.2012 18:54:50; Контроллер Modbus Tcp; *** НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ОСТАНОВИТЬ АВТ.; 26.10.2012 19:16:51
26.10.2012 18:54:49; Контроллер Modbus Tcp; ВЫТЯЖНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ МАСЛОБЛОКА. ВЫТЯЖНОЙ ВЕНТИЛЯТОР №1 МАСЛОБЛОКА. ВКЛЮЧИЛСЯ.; 26.10.2012 19:16:51
26.10.2012 18:54:48; Контроллер Modbus Tcp; *** ВЫТЯЖНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ МАСЛОБЛОКА. ВЫТЯЖНОЙ ВЕНТИЛЯТОР №1 МАСЛОБЛОКА. АВТОМАТИЧЕСКИ ПУСТИТЬ.; 26.10.2012 19:16:51
26.10.2012 18:54:48; Контроллер Modbus Tcp; ***НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ЗАДВИЖКА №24. ЗАКРЫТЬ АВТ.; 26.10.2012 19:16:51
26.10.2012 18:54:48; Контроллер Modbus Tcp; ***НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ЗАДВИЖКА №23. ЗАКРЫТЬ АВТ.; 26.10.2012 19:16:51
26.10.2012 18:54:48; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ДВИГАТЕЛЬ ОТКЛЮЧИЛСЯ.; 26.10.2012 19:16:51
26.10.2012 18:54:48; Контроллер Modbus Tcp; *** НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ОСТАНОВИТЬ АВТ.; 26.10.2012 19:16:51
26.10.2012 18:54:48; Контроллер Modbus Tcp; ***НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-1. ЗАДВИЖКА №22. ЗАКРЫТЬ АВТ.; 26.10.2012 19:16:51
26.10.2012 18:54:48; Контроллер Modbus Tcp; ***НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-1. ЗАДВИЖКА №21. ЗАКРЫТЬ АВТ.; 26.10.2012 19:16:51
26.10.2012 18:54:48; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-1. СНЯТ ГОРЯЧИЙ РЕЗЕРВ.; 26.10.2012 19:16:51
26.10.2012 18:54:48; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. АВАРИЙНАЯ ЗАГАЗОВАННОСТЬ В МАСЛОБЛОКЕ, Т.1. ЗАЩИТА.; 26.10.2012 19:16:51
26.10.2012 18:54:46; Контроллер Modbus Tcp; ВЫТЯЖНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ МАСЛОБЛОКА. ВЫТЯЖНОЙ ВЕНТИЛЯТОР №2 МАСЛОБЛОКА. ВКЛЮЧИЛСЯ.; 26.10.2012 19:16:51
26.10.2012 18:54:45; Контроллер Modbus Tcp; *** ВЫТЯЖНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ МАСЛОБЛОКА. ВЫТЯЖНОЙ ВЕНТИЛЯТОР №2 МАСЛОБЛОКА. АВТОМАТИЧЕСКИ ПУСТИТЬ.; 26.10.2012 19:16:51
26.10.2012 18:54:45; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. СИРЕНУ НА УЛИЦЕ ВКЛЮЧИТЬ.; 26.10.2012 19:16:51
26.10.2012 18:54:45; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. ТАБЛО "ГАЗ - НЕ ВХОДИ" В МАСЛОБЛОКЕ - ВКЛЮЧИТЬ.; 26.10.2012 19:16:51
26.10.2012 18:54:45; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. ПОМЕЩЕНИЕ МАСЛОБЛОКА. ЗАПУСК ПРОДУВКИ.; 26.10.2012 19:16:51
26.10.2012 18:54:45; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. ПРЕДЕЛЬНАЯ ЗАГАЗОВАННОСТЬ В МАСЛОБЛОКЕ, Т. 1.; 26.10.2012 19:16:51
26.10.2012 18:54:23; Контроллер Modbus Tcp; МНА4. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА4. ПОДПОРНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. МАГНИТНЫЙ ПУСКАТЕЛЬ ОТКЛЮЧИЛСЯ. ИСП РЕЖ.; 26.10.2012 19:16:51
26.10.2012 18:54:23; Контроллер Modbus Tcp; *** МНА4. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА4. ПОДПОРНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. АВТОМАТИЧЕСКИ ОСТАНОВИТЬ.; 26.10.2012 19:16:51
26.10.2012 18:54:23; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ВКЛЮЧИЛСЯ. ИСП РЕЖ.; 26.10.2012 19:16:51
26.10.2012 18:54:23; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ДВИГАТЕЛЬ ВКЛЮЧИЛСЯ.; 26.10.2012 19:16:51
26.10.2012 18:54:20; Контроллер Modbus Tcp; МНА2. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА2. ПОДПОРНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. МАГНИТНЫЙ ПУСКАТЕЛЬ ОТКЛЮЧИЛСЯ. ИСП РЕЖ.; 26.10.2012 19:16:51
26.10.2012 18:54:20; Контроллер Modbus Tcp; *** МНА2. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА2. ПОДПОРНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. АВТОМАТИЧЕСКИ ОСТАНОВИТЬ.; 26.10.2012 19:16:51
26.10.2012 18:54:20; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ВКЛЮЧИЛСЯ. ИСП РЕЖ.; 26.10.2012 19:16:51
26.10.2012 18:54:20; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ДВИГАТЕЛЬ ВКЛЮЧИЛСЯ.; 26.10.2012 19:16:51
26.10.2012 18:54:20; Контроллер Modbus Tcp; ВЫТЯЖНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. ВЫТЯЖНОЙ ВЕНТИЛЯТОР №2. ВКЛЮЧИЛСЯ.; 26.10.2012 19:16:51
26.10.2012 18:54:18; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ПОДПОР СОЗДАН.; 26.10.2012 18:54:21
26.10.2012 18:54:16; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ПОДПОР СОЗДАН.; 26.10.2012 18:54:21
26.10.2012 18:53:56; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА3. ПОВЫШЕННАЯ ВИБРАЦИЯ НАСОСА НЕНОМИНАЛЬНЫЙ РЕЖИМ.; 26.10.2012 18:54:21
26.10.2012 18:53:55; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА3. ПОВЫШЕННАЯ ВИБРАЦИЯ НАСОСА НОМИНАЛЬНЫЙ РЕЖИМ.; 26.10.2012 18:54:21
26.10.2012 18:53:48; Контроллер Modbus Tcp; МНА4. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА4. ПОДПОРНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. ВКЛЮЧИЛСЯ. ИСП РЕЖ.; 26.10.2012 18:54:21
26.10.2012 18:53:48; Контроллер Modbus Tcp; *** МНА4. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА4. ПОДПОРНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. АВТОМАТИЧЕСКИ ПУСТИТЬ.; 26.10.2012 18:54:21
26.10.2012 18:53:48; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ПРОДУВКА ЗАВЕРШЕНА.; 26.10.2012 18:54:21
26.10.2012 18:53:45; Контроллер Modbus Tcp; МНА2. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА2. ПОДПОРНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. ВКЛЮЧИЛСЯ. ИСП РЕЖ.; 26.10.2012 18:54:21
26.10.2012 18:53:45; Контроллер Modbus Tcp; *** МНА2. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА2. ПОДПОРНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. АВТОМАТИЧЕСКИ ПУСТИТЬ.; 26.10.2012 18:54:21
26.10.2012 18:53:45; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ПРОДУВКА ЗАВЕРШЕНА.; 26.10.2012 18:54:21
26.10.2012 18:53:42; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА3. ПОВЫШЕННАЯ ВИБРАЦИЯ НАСОСА НЕНОМИНАЛЬНЫЙ РЕЖИМ.; 26.10.2012 18:54:21
26.10.2012 18:53:40; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА3. ПОВЫШЕННАЯ ВИБРАЦИЯ НАСОСА НОМИНАЛЬНЫЙ РЕЖИМ.; 26.10.2012 18:53:42
26.10.2012 18:53:38; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ВЫПОЛНЕНИЕ ПРОГРАММЫ 1 (НА ОТКРЫТЫЕ ЗАДВИЖКИ).; 26.10.2012 18:53:42
26.10.2012 18:53:38; Контроллер Modbus Tcp; *** НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ПУСТИТЬ.; 26.10.2012 18:53:42
26.10.2012 18:53:35; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ВЫПОЛНЕНИЕ ПРОГРАММЫ 1 (НА ОТКРЫТЫЕ ЗАДВИЖКИ).; 26.10.2012 18:53:42
26.10.2012 18:53:35; Контроллер Modbus Tcp; *** НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ПУСТИТЬ.; 26.10.2012 18:53:42
26.10.2012 18:53:34; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА3. ПОВЫШЕННАЯ ВИБРАЦИЯ НАСОСА НОМИНАЛЬНЫЙ РЕЖИМ.; 26.10.2012 18:53:42
26.10.2012 18:53:30; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ЗАДВИЖКА №28 ОТКРЫЛАСЬ. ИСП РЕЖ.; 26.10.2012 18:53:42
26.10.2012 18:53:30; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ЗАДВИЖКА №27 ОТКРЫЛАСЬ. ИСП РЕЖ.; 26.10.2012 18:53:42
26.10.2012 18:53:27; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ЗАДВИЖКА №24 ОТКРЫЛАСЬ. ИСП РЕЖ.; 26.10.2012 18:53:42
26.10.2012 18:53:27; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ЗАДВИЖКА №23 ОТКРЫЛАСЬ. ИСП РЕЖ.; 26.10.2012 18:53:42
26.10.2012 18:53:26; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-1. УСТАНОВЛЕН ГОРЯЧИЙ РЕЗЕРВ.; 26.10.2012 18:53:42
26.10.2012 18:53:26; Контроллер Modbus Tcp; МАСЛОСИСТЕМА. МАСЛОНАСОС №2. ВКЛЮЧИЛСЯ.; 26.10.2012 18:53:42
26.10.2012 18:53:25; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА3. ПОВЫШЕННАЯ ВИБРАЦИЯ НАСОСА НОМИНАЛЬНЫЙ РЕЖИМ.; 26.10.2012 18:53:42
26.10.2012 18:53:25; Контроллер Modbus Tcp; ВЫТЯЖНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. ВЫТЯЖНОЙ ВЕНТИЛЯТОР №2. МАГНИТНЫЙ ПУСКАТЕЛЬ ОТКЛЮЧИЛСЯ.; 26.10.2012 18:53:42
26.10.2012 18:53:24; Контроллер Modbus Tcp; *** ВЫТЯЖНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. ВЫТЯЖНОЙ ВЕНТИЛЯТОР №2. АВТОМАТИЧЕСКИ ОСТАНОВИТЬ.; 26.10.2012 18:53:42
26.10.2012 18:53:24; Контроллер Modbus Tcp; ВЫТЯЖНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. ВЫТЯЖНОЙ ВЕНТИЛЯТОР №2. НЕИСПРАВНОСТЬ. НЕТ ДАВЛЕНИЯ.; 26.10.2012 18:53:42
26.10.2012 18:53:24; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-1. ЗАДВИЖКА №22 ОТКРЫЛАСЬ. ИСП РЕЖ.; 26.10.2012 18:53:42
26.10.2012 18:53:24; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-1. ЗАДВИЖКА №21 ОТКРЫЛАСЬ. ИСП РЕЖ.; 26.10.2012 18:53:42
26.10.2012 18:53:23; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. ПЕРЕПАД ДАВЛЕНИЯ НА МАСЛОФИЛЬТРАХ. МАКС 1. (0.55); 26.10.2012 18:53:42
26.10.2012 18:53:20; Контроллер Modbus Tcp; *** МАСЛОСИСТЕМА. МАСЛОНАСОС №2. АВТОМАТИЧЕСКИ ПУСТИТЬ.; 26.10.2012 18:53:42
26.10.2012 18:53:19; Контроллер Modbus Tcp; ВЫТЯЖНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. ВЫТЯЖНОЙ ВЕНТИЛЯТОР №2. НЕТ ДАВЛЕНИЯ.; 26.10.2012 18:53:42
26.10.2012 18:53:18; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. СОД. ЗАДВИЖКА №5.5 ОТКРЫЛАСЬ. ИСП РЕЖ.; 26.10.2012 18:53:42
26.10.2012 18:53:16; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ЗАДВИЖКА №28 ОТКРЫВАЕТСЯ. ИСП РЕЖ.; 26.10.2012 18:53:42
26.10.2012 18:53:16; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ЗАДВИЖКА №27 ОТКРЫВАЕТСЯ. ИСП РЕЖ.; 26.10.2012 18:53:42
26.10.2012 18:53:15; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. СОД. ЗАДВИЖКА №5.4 ОТКРЫЛАСЬ. ИСП РЕЖ.; 26.10.2012 18:53:42
26.10.2012 18:53:13; Контроллер Modbus Tcp; ***НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ЗАДВИЖКА №28. ОТКРЫТЬ АВТ.; 26.10.2012 18:53:42
26.10.2012 18:53:13; Контроллер Modbus Tcp; ***НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ЗАДВИЖКА №27. ОТКРЫТЬ АВТ.; 26.10.2012 18:53:42
26.10.2012 18:53:13; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ЗАДВИЖКА №24 ОТКРЫВАЕТСЯ. ИСП РЕЖ.; 26.10.2012 18:53:42
26.10.2012 18:53:13; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ЗАДВИЖКА №23 ОТКРЫВАЕТСЯ. ИСП РЕЖ.; 26.10.2012 18:53:42
26.10.2012 18:53:10; Контроллер Modbus Tcp; ***НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ЗАДВИЖКА №24. ОТКРЫТЬ АВТ.; 26.10.2012 18:53:42
26.10.2012 18:53:10; Контроллер Modbus Tcp; ***НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ЗАДВИЖКА №23. ОТКРЫТЬ АВТ.; 26.10.2012 18:53:42
26.10.2012 18:53:10; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-1. ЗАДВИЖКА №22 ОТКРЫВАЕТСЯ. ИСП РЕЖ.; 26.10.2012 18:53:42
26.10.2012 18:53:10; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-1. ЗАДВИЖКА №21 ОТКРЫВАЕТСЯ. ИСП РЕЖ.; 26.10.2012 18:53:42
26.10.2012 18:53:07; Контроллер Modbus Tcp; ***НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-1. ЗАДВИЖКА №22. ОТКРЫТЬ АВТ.; 26.10.2012 18:53:42
26.10.2012 18:53:07; Контроллер Modbus Tcp; ***НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-1. ЗАДВИЖКА №21. ОТКРЫТЬ АВТ.; 26.10.2012 18:53:42
26.10.2012 18:53:04; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. СОД. ЗАДВИЖКА №5.5 ОТКРЫВАЕТСЯ. ИСП РЕЖ.; 26.10.2012 18:53:42
26.10.2012 18:53:01; Контроллер Modbus Tcp; *** НПС АНДРЕАПОЛЬ. СОД. ЗАДВИЖКА №5.5. ОТКРЫТЬ.; 26.10.2012 18:53:42
26.10.2012 18:53:01; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. СОД. ЗАДВИЖКА №5.4 ОТКРЫВАЕТСЯ. ИСП РЕЖ.; 26.10.2012 18:53:42
26.10.2012 18:52:58; Контроллер Modbus Tcp; *** НПС АНДРЕАПОЛЬ. СОД. ЗАДВИЖКА №5.4. ОТКРЫТЬ.; 26.10.2012 18:53:42
26.10.2012 18:52:47; Контроллер Modbus Tcp; ВЫТЯЖНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. ВЫТЯЖНОЙ ВЕНТИЛЯТОР №2. ВКЛЮЧИЛСЯ.; 26.10.2012 18:53:42
26.10.2012 18:52:46; Контроллер Modbus Tcp; ВЫТЯЖНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. ВЫТЯЖНОЙ ВЕНТИЛЯТОР №1. МАГНИТНЫЙ ПУСКАТЕЛЬ ОТКЛЮЧИЛСЯ.; 26.10.2012 18:53:42
26.10.2012 18:52:45; Контроллер Modbus Tcp; *** ВЫТЯЖНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. ВЫТЯЖНОЙ ВЕНТИЛЯТОР №2. АВТОМАТИЧЕСКИ ПУСТИТЬ.; 26.10.2012 18:53:42
26.10.2012 18:52:45; Контроллер Modbus Tcp; *** ВЫТЯЖНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. ВЫТЯЖНОЙ ВЕНТИЛЯТОР №1. АВТОМАТИЧЕСКИ ОСТАНОВИТЬ.; 26.10.2012 18:53:42
26.10.2012 18:52:45; Контроллер Modbus Tcp; ВЫТЯЖНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. ВЫТЯЖНОЙ ВЕНТИЛЯТОР №1. НЕИСПРАВНОСТЬ. НЕТ ДАВЛЕНИЯ.; 26.10.2012 18:53:42
26.10.2012 18:52:40; Контроллер Modbus Tcp; ВЫТЯЖНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. ВЫТЯЖНОЙ ВЕНТИЛЯТОР №1. НЕТ ДАВЛЕНИЯ.; 26.10.2012 18:53:42
26.10.2012 18:52:37; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. УРОВЕНЬ В АККУМУЛИРУЮЩЕМ МАСЛОБАКЕ МИНИМАЛЬНЫЙ.; 26.10.2012 18:53:42
26.10.2012 18:52:36; Контроллер Modbus Tcp; МАСЛОСИСТЕМА. МАСЛОНАСОС №2. ОТКЛЮЧИЛСЯ. ДАВЛЕНИЕ СБРОШЕНО.; 26.10.2012 18:53:42
26.10.2012 18:52:36; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. ПЕРЕПАД ДАВЛЕНИЯ НА МАСЛОФИЛЬТРАХ. МИН 1. (0.08); 26.10.2012 18:53:42
26.10.2012 18:52:35; Контроллер Modbus Tcp; МАСЛОСИСТЕМА. МАСЛОНАСОС №2. МАГНИТНЫЙ ПУСКАТЕЛЬ ОТКЛЮЧИЛСЯ.; 26.10.2012 18:53:42
26.10.2012 18:52:34; Контроллер Modbus Tcp; *** МАСЛОСИСТЕМА. МАСЛОНАСОС №2. АВТОМАТИЧЕСКИ ОСТАНОВИТЬ.; 26.10.2012 18:53:42
26.10.2012 18:51:52; Контроллер Modbus Tcp; ВЫТЯЖНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ МАСЛОБЛОКА. ВЫТЯЖНОЙ ВЕНТИЛЯТОР №2 МАСЛОБЛОКА. МАГНИТНЫЙ ПУСКАТЕЛЬ ОТКЛЮЧИЛСЯ.; 26.10.2012 18:52:32
26.10.2012 18:51:52; Контроллер Modbus Tcp; ВЫТЯЖНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ МАСЛОБЛОКА. ВЫТЯЖНОЙ ВЕНТИЛЯТОР №1 МАСЛОБЛОКА. МАГНИТНЫЙ ПУСКАТЕЛЬ ОТКЛЮЧИЛСЯ.; 26.10.2012 18:52:32
26.10.2012 18:51:51; Контроллер Modbus Tcp; *** ВЫТЯЖНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ МАСЛОБЛОКА. ВЫТЯЖНОЙ ВЕНТИЛЯТОР №2 МАСЛОБЛОКА. АВТОМАТИЧЕСКИ ОСТАНОВИТЬ.; 26.10.2012 18:52:32
26.10.2012 18:51:51; Контроллер Modbus Tcp; *** ВЫТЯЖНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ МАСЛОБЛОКА. ВЫТЯЖНОЙ ВЕНТИЛЯТОР №1 МАСЛОБЛОКА. АВТОМАТИЧЕСКИ ОСТАНОВИТЬ.; 26.10.2012 18:52:32
26.10.2012 18:51:51; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. ПОМЕЩЕНИЕ МАСЛОБЛОКА. ЗАВЕРШЕНИЕ ПРОДУВКИ.; 26.10.2012 18:52:32
26.10.2012 18:51:48; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. СОД. ЗАДВИЖКА №5.5 ЗАКРЫЛАСЬ. ИСП РЕЖ.; 26.10.2012 18:52:32
26.10.2012 18:51:48; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. СОД. ЗАДВИЖКА №5.4 ЗАКРЫЛАСЬ. ИСП РЕЖ.; 26.10.2012 18:52:32
26.10.2012 18:51:48; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ЗАДВИЖКА №28 ЗАКРЫЛАСЬ. ИСП РЕЖ.; 26.10.2012 18:52:32
26.10.2012 18:51:48; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ЗАДВИЖКА №27 ЗАКРЫЛАСЬ. ИСП РЕЖ.; 26.10.2012 18:52:32
26.10.2012 18:51:46; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ЗАДВИЖКА №24 ЗАКРЫЛАСЬ. ИСП РЕЖ.; 26.10.2012 18:52:32
26.10.2012 18:51:46; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ЗАДВИЖКА №23 ЗАКРЫЛАСЬ. ИСП РЕЖ.; 26.10.2012 18:52:32
26.10.2012 18:51:46; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-1. ЗАДВИЖКА №22 ЗАКРЫЛАСЬ. ИСП РЕЖ.; 26.10.2012 18:52:32
26.10.2012 18:51:46; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-1. ЗАДВИЖКА №21 ЗАКРЫЛАСЬ. ИСП РЕЖ.; 26.10.2012 18:52:32
26.10.2012 18:51:34; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. СОД. ЗАДВИЖКА №5.5 ЗАКРЫВАЕТСЯ. ИСП РЕЖ.; 26.10.2012 18:52:32
26.10.2012 18:51:34; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. СОД. ЗАДВИЖКА №5.4 ЗАКРЫВАЕТСЯ. ИСП РЕЖ.; 26.10.2012 18:52:32
26.10.2012 18:51:34; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ЗАДВИЖКА №28 ЗАКРЫВАЕТСЯ. ИСП РЕЖ.; 26.10.2012 18:52:32
26.10.2012 18:51:34; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ЗАДВИЖКА №27 ЗАКРЫВАЕТСЯ. ИСП РЕЖ.; 26.10.2012 18:52:32
26.10.2012 18:51:32; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ЗАДВИЖКА №24 ЗАКРЫВАЕТСЯ. ИСП РЕЖ.; 26.10.2012 18:52:32
26.10.2012 18:51:32; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ЗАДВИЖКА №23 ЗАКРЫВАЕТСЯ. ИСП РЕЖ.; 26.10.2012 18:52:32
26.10.2012 18:51:32; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-1. ЗАДВИЖКА №22 ЗАКРЫВАЕТСЯ. ИСП РЕЖ.; 26.10.2012 18:52:32
26.10.2012 18:51:32; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-1. ЗАДВИЖКА №21 ЗАКРЫВАЕТСЯ. ИСП РЕЖ.; 26.10.2012 18:52:32
26.10.2012 18:51:31; Контроллер Modbus Tcp; ***НПС АНДРЕАПОЛЬ. СОД. ЗАДВИЖКА №5.5. ЗАКРЫТЬ АВТ.; 26.10.2012 18:52:32
26.10.2012 18:51:31; Контроллер Modbus Tcp; ***НПС АНДРЕАПОЛЬ. СОД. ЗАДВИЖКА №5.4. ЗАКРЫТЬ АВТ.; 26.10.2012 18:52:32
26.10.2012 18:51:31; Контроллер Modbus Tcp; ***НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ЗАДВИЖКА №28. ЗАКРЫТЬ АВТ.; 26.10.2012 18:52:32
26.10.2012 18:51:31; Контроллер Modbus Tcp; ***НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ЗАДВИЖКА №27. ЗАКРЫТЬ АВТ.; 26.10.2012 18:52:32
26.10.2012 18:51:31; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ДВИГАТЕЛЬ ОТКЛЮЧИЛСЯ.; 26.10.2012 18:52:32
26.10.2012 18:51:31; Контроллер Modbus Tcp; *** НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ОСТАНОВИТЬ АВТ.; 26.10.2012 18:52:32
26.10.2012 18:51:29; Контроллер Modbus Tcp; ВЫТЯЖНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ МАСЛОБЛОКА. ВЫТЯЖНОЙ ВЕНТИЛЯТОР №1 МАСЛОБЛОКА. ВКЛЮЧИЛСЯ.; 26.10.2012 18:52:32
26.10.2012 18:51:29; Контроллер Modbus Tcp; *** ВЫТЯЖНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ МАСЛОБЛОКА. ВЫТЯЖНОЙ ВЕНТИЛЯТОР №1 МАСЛОБЛОКА. АВТОМАТИЧЕСКИ ПУСТИТЬ.; 26.10.2012 18:52:32
26.10.2012 18:51:29; Контроллер Modbus Tcp; ***НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ЗАДВИЖКА №24. ЗАКРЫТЬ АВТ.; 26.10.2012 18:52:32
26.10.2012 18:51:29; Контроллер Modbus Tcp; ***НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ЗАДВИЖКА №23. ЗАКРЫТЬ АВТ.; 26.10.2012 18:52:32
26.10.2012 18:51:29; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ДВИГАТЕЛЬ ОТКЛЮЧИЛСЯ.; 26.10.2012 18:52:32
26.10.2012 18:51:29; Контроллер Modbus Tcp; *** НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ОСТАНОВИТЬ АВТ.; 26.10.2012 18:52:32
26.10.2012 18:51:29; Контроллер Modbus Tcp; ***НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-1. ЗАДВИЖКА №22. ЗАКРЫТЬ АВТ.; 26.10.2012 18:52:32
26.10.2012 18:51:29; Контроллер Modbus Tcp; ***НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-1. ЗАДВИЖКА №21. ЗАКРЫТЬ АВТ.; 26.10.2012 18:52:32
26.10.2012 18:51:29; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-1. СНЯТ ГОРЯЧИЙ РЕЗЕРВ.; 26.10.2012 18:52:32
26.10.2012 18:51:29; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. АВАРИЙНАЯ ЗАГАЗОВАННОСТЬ В МАСЛОБЛОКЕ, Т.2. ЗАЩИТА.; 26.10.2012 18:52:32
26.10.2012 18:51:28; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. СИРЕНУ НА УЛИЦЕ ВКЛЮЧИТЬ.; 26.10.2012 18:52:32
26.10.2012 18:51:28; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. ТАБЛО "ГАЗ - НЕ ВХОДИ" В МАСЛОБЛОКЕ - ВКЛЮЧИТЬ.; 26.10.2012 18:52:32
26.10.2012 18:51:28; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. ПОМЕЩЕНИЕ МАСЛОБЛОКА. ЗАПУСК ПРОДУВКИ.; 26.10.2012 18:52:32
26.10.2012 18:51:28; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. ПРЕДЕЛЬНАЯ ЗАГАЗОВАННОСТЬ В МАСЛОБЛОКЕ, Т. 2.; 26.10.2012 18:52:32
26.10.2012 18:49:59; Контроллер Modbus Tcp; ВЫТЯЖНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. ВЫТЯЖНОЙ ВЕНТИЛЯТОР №1. ВКЛЮЧИЛСЯ.; 26.10.2012 18:52:32
26.10.2012 18:49:40; Контроллер Modbus Tcp; УПРАВЛЕНИЕ С АРМ-3 НЕВОЗМОЖНО. СВЯЗЬ ПОТЕРЯНА.; 26.10.2012 18:52:32
26.10.2012 18:49:18; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА3. ПОВЫШЕННАЯ ВИБРАЦИЯ НАСОСА НОМИНАЛЬНЫЙ РЕЖИМ.; 26.10.2012 18:52:32
26.10.2012 18:49:14; Контроллер Modbus Tcp; ВЫТЯЖНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ МАСЛОБЛОКА. ВЫТЯЖНОЙ ВЕНТИЛЯТОР №2 МАСЛОБЛОКА. АВТОМАТИЧЕСКИЙ ПОВТОРНЫЙ ПУСК.; 26.10.2012 18:52:32
26.10.2012 18:49:13; Контроллер Modbus Tcp; ВЫТЯЖНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ МАСЛОБЛОКА. ВЫТЯЖНОЙ ВЕНТИЛЯТОР №2 МАСЛОБЛОКА. ОТКЛЮЧЕН. НЕТ НАПРЯЖЕНИЯ. ЗАПУСК ТАЙМЕРА АПВ.; 26.10.2012 18:52:32
26.10.2012 18:49:03; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА3. ПОВЫШЕННАЯ ВИБРАЦИЯ НАСОСА НОМИНАЛЬНЫЙ РЕЖИМ.; 26.10.2012 18:52:32
26.10.2012 18:49:02; Контроллер Modbus Tcp; ВЫТЯЖНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ МАСЛОБЛОКА. ВЫТЯЖНОЙ ВЕНТИЛЯТОР №2 МАСЛОБЛОКА. ВКЛЮЧИЛСЯ.; 26.10.2012 18:52:32
26.10.2012 18:49:00; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА3. ПОВЫШЕННАЯ ВИБРАЦИЯ НАСОСА НОМИНАЛЬНЫЙ РЕЖИМ.; 26.10.2012 18:52:32
26.10.2012 18:48:58; Контроллер Modbus Tcp; ВЫТЯЖНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ МАСЛОБЛОКА. ВЫТЯЖНОЙ ВЕНТИЛЯТОР №1 МАСЛОБЛОКА. МАГНИТНЫЙ ПУСКАТЕЛЬ ОТКЛЮЧИЛСЯ.; 26.10.2012 18:52:32
26.10.2012 18:48:52; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА3. ПОВЫШЕННАЯ ВИБРАЦИЯ НАСОСА НОМИНАЛЬНЫЙ РЕЖИМ.; 26.10.2012 18:52:32
26.10.2012 18:48:46; Контроллер Modbus Tcp; ВЫТЯЖНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ МАСЛОБЛОКА. ВЫТЯЖНОЙ ВЕНТИЛЯТОР №1 МАСЛОБЛОКА. АВТОМАТИЧЕСКИЙ ПОВТОРНЫЙ ПУСК.; 26.10.2012 18:52:32
26.10.2012 18:48:46; Контроллер Modbus Tcp; ВЫТЯЖНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ МАСЛОБЛОКА. ВЫТЯЖНОЙ ВЕНТИЛЯТОР №1 МАСЛОБЛОКА. ОТКЛЮЧЕН. НЕТ НАПРЯЖЕНИЯ. ЗАПУСК ТАЙМЕРА АПВ.; 26.10.2012 18:52:32
26.10.2012 18:48:28; Контроллер Modbus Tcp; НОУ. НАСОС ОТКАЧКИ УТЕЧЕК №3. ОТСУТСТВУЕТ НАПРЯЖЕНИЕ.; 26.10.2012 18:52:32
26.10.2012 18:48:28; Контроллер Modbus Tcp; НОУ. НАСОС ОТКАЧКИ УТЕЧЕК №1. ОТСУТСТВУЕТ НАПРЯЖЕНИЕ.; 26.10.2012 18:52:32
26.10.2012 18:48:28; Контроллер Modbus Tcp; ВЫТЯЖНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ МАСЛОБЛОКА. ВЫТЯЖНОЙ ВЕНТИЛЯТОР №1 МАСЛОБЛОКА. ОТСУТСТВУЕТ НАПРЯЖЕНИЕ.; 26.10.2012 18:52:32
26.10.2012 18:48:28; Контроллер Modbus Tcp; МАСЛОСИСТЕМА. МАСЛОНАСОС №1. ОТСУТСТВУЕТ НАПРЯЖЕНИЕ.; 26.10.2012 18:52:32
26.10.2012 18:48:28; Контроллер Modbus Tcp; МНА2. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА2. ПОДПОРНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. ОТСУТСТВУЕТ НАПРЯЖЕНИЕ.; 26.10.2012 18:52:32
26.10.2012 18:48:28; Контроллер Modbus Tcp; МНА2. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА2. ПРОДУВОЧНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. ОТСУТСТВУЕТ НАПРЯЖЕНИЕ.; 26.10.2012 18:52:32
26.10.2012 18:48:28; Контроллер Modbus Tcp; МНА1. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА1. ПОДПОРНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. ОТСУТСТВУЕТ НАПРЯЖЕНИЕ.; 26.10.2012 18:52:32
26.10.2012 18:48:28; Контроллер Modbus Tcp; МНА1. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА1. ПРОДУВОЧНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. ОТСУТСТВУЕТ НАПРЯЖЕНИЕ.; 26.10.2012 18:52:32
26.10.2012 18:48:25; Контроллер Modbus Tcp; НОУ. НАСОС ОТКАЧКИ УТЕЧЕК №2. ОТСУТСТВУЕТ НАПРЯЖЕНИЕ.; 26.10.2012 18:52:32
26.10.2012 18:48:25; Контроллер Modbus Tcp; ВЫТЯЖНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ МАСЛОБЛОКА. ВЫТЯЖНОЙ ВЕНТИЛЯТОР №2 МАСЛОБЛОКА. ОТСУТСТВУЕТ НАПРЯЖЕНИЕ.; 26.10.2012 18:52:32
26.10.2012 18:48:25; Контроллер Modbus Tcp; ВЕНТИЛЯЦИЯ АВМ. ВЕНТИЛЯТОР АВМ №3. ОТСУТСТВУЕТ НАПРЯЖЕНИЕ.; 26.10.2012 18:52:32
26.10.2012 18:48:25; Контроллер Modbus Tcp; ВЕНТИЛЯЦИЯ АВМ. ВЕНТИЛЯТОР АВМ №2. ОТСУТСТВУЕТ НАПРЯЖЕНИЕ.; 26.10.2012 18:52:32
26.10.2012 18:48:25; Контроллер Modbus Tcp; ВЕНТИЛЯЦИЯ АВМ. ВЕНТИЛЯТОР АВМ №1. ОТСУТСТВУЕТ НАПРЯЖЕНИЕ.; 26.10.2012 18:52:32
26.10.2012 18:48:25; Контроллер Modbus Tcp; МАСЛОСИСТЕМА. МАСЛОНАСОС №2. ОТСУТСТВУЕТ НАПРЯЖЕНИЕ.; 26.10.2012 18:52:32
26.10.2012 18:48:25; Контроллер Modbus Tcp; МНА4. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА4. ПОДПОРНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. ОТСУТСТВУЕТ НАПРЯЖЕНИЕ.; 26.10.2012 18:52:32
26.10.2012 18:48:25; Контроллер Modbus Tcp; МНА4. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА4. ПРОДУВОЧНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. ОТСУТСТВУЕТ НАПРЯЖЕНИЕ.; 26.10.2012 18:52:32
26.10.2012 18:48:25; Контроллер Modbus Tcp; МНА3. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА3. ПОДПОРНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. ОТСУТСТВУЕТ НАПРЯЖЕНИЕ.; 26.10.2012 18:52:32
26.10.2012 18:48:25; Контроллер Modbus Tcp; МНА3. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА3. ПРОДУВОЧНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. ОТСУТСТВУЕТ НАПРЯЖЕНИЕ.; 26.10.2012 18:52:32
26.10.2012 18:47:59; Контроллер Modbus Tcp; УПРАВЛЕНИЕ С АРМ-3 НЕВОЗМОЖНО. СВЯЗЬ ПОТЕРЯНА.; 26.10.2012 18:52:32
26.10.2012 18:47:56; Контроллер Modbus Tcp; ВЫТЯЖНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ МАСЛОБЛОКА. ВЫТЯЖНОЙ ВЕНТИЛЯТОР №1 МАСЛОБЛОКА. ВКЛЮЧИЛСЯ.; 26.10.2012 18:52:32
26.10.2012 18:47:55; Контроллер Modbus Tcp; *** ВЫТЯЖНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ МАСЛОБЛОКА. ВЫТЯЖНОЙ ВЕНТИЛЯТОР №1 МАСЛОБЛОКА. АВТОМАТИЧЕСКИ ПУСТИТЬ.; 26.10.2012 18:52:32
26.10.2012 18:47:55; Контроллер Modbus Tcp; *** ВЫТЯЖНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ МАСЛОБЛОКА. ВЫТЯЖНОЙ ВЕНТИЛЯТОР №2 МАСЛОБЛОКА. АВТОМАТИЧЕСКИ ОСТАНОВИТЬ.; 26.10.2012 18:52:32
26.10.2012 18:47:43; Контроллер Modbus Tcp; ВЕНТИЛЯЦИЯ АВГ. ВЕНТИЛЯТОР АВГ №2. ОТСУТСТВУЕТ НАПРЯЖЕНИЕ.; 26.10.2012 18:52:32
26.10.2012 18:47:43; Контроллер Modbus Tcp; ВЫТЯЖНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. ВЫТЯЖНОЙ ВЕНТИЛЯТОР №2. ОТСУТСТВУЕТ НАПРЯЖЕНИЕ.; 26.10.2012 18:52:32
26.10.2012 18:47:43; Контроллер Modbus Tcp; ПРИТОЧНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. ПРИТОЧНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР №2. ОТСУТСТВУЕТ НАПРЯЖЕНИЕ.; 26.10.2012 18:52:32
26.10.2012 18:47:43; Контроллер Modbus Tcp; СИСТЕМА ОБОРОТНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ. НАСОС ОБОРОТНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ №2. ОТСУТСТВУЕТ НАПРЯЖЕНИЕ.; 26.10.2012 18:52:32
26.10.2012 18:47:37; Контроллер Modbus Tcp; УПРАВЛЕНИЕ С АРМ-3 НЕВОЗМОЖНО. СВЯЗЬ ПОТЕРЯНА.; 26.10.2012 18:52:32
26.10.2012 18:47:34; Контроллер Modbus Tcp; ВЕНТИЛЯЦИЯ АВГ. ВЕНТИЛЯТОР АВГ №1. ОТСУТСТВУЕТ НАПРЯЖЕНИЕ.; 26.10.2012 18:52:32
26.10.2012 18:47:34; Контроллер Modbus Tcp; ВЫТЯЖНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. ВЫТЯЖНОЙ ВЕНТИЛЯТОР №1. ОТСУТСТВУЕТ НАПРЯЖЕНИЕ.; 26.10.2012 18:52:32
26.10.2012 18:47:34; Контроллер Modbus Tcp; ПРИТОЧНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. ПРИТОЧНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР №1. ОТСУТСТВУЕТ НАПРЯЖЕНИЕ.; 26.10.2012 18:52:32
26.10.2012 18:47:34; Контроллер Modbus Tcp; СИСТЕМА ОБОРОТНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ. НАСОС ОБОРОТНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ №1. ОТСУТСТВУЕТ НАПРЯЖЕНИЕ.; 26.10.2012 18:52:32
26.10.2012 18:47:23; Контроллер Modbus Tcp; ВЫТЯЖНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ МАСЛОБЛОКА. ВЫТЯЖНОЙ ВЕНТИЛЯТОР №2 МАСЛОБЛОКА. ВКЛЮЧИЛСЯ.; 26.10.2012 18:52:32
26.10.2012 18:47:23; Контроллер Modbus Tcp; *** ВЫТЯЖНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ МАСЛОБЛОКА. ВЫТЯЖНОЙ ВЕНТИЛЯТОР №2 МАСЛОБЛОКА. АВТОМАТИЧЕСКИ ПУСТИТЬ.; 26.10.2012 18:52:32
26.10.2012 18:47:23; Контроллер Modbus Tcp; *** ВЫТЯЖНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ МАСЛОБЛОКА. ВЫТЯЖНОЙ ВЕНТИЛЯТОР №1 МАСЛОБЛОКА. АВТОМАТИЧЕСКИ ОСТАНОВИТЬ.; 26.10.2012 18:52:32
26.10.2012 18:47:12; Контроллер Modbus Tcp; ВЫТЯЖНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ МАСЛОБЛОКА. ВЫТЯЖНОЙ ВЕНТИЛЯТОР №1 МАСЛОБЛОКА. ВКЛЮЧИЛСЯ.; 26.10.2012 18:52:32
26.10.2012 18:47:11; Контроллер Modbus Tcp; *** ВЫТЯЖНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ МАСЛОБЛОКА. ВЫТЯЖНОЙ ВЕНТИЛЯТОР №1 МАСЛОБЛОКА. АВТОМАТИЧЕСКИ ПУСТИТЬ.; 26.10.2012 18:52:32
26.10.2012 18:47:11; Контроллер Modbus Tcp; *** ВЫТЯЖНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ МАСЛОБЛОКА. ВЫТЯЖНОЙ ВЕНТИЛЯТОР №2 МАСЛОБЛОКА. АВТОМАТИЧЕСКИ ОСТАНОВИТЬ.; 26.10.2012 18:52:32
26.10.2012 18:46:46; Контроллер Modbus Tcp; МНА4. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА4. ПОДПОРНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. МАГНИТНЫЙ ПУСКАТЕЛЬ ОТКЛЮЧИЛСЯ. ИСП РЕЖ.; 26.10.2012 18:52:32
26.10.2012 18:46:46; Контроллер Modbus Tcp; *** МНА4. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА4. ПОДПОРНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. АВТОМАТИЧЕСКИ ОСТАНОВИТЬ.; 26.10.2012 18:52:32
26.10.2012 18:46:46; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ВКЛЮЧИЛСЯ. ИСП РЕЖ.; 26.10.2012 18:52:32
26.10.2012 18:46:46; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ДВИГАТЕЛЬ ВКЛЮЧИЛСЯ.; 26.10.2012 18:52:32
26.10.2012 18:46:43; Контроллер Modbus Tcp; МНА2. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА2. ПОДПОРНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. МАГНИТНЫЙ ПУСКАТЕЛЬ ОТКЛЮЧИЛСЯ. ИСП РЕЖ.; 26.10.2012 18:52:32
26.10.2012 18:46:43; Контроллер Modbus Tcp; *** МНА2. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА2. ПОДПОРНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. АВТОМАТИЧЕСКИ ОСТАНОВИТЬ.; 26.10.2012 18:52:32
26.10.2012 18:46:43; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ВКЛЮЧИЛСЯ. ИСП РЕЖ.; 26.10.2012 18:52:32
26.10.2012 18:46:43; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ДВИГАТЕЛЬ ВКЛЮЧИЛСЯ.; 26.10.2012 18:52:32
26.10.2012 18:46:42; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ПОДПОР СОЗДАН.; 26.10.2012 18:52:32
26.10.2012 18:46:38; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ПОДПОР СОЗДАН.; 26.10.2012 18:52:32
26.10.2012 18:46:13; Контроллер Modbus Tcp; ВЫТЯЖНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ МАСЛОБЛОКА. ВЫТЯЖНОЙ ВЕНТИЛЯТОР №2 МАСЛОБЛОКА. ВКЛЮЧИЛСЯ.; 26.10.2012 18:52:32
26.10.2012 18:46:11; Контроллер Modbus Tcp; МНА4. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА4. ПОДПОРНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. ВКЛЮЧИЛСЯ. ИСП РЕЖ.; 26.10.2012 18:52:32
26.10.2012 18:46:11; Контроллер Modbus Tcp; *** МНА4. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА4. ПОДПОРНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. АВТОМАТИЧЕСКИ ПУСТИТЬ.; 26.10.2012 18:52:32
26.10.2012 18:46:11; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ПРОДУВКА ЗАВЕРШЕНА.; 26.10.2012 18:52:32
26.10.2012 18:46:08; Контроллер Modbus Tcp; МНА2. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА2. ПОДПОРНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. ВКЛЮЧИЛСЯ. ИСП РЕЖ.; 26.10.2012 18:52:32
26.10.2012 18:46:08; Контроллер Modbus Tcp; *** МНА2. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА2. ПОДПОРНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. АВТОМАТИЧЕСКИ ПУСТИТЬ.; 26.10.2012 18:52:32
26.10.2012 18:46:08; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ПРОДУВКА ЗАВЕРШЕНА.; 26.10.2012 18:52:32
26.10.2012 18:46:01; Контроллер Modbus Tcp; УПРАВЛЕНИЕ С АРМ-3 НЕВОЗМОЖНО. СВЯЗЬ ПОТЕРЯНА.; 26.10.2012 18:52:32
26.10.2012 18:46:01; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ВЫПОЛНЕНИЕ ПРОГРАММЫ 1 (НА ОТКРЫТЫЕ ЗАДВИЖКИ).; 26.10.2012 18:52:32
26.10.2012 18:46:01; Контроллер Modbus Tcp; *** НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ПУСТИТЬ.; 26.10.2012 18:52:32
26.10.2012 18:45:58; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ВЫПОЛНЕНИЕ ПРОГРАММЫ 1 (НА ОТКРЫТЫЕ ЗАДВИЖКИ).; 26.10.2012 18:52:32
26.10.2012 18:45:58; Контроллер Modbus Tcp; *** НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ПУСТИТЬ.; 26.10.2012 18:52:32
26.10.2012 18:45:43; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ЗАДВИЖКА №28 ОТКРЫЛАСЬ. ИСП РЕЖ.; 26.10.2012 18:52:32
26.10.2012 18:45:43; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ЗАДВИЖКА №27 ОТКРЫЛАСЬ. ИСП РЕЖ.; 26.10.2012 18:52:32
26.10.2012 18:45:40; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ЗАДВИЖКА №24 ОТКРЫЛАСЬ. ИСП РЕЖ.; 26.10.2012 18:52:32
26.10.2012 18:45:40; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ЗАДВИЖКА №23 ОТКРЫЛАСЬ. ИСП РЕЖ.; 26.10.2012 18:52:32
26.10.2012 18:45:29; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ЗАДВИЖКА №28 ОТКРЫВАЕТСЯ. ИСП РЕЖ.; 26.10.2012 18:52:32
26.10.2012 18:45:29; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ЗАДВИЖКА №27 ОТКРЫВАЕТСЯ. ИСП РЕЖ.; 26.10.2012 18:52:32
26.10.2012 18:45:27; Контроллер Modbus Tcp; ***НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ЗАДВИЖКА №28. ОТКРЫТЬ АВТ.; 26.10.2012 18:52:32
26.10.2012 18:45:27; Контроллер Modbus Tcp; ***НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ЗАДВИЖКА №27. ОТКРЫТЬ АВТ.; 26.10.2012 18:52:32
26.10.2012 18:45:26; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ЗАДВИЖКА №24 ОТКРЫВАЕТСЯ. ИСП РЕЖ.; 26.10.2012 18:52:32
26.10.2012 18:45:26; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ЗАДВИЖКА №23 ОТКРЫВАЕТСЯ. ИСП РЕЖ.; 26.10.2012 18:52:32
26.10.2012 18:45:23; Контроллер Modbus Tcp; ***НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ЗАДВИЖКА №24. ОТКРЫТЬ АВТ.; 26.10.2012 18:52:32
26.10.2012 18:45:23; Контроллер Modbus Tcp; ***НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ЗАДВИЖКА №23. ОТКРЫТЬ АВТ.; 26.10.2012 18:52:32
26.10.2012 18:45:08; Контроллер Modbus Tcp; ВЫТЯЖНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ МАСЛОБЛОКА. ВЫТЯЖНОЙ ВЕНТИЛЯТОР №2 МАСЛОБЛОКА. МАГНИТНЫЙ ПУСКАТЕЛЬ ОТКЛЮЧИЛСЯ.; 26.10.2012 18:52:32
26.10.2012 18:44:26; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-1. УСТАНОВЛЕН ГОРЯЧИЙ РЕЗЕРВ.; 26.10.2012 18:52:32
26.10.2012 18:44:25; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-1. ЗАДВИЖКА №22 ОТКРЫЛАСЬ. ИСП РЕЖ.; 26.10.2012 18:52:32
26.10.2012 18:44:25; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-1. ЗАДВИЖКА №21 ОТКРЫЛАСЬ. ИСП РЕЖ.; 26.10.2012 18:52:32
26.10.2012 18:44:15; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. СОД. ЗАДВИЖКА №5.5 ОТКРЫЛАСЬ. ИСП РЕЖ.; 26.10.2012 18:52:32
26.10.2012 18:44:12; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-1. ЗАДВИЖКА №22 ОТКРЫВАЕТСЯ. ИСП РЕЖ.; 26.10.2012 18:52:32
26.10.2012 18:44:12; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-1. ЗАДВИЖКА №21 ОТКРЫВАЕТСЯ. ИСП РЕЖ.; 26.10.2012 18:52:32
26.10.2012 18:44:09; Контроллер Modbus Tcp; ***НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-1. ЗАДВИЖКА №22. ОТКРЫТЬ АВТ.; 26.10.2012 18:52:32
26.10.2012 18:44:09; Контроллер Modbus Tcp; ***НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-1. ЗАДВИЖКА №21. ОТКРЫТЬ АВТ.; 26.10.2012 18:52:32
26.10.2012 18:44:08; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. СОД. ЗАДВИЖКА №5.4 ОТКРЫЛАСЬ. ИСП РЕЖ.; 26.10.2012 18:52:32
26.10.2012 18:44:04; Контроллер Modbus Tcp; ВЫТЯЖНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ МАСЛОБЛОКА. ВЫТЯЖНОЙ ВЕНТИЛЯТОР №2 МАСЛОБЛОКА. ВКЛЮЧИЛСЯ.; 26.10.2012 18:52:32
26.10.2012 18:44:01; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. СОД. ЗАДВИЖКА №5.5 ОТКРЫВАЕТСЯ. ИСП РЕЖ.; 26.10.2012 18:52:32
26.10.2012 18:43:59; Контроллер Modbus Tcp; *** ВЫТЯЖНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ МАСЛОБЛОКА. ВЫТЯЖНОЙ ВЕНТИЛЯТОР №1 МАСЛОБЛОКА. АВТОМАТИЧЕСКИ ОСТАНОВИТЬ.; 26.10.2012 18:52:32
26.10.2012 18:43:58; Контроллер Modbus Tcp; *** НПС АНДРЕАПОЛЬ. СОД. ЗАДВИЖКА №5.5. ОТКРЫТЬ.; 26.10.2012 18:52:32
26.10.2012 18:43:53; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. СОД. ЗАДВИЖКА №5.4 ОТКРЫВАЕТСЯ. ИСП РЕЖ.; 26.10.2012 18:52:32
26.10.2012 18:43:51; Контроллер Modbus Tcp; *** НПС АНДРЕАПОЛЬ. СОД. ЗАДВИЖКА №5.4. ОТКРЫТЬ.; 26.10.2012 18:52:32
26.10.2012 18:43:48; Контроллер Modbus Tcp; *** ВЫТЯЖНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ МАСЛОБЛОКА. ВЫТЯЖНОЙ ВЕНТИЛЯТОР №2 МАСЛОБЛОКА. АВТОМАТИЧЕСКИ ОСТАНОВИТЬ.; 26.10.2012 18:52:32
26.10.2012 18:43:39; Контроллер Modbus Tcp; ВЫТЯЖНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. ВЫТЯЖНОЙ ВЕНТИЛЯТОР №2. ОТКЛЮЧИЛСЯ. ДАВЛЕНИЕ СБРОШЕНО.; 26.10.2012 18:52:32
26.10.2012 18:43:38; Контроллер Modbus Tcp; ВЫТЯЖНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. ВЫТЯЖНОЙ ВЕНТИЛЯТОР №1. ОТКЛЮЧИЛСЯ. ДАВЛЕНИЕ СБРОШЕНО.; 26.10.2012 18:52:32
26.10.2012 18:43:37; Контроллер Modbus Tcp; ВЫТЯЖНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. ВЫТЯЖНОЙ ВЕНТИЛЯТОР №2. МАГНИТНЫЙ ПУСКАТЕЛЬ ОТКЛЮЧИЛСЯ.; 26.10.2012 18:52:32
26.10.2012 18:43:37; Контроллер Modbus Tcp; ВЫТЯЖНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. ВЫТЯЖНОЙ ВЕНТИЛЯТОР №1. МАГНИТНЫЙ ПУСКАТЕЛЬ ОТКЛЮЧИЛСЯ.; 26.10.2012 18:52:32
26.10.2012 18:43:36; Контроллер Modbus Tcp; *** ВЫТЯЖНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. ВЫТЯЖНОЙ ВЕНТИЛЯТОР №2. АВТОМАТИЧЕСКИ ОСТАНОВИТЬ.; 26.10.2012 18:52:32
26.10.2012 18:43:36; Контроллер Modbus Tcp; *** ВЫТЯЖНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. ВЫТЯЖНОЙ ВЕНТИЛЯТОР №1. АВТОМАТИЧЕСКИ ОСТАНОВИТЬ.; 26.10.2012 18:52:32
26.10.2012 18:43:36; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. ПОМЕЩЕНИЕ НАСОСНОГО ЗАЛА. ЗАВЕРШЕНИЕ ПРОДУВКИ.; 26.10.2012 18:52:32
26.10.2012 18:43:29; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. СОД. ЗАДВИЖКА №5.5 ЗАКРЫЛАСЬ. ИСП РЕЖ.; 26.10.2012 18:52:32
26.10.2012 18:43:29; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. СОД. ЗАДВИЖКА №5.4 ЗАКРЫЛАСЬ. ИСП РЕЖ.; 26.10.2012 18:52:32
26.10.2012 18:43:29; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ЗАДВИЖКА №28 ЗАКРЫЛАСЬ. ИСП РЕЖ.; 26.10.2012 18:52:32
26.10.2012 18:43:29; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ЗАДВИЖКА №27 ЗАКРЫЛАСЬ. ИСП РЕЖ.; 26.10.2012 18:52:32
26.10.2012 18:43:27; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ЗАДВИЖКА №24 ЗАКРЫЛАСЬ. ИСП РЕЖ.; 26.10.2012 18:52:32
26.10.2012 18:43:27; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ЗАДВИЖКА №23 ЗАКРЫЛАСЬ. ИСП РЕЖ.; 26.10.2012 18:52:32
26.10.2012 18:43:27; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-1. ЗАДВИЖКА №22 ЗАКРЫЛАСЬ. ИСП РЕЖ.; 26.10.2012 18:52:32
26.10.2012 18:43:27; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-1. ЗАДВИЖКА №21 ЗАКРЫЛАСЬ. ИСП РЕЖ.; 26.10.2012 18:52:32
26.10.2012 18:43:22; Контроллер Modbus Tcp; ВЫТЯЖНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ МАСЛОБЛОКА. ВЫТЯЖНОЙ ВЕНТИЛЯТОР №2 МАСЛОБЛОКА. ВКЛЮЧИЛСЯ.; 26.10.2012 18:52:32
26.10.2012 18:43:16; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. СОД. ЗАДВИЖКА №5.5 ЗАКРЫВАЕТСЯ. ИСП РЕЖ.; 26.10.2012 18:52:32
26.10.2012 18:43:16; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. СОД. ЗАДВИЖКА №5.4 ЗАКРЫВАЕТСЯ. ИСП РЕЖ.; 26.10.2012 18:52:32
26.10.2012 18:43:15; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ЗАДВИЖКА №28 ЗАКРЫВАЕТСЯ. ИСП РЕЖ.; 26.10.2012 18:52:32
26.10.2012 18:43:15; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ЗАДВИЖКА №27 ЗАКРЫВАЕТСЯ. ИСП РЕЖ.; 26.10.2012 18:52:32
26.10.2012 18:43:13; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ЗАДВИЖКА №24 ЗАКРЫВАЕТСЯ. ИСП РЕЖ.; 26.10.2012 18:52:32
26.10.2012 18:43:13; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ЗАДВИЖКА №23 ЗАКРЫВАЕТСЯ. ИСП РЕЖ.; 26.10.2012 18:52:32
26.10.2012 18:43:13; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-1. ЗАДВИЖКА №22 ЗАКРЫВАЕТСЯ. ИСП РЕЖ.; 26.10.2012 18:52:32
26.10.2012 18:43:13; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-1. ЗАДВИЖКА №21 ЗАКРЫВАЕТСЯ. ИСП РЕЖ.; 26.10.2012 18:52:32
26.10.2012 18:43:13; Контроллер Modbus Tcp; ***НПС АНДРЕАПОЛЬ. СОД. ЗАДВИЖКА №5.5. ЗАКРЫТЬ АВТ.; 26.10.2012 18:52:32
26.10.2012 18:43:13; Контроллер Modbus Tcp; ***НПС АНДРЕАПОЛЬ. СОД. ЗАДВИЖКА №5.4. ЗАКРЫТЬ АВТ.; 26.10.2012 18:52:32
26.10.2012 18:43:13; Контроллер Modbus Tcp; ***НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ЗАДВИЖКА №28. ЗАКРЫТЬ АВТ.; 26.10.2012 18:52:32
26.10.2012 18:43:13; Контроллер Modbus Tcp; ***НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ЗАДВИЖКА №27. ЗАКРЫТЬ АВТ.; 26.10.2012 18:52:32
26.10.2012 18:43:13; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ДВИГАТЕЛЬ ОТКЛЮЧИЛСЯ.; 26.10.2012 18:52:32
26.10.2012 18:43:13; Контроллер Modbus Tcp; *** НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ОСТАНОВИТЬ АВТ.; 26.10.2012 18:52:32
26.10.2012 18:43:12; Контроллер Modbus Tcp; ВЫТЯЖНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. ВЫТЯЖНОЙ ВЕНТИЛЯТОР №1. ВКЛЮЧИЛСЯ.; 26.10.2012 18:52:32
26.10.2012 18:43:12; Контроллер Modbus Tcp; ВЫТЯЖНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. ВЫТЯЖНОЙ ВЕНТИЛЯТОР №2. ВКЛЮЧИЛСЯ.; 26.10.2012 18:52:32
26.10.2012 18:43:11; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. СИРЕНУ В МНС - ВКЛЮЧИТЬ.; 26.10.2012 18:52:32
26.10.2012 18:43:11; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. ТАБЛО "ГАЗ - НЕ ВХОДИ", "ГАЗ - УХОДИ" В ПОМЕЩЕНИИ МНС И СНАРУЖИ - ВКЛЮЧИТЬ.; 26.10.2012 18:52:32
26.10.2012 18:43:11; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. СИРЕНУ НА УЛИЦЕ ВКЛЮЧИТЬ.; 26.10.2012 18:52:32
26.10.2012 18:43:10; Контроллер Modbus Tcp; *** ВЫТЯЖНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. ВЫТЯЖНОЙ ВЕНТИЛЯТОР №2. АВТОМАТИЧЕСКИ ПУСТИТЬ.; 26.10.2012 18:52:32
26.10.2012 18:43:10; Контроллер Modbus Tcp; *** ВЫТЯЖНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. ВЫТЯЖНОЙ ВЕНТИЛЯТОР №1. АВТОМАТИЧЕСКИ ПУСТИТЬ.; 26.10.2012 18:52:32
26.10.2012 18:43:10; Контроллер Modbus Tcp; ***НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ЗАДВИЖКА №24. ЗАКРЫТЬ АВТ.; 26.10.2012 18:52:32
26.10.2012 18:43:10; Контроллер Modbus Tcp; ***НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ЗАДВИЖКА №23. ЗАКРЫТЬ АВТ.; 26.10.2012 18:52:32
26.10.2012 18:43:10; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ДВИГАТЕЛЬ ОТКЛЮЧИЛСЯ.; 26.10.2012 18:52:32
26.10.2012 18:43:10; Контроллер Modbus Tcp; *** НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ОСТАНОВИТЬ АВТ.; 26.10.2012 18:52:32
26.10.2012 18:43:10; Контроллер Modbus Tcp; ***НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-1. ЗАДВИЖКА №22. ЗАКРЫТЬ АВТ.; 26.10.2012 18:52:32
26.10.2012 18:43:10; Контроллер Modbus Tcp; ***НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-1. ЗАДВИЖКА №21. ЗАКРЫТЬ АВТ.; 26.10.2012 18:52:32
26.10.2012 18:43:10; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-1. СНЯТ ГОРЯЧИЙ РЕЗЕРВ.; 26.10.2012 18:52:32
26.10.2012 18:43:10; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. АВАРИЙНАЯ ЗАГАЗОВАННОСТЬ В ПОМЕЩЕНИИ МНС, Т.3. ЗАЩИТА.; 26.10.2012 18:52:32
26.10.2012 18:43:10; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. ПРЕДЕЛЬНАЯ ЗАГАЗОВАННОСТЬ В ПОМЕЩЕНИИ МНС, Т.3.; 26.10.2012 18:52:32
26.10.2012 18:42:52; Контроллер Modbus Tcp; МНА4. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА4. ПОДПОРНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. МАГНИТНЫЙ ПУСКАТЕЛЬ ОТКЛЮЧИЛСЯ. ИСП РЕЖ.; 26.10.2012 18:52:32
26.10.2012 18:42:52; Контроллер Modbus Tcp; *** МНА4. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА4. ПОДПОРНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. АВТОМАТИЧЕСКИ ОСТАНОВИТЬ.; 26.10.2012 18:52:32
26.10.2012 18:42:52; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ВКЛЮЧИЛСЯ. ИСП РЕЖ.; 26.10.2012 18:52:32
26.10.2012 18:42:52; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ДВИГАТЕЛЬ ВКЛЮЧИЛСЯ.; 26.10.2012 18:52:32
26.10.2012 18:42:49; Контроллер Modbus Tcp; МНА2. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА2. ПОДПОРНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. МАГНИТНЫЙ ПУСКАТЕЛЬ ОТКЛЮЧИЛСЯ. ИСП РЕЖ.; 26.10.2012 18:52:32
26.10.2012 18:42:49; Контроллер Modbus Tcp; *** МНА2. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА2. ПОДПОРНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. АВТОМАТИЧЕСКИ ОСТАНОВИТЬ.; 26.10.2012 18:52:32
26.10.2012 18:42:49; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ВКЛЮЧИЛСЯ. ИСП РЕЖ.; 26.10.2012 18:52:32
26.10.2012 18:42:49; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ДВИГАТЕЛЬ ВКЛЮЧИЛСЯ.; 26.10.2012 18:52:32
26.10.2012 18:42:48; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ПОДПОР СОЗДАН.; 26.10.2012 18:52:32
26.10.2012 18:42:45; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ПОДПОР СОЗДАН.; 26.10.2012 18:52:32
26.10.2012 18:42:26; Контроллер Modbus Tcp; УПРАВЛЕНИЕ С АРМ-3 НЕВОЗМОЖНО. СВЯЗЬ ПОТЕРЯНА.; 26.10.2012 18:42:36
26.10.2012 18:42:17; Контроллер Modbus Tcp; МНА4. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА4. ПОДПОРНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. ВКЛЮЧИЛСЯ. ИСП РЕЖ.; 26.10.2012 18:42:36
26.10.2012 18:42:17; Контроллер Modbus Tcp; *** МНА4. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА4. ПОДПОРНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. АВТОМАТИЧЕСКИ ПУСТИТЬ.; 26.10.2012 18:42:36
26.10.2012 18:42:17; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ПРОДУВКА ЗАВЕРШЕНА.; 26.10.2012 18:42:36
26.10.2012 18:42:14; Контроллер Modbus Tcp; МНА2. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА2. ПОДПОРНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. ВКЛЮЧИЛСЯ. ИСП РЕЖ.; 26.10.2012 18:42:36
26.10.2012 18:42:14; Контроллер Modbus Tcp; *** МНА2. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА2. ПОДПОРНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. АВТОМАТИЧЕСКИ ПУСТИТЬ.; 26.10.2012 18:42:36
26.10.2012 18:42:14; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ПРОДУВКА ЗАВЕРШЕНА.; 26.10.2012 18:42:36
26.10.2012 18:42:07; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ВЫПОЛНЕНИЕ ПРОГРАММЫ 1 (НА ОТКРЫТЫЕ ЗАДВИЖКИ).; 26.10.2012 18:42:36
26.10.2012 18:42:07; Контроллер Modbus Tcp; *** НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ПУСТИТЬ.; 26.10.2012 18:42:36
26.10.2012 18:42:04; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ВЫПОЛНЕНИЕ ПРОГРАММЫ 1 (НА ОТКРЫТЫЕ ЗАДВИЖКИ).; 26.10.2012 18:42:36
26.10.2012 18:42:04; Контроллер Modbus Tcp; *** НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ПУСТИТЬ.; 26.10.2012 18:42:36
26.10.2012 18:41:54; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ЗАДВИЖКА №28 ОТКРЫЛАСЬ. ИСП РЕЖ.; 26.10.2012 18:42:36
26.10.2012 18:41:54; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ЗАДВИЖКА №27 ОТКРЫЛАСЬ. ИСП РЕЖ.; 26.10.2012 18:42:36
26.10.2012 18:41:52; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-1. УСТАНОВЛЕН ГОРЯЧИЙ РЕЗЕРВ.; 26.10.2012 18:42:36
26.10.2012 18:41:52; Контроллер Modbus Tcp; МАСЛОСИСТЕМА. МАСЛОНАСОС №2. ВКЛЮЧИЛСЯ.; 26.10.2012 18:42:36
26.10.2012 18:41:51; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ЗАДВИЖКА №24 ОТКРЫЛАСЬ. ИСП РЕЖ.; 26.10.2012 18:42:36
26.10.2012 18:41:51; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ЗАДВИЖКА №23 ОТКРЫЛАСЬ. ИСП РЕЖ.; 26.10.2012 18:42:36
26.10.2012 18:41:49; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-1. ЗАДВИЖКА №22 ОТКРЫЛАСЬ. ИСП РЕЖ.; 26.10.2012 18:42:36
26.10.2012 18:41:49; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-1. ЗАДВИЖКА №21 ОТКРЫЛАСЬ. ИСП РЕЖ.; 26.10.2012 18:42:36
26.10.2012 18:41:48; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. ПЕРЕПАД ДАВЛЕНИЯ НА МАСЛОФИЛЬТРАХ. МАКС 1. (0.54); 26.10.2012 18:42:36
26.10.2012 18:41:46; Контроллер Modbus Tcp; *** МАСЛОСИСТЕМА. МАСЛОНАСОС №2. АВТОМАТИЧЕСКИ ПУСТИТЬ.; 26.10.2012 18:42:36
26.10.2012 18:41:44; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. СОД. ЗАДВИЖКА №5.5 ОТКРЫЛАСЬ. ИСП РЕЖ.; 26.10.2012 18:42:36
26.10.2012 18:41:41; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. СОД. ЗАДВИЖКА №5.4 ОТКРЫЛАСЬ. ИСП РЕЖ.; 26.10.2012 18:42:36
26.10.2012 18:41:40; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ЗАДВИЖКА №28 ОТКРЫВАЕТСЯ. ИСП РЕЖ.; 26.10.2012 18:42:36
26.10.2012 18:41:40; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ЗАДВИЖКА №27 ОТКРЫВАЕТСЯ. ИСП РЕЖ.; 26.10.2012 18:42:36
26.10.2012 18:41:37; Контроллер Modbus Tcp; ***НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ЗАДВИЖКА №28. ОТКРЫТЬ АВТ.; 26.10.2012 18:42:36
26.10.2012 18:41:37; Контроллер Modbus Tcp; ***НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ЗАДВИЖКА №27. ОТКРЫТЬ АВТ.; 26.10.2012 18:42:36
26.10.2012 18:41:37; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ЗАДВИЖКА №24 ОТКРЫВАЕТСЯ. ИСП РЕЖ.; 26.10.2012 18:42:36
26.10.2012 18:41:37; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ЗАДВИЖКА №23 ОТКРЫВАЕТСЯ. ИСП РЕЖ.; 26.10.2012 18:42:36
26.10.2012 18:41:35; Контроллер Modbus Tcp; ***НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ЗАДВИЖКА №24. ОТКРЫТЬ АВТ.; 26.10.2012 18:42:36
26.10.2012 18:41:35; Контроллер Modbus Tcp; ***НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ЗАДВИЖКА №23. ОТКРЫТЬ АВТ.; 26.10.2012 18:42:36
26.10.2012 18:41:35; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-1. ЗАДВИЖКА №22 ОТКРЫВАЕТСЯ. ИСП РЕЖ.; 26.10.2012 18:42:36
26.10.2012 18:41:35; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-1. ЗАДВИЖКА №21 ОТКРЫВАЕТСЯ. ИСП РЕЖ.; 26.10.2012 18:42:36
26.10.2012 18:41:32; Контроллер Modbus Tcp; ***НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-1. ЗАДВИЖКА №22. ОТКРЫТЬ АВТ.; 26.10.2012 18:42:36
26.10.2012 18:41:32; Контроллер Modbus Tcp; ***НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-1. ЗАДВИЖКА №21. ОТКРЫТЬ АВТ.; 26.10.2012 18:42:36
26.10.2012 18:41:31; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. СОД. ЗАДВИЖКА №5.5 ОТКРЫВАЕТСЯ. ИСП РЕЖ.; 26.10.2012 18:42:36
26.10.2012 18:41:28; Контроллер Modbus Tcp; *** НПС АНДРЕАПОЛЬ. СОД. ЗАДВИЖКА №5.5. ОТКРЫТЬ.; 26.10.2012 18:42:36
26.10.2012 18:41:28; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. СОД. ЗАДВИЖКА №5.4 ОТКРЫВАЕТСЯ. ИСП РЕЖ.; 26.10.2012 18:42:36
26.10.2012 18:41:25; Контроллер Modbus Tcp; *** НПС АНДРЕАПОЛЬ. СОД. ЗАДВИЖКА №5.4. ОТКРЫТЬ.; 26.10.2012 18:42:36
26.10.2012 18:41:15; Контроллер Modbus Tcp; МАСЛОСИСТЕМА. МАСЛОНАСОС №2. ОТКЛЮЧИЛСЯ. ДАВЛЕНИЕ СБРОШЕНО.; 26.10.2012 18:42:36
26.10.2012 18:41:15; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. УРОВЕНЬ В АККУМУЛИРУЮЩЕМ МАСЛОБАКЕ МИНИМАЛЬНЫЙ.; 26.10.2012 18:42:36
26.10.2012 18:41:14; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. ПЕРЕПАД ДАВЛЕНИЯ НА МАСЛОФИЛЬТРАХ. МИН 1. (-0.01); 26.10.2012 18:42:36
26.10.2012 18:41:13; Контроллер Modbus Tcp; МАСЛОСИСТЕМА. МАСЛОНАСОС №2. МАГНИТНЫЙ ПУСКАТЕЛЬ ОТКЛЮЧИЛСЯ.; 26.10.2012 18:42:36
26.10.2012 18:41:13; Контроллер Modbus Tcp; *** МАСЛОСИСТЕМА. МАСЛОНАСОС №2. АВТОМАТИЧЕСКИ ОСТАНОВИТЬ.; 26.10.2012 18:42:36
26.10.2012 18:40:46; Контроллер Modbus Tcp; ВЫТЯЖНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. ВЫТЯЖНОЙ ВЕНТИЛЯТОР №2. ОТКЛЮЧИЛСЯ. ДАВЛЕНИЕ СБРОШЕНО.; 26.10.2012 18:42:36
26.10.2012 18:40:45; Контроллер Modbus Tcp; ВЫТЯЖНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. ВЫТЯЖНОЙ ВЕНТИЛЯТОР №1. ОТКЛЮЧИЛСЯ. ДАВЛЕНИЕ СБРОШЕНО.; 26.10.2012 18:42:36
26.10.2012 18:40:44; Контроллер Modbus Tcp; ВЫТЯЖНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. ВЫТЯЖНОЙ ВЕНТИЛЯТОР №2. МАГНИТНЫЙ ПУСКАТЕЛЬ ОТКЛЮЧИЛСЯ.; 26.10.2012 18:42:36
26.10.2012 18:40:44; Контроллер Modbus Tcp; ВЫТЯЖНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. ВЫТЯЖНОЙ ВЕНТИЛЯТОР №1. МАГНИТНЫЙ ПУСКАТЕЛЬ ОТКЛЮЧИЛСЯ.; 26.10.2012 18:42:36
26.10.2012 18:40:43; Контроллер Modbus Tcp; *** ВЫТЯЖНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. ВЫТЯЖНОЙ ВЕНТИЛЯТОР №2. АВТОМАТИЧЕСКИ ОСТАНОВИТЬ.; 26.10.2012 18:42:36
26.10.2012 18:40:43; Контроллер Modbus Tcp; *** ВЫТЯЖНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. ВЫТЯЖНОЙ ВЕНТИЛЯТОР №1. АВТОМАТИЧЕСКИ ОСТАНОВИТЬ.; 26.10.2012 18:42:36
26.10.2012 18:40:43; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. ПОМЕЩЕНИЕ НАСОСНОГО ЗАЛА. ЗАВЕРШЕНИЕ ПРОДУВКИ.; 26.10.2012 18:42:36
26.10.2012 18:40:22; Контроллер Modbus Tcp; *** ВЫТЯЖНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ МАСЛОБЛОКА. ВЫТЯЖНОЙ ВЕНТИЛЯТОР №2 МАСЛОБЛОКА. АВТОМАТИЧЕСКИ ОСТАНОВИТЬ.; 26.10.2012 18:42:36
26.10.2012 18:40:20; Контроллер Modbus Tcp; ВЫТЯЖНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ МАСЛОБЛОКА. ВЫТЯЖНОЙ ВЕНТИЛЯТОР №2 МАСЛОБЛОКА. ВКЛЮЧИЛСЯ.; 26.10.2012 18:42:36
26.10.2012 18:40:12; Контроллер Modbus Tcp; ВЫТЯЖНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. ВЫТЯЖНОЙ ВЕНТИЛЯТОР №1. ВКЛЮЧИЛСЯ.; 26.10.2012 18:42:36
26.10.2012 18:40:11; Контроллер Modbus Tcp; ВЫТЯЖНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. ВЫТЯЖНОЙ ВЕНТИЛЯТОР №2. ВКЛЮЧИЛСЯ.; 26.10.2012 18:42:36
26.10.2012 18:40:10; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. ТАБЛО "ГАЗ - НЕ ВХОДИ", "ГАЗ - УХОДИ" В ПОМЕЩЕНИИ МНС И СНАРУЖИ - ВКЛЮЧИТЬ.; 26.10.2012 18:42:36
26.10.2012 18:40:10; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. ПОМЕЩЕНИЕ НАСОСНОГО ЗАЛА. ЗАПУСК ПРОДУВКИ.; 26.10.2012 18:42:36
26.10.2012 18:40:10; Контроллер Modbus Tcp; *** ВЫТЯЖНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. ВЫТЯЖНОЙ ВЕНТИЛЯТОР №2. АВТОМАТИЧЕСКИ ПУСТИТЬ.; 26.10.2012 18:42:36
26.10.2012 18:40:10; Контроллер Modbus Tcp; *** ВЫТЯЖНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. ВЫТЯЖНОЙ ВЕНТИЛЯТОР №1. АВТОМАТИЧЕСКИ ПУСТИТЬ.; 26.10.2012 18:42:36
26.10.2012 18:40:10; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. АВАРИЙНАЯ ЗАГАЗОВАННОСТЬ В ПОМЕЩЕНИИ МНС, Т.4. ЗАЩИТА.; 26.10.2012 18:42:36
26.10.2012 18:39:37; Контроллер Modbus Tcp; ВЫТЯЖНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. ВЫТЯЖНОЙ ВЕНТИЛЯТОР №2. ОТКЛЮЧИЛСЯ. ДАВЛЕНИЕ СБРОШЕНО.; 26.10.2012 18:42:36
26.10.2012 18:39:37; Контроллер Modbus Tcp; ВЫТЯЖНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. ВЫТЯЖНОЙ ВЕНТИЛЯТОР №1. ОТКЛЮЧИЛСЯ. ДАВЛЕНИЕ СБРОШЕНО.; 26.10.2012 18:42:36
26.10.2012 18:39:35; Контроллер Modbus Tcp; ВЫТЯЖНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. ВЫТЯЖНОЙ ВЕНТИЛЯТОР №2. МАГНИТНЫЙ ПУСКАТЕЛЬ ОТКЛЮЧИЛСЯ.; 26.10.2012 18:42:36
26.10.2012 18:39:35; Контроллер Modbus Tcp; ВЫТЯЖНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. ВЫТЯЖНОЙ ВЕНТИЛЯТОР №1. МАГНИТНЫЙ ПУСКАТЕЛЬ ОТКЛЮЧИЛСЯ.; 26.10.2012 18:42:36
26.10.2012 18:39:34; Контроллер Modbus Tcp; *** ВЫТЯЖНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. ВЫТЯЖНОЙ ВЕНТИЛЯТОР №2. АВТОМАТИЧЕСКИ ОСТАНОВИТЬ.; 26.10.2012 18:42:36
26.10.2012 18:39:34; Контроллер Modbus Tcp; *** ВЫТЯЖНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. ВЫТЯЖНОЙ ВЕНТИЛЯТОР №1. АВТОМАТИЧЕСКИ ОСТАНОВИТЬ.; 26.10.2012 18:42:36
26.10.2012 18:39:34; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. ПОМЕЩЕНИЕ НАСОСНОГО ЗАЛА. ЗАВЕРШЕНИЕ ПРОДУВКИ.; 26.10.2012 18:42:36
26.10.2012 18:39:31; Контроллер Modbus Tcp; ВЫТЯЖНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ МАСЛОБЛОКА. ВЫТЯЖНОЙ ВЕНТИЛЯТОР №1 МАСЛОБЛОКА. ВКЛЮЧИЛСЯ.; 26.10.2012 18:42:36
26.10.2012 18:39:31; Контроллер Modbus Tcp; *** ВЫТЯЖНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ МАСЛОБЛОКА. ВЫТЯЖНОЙ ВЕНТИЛЯТОР №1 МАСЛОБЛОКА. АВТОМАТИЧЕСКИ ПУСТИТЬ.; 26.10.2012 18:42:36
26.10.2012 18:39:30; Контроллер Modbus Tcp; *** ВЫТЯЖНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ МАСЛОБЛОКА. ВЫТЯЖНОЙ ВЕНТИЛЯТОР №2 МАСЛОБЛОКА. АВТОМАТИЧЕСКИ ОСТАНОВИТЬ.; 26.10.2012 18:42:36
26.10.2012 18:39:25; Контроллер Modbus Tcp; ВЫТЯЖНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ МАСЛОБЛОКА. ВЫТЯЖНОЙ ВЕНТИЛЯТОР №2 МАСЛОБЛОКА. ВКЛЮЧИЛСЯ.; 26.10.2012 18:42:36
26.10.2012 18:39:25; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. СОД. ЗАДВИЖКА №5.5 ЗАКРЫЛАСЬ. ИСП РЕЖ.; 26.10.2012 18:42:36
26.10.2012 18:39:25; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. СОД. ЗАДВИЖКА №5.4 ЗАКРЫЛАСЬ. ИСП РЕЖ.; 26.10.2012 18:42:36
26.10.2012 18:39:25; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ЗАДВИЖКА №28 ЗАКРЫЛАСЬ. ИСП РЕЖ.; 26.10.2012 18:42:36
26.10.2012 18:39:25; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ЗАДВИЖКА №27 ЗАКРЫЛАСЬ. ИСП РЕЖ.; 26.10.2012 18:42:36
26.10.2012 18:39:23; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ЗАДВИЖКА №24 ЗАКРЫЛАСЬ. ИСП РЕЖ.; 26.10.2012 18:42:36
26.10.2012 18:39:23; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ЗАДВИЖКА №23 ЗАКРЫЛАСЬ. ИСП РЕЖ.; 26.10.2012 18:42:36
26.10.2012 18:39:23; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-1. ЗАДВИЖКА №22 ЗАКРЫЛАСЬ. ИСП РЕЖ.; 26.10.2012 18:42:36
26.10.2012 18:39:23; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-1. ЗАДВИЖКА №21 ЗАКРЫЛАСЬ. ИСП РЕЖ.; 26.10.2012 18:42:36
26.10.2012 18:39:12; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. СОД. ЗАДВИЖКА №5.5 ЗАКРЫВАЕТСЯ. ИСП РЕЖ.; 26.10.2012 18:42:36
26.10.2012 18:39:12; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. СОД. ЗАДВИЖКА №5.4 ЗАКРЫВАЕТСЯ. ИСП РЕЖ.; 26.10.2012 18:42:36
26.10.2012 18:39:12; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ЗАДВИЖКА №28 ЗАКРЫВАЕТСЯ. ИСП РЕЖ.; 26.10.2012 18:42:36
26.10.2012 18:39:12; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ЗАДВИЖКА №27 ЗАКРЫВАЕТСЯ. ИСП РЕЖ.; 26.10.2012 18:42:36
26.10.2012 18:39:11; Контроллер Modbus Tcp; УПРАВЛЕНИЕ С АРМ-3 НЕВОЗМОЖНО. СВЯЗЬ ПОТЕРЯНА.; 26.10.2012 18:42:36
26.10.2012 18:39:09; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ЗАДВИЖКА №24 ЗАКРЫВАЕТСЯ. ИСП РЕЖ.; 26.10.2012 18:42:36
26.10.2012 18:39:09; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ЗАДВИЖКА №23 ЗАКРЫВАЕТСЯ. ИСП РЕЖ.; 26.10.2012 18:42:36
26.10.2012 18:39:09; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-1. ЗАДВИЖКА №22 ЗАКРЫВАЕТСЯ. ИСП РЕЖ.; 26.10.2012 18:42:36
26.10.2012 18:39:09; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-1. ЗАДВИЖКА №21 ЗАКРЫВАЕТСЯ. ИСП РЕЖ.; 26.10.2012 18:42:36
26.10.2012 18:39:09; Контроллер Modbus Tcp; ***НПС АНДРЕАПОЛЬ. СОД. ЗАДВИЖКА №5.5. ЗАКРЫТЬ АВТ.; 26.10.2012 18:42:36
26.10.2012 18:39:09; Контроллер Modbus Tcp; ***НПС АНДРЕАПОЛЬ. СОД. ЗАДВИЖКА №5.4. ЗАКРЫТЬ АВТ.; 26.10.2012 18:42:36
26.10.2012 18:39:09; Контроллер Modbus Tcp; ***НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ЗАДВИЖКА №28. ЗАКРЫТЬ АВТ.; 26.10.2012 18:42:36
26.10.2012 18:39:09; Контроллер Modbus Tcp; ***НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ЗАДВИЖКА №27. ЗАКРЫТЬ АВТ.; 26.10.2012 18:42:36
26.10.2012 18:39:09; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ДВИГАТЕЛЬ ОТКЛЮЧИЛСЯ.; 26.10.2012 18:42:36
26.10.2012 18:39:09; Контроллер Modbus Tcp; *** НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ОСТАНОВИТЬ АВТ.; 26.10.2012 18:42:36
26.10.2012 18:39:08; Контроллер Modbus Tcp; ВЫТЯЖНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. ВЫТЯЖНОЙ ВЕНТИЛЯТОР №1. ВКЛЮЧИЛСЯ.; 26.10.2012 18:42:36
26.10.2012 18:39:07; Контроллер Modbus Tcp; ВЫТЯЖНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. ВЫТЯЖНОЙ ВЕНТИЛЯТОР №2. ВКЛЮЧИЛСЯ.; 26.10.2012 18:42:36
26.10.2012 18:39:07; Контроллер Modbus Tcp; *** ВЫТЯЖНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. ВЫТЯЖНОЙ ВЕНТИЛЯТОР №1. АВТОМАТИЧЕСКИ ПУСТИТЬ.; 26.10.2012 18:42:36
26.10.2012 18:39:07; Контроллер Modbus Tcp; ***НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ЗАДВИЖКА №24. ЗАКРЫТЬ АВТ.; 26.10.2012 18:42:36
26.10.2012 18:39:07; Контроллер Modbus Tcp; ***НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ЗАДВИЖКА №23. ЗАКРЫТЬ АВТ.; 26.10.2012 18:42:36
26.10.2012 18:39:07; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ДВИГАТЕЛЬ ОТКЛЮЧИЛСЯ.; 26.10.2012 18:42:36
26.10.2012 18:39:07; Контроллер Modbus Tcp; *** НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ОСТАНОВИТЬ АВТ.; 26.10.2012 18:42:36
26.10.2012 18:39:07; Контроллер Modbus Tcp; ***НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-1. ЗАДВИЖКА №22. ЗАКРЫТЬ АВТ.; 26.10.2012 18:42:36
26.10.2012 18:39:07; Контроллер Modbus Tcp; ***НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-1. ЗАДВИЖКА №21. ЗАКРЫТЬ АВТ.; 26.10.2012 18:42:36
26.10.2012 18:39:07; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-1. СНЯТ ГОРЯЧИЙ РЕЗЕРВ.; 26.10.2012 18:42:36
26.10.2012 18:39:07; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. АВАРИЙНАЯ ЗАГАЗОВАННОСТЬ В ПОМЕЩЕНИИ МНС, Т.4. ЗАЩИТА.; 26.10.2012 18:42:36
26.10.2012 18:39:06; Контроллер Modbus Tcp; *** ВЫТЯЖНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. ВЫТЯЖНОЙ ВЕНТИЛЯТОР №2. АВТОМАТИЧЕСКИ ПУСТИТЬ.; 26.10.2012 18:42:36
26.10.2012 18:39:06; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. ТАБЛО "ГАЗ - НЕ ВХОДИ", "ГАЗ - УХОДИ" В ПОМЕЩЕНИИ МНС И СНАРУЖИ - ВКЛЮЧИТЬ.; 26.10.2012 18:42:36
26.10.2012 18:39:06; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. ПОМЕЩЕНИЕ НАСОСНОГО ЗАЛА. ЗАПУСК ПРОДУВКИ.; 26.10.2012 18:42:36
26.10.2012 18:39:05; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. ПРЕДЕЛЬНАЯ ЗАГАЗОВАННОСТЬ В ПОМЕЩЕНИИ МНС, Т.4.; 26.10.2012 18:42:36
26.10.2012 18:38:21; Контроллер Modbus Tcp; УПРАВЛЕНИЕ С АРМ-3 НЕВОЗМОЖНО. СВЯЗЬ ПОТЕРЯНА.; 26.10.2012 18:42:36
26.10.2012 18:37:38; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. СОХРАНЕНИЕ МИНИМАЛЬНОГО УРОВНЯ В ЕМКОСТИ УЛОВЛЕННОЙ НЕФТИ. (1233.55); 26.10.2012 18:42:36
26.10.2012 18:37:37; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. УРОВЕНЬ В ЕМКОСТИ УЛОВЛЕНОЙ НЕФТИ. МИН 1. (1229.93); 26.10.2012 18:42:36
26.10.2012 18:37:21; Контроллер Modbus Tcp; СХПВ. НАСОС СХПВ №2. ОТКЛЮЧЕН. ДАВЛЕНИЕ СБРОШЕНО.; 26.10.2012 18:42:36
26.10.2012 18:37:21; Контроллер Modbus Tcp; СХПВ. НАСОС СХПВ №2. МАГНИТНЫЙ ПУСКАТЕЛЬ ОТКЛЮЧИЛСЯ.; 26.10.2012 18:42:36
26.10.2012 18:37:20; Контроллер Modbus Tcp; *** СХПВ. НАСОС СХПВ №2. АВТОМАТИЧЕСКИ ОСТАНОВИТЬ.; 26.10.2012 18:42:36
26.10.2012 18:37:20; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. ДАВЛЕНИЕ В ВОДОВОЗДУШНОМ БАКЕ. МАКС 1. (3.01); 26.10.2012 18:42:36
26.10.2012 18:36:47; Контроллер Modbus Tcp; ВЫТЯЖНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. ВЫТЯЖНОЙ ВЕНТИЛЯТОР №2. ОТКЛЮЧИЛСЯ. ДАВЛЕНИЕ СБРОШЕНО.; 26.10.2012 18:36:51
26.10.2012 18:36:47; Контроллер Modbus Tcp; СХПВ. НАСОС СХПВ №2. ДАВЛЕНИЕ ВОССТАНОВЛЕНО.; 26.10.2012 18:36:51
26.10.2012 18:36:47; Контроллер Modbus Tcp; СХПВ. НАСОС СХПВ №2. ВКЛЮЧИЛСЯ.; 26.10.2012 18:36:51
26.10.2012 18:36:46; Контроллер Modbus Tcp; *** СХПВ. НАСОС СХПВ №2. АВТОМАТИЧЕСКИ ПУСТИТЬ.; 26.10.2012 18:36:51
26.10.2012 18:36:46; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. ДАВЛЕНИЕ В ВОДОВОЗДУШНОМ БАКЕ. МИН 1. (1.99); 26.10.2012 18:36:51
26.10.2012 18:36:45; Контроллер Modbus Tcp; ВЫТЯЖНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. ВЫТЯЖНОЙ ВЕНТИЛЯТОР №2. МАГНИТНЫЙ ПУСКАТЕЛЬ ОТКЛЮЧИЛСЯ.; 26.10.2012 18:36:51
26.10.2012 18:36:44; Контроллер Modbus Tcp; *** ВЫТЯЖНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. ВЫТЯЖНОЙ ВЕНТИЛЯТОР №2. АВТОМАТИЧЕСКИ ОСТАНОВИТЬ.; 26.10.2012 18:36:51
26.10.2012 18:36:44; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. ПОМЕЩЕНИЕ НАСОСНОГО ЗАЛА. ЗАВЕРШЕНИЕ ПРОДУВКИ.; 26.10.2012 18:36:51
26.10.2012 18:36:22; Контроллер Modbus Tcp; ВЫТЯЖНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ МАСЛОБЛОКА. ВЫТЯЖНОЙ ВЕНТИЛЯТОР №1 МАСЛОБЛОКА. МАГНИТНЫЙ ПУСКАТЕЛЬ ОТКЛЮЧИЛСЯ.; 26.10.2012 18:36:51
26.10.2012 18:36:22; Контроллер Modbus Tcp; ВЫТЯЖНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. ВЫТЯЖНОЙ ВЕНТИЛЯТОР №2. ВКЛЮЧИЛСЯ.; 26.10.2012 18:36:51
26.10.2012 18:36:20; Контроллер Modbus Tcp; *** ВЫТЯЖНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. ВЫТЯЖНОЙ ВЕНТИЛЯТОР №2. АВТОМАТИЧЕСКИ ПУСТИТЬ.; 26.10.2012 18:36:51
26.10.2012 18:36:20; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. СИРЕНУ В МНС - ВКЛЮЧИТЬ.; 26.10.2012 18:36:51
26.10.2012 18:36:20; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. ТАБЛО "ГАЗ - НЕ ВХОДИ", "ГАЗ - УХОДИ" В ПОМЕЩЕНИИ МНС И СНАРУЖИ - ВКЛЮЧИТЬ.; 26.10.2012 18:36:51
26.10.2012 18:36:20; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. СИРЕНУ НА УЛИЦЕ ВКЛЮЧИТЬ.; 26.10.2012 18:36:51
26.10.2012 18:36:20; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. ПОМЕЩЕНИЕ НАСОСНОГО ЗАЛА. ЗАПУСК ПРОДУВКИ.; 26.10.2012 18:36:51
26.10.2012 18:36:20; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. ПРЕДЕЛЬНАЯ ЗАГАЗОВАННОСТЬ В ПОМЕЩЕНИИ МНС, Т.2.; 26.10.2012 18:36:51
26.10.2012 18:35:54; Контроллер Modbus Tcp; МНА4. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА4. ПОДПОРНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. МАГНИТНЫЙ ПУСКАТЕЛЬ ОТКЛЮЧИЛСЯ. ИСП РЕЖ.; 26.10.2012 18:36:05
26.10.2012 18:35:54; Контроллер Modbus Tcp; *** МНА4. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА4. ПОДПОРНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. АВТОМАТИЧЕСКИ ОСТАНОВИТЬ.; 26.10.2012 18:36:05
26.10.2012 18:35:54; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ВКЛЮЧИЛСЯ. ИСП РЕЖ.; 26.10.2012 18:36:05
26.10.2012 18:35:54; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ДВИГАТЕЛЬ ВКЛЮЧИЛСЯ.; 26.10.2012 18:36:05
26.10.2012 18:35:51; Контроллер Modbus Tcp; МНА2. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА2. ПОДПОРНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. МАГНИТНЫЙ ПУСКАТЕЛЬ ОТКЛЮЧИЛСЯ. ИСП РЕЖ.; 26.10.2012 18:36:05
26.10.2012 18:35:51; Контроллер Modbus Tcp; *** МНА2. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА2. ПОДПОРНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. АВТОМАТИЧЕСКИ ОСТАНОВИТЬ.; 26.10.2012 18:36:05
26.10.2012 18:35:51; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ВКЛЮЧИЛСЯ. ИСП РЕЖ.; 26.10.2012 18:36:05
26.10.2012 18:35:51; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ДВИГАТЕЛЬ ВКЛЮЧИЛСЯ.; 26.10.2012 18:36:05
26.10.2012 18:35:50; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ПОДПОР СОЗДАН.; 26.10.2012 18:36:05
26.10.2012 18:35:47; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ПОДПОР СОЗДАН.; 26.10.2012 18:36:05
26.10.2012 18:35:20; Контроллер Modbus Tcp; МНА4. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА4. ПОДПОРНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. ВКЛЮЧИЛСЯ. ИСП РЕЖ.; 26.10.2012 18:35:43
26.10.2012 18:35:20; Контроллер Modbus Tcp; *** МНА4. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА4. ПОДПОРНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. АВТОМАТИЧЕСКИ ПУСТИТЬ.; 26.10.2012 18:35:43
26.10.2012 18:35:20; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ПРОДУВКА ЗАВЕРШЕНА.; 26.10.2012 18:35:43
26.10.2012 18:35:17; Контроллер Modbus Tcp; МНА2. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА2. ПОДПОРНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. ВКЛЮЧИЛСЯ. ИСП РЕЖ.; 26.10.2012 18:35:43
26.10.2012 18:35:17; Контроллер Modbus Tcp; *** МНА2. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА2. ПОДПОРНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. АВТОМАТИЧЕСКИ ПУСТИТЬ.; 26.10.2012 18:35:43
26.10.2012 18:35:17; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ПРОДУВКА ЗАВЕРШЕНА.; 26.10.2012 18:35:43
26.10.2012 18:35:10; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ВЫПОЛНЕНИЕ ПРОГРАММЫ 1 (НА ОТКРЫТЫЕ ЗАДВИЖКИ).; 26.10.2012 18:35:43
26.10.2012 18:35:10; Контроллер Modbus Tcp; *** НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ПУСТИТЬ.; 26.10.2012 18:35:43
26.10.2012 18:35:06; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ВЫПОЛНЕНИЕ ПРОГРАММЫ 1 (НА ОТКРЫТЫЕ ЗАДВИЖКИ).; 26.10.2012 18:35:43
26.10.2012 18:35:06; Контроллер Modbus Tcp; *** НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ПУСТИТЬ.; 26.10.2012 18:35:43
26.10.2012 18:35:04; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ЗАДВИЖКА №28 ОТКРЫЛАСЬ. ИСП РЕЖ.; 26.10.2012 18:35:43
26.10.2012 18:35:04; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ЗАДВИЖКА №27 ОТКРЫЛАСЬ. ИСП РЕЖ.; 26.10.2012 18:35:43
26.10.2012 18:35:03; Контроллер Modbus Tcp; ВЫТЯЖНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. ВЫТЯЖНОЙ ВЕНТИЛЯТОР №2. ОТКЛЮЧИЛСЯ. ДАВЛЕНИЕ СБРОШЕНО.; 26.10.2012 18:35:43
26.10.2012 18:35:01; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ЗАДВИЖКА №24 ОТКРЫЛАСЬ. ИСП РЕЖ.; 26.10.2012 18:35:43
26.10.2012 18:35:01; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ЗАДВИЖКА №23 ОТКРЫЛАСЬ. ИСП РЕЖ.; 26.10.2012 18:35:43
26.10.2012 18:35:00; Контроллер Modbus Tcp; ВЫТЯЖНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. ВЫТЯЖНОЙ ВЕНТИЛЯТОР №2. МАГНИТНЫЙ ПУСКАТЕЛЬ ОТКЛЮЧИЛСЯ.; 26.10.2012 18:35:43
26.10.2012 18:34:59; Контроллер Modbus Tcp; *** ВЫТЯЖНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. ВЫТЯЖНОЙ ВЕНТИЛЯТОР №2. АВТОМАТИЧЕСКИ ОСТАНОВИТЬ.; 26.10.2012 18:35:43
26.10.2012 18:34:59; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. ПОМЕЩЕНИЕ НАСОСНОГО ЗАЛА. ЗАВЕРШЕНИЕ ПРОДУВКИ.; 26.10.2012 18:35:43
26.10.2012 18:34:59; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-1. УСТАНОВЛЕН ГОРЯЧИЙ РЕЗЕРВ.; 26.10.2012 18:35:43
26.10.2012 18:34:59; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-1. ЗАДВИЖКА №22 ОТКРЫЛАСЬ. ИСП РЕЖ.; 26.10.2012 18:35:43
26.10.2012 18:34:59; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-1. ЗАДВИЖКА №21 ОТКРЫЛАСЬ. ИСП РЕЖ.; 26.10.2012 18:35:43
26.10.2012 18:34:50; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ЗАДВИЖКА №28 ОТКРЫВАЕТСЯ. ИСП РЕЖ.; 26.10.2012 18:35:43
26.10.2012 18:34:50; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ЗАДВИЖКА №27 ОТКРЫВАЕТСЯ. ИСП РЕЖ.; 26.10.2012 18:35:43
26.10.2012 18:34:50; Контроллер Modbus Tcp; *** ВЫТЯЖНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ МАСЛОБЛОКА. ВЫТЯЖНОЙ ВЕНТИЛЯТОР №2 МАСЛОБЛОКА. АВТОМАТИЧЕСКИ ОСТАНОВИТЬ.; 26.10.2012 18:35:43
26.10.2012 18:34:48; Контроллер Modbus Tcp; ВЫТЯЖНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ МАСЛОБЛОКА. ВЫТЯЖНОЙ ВЕНТИЛЯТОР №2 МАСЛОБЛОКА. ВКЛЮЧИЛСЯ.; 26.10.2012 18:35:43
26.10.2012 18:34:47; Контроллер Modbus Tcp; ***НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ЗАДВИЖКА №28. ОТКРЫТЬ АВТ.; 26.10.2012 18:35:43
26.10.2012 18:34:47; Контроллер Modbus Tcp; ***НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ЗАДВИЖКА №27. ОТКРЫТЬ АВТ.; 26.10.2012 18:35:43
26.10.2012 18:34:47; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ЗАДВИЖКА №24 ОТКРЫВАЕТСЯ. ИСП РЕЖ.; 26.10.2012 18:35:43
26.10.2012 18:34:47; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ЗАДВИЖКА №23 ОТКРЫВАЕТСЯ. ИСП РЕЖ.; 26.10.2012 18:35:43
26.10.2012 18:34:45; Контроллер Modbus Tcp; ***НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ЗАДВИЖКА №24. ОТКРЫТЬ АВТ.; 26.10.2012 18:35:43
26.10.2012 18:34:45; Контроллер Modbus Tcp; ***НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ЗАДВИЖКА №23. ОТКРЫТЬ АВТ.; 26.10.2012 18:35:43
26.10.2012 18:34:45; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-1. ЗАДВИЖКА №22 ОТКРЫВАЕТСЯ. ИСП РЕЖ.; 26.10.2012 18:35:43
26.10.2012 18:34:45; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-1. ЗАДВИЖКА №21 ОТКРЫВАЕТСЯ. ИСП РЕЖ.; 26.10.2012 18:35:43
26.10.2012 18:34:43; Контроллер Modbus Tcp; *** ВЫТЯЖНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ МАСЛОБЛОКА. ВЫТЯЖНОЙ ВЕНТИЛЯТОР №2 МАСЛОБЛОКА. АВТОМАТИЧЕСКИ ОСТАНОВИТЬ.; 26.10.2012 18:35:43
26.10.2012 18:34:42; Контроллер Modbus Tcp; ***НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-1. ЗАДВИЖКА №22. ОТКРЫТЬ АВТ.; 26.10.2012 18:35:43
26.10.2012 18:34:42; Контроллер Modbus Tcp; ***НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-1. ЗАДВИЖКА №21. ОТКРЫТЬ АВТ.; 26.10.2012 18:35:43
26.10.2012 18:34:41; Контроллер Modbus Tcp; ВЫТЯЖНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. ВЫТЯЖНОЙ ВЕНТИЛЯТОР №2. ВКЛЮЧИЛСЯ.; 26.10.2012 18:35:43
26.10.2012 18:34:40; Контроллер Modbus Tcp; ВЫТЯЖНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ МАСЛОБЛОКА. ВЫТЯЖНОЙ ВЕНТИЛЯТОР №2 МАСЛОБЛОКА. ВКЛЮЧИЛСЯ.; 26.10.2012 18:35:43
26.10.2012 18:34:39; Контроллер Modbus Tcp; *** ВЫТЯЖНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. ВЫТЯЖНОЙ ВЕНТИЛЯТОР №2. АВТОМАТИЧЕСКИ ПУСТИТЬ.; 26.10.2012 18:35:43
26.10.2012 18:34:39; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. ТАБЛО "ГАЗ - НЕ ВХОДИ", "ГАЗ - УХОДИ" В ПОМЕЩЕНИИ МНС И СНАРУЖИ - ВКЛЮЧИТЬ.; 26.10.2012 18:35:43
26.10.2012 18:34:39; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. ПОМЕЩЕНИЕ НАСОСНОГО ЗАЛА. ЗАПУСК ПРОДУВКИ.; 26.10.2012 18:35:43
26.10.2012 18:34:39; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. ПРЕДЕЛЬНАЯ ЗАГАЗОВАННОСТЬ В ПОМЕЩЕНИИ МНС, Т.2.; 26.10.2012 18:35:43
26.10.2012 18:34:22; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. СОД. ЗАДВИЖКА №5.4 ОТКРЫЛАСЬ. ИСП РЕЖ.; 26.10.2012 18:35:43
26.10.2012 18:34:18; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. СОД. ЗАДВИЖКА №5.5 ОТКРЫЛАСЬ. ИСП РЕЖ.; 26.10.2012 18:35:43
26.10.2012 18:34:08; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. СОД. ЗАДВИЖКА №5.4 ОТКРЫВАЕТСЯ. ИСП РЕЖ.; 26.10.2012 18:35:43
26.10.2012 18:34:05; Контроллер Modbus Tcp; *** НПС АНДРЕАПОЛЬ. СОД. ЗАДВИЖКА №5.4. ОТКРЫТЬ.; 26.10.2012 18:35:43
26.10.2012 18:34:05; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. СОД. ЗАДВИЖКА №5.5 ОТКРЫВАЕТСЯ. ИСП РЕЖ.; 26.10.2012 18:35:43
26.10.2012 18:34:02; Контроллер Modbus Tcp; *** НПС АНДРЕАПОЛЬ. СОД. ЗАДВИЖКА №5.5. ОТКРЫТЬ.; 26.10.2012 18:35:43
26.10.2012 18:33:52; Контроллер Modbus Tcp; ВЫТЯЖНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. ВЫТЯЖНОЙ ВЕНТИЛЯТОР №2. ОТКЛЮЧИЛСЯ. ДАВЛЕНИЕ СБРОШЕНО.; 26.10.2012 18:35:43
26.10.2012 18:33:51; Контроллер Modbus Tcp; ВЫТЯЖНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. ВЫТЯЖНОЙ ВЕНТИЛЯТОР №1. ОТКЛЮЧИЛСЯ. ДАВЛЕНИЕ СБРОШЕНО.; 26.10.2012 18:35:43
26.10.2012 18:33:51; Контроллер Modbus Tcp; ВЫТЯЖНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ МАСЛОБЛОКА. ВЫТЯЖНОЙ ВЕНТИЛЯТОР №1 МАСЛОБЛОКА. ВКЛЮЧИЛСЯ.; 26.10.2012 18:35:43
26.10.2012 18:33:50; Контроллер Modbus Tcp; *** ВЫТЯЖНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ МАСЛОБЛОКА. ВЫТЯЖНОЙ ВЕНТИЛЯТОР №1 МАСЛОБЛОКА. АВТОМАТИЧЕСКИ ПУСТИТЬ.; 26.10.2012 18:35:43
26.10.2012 18:33:50; Контроллер Modbus Tcp; *** ВЫТЯЖНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ МАСЛОБЛОКА. ВЫТЯЖНОЙ ВЕНТИЛЯТОР №2 МАСЛОБЛОКА. АВТОМАТИЧЕСКИ ОСТАНОВИТЬ.; 26.10.2012 18:35:43
26.10.2012 18:33:49; Контроллер Modbus Tcp; ВЫТЯЖНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. ВЫТЯЖНОЙ ВЕНТИЛЯТОР №2. МАГНИТНЫЙ ПУСКАТЕЛЬ ОТКЛЮЧИЛСЯ.; 26.10.2012 18:35:43
26.10.2012 18:33:49; Контроллер Modbus Tcp; ВЫТЯЖНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. ВЫТЯЖНОЙ ВЕНТИЛЯТОР №1. МАГНИТНЫЙ ПУСКАТЕЛЬ ОТКЛЮЧИЛСЯ.; 26.10.2012 18:35:43
26.10.2012 18:33:48; Контроллер Modbus Tcp; *** ВЫТЯЖНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. ВЫТЯЖНОЙ ВЕНТИЛЯТОР №2. АВТОМАТИЧЕСКИ ОСТАНОВИТЬ.; 26.10.2012 18:35:43
26.10.2012 18:33:48; Контроллер Modbus Tcp; *** ВЫТЯЖНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. ВЫТЯЖНОЙ ВЕНТИЛЯТОР №1. АВТОМАТИЧЕСКИ ОСТАНОВИТЬ.; 26.10.2012 18:35:43
26.10.2012 18:33:48; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. ПОМЕЩЕНИЕ НАСОСНОГО ЗАЛА. ЗАВЕРШЕНИЕ ПРОДУВКИ.; 26.10.2012 18:35:43
26.10.2012 18:33:37; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. СОД. ЗАДВИЖКА №5.5 ЗАКРЫЛАСЬ. ИСП РЕЖ.; 26.10.2012 18:35:43
26.10.2012 18:33:37; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. СОД. ЗАДВИЖКА №5.4 ЗАКРЫЛАСЬ. ИСП РЕЖ.; 26.10.2012 18:35:43
26.10.2012 18:33:37; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ЗАДВИЖКА №28 ЗАКРЫЛАСЬ. ИСП РЕЖ.; 26.10.2012 18:35:43
26.10.2012 18:33:37; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ЗАДВИЖКА №27 ЗАКРЫЛАСЬ. ИСП РЕЖ.; 26.10.2012 18:35:43
26.10.2012 18:33:36; Контроллер Modbus Tcp; НОУ. НАСОС ОТКАЧКИ УТЕЧЕК №2. НАПРЯЖЕНИЕ ВОССТАНОВЛЕНО.; 26.10.2012 18:35:43
26.10.2012 18:33:36; Контроллер Modbus Tcp; ВЫТЯЖНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ МАСЛОБЛОКА. ВЫТЯЖНОЙ ВЕНТИЛЯТОР №2 МАСЛОБЛОКА. НАПРЯЖЕНИЕ ВОССТАНОВЛЕНО.; 26.10.2012 18:35:43
26.10.2012 18:33:36; Контроллер Modbus Tcp; ВЕНТИЛЯЦИЯ АВМ. ВЕНТИЛЯТОР АВМ №3. НАПРЯЖЕНИЕ ВОССТАНОВЛЕНО.; 26.10.2012 18:35:43
26.10.2012 18:33:36; Контроллер Modbus Tcp; ВЕНТИЛЯЦИЯ АВМ. ВЕНТИЛЯТОР АВМ №2. НАПРЯЖЕНИЕ ВОССТАНОВЛЕНО.; 26.10.2012 18:35:43
26.10.2012 18:33:36; Контроллер Modbus Tcp; ВЕНТИЛЯЦИЯ АВМ. ВЕНТИЛЯТОР АВМ №1. НАПРЯЖЕНИЕ ВОССТАНОВЛЕНО.; 26.10.2012 18:35:43
26.10.2012 18:33:36; Контроллер Modbus Tcp; МАСЛОСИСТЕМА. МАСЛОНАСОС №2. НАПРЯЖЕНИЕ ВОССТАНОВЛЕНО.; 26.10.2012 18:35:43
26.10.2012 18:33:36; Контроллер Modbus Tcp; МНА4. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА4. ПОДПОРНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. НАПРЯЖЕНИЕ ВОССТАНОВЛЕНО.; 26.10.2012 18:35:43
26.10.2012 18:33:36; Контроллер Modbus Tcp; МНА4. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА4. ПРОДУВОЧНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. ВКЛЮЧИЛСЯ. ИСП РЕЖ.; 26.10.2012 18:35:43
26.10.2012 18:33:36; Контроллер Modbus Tcp; МНА4. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА4. ПРОДУВОЧНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. АВТОМАТИЧЕСКИЙ ПОВТОРНЫЙ ПУСК.; 26.10.2012 18:35:43
26.10.2012 18:33:36; Контроллер Modbus Tcp; МНА4. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА4. ПРОДУВОЧНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. НАПРЯЖЕНИЕ ВОССТАНОВЛЕНО.; 26.10.2012 18:35:43
26.10.2012 18:33:36; Контроллер Modbus Tcp; МНА3. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА3. ПОДПОРНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. НАПРЯЖЕНИЕ ВОССТАНОВЛЕНО.; 26.10.2012 18:35:43
26.10.2012 18:33:36; Контроллер Modbus Tcp; МНА3. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА3. ПРОДУВОЧНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. НАПРЯЖЕНИЕ ВОССТАНОВЛЕНО.; 26.10.2012 18:35:43
26.10.2012 18:33:36; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. 1ЩСУ. НАЛИЧИЕ НАПРЯЖЕНИЯ НА СЕКЦИИ 2.; 26.10.2012 18:35:43
26.10.2012 18:33:35; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ЗАДВИЖКА №24 ЗАКРЫЛАСЬ. ИСП РЕЖ.; 26.10.2012 18:35:43
26.10.2012 18:33:35; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ЗАДВИЖКА №23 ЗАКРЫЛАСЬ. ИСП РЕЖ.; 26.10.2012 18:35:43
26.10.2012 18:33:35; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-1. ЗАДВИЖКА №22 ЗАКРЫЛАСЬ. ИСП РЕЖ.; 26.10.2012 18:35:43
26.10.2012 18:33:35; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-1. ЗАДВИЖКА №21 ЗАКРЫЛАСЬ. ИСП РЕЖ.; 26.10.2012 18:35:43
26.10.2012 18:33:34; Контроллер Modbus Tcp; ВЫТЯЖНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ МАСЛОБЛОКА. ВЫТЯЖНОЙ ВЕНТИЛЯТОР №2 МАСЛОБЛОКА. АВТОМАТИЧЕСКИЙ ПОВТОРНЫЙ ПУСК.; 26.10.2012 18:35:43
26.10.2012 18:33:33; Контроллер Modbus Tcp; ВЫТЯЖНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ МАСЛОБЛОКА. ВЫТЯЖНОЙ ВЕНТИЛЯТОР №2 МАСЛОБЛОКА. ОТКЛЮЧЕН. НЕТ НАПРЯЖЕНИЯ. ЗАПУСК ТАЙМЕРА АПВ.; 26.10.2012 18:35:43
26.10.2012 18:33:33; Контроллер Modbus Tcp; НОУ. НАСОС ОТКАЧКИ УТЕЧЕК №3. НАПРЯЖЕНИЕ ВОССТАНОВЛЕНО.; 26.10.2012 18:35:43
26.10.2012 18:33:33; Контроллер Modbus Tcp; НОУ. НАСОС ОТКАЧКИ УТЕЧЕК №1. НАПРЯЖЕНИЕ ВОССТАНОВЛЕНО.; 26.10.2012 18:35:43
26.10.2012 18:33:33; Контроллер Modbus Tcp; ВЫТЯЖНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ МАСЛОБЛОКА. ВЫТЯЖНОЙ ВЕНТИЛЯТОР №1 МАСЛОБЛОКА. НАПРЯЖЕНИЕ ВОССТАНОВЛЕНО.; 26.10.2012 18:35:43
26.10.2012 18:33:33; Контроллер Modbus Tcp; МАСЛОСИСТЕМА. МАСЛОНАСОС №1. НАПРЯЖЕНИЕ ВОССТАНОВЛЕНО.; 26.10.2012 18:35:43
26.10.2012 18:33:33; Контроллер Modbus Tcp; МНА2. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА2. ПОДПОРНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. НАПРЯЖЕНИЕ ВОССТАНОВЛЕНО.; 26.10.2012 18:35:43
26.10.2012 18:33:33; Контроллер Modbus Tcp; МНА2. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА2. ПРОДУВОЧНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. ВКЛЮЧИЛСЯ. ИСП РЕЖ.; 26.10.2012 18:35:43
26.10.2012 18:33:33; Контроллер Modbus Tcp; МНА2. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА2. ПРОДУВОЧНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. АВТОМАТИЧЕСКИЙ ПОВТОРНЫЙ ПУСК.; 26.10.2012 18:35:43
26.10.2012 18:33:33; Контроллер Modbus Tcp; МНА2. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА2. ПРОДУВОЧНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. НАПРЯЖЕНИЕ ВОССТАНОВЛЕНО.; 26.10.2012 18:35:43
26.10.2012 18:33:33; Контроллер Modbus Tcp; МНА1. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА1. ПОДПОРНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. ВКЛЮЧИЛСЯ. ИСП РЕЖ.; 26.10.2012 18:35:43
26.10.2012 18:33:33; Контроллер Modbus Tcp; МНА1. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА1. ПОДПОРНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. АВТОМАТИЧЕСКИЙ ПОВТОРНЫЙ ПУСК.; 26.10.2012 18:35:43
26.10.2012 18:33:33; Контроллер Modbus Tcp; МНА1. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА1. ПОДПОРНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. НАПРЯЖЕНИЕ ВОССТАНОВЛЕНО.; 26.10.2012 18:35:43
26.10.2012 18:33:33; Контроллер Modbus Tcp; МНА1. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА1. ПРОДУВОЧНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. ВКЛЮЧИЛСЯ. ИСП РЕЖ.; 26.10.2012 18:35:43
26.10.2012 18:33:33; Контроллер Modbus Tcp; МНА1. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА1. ПРОДУВОЧНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. АВТОМАТИЧЕСКИЙ ПОВТОРНЫЙ ПУСК.; 26.10.2012 18:35:43
26.10.2012 18:33:33; Контроллер Modbus Tcp; МНА1. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА1. ПРОДУВОЧНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. НАПРЯЖЕНИЕ ВОССТАНОВЛЕНО.; 26.10.2012 18:35:43
26.10.2012 18:33:33; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. 1ЩСУ. НАЛИЧИЕ НАПРЯЖЕНИЯ НА СЕКЦИИ 1.; 26.10.2012 18:35:43
26.10.2012 18:33:28; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. ИСЧЕЗНОВЕНИЯ НАПРЯЖЕНИЯ НА СШ ЩСУ.; 26.10.2012 18:35:43
26.10.2012 18:33:23; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. СОД. ЗАДВИЖКА №5.5 ЗАКРЫВАЕТСЯ. ИСП РЕЖ.; 26.10.2012 18:35:43
26.10.2012 18:33:23; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. СОД. ЗАДВИЖКА №5.4 ЗАКРЫВАЕТСЯ. ИСП РЕЖ.; 26.10.2012 18:35:43
26.10.2012 18:33:23; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ЗАДВИЖКА №28 ЗАКРЫВАЕТСЯ. ИСП РЕЖ.; 26.10.2012 18:35:43
26.10.2012 18:33:23; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ЗАДВИЖКА №27 ЗАКРЫВАЕТСЯ. ИСП РЕЖ.; 26.10.2012 18:35:43
26.10.2012 18:33:21; Контроллер Modbus Tcp; СХПВ. НАСОС АРТСКВАЖИНЫ №1. НАПРЯЖЕНИЕ ВОССТАНОВЛЕНО.; 26.10.2012 18:35:43
26.10.2012 18:33:21; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. 2ЩСУ0. НАЛИЧИЕ НАПРЯЖЕНИЯ НА СЕКЦИИ 1.; 26.10.2012 18:35:43
26.10.2012 18:33:21; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ЗАДВИЖКА №24 ЗАКРЫВАЕТСЯ. ИСП РЕЖ.; 26.10.2012 18:35:43
26.10.2012 18:33:21; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ЗАДВИЖКА №23 ЗАКРЫВАЕТСЯ. ИСП РЕЖ.; 26.10.2012 18:35:43
26.10.2012 18:33:21; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-1. ЗАДВИЖКА №22 ЗАКРЫВАЕТСЯ. ИСП РЕЖ.; 26.10.2012 18:35:43
26.10.2012 18:33:21; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-1. ЗАДВИЖКА №21 ЗАКРЫВАЕТСЯ. ИСП РЕЖ.; 26.10.2012 18:35:43
26.10.2012 18:33:20; Контроллер Modbus Tcp; НОУ. НАСОС ОТКАЧКИ УТЕЧЕК №3. МАГНИТНЫЙ ПУСКАТЕЛЬ ОТКЛЮЧИЛСЯ. ИСП РЕЖ.; 26.10.2012 18:35:43
26.10.2012 18:33:20; Контроллер Modbus Tcp; *** НОУ. НАСОС ОТКАЧКИ УТЕЧЕК №3. АВТОМАТИЧЕСКИ ОСТАНОВИТЬ.; 26.10.2012 18:35:43
26.10.2012 18:33:20; Контроллер Modbus Tcp; ***НПС АНДРЕАПОЛЬ. СОД. ЗАДВИЖКА №5.5. ЗАКРЫТЬ АВТ.; 26.10.2012 18:35:43
26.10.2012 18:33:20; Контроллер Modbus Tcp; ***НПС АНДРЕАПОЛЬ. СОД. ЗАДВИЖКА №5.4. ЗАКРЫТЬ АВТ.; 26.10.2012 18:35:43
26.10.2012 18:33:20; Контроллер Modbus Tcp; ***НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ЗАДВИЖКА №28. ЗАКРЫТЬ АВТ.; 26.10.2012 18:35:43
26.10.2012 18:33:20; Контроллер Modbus Tcp; ***НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ЗАДВИЖКА №27. ЗАКРЫТЬ АВТ.; 26.10.2012 18:35:43
26.10.2012 18:33:20; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ДВИГАТЕЛЬ ОТКЛЮЧИЛСЯ.; 26.10.2012 18:35:43
26.10.2012 18:33:20; Контроллер Modbus Tcp; *** НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ОСТАНОВИТЬ АВТ.; 26.10.2012 18:35:43
26.10.2012 18:33:18; Контроллер Modbus Tcp; СХПВ. НАСОС АРТСКВАЖИНЫ №2. НАПРЯЖЕНИЕ ВОССТАНОВЛЕНО.; 26.10.2012 18:35:43
26.10.2012 18:33:18; Контроллер Modbus Tcp; ***НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ЗАДВИЖКА №24. ЗАКРЫТЬ АВТ.; 26.10.2012 18:35:43
26.10.2012 18:33:18; Контроллер Modbus Tcp; ***НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ЗАДВИЖКА №23. ЗАКРЫТЬ АВТ.; 26.10.2012 18:35:43
26.10.2012 18:33:18; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ДВИГАТЕЛЬ ОТКЛЮЧИЛСЯ.; 26.10.2012 18:35:43
26.10.2012 18:33:18; Контроллер Modbus Tcp; *** НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ОСТАНОВИТЬ АВТ.; 26.10.2012 18:35:43
26.10.2012 18:33:18; Контроллер Modbus Tcp; ***НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-1. ЗАДВИЖКА №22. ЗАКРЫТЬ АВТ.; 26.10.2012 18:35:43
26.10.2012 18:33:18; Контроллер Modbus Tcp; ***НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-1. ЗАДВИЖКА №21. ЗАКРЫТЬ АВТ.; 26.10.2012 18:35:43
26.10.2012 18:33:18; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-1. СНЯТ ГОРЯЧИЙ РЕЗЕРВ.; 26.10.2012 18:35:43
26.10.2012 18:33:18; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. АВАРИЙНАЯ ЗАГАЗОВАННОСТЬ В ПОМЕЩЕНИИ МНС, Т.1. ЗАЩИТА.; 26.10.2012 18:35:43
26.10.2012 18:33:18; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. 2ЩСУ0. НАЛИЧИЕ НАПРЯЖЕНИЯ НА СЕКЦИИ 2.; 26.10.2012 18:35:43
26.10.2012 18:33:17; Контроллер Modbus Tcp; ВЫТЯЖНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ МАСЛОБЛОКА. ВЫТЯЖНОЙ ВЕНТИЛЯТОР №2 МАСЛОБЛОКА. АВТОМАТИЧЕСКИЙ ПОВТОРНЫЙ ПУСК.; 26.10.2012 18:35:43
26.10.2012 18:33:17; Контроллер Modbus Tcp; ВЫТЯЖНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ МАСЛОБЛОКА. ВЫТЯЖНОЙ ВЕНТИЛЯТОР №2 МАСЛОБЛОКА. ОТКЛЮЧЕН. НЕТ НАПРЯЖЕНИЯ. ЗАПУСК ТАЙМЕРА АПВ.; 26.10.2012 18:35:43
26.10.2012 18:33:14; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. ТАБЛО "ГАЗ - НЕ ВХОДИ", "ГАЗ - УХОДИ" В ПОМЕЩЕНИИ МНС И СНАРУЖИ - ВКЛЮЧИТЬ.; 26.10.2012 18:35:43
26.10.2012 18:33:14; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. ПОМЕЩЕНИЕ НАСОСНОГО ЗАЛА. ЗАПУСК ПРОДУВКИ.; 26.10.2012 18:35:43
26.10.2012 18:33:14; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. ПРЕДЕЛЬНАЯ ЗАГАЗОВАННОСТЬ В ПОМЕЩЕНИИ МНС, Т.1.; 26.10.2012 18:35:43
26.10.2012 18:33:01; Контроллер Modbus Tcp; ВЫТЯЖНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ МАСЛОБЛОКА. ВЫТЯЖНОЙ ВЕНТИЛЯТОР №2 МАСЛОБЛОКА. АВТОМАТИЧЕСКИЙ ПОВТОРНЫЙ ПУСК.; 26.10.2012 18:35:43
26.10.2012 18:33:01; Контроллер Modbus Tcp; ВЫТЯЖНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ МАСЛОБЛОКА. ВЫТЯЖНОЙ ВЕНТИЛЯТОР №2 МАСЛОБЛОКА. ОТКЛЮЧЕН. НЕТ НАПРЯЖЕНИЯ. ЗАПУСК ТАЙМЕРА АПВ.; 26.10.2012 18:35:43
26.10.2012 18:32:45; Контроллер Modbus Tcp; ВЫТЯЖНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ МАСЛОБЛОКА. ВЫТЯЖНОЙ ВЕНТИЛЯТОР №2 МАСЛОБЛОКА. АВТОМАТИЧЕСКИЙ ПОВТОРНЫЙ ПУСК.; 26.10.2012 18:35:43
26.10.2012 18:32:44; Контроллер Modbus Tcp; ВЫТЯЖНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ МАСЛОБЛОКА. ВЫТЯЖНОЙ ВЕНТИЛЯТОР №2 МАСЛОБЛОКА. ОТКЛЮЧЕН. НЕТ НАПРЯЖЕНИЯ. ЗАПУСК ТАЙМЕРА АПВ.; 26.10.2012 18:35:43
26.10.2012 18:32:41; Контроллер Modbus Tcp; ВЫТЯЖНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ МАСЛОБЛОКА. ВЫТЯЖНОЙ ВЕНТИЛЯТОР №2 МАСЛОБЛОКА. ВКЛЮЧИЛСЯ.; 26.10.2012 18:35:43
26.10.2012 18:32:39; Контроллер Modbus Tcp; УПРАВЛЕНИЕ С АРМ-3 НЕВОЗМОЖНО. СВЯЗЬ ПОТЕРЯНА.; 26.10.2012 18:35:43
26.10.2012 18:31:57; Контроллер Modbus Tcp; УПРАВЛЕНИЕ С АРМ-3 НЕВОЗМОЖНО. СВЯЗЬ ПОТЕРЯНА.; 26.10.2012 18:35:43
26.10.2012 18:31:50; Контроллер Modbus Tcp; ВЫТЯЖНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. ВЫТЯЖНОЙ ВЕНТИЛЯТОР №1. ВКЛЮЧИЛСЯ.; 26.10.2012 18:35:43
26.10.2012 18:31:48; Контроллер Modbus Tcp; *** ВЫТЯЖНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. ВЫТЯЖНОЙ ВЕНТИЛЯТОР №1. АВТОМАТИЧЕСКИ ПУСТИТЬ.; 26.10.2012 18:35:43
26.10.2012 18:31:40; Контроллер Modbus Tcp; ВЫТЯЖНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. ВЫТЯЖНОЙ ВЕНТИЛЯТОР №2. ВКЛЮЧИЛСЯ.; 26.10.2012 18:35:43
26.10.2012 18:31:38; Контроллер Modbus Tcp; *** ВЫТЯЖНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. ВЫТЯЖНОЙ ВЕНТИЛЯТОР №2. АВТОМАТИЧЕСКИ ПУСТИТЬ.; 26.10.2012 18:35:43
26.10.2012 18:31:38; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. СИРЕНУ В МНС - ВКЛЮЧИТЬ.; 26.10.2012 18:35:43
26.10.2012 18:31:38; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. ТАБЛО "ГАЗ - НЕ ВХОДИ", "ГАЗ - УХОДИ" В ПОМЕЩЕНИИ МНС И СНАРУЖИ - ВКЛЮЧИТЬ.; 26.10.2012 18:35:43
26.10.2012 18:31:38; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. СИРЕНУ НА УЛИЦЕ ВКЛЮЧИТЬ.; 26.10.2012 18:35:43
26.10.2012 18:31:38; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. ПОМЕЩЕНИЕ НАСОСНОГО ЗАЛА. ЗАПУСК ПРОДУВКИ.; 26.10.2012 18:35:43
26.10.2012 18:31:38; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. ПРЕДЕЛЬНАЯ ЗАГАЗОВАННОСТЬ В ПОМЕЩЕНИИ МНС, Т.1.; 26.10.2012 18:35:43
26.10.2012 18:28:37; Контроллер Modbus Tcp; ВЫТЯЖНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. ВЫТЯЖНОЙ ВЕНТИЛЯТОР №2. ОТКЛЮЧИЛСЯ. ДАВЛЕНИЕ СБРОШЕНО.; 26.10.2012 18:29:59
26.10.2012 18:28:34; Контроллер Modbus Tcp; ВЫТЯЖНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. ВЫТЯЖНОЙ ВЕНТИЛЯТОР №2. МАГНИТНЫЙ ПУСКАТЕЛЬ ОТКЛЮЧИЛСЯ.; 26.10.2012 18:29:59
26.10.2012 18:28:33; Контроллер Modbus Tcp; *** ВЫТЯЖНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. ВЫТЯЖНОЙ ВЕНТИЛЯТОР №2. АВТОМАТИЧЕСКИ ОСТАНОВИТЬ.; 26.10.2012 18:29:59
26.10.2012 18:28:33; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. ТЕМПЕРАТУРА ВОЗДУХА В МНС. МИН 1. (12.26); 26.10.2012 18:29:59
26.10.2012 18:28:33; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. ПОМЕЩЕНИЕ НАСОСНОГО ЗАЛА. ЗАВЕРШЕНИЕ ПРОДУВКИ.; 26.10.2012 18:29:59
26.10.2012 18:28:33; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. ПОМЕЩЕНИЕ НАСОСНОГО ЗАЛА. МИНИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ВОЗДУХА В ПОМЕЩЕНИИ.; 26.10.2012 18:29:59
26.10.2012 18:28:21; Контроллер Modbus Tcp; УПРАВЛЕНИЕ С АРМ-3 НЕВОЗМОЖНО. СВЯЗЬ ПОТЕРЯНА.; 26.10.2012 18:29:59
26.10.2012 18:27:02; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. САРД. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ МЕХАНИЗМ 1. ОТКРЫТ.; 26.10.2012 18:29:59
26.10.2012 18:26:57; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. САРД. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ МЕХАНИЗМ 2. ОТКРЫТ.; 26.10.2012 18:29:59
26.10.2012 18:26:22; Контроллер Modbus Tcp; МНА4. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА4. ПОДПОРНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. МАГНИТНЫЙ ПУСКАТЕЛЬ ОТКЛЮЧИЛСЯ. ИСП РЕЖ.; 26.10.2012 18:29:59
26.10.2012 18:26:22; Контроллер Modbus Tcp; *** МНА4. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА4. ПОДПОРНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. АВТОМАТИЧЕСКИ ОСТАНОВИТЬ.; 26.10.2012 18:29:59
26.10.2012 18:26:22; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ВКЛЮЧИЛСЯ. ИСП РЕЖ.; 26.10.2012 18:29:59
26.10.2012 18:26:22; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ДВИГАТЕЛЬ ВКЛЮЧИЛСЯ.; 26.10.2012 18:29:59
26.10.2012 18:26:18; Контроллер Modbus Tcp; МНА2. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА2. ПОДПОРНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. МАГНИТНЫЙ ПУСКАТЕЛЬ ОТКЛЮЧИЛСЯ. ИСП РЕЖ.; 26.10.2012 18:29:59
26.10.2012 18:26:18; Контроллер Modbus Tcp; *** МНА2. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА2. ПОДПОРНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. АВТОМАТИЧЕСКИ ОСТАНОВИТЬ.; 26.10.2012 18:29:59
26.10.2012 18:26:18; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ВКЛЮЧИЛСЯ. ИСП РЕЖ.; 26.10.2012 18:29:59
26.10.2012 18:26:18; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ДВИГАТЕЛЬ ВКЛЮЧИЛСЯ.; 26.10.2012 18:29:59
26.10.2012 18:26:18; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ПОДПОР СОЗДАН.; 26.10.2012 18:29:59
26.10.2012 18:26:14; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ПОДПОР СОЗДАН.; 26.10.2012 18:29:59
26.10.2012 18:25:48; Контроллер Modbus Tcp; МНА4. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА4. ПОДПОРНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. ВКЛЮЧИЛСЯ. ИСП РЕЖ.; 26.10.2012 18:29:59
26.10.2012 18:25:48; Контроллер Modbus Tcp; *** МНА4. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА4. ПОДПОРНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. АВТОМАТИЧЕСКИ ПУСТИТЬ.; 26.10.2012 18:29:59
26.10.2012 18:25:48; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ПРОДУВКА ЗАВЕРШЕНА.; 26.10.2012 18:29:59
26.10.2012 18:25:44; Контроллер Modbus Tcp; МНА2. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА2. ПОДПОРНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. ВКЛЮЧИЛСЯ. ИСП РЕЖ.; 26.10.2012 18:29:59
26.10.2012 18:25:44; Контроллер Modbus Tcp; *** МНА2. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА2. ПОДПОРНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. АВТОМАТИЧЕСКИ ПУСТИТЬ.; 26.10.2012 18:29:59
26.10.2012 18:25:44; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ПРОДУВКА ЗАВЕРШЕНА.; 26.10.2012 18:29:59
26.10.2012 18:25:37; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ВЫПОЛНЕНИЕ ПРОГРАММЫ 1 (НА ОТКРЫТЫЕ ЗАДВИЖКИ).; 26.10.2012 18:29:59
26.10.2012 18:25:37; Контроллер Modbus Tcp; *** НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ПУСТИТЬ.; 26.10.2012 18:29:59
26.10.2012 18:25:33; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ВЫПОЛНЕНИЕ ПРОГРАММЫ 1 (НА ОТКРЫТЫЕ ЗАДВИЖКИ).; 26.10.2012 18:29:59
26.10.2012 18:25:33; Контроллер Modbus Tcp; *** НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ПУСТИТЬ.; 26.10.2012 18:29:59
26.10.2012 18:24:57; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-1. УСТАНОВЛЕН ГОРЯЧИЙ РЕЗЕРВ.; 26.10.2012 18:29:59
26.10.2012 18:24:57; Контроллер Modbus Tcp; ПРИТОЧНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. ПРИТОЧНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР №2. ВКЛЮЧИЛСЯ.; 26.10.2012 18:29:59
26.10.2012 18:24:26; Контроллер Modbus Tcp; ПРИТОЧНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. ПРИТОЧНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР №2. ОТКЛЮЧИЛСЯ. ДАВЛЕНИЕ СБРОШЕНО.; 26.10.2012 18:29:59
26.10.2012 18:24:25; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ДВИГАТЕЛЬ ОТКЛЮЧИЛСЯ.; 26.10.2012 18:29:59
26.10.2012 18:24:25; Контроллер Modbus Tcp; *** НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ОСТАНОВИТЬ АВТ.; 26.10.2012 18:29:59
26.10.2012 18:24:23; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ДВИГАТЕЛЬ ОТКЛЮЧИЛСЯ.; 26.10.2012 18:29:59
26.10.2012 18:24:23; Контроллер Modbus Tcp; *** НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ОСТАНОВИТЬ АВТ.; 26.10.2012 18:29:59
26.10.2012 18:24:23; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-1. СНЯТ ГОРЯЧИЙ РЕЗЕРВ.; 26.10.2012 18:29:59
26.10.2012 18:24:23; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. АВАРИЯ ПРИТОЧНОЙ ВЕНТИЛЯЦИИ НАСОСНОГО ЗАЛА. ЗАЩИТА.; 26.10.2012 18:29:59
26.10.2012 18:24:23; Контроллер Modbus Tcp; *** ПРИТОЧНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. ПРИТОЧНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР №2. АВТОМАТИЧЕСКИ ОСТАНОВИТЬ.; 26.10.2012 18:29:59
26.10.2012 18:24:22; Контроллер Modbus Tcp; ПРИТОЧНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. ПРИТОЧНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР №1. ОТКЛЮЧИЛСЯ. ДАВЛЕНИЕ СБРОШЕНО.; 26.10.2012 18:29:59
26.10.2012 18:24:22; Контроллер Modbus Tcp; ПРИТОЧНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. ПРИТОЧНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР №2. ВКЛЮЧИЛСЯ.; 26.10.2012 18:29:59
26.10.2012 18:24:20; Контроллер Modbus Tcp; *** ПРИТОЧНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. ПРИТОЧНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР №2. АВТОМАТИЧЕСКИ ПУСТИТЬ.; 26.10.2012 18:29:59
26.10.2012 18:24:20; Контроллер Modbus Tcp; *** ПРИТОЧНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. ПРИТОЧНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР №1. АВТОМАТИЧЕСКИ ОСТАНОВИТЬ.; 26.10.2012 18:29:59
26.10.2012 18:23:58; Контроллер Modbus Tcp; ВЕНТИЛЯЦИЯ АВГ. ВЕНТИЛЯТОР АВГ №2. НАПРЯЖЕНИЕ ВОССТАНОВЛЕНО.; 26.10.2012 18:29:59
26.10.2012 18:23:58; Контроллер Modbus Tcp; ВЫТЯЖНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. ВЫТЯЖНОЙ ВЕНТИЛЯТОР №2. НАПРЯЖЕНИЕ ВОССТАНОВЛЕНО.; 26.10.2012 18:29:59
26.10.2012 18:23:58; Контроллер Modbus Tcp; ПРИТОЧНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. ПРИТОЧНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР №2. НАПРЯЖЕНИЕ ВОССТАНОВЛЕНО.; 26.10.2012 18:29:59
26.10.2012 18:23:58; Контроллер Modbus Tcp; СИСТЕМА ОБОРОТНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ. НАСОС ОБОРОТНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ №2. НАПРЯЖЕНИЕ ВОССТАНОВЛЕНО.; 26.10.2012 18:29:59
26.10.2012 18:23:58; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. 2ЩСУ. НАЛИЧИЕ НАПРЯЖЕНИЯ НА СЕКЦИИ 2.; 26.10.2012 18:29:59
26.10.2012 18:23:53; Контроллер Modbus Tcp; ВЕНТИЛЯЦИЯ АВГ. ВЕНТИЛЯТОР АВГ №1. НАПРЯЖЕНИЕ ВОССТАНОВЛЕНО.; 26.10.2012 18:29:59
26.10.2012 18:23:53; Контроллер Modbus Tcp; ВЫТЯЖНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. ВЫТЯЖНОЙ ВЕНТИЛЯТОР №1. НАПРЯЖЕНИЕ ВОССТАНОВЛЕНО.; 26.10.2012 18:29:59
26.10.2012 18:23:53; Контроллер Modbus Tcp; ПРИТОЧНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. ПРИТОЧНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР №1. НАПРЯЖЕНИЕ ВОССТАНОВЛЕНО.; 26.10.2012 18:29:59
26.10.2012 18:23:53; Контроллер Modbus Tcp; СИСТЕМА ОБОРОТНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ. НАСОС ОБОРОТНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ №1. НАПРЯЖЕНИЕ ВОССТАНОВЛЕНО.; 26.10.2012 18:29:59
26.10.2012 18:23:53; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. 2ЩСУ. НАЛИЧИЕ НАПРЯЖЕНИЯ НА СЕКЦИИ 1.; 26.10.2012 18:29:59
26.10.2012 18:23:36; Контроллер Modbus Tcp; УПРАВЛЕНИЕ С АРМ-3 НЕВОЗМОЖНО. СВЯЗЬ ПОТЕРЯНА.; 26.10.2012 18:29:59
26.10.2012 18:21:51; Контроллер Modbus Tcp; УПРАВЛЕНИЕ С АРМ-3 НЕВОЗМОЖНО. СВЯЗЬ ПОТЕРЯНА.; 26.10.2012 18:29:59
26.10.2012 18:21:48; Контроллер Modbus Tcp; МАСЛОСИСТЕМА. МАСЛОНАСОС №2. ДАВЛЕНИЕ ВОССТАНОВЛЕНО.; 26.10.2012 18:29:59
26.10.2012 18:21:46; Контроллер Modbus Tcp; МАСЛОСИСТЕМА. МАСЛОНАСОС №2. НЕТ ДАВЛЕНИЯ.; 26.10.2012 18:29:59
26.10.2012 18:21:45; Контроллер Modbus Tcp; МАСЛОСИСТЕМА. МАСЛОНАСОС №2. АВТОМАТИЧЕСКИЙ ПОВТОРНЫЙ ПУСК.; 26.10.2012 18:29:59
26.10.2012 18:21:45; Контроллер Modbus Tcp; МАСЛОСИСТЕМА. МАСЛОНАСОС №2. ОТКЛЮЧЕН. НЕТ НАПРЯЖЕНИЯ. ЗАПУСК ТАЙМЕРА АПВ.; 26.10.2012 18:29:59
26.10.2012 18:21:35; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-1. УСТАНОВЛЕН ГОРЯЧИЙ РЕЗЕРВ.; 26.10.2012 18:29:59
26.10.2012 18:21:34; Контроллер Modbus Tcp; МАСЛОСИСТЕМА. МАСЛОНАСОС №2. ВКЛЮЧИЛСЯ.; 26.10.2012 18:29:59
26.10.2012 18:21:32; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-1. СНЯТ ГОРЯЧИЙ РЕЗЕРВ.; 26.10.2012 18:29:59
26.10.2012 18:21:30; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. УРОВЕНЬ В АККУМУЛИРУЮЩЕМ МАСЛОБАКЕ МИНИМАЛЬНЫЙ.; 26.10.2012 18:29:59
26.10.2012 18:21:29; Контроллер Modbus Tcp; МАСЛОСИСТЕМА. МАСЛОНАСОС №1. ОТКЛЮЧИЛСЯ. ДАВЛЕНИЕ СБРОШЕНО.; 26.10.2012 18:29:59
26.10.2012 18:21:29; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. ПЕРЕПАД ДАВЛЕНИЯ НА МАСЛОФИЛЬТРАХ. МИН 1. (0); 26.10.2012 18:29:59
26.10.2012 18:21:28; Контроллер Modbus Tcp; МАСЛОСИСТЕМА. МАСЛОНАСОС №1. МАГНИТНЫЙ ПУСКАТЕЛЬ ОТКЛЮЧИЛСЯ.; 26.10.2012 18:29:59
26.10.2012 18:21:14; Контроллер Modbus Tcp; МАСЛОСИСТЕМА. МАСЛОНАСОС №1. ДАВЛЕНИЕ ВОССТАНОВЛЕНО.; 26.10.2012 18:29:59
26.10.2012 18:21:14; Контроллер Modbus Tcp; МАСЛОСИСТЕМА. МАСЛОНАСОС №1. НЕТ ДАВЛЕНИЯ.; 26.10.2012 18:29:59
26.10.2012 18:21:13; Контроллер Modbus Tcp; МАСЛОСИСТЕМА. МАСЛОНАСОС №1. АВТОМАТИЧЕСКИЙ ПОВТОРНЫЙ ПУСК.; 26.10.2012 18:29:59
26.10.2012 18:21:12; Контроллер Modbus Tcp; МАСЛОСИСТЕМА. МАСЛОНАСОС №1. ОТКЛЮЧЕН. НЕТ НАПРЯЖЕНИЯ. ЗАПУСК ТАЙМЕРА АПВ.; 26.10.2012 18:29:59
26.10.2012 18:21:11; Контроллер Modbus Tcp; УПРАВЛЕНИЕ С АРМ-3 НЕВОЗМОЖНО. СВЯЗЬ ПОТЕРЯНА.; 26.10.2012 18:29:59
26.10.2012 18:21:01; Контроллер Modbus Tcp; СХПВ. НАСОС АРТСКВАЖИНЫ №1. ОТСУТСТВУЕТ НАПРЯЖЕНИЕ.; 26.10.2012 18:29:59
26.10.2012 18:20:55; Контроллер Modbus Tcp; СХПВ. НАСОС АРТСКВАЖИНЫ №2. ОТСУТСТВУЕТ НАПРЯЖЕНИЕ.; 26.10.2012 18:29:59
26.10.2012 18:20:46; Контроллер Modbus Tcp; НОУ. НАСОС ОТКАЧКИ УТЕЧЕК №3. ОТСУТСТВУЕТ НАПРЯЖЕНИЕ.; 26.10.2012 18:29:59
26.10.2012 18:20:46; Контроллер Modbus Tcp; НОУ. НАСОС ОТКАЧКИ УТЕЧЕК №1. ОТСУТСТВУЕТ НАПРЯЖЕНИЕ.; 26.10.2012 18:29:59
26.10.2012 18:20:46; Контроллер Modbus Tcp; ВЫТЯЖНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ МАСЛОБЛОКА. ВЫТЯЖНОЙ ВЕНТИЛЯТОР №1 МАСЛОБЛОКА. ОТСУТСТВУЕТ НАПРЯЖЕНИЕ.; 26.10.2012 18:29:59
26.10.2012 18:20:46; Контроллер Modbus Tcp; МАСЛОСИСТЕМА. МАСЛОНАСОС №1. ОТСУТСТВУЕТ НАПРЯЖЕНИЕ.; 26.10.2012 18:29:59
26.10.2012 18:20:46; Контроллер Modbus Tcp; МНА2. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА2. ПОДПОРНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. ОТСУТСТВУЕТ НАПРЯЖЕНИЕ.; 26.10.2012 18:29:59
26.10.2012 18:20:46; Контроллер Modbus Tcp; МНА2. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА2. ПРОДУВОЧНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. ОТСУТСТВУЕТ НАПРЯЖЕНИЕ.; 26.10.2012 18:29:59
26.10.2012 18:20:46; Контроллер Modbus Tcp; МНА1. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА1. ПОДПОРНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. ОТСУТСТВУЕТ НАПРЯЖЕНИЕ.; 26.10.2012 18:29:59
26.10.2012 18:20:46; Контроллер Modbus Tcp; МНА1. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА1. ПРОДУВОЧНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. ОТСУТСТВУЕТ НАПРЯЖЕНИЕ.; 26.10.2012 18:29:59
26.10.2012 18:20:39; Контроллер Modbus Tcp; НОУ. НАСОС ОТКАЧКИ УТЕЧЕК №2. ОТСУТСТВУЕТ НАПРЯЖЕНИЕ.; 26.10.2012 18:29:59
26.10.2012 18:20:39; Контроллер Modbus Tcp; ВЫТЯЖНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ МАСЛОБЛОКА. ВЫТЯЖНОЙ ВЕНТИЛЯТОР №2 МАСЛОБЛОКА. ОТСУТСТВУЕТ НАПРЯЖЕНИЕ.; 26.10.2012 18:29:59
26.10.2012 18:20:39; Контроллер Modbus Tcp; ВЕНТИЛЯЦИЯ АВМ. ВЕНТИЛЯТОР АВМ №3. ОТСУТСТВУЕТ НАПРЯЖЕНИЕ.; 26.10.2012 18:29:59
26.10.2012 18:20:39; Контроллер Modbus Tcp; ВЕНТИЛЯЦИЯ АВМ. ВЕНТИЛЯТОР АВМ №2. ОТСУТСТВУЕТ НАПРЯЖЕНИЕ.; 26.10.2012 18:29:59
26.10.2012 18:20:39; Контроллер Modbus Tcp; ВЕНТИЛЯЦИЯ АВМ. ВЕНТИЛЯТОР АВМ №1. ОТСУТСТВУЕТ НАПРЯЖЕНИЕ.; 26.10.2012 18:29:59
26.10.2012 18:20:39; Контроллер Modbus Tcp; МАСЛОСИСТЕМА. МАСЛОНАСОС №2. ОТСУТСТВУЕТ НАПРЯЖЕНИЕ.; 26.10.2012 18:29:59
26.10.2012 18:20:39; Контроллер Modbus Tcp; МНА4. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА4. ПОДПОРНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. ОТСУТСТВУЕТ НАПРЯЖЕНИЕ.; 26.10.2012 18:29:59
26.10.2012 18:20:39; Контроллер Modbus Tcp; МНА4. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА4. ПРОДУВОЧНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. ОТСУТСТВУЕТ НАПРЯЖЕНИЕ.; 26.10.2012 18:29:59
26.10.2012 18:20:39; Контроллер Modbus Tcp; МНА3. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА3. ПОДПОРНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. ОТСУТСТВУЕТ НАПРЯЖЕНИЕ.; 26.10.2012 18:29:59
26.10.2012 18:20:39; Контроллер Modbus Tcp; МНА3. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА3. ПРОДУВОЧНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. ОТСУТСТВУЕТ НАПРЯЖЕНИЕ.; 26.10.2012 18:29:59
26.10.2012 18:19:57; Контроллер Modbus Tcp; МАСЛОСИСТЕМА. МАСЛОНАСОС №1. ВКЛЮЧИЛСЯ.; 26.10.2012 18:29:59
26.10.2012 18:19:56; Контроллер Modbus Tcp; МАСЛОСИСТЕМА. МАСЛОНАСОС №2. ОТКЛЮЧИЛСЯ. ДАВЛЕНИЕ СБРОШЕНО.; 26.10.2012 18:29:59
26.10.2012 18:19:55; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. ПЕРЕПАД ДАВЛЕНИЯ НА МАСЛОФИЛЬТРАХ. МИН 1. (0.04); 26.10.2012 18:29:59
26.10.2012 18:19:54; Контроллер Modbus Tcp; *** МАСЛОСИСТЕМА. МАСЛОНАСОС №1. АВТОМАТИЧЕСКИ ПУСТИТЬ.; 26.10.2012 18:29:59
26.10.2012 18:19:54; Контроллер Modbus Tcp; *** МАСЛОСИСТЕМА. МАСЛОНАСОС №2. АВТОМАТИЧЕСКИ ОСТАНОВИТЬ.; 26.10.2012 18:29:59
26.10.2012 18:19:33; Контроллер Modbus Tcp; МАСЛОСИСТЕМА. МАСЛОНАСОС №2. ВКЛЮЧИЛСЯ.; 26.10.2012 18:29:59
26.10.2012 18:19:29; Контроллер Modbus Tcp; МАСЛОСИСТЕМА. МАСЛОНАСОС №1. ОТКЛЮЧИЛСЯ. ДАВЛЕНИЕ СБРОШЕНО.; 26.10.2012 18:29:59
26.10.2012 18:19:29; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. ПЕРЕПАД ДАВЛЕНИЯ НА МАСЛОФИЛЬТРАХ. МИН 1. (0.02); 26.10.2012 18:29:59
26.10.2012 18:19:28; Контроллер Modbus Tcp; *** МАСЛОСИСТЕМА. МАСЛОНАСОС №2. АВТОМАТИЧЕСКИ ПУСТИТЬ.; 26.10.2012 18:29:59
26.10.2012 18:19:28; Контроллер Modbus Tcp; *** МАСЛОСИСТЕМА. МАСЛОНАСОС №1. АВТОМАТИЧЕСКИ ОСТАНОВИТЬ.; 26.10.2012 18:29:59
26.10.2012 18:19:22; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. ПЕРЕПАД ДАВЛЕНИЯ НА МАСЛОФИЛЬТРАХ. МАКС 1. (0.93); 26.10.2012 18:29:59
26.10.2012 18:19:15; Контроллер Modbus Tcp; МАСЛОСИСТЕМА. МАСЛОНАСОС №2. ОТКЛЮЧЕН. ДАВЛЕНИЕ СБРОШЕНО.; 26.10.2012 18:29:59
26.10.2012 18:19:11; Контроллер Modbus Tcp; УПРАВЛЕНИЕ С АРМ-3 НЕВОЗМОЖНО. СВЯЗЬ ПОТЕРЯНА.; 26.10.2012 18:29:59
26.10.2012 18:19:00; Контроллер Modbus Tcp; МАСЛОСИСТЕМА. МАСЛОНАСОС №1. ВКЛЮЧИЛСЯ.; 26.10.2012 18:29:59
26.10.2012 18:19:00; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. ПЕРЕПАД ДАВЛЕНИЯ НА МАСЛОФИЛЬТРАХ. МАКС 1. (0.52); 26.10.2012 18:29:59
26.10.2012 18:18:38; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. УРОВЕНЬ В АККУМУЛИРУЮЩЕМ МАСЛОБАКЕ МИНИМАЛЬНЫЙ.; 26.10.2012 18:29:59
26.10.2012 18:18:37; Контроллер Modbus Tcp; МАСЛОСИСТЕМА. МАСЛОНАСОС №1. ОТКЛЮЧИЛСЯ. ДАВЛЕНИЕ СБРОШЕНО.; 26.10.2012 18:29:59
26.10.2012 18:18:37; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. ПЕРЕПАД ДАВЛЕНИЯ НА МАСЛОФИЛЬТРАХ. МИН 1. (-0.01); 26.10.2012 18:29:59
26.10.2012 18:18:36; Контроллер Modbus Tcp; МАСЛОСИСТЕМА. МАСЛОНАСОС №2. ВКЛЮЧИЛСЯ. ИСП РЕЖ.; 26.10.2012 18:29:59
26.10.2012 18:18:36; Контроллер Modbus Tcp; *** МАСЛОСИСТЕМА. МАСЛОНАСОС №2. АВТОМАТИЧЕСКИ ПУСТИТЬ.; 26.10.2012 18:29:59
26.10.2012 18:18:36; Контроллер Modbus Tcp; *** МАСЛОСИСТЕМА. МАСЛОНАСОС №1. АВТОМАТИЧЕСКИ ОСТАНОВИТЬ.; 26.10.2012 18:29:59
26.10.2012 18:18:20; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. ПЕРЕПАД ДАВЛЕНИЯ НА МАСЛОФИЛЬТРАХ. МАКС 1. (0.99); 26.10.2012 18:29:59
26.10.2012 18:17:54; Контроллер Modbus Tcp; ПРИТОЧНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. ПРИТОЧНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР №1. АВТОМАТИЧЕСКИЙ ПОВТОРНЫЙ ПУСК.; 26.10.2012 18:29:59
26.10.2012 18:17:53; Контроллер Modbus Tcp; ПРИТОЧНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. ПРИТОЧНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР №1. ОТКЛЮЧЕН. НЕТ НАПРЯЖЕНИЯ. ЗАПУСК ТАЙМЕРА АПВ.; 26.10.2012 18:29:59
26.10.2012 18:17:42; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-1. УСТАНОВЛЕН ГОРЯЧИЙ РЕЗЕРВ.; 26.10.2012 18:29:59
26.10.2012 18:17:42; Контроллер Modbus Tcp; ПРИТОЧНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. ПРИТОЧНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР №1. ВКЛЮЧИЛСЯ.; 26.10.2012 18:29:59
26.10.2012 18:17:39; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-1. СНЯТ ГОРЯЧИЙ РЕЗЕРВ.; 26.10.2012 18:29:59
26.10.2012 18:17:37; Контроллер Modbus Tcp; ПРИТОЧНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. ПРИТОЧНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР №2. ОТКЛЮЧИЛСЯ. ДАВЛЕНИЕ СБРОШЕНО.; 26.10.2012 18:29:59
26.10.2012 18:17:35; Контроллер Modbus Tcp; СХПВ. НАСОС СХПВ №2. ОТКЛЮЧЕН. ДАВЛЕНИЕ СБРОШЕНО.; 26.10.2012 18:29:59
26.10.2012 18:17:35; Контроллер Modbus Tcp; СХПВ. НАСОС СХПВ №2. МАГНИТНЫЙ ПУСКАТЕЛЬ ОТКЛЮЧИЛСЯ.; 26.10.2012 18:29:59
26.10.2012 18:17:35; Контроллер Modbus Tcp; ПРИТОЧНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. ПРИТОЧНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР №2. МАГНИТНЫЙ ПУСКАТЕЛЬ ОТКЛЮЧИЛСЯ.; 26.10.2012 18:29:59
26.10.2012 18:17:34; Контроллер Modbus Tcp; *** СХПВ. НАСОС СХПВ №2. АВТОМАТИЧЕСКИ ОСТАНОВИТЬ.; 26.10.2012 18:29:59
26.10.2012 18:17:34; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. ДАВЛЕНИЕ В ВОДОВОЗДУШНОМ БАКЕ. МАКС 1. (3); 26.10.2012 18:29:59
26.10.2012 18:17:21; Контроллер Modbus Tcp; ПРИТОЧНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. ПРИТОЧНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР №2. АВТОМАТИЧЕСКИЙ ПОВТОРНЫЙ ПУСК.; 26.10.2012 18:29:59
26.10.2012 18:17:20; Контроллер Modbus Tcp; ПРИТОЧНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. ПРИТОЧНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР №2. ОТКЛЮЧЕН. НЕТ НАПРЯЖЕНИЯ. ЗАПУСК ТАЙМЕРА АПВ.; 26.10.2012 18:29:59
26.10.2012 18:17:13; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. ПЕРЕПАД ДАВЛЕНИЯ НА МАСЛОФИЛЬТРАХ. МАКС 1. (0.5); 26.10.2012 18:29:59
26.10.2012 18:17:09; Контроллер Modbus Tcp; ВЫТЯЖНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. ВЫТЯЖНОЙ ВЕНТИЛЯТОР №2. ВКЛЮЧИЛСЯ.; 26.10.2012 18:29:59
26.10.2012 18:17:07; Контроллер Modbus Tcp; *** ВЫТЯЖНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. ВЫТЯЖНОЙ ВЕНТИЛЯТОР №2. АВТОМАТИЧЕСКИ ПУСТИТЬ.; 26.10.2012 18:29:59
26.10.2012 18:17:07; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. ТЕМПЕРАТУРА ВОЗДУХА В МНС. МАКС 1. (12.78); 26.10.2012 18:29:59
26.10.2012 18:17:07; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. ПОМЕЩЕНИЕ НАСОСНОГО ЗАЛА. ЗАПУСК ПРОДУВКИ.; 26.10.2012 18:29:59
26.10.2012 18:17:07; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. ПОМЕЩЕНИЕ НАСОСНОГО ЗАЛА. МАКСИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ВОЗДУХА В ПОМЕЩЕНИИ.; 26.10.2012 18:29:59
26.10.2012 18:17:02; Контроллер Modbus Tcp; СХПВ. НАСОС СХПВ №2. ВКЛЮЧИЛСЯ.; 26.10.2012 18:29:59
26.10.2012 18:17:01; Контроллер Modbus Tcp; *** СХПВ. НАСОС СХПВ №2. АВТОМАТИЧЕСКИ ПУСТИТЬ.; 26.10.2012 18:29:59
26.10.2012 18:17:01; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. ДАВЛЕНИЕ В ВОДОВОЗДУШНОМ БАКЕ. МИН 1. (1.99); 26.10.2012 18:29:59
26.10.2012 18:15:51; Контроллер Modbus Tcp; УПРАВЛЕНИЕ С АРМ-3 НЕВОЗМОЖНО. СВЯЗЬ ПОТЕРЯНА.; 26.10.2012 18:16:05
26.10.2012 18:15:47; Контроллер Modbus Tcp; ВЫТЯЖНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. ВЫТЯЖНОЙ ВЕНТИЛЯТОР №2. ОТКЛЮЧИЛСЯ. ДАВЛЕНИЕ СБРОШЕНО.; 26.10.2012 18:16:05
26.10.2012 18:15:45; Контроллер Modbus Tcp; ВЫТЯЖНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. ВЫТЯЖНОЙ ВЕНТИЛЯТОР №2. МАГНИТНЫЙ ПУСКАТЕЛЬ ОТКЛЮЧИЛСЯ.; 26.10.2012 18:16:05
26.10.2012 18:15:42; Контроллер Modbus Tcp; ВЫТЯЖНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. ВЫТЯЖНОЙ ВЕНТИЛЯТОР №2. АВТОМАТИЧЕСКИЙ ПОВТОРНЫЙ ПУСК.; 26.10.2012 18:16:05
26.10.2012 18:15:42; Контроллер Modbus Tcp; ВЫТЯЖНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. ВЫТЯЖНОЙ ВЕНТИЛЯТОР №2. ОТКЛЮЧЕН. НЕТ НАПРЯЖЕНИЯ. ЗАПУСК ТАЙМЕРА АПВ.; 26.10.2012 18:16:05
26.10.2012 18:15:19; Контроллер Modbus Tcp; ВЫТЯЖНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. ВЫТЯЖНОЙ ВЕНТИЛЯТОР №2. АВТОМАТИЧЕСКИЙ ПОВТОРНЫЙ ПУСК.; 26.10.2012 18:16:05
26.10.2012 18:15:19; Контроллер Modbus Tcp; ВЫТЯЖНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. ВЫТЯЖНОЙ ВЕНТИЛЯТОР №2. ОТКЛЮЧЕН. НЕТ НАПРЯЖЕНИЯ. ЗАПУСК ТАЙМЕРА АПВ.; 26.10.2012 18:16:05
26.10.2012 18:15:02; Контроллер Modbus Tcp; ВЫТЯЖНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. ВЫТЯЖНОЙ ВЕНТИЛЯТОР №2. ВКЛЮЧИЛСЯ.; 26.10.2012 18:16:05
26.10.2012 18:15:01; Контроллер Modbus Tcp; УПРАВЛЕНИЕ С АРМ-3 НЕВОЗМОЖНО. СВЯЗЬ ПОТЕРЯНА.; 26.10.2012 18:16:05
26.10.2012 18:14:55; Контроллер Modbus Tcp; ВЫТЯЖНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. ВЫТЯЖНОЙ ВЕНТИЛЯТОР №1. ОТКЛЮЧИЛСЯ. ДАВЛЕНИЕ СБРОШЕНО.; 26.10.2012 18:16:05
26.10.2012 18:14:53; Контроллер Modbus Tcp; ВЫТЯЖНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. ВЫТЯЖНОЙ ВЕНТИЛЯТОР №1. МАГНИТНЫЙ ПУСКАТЕЛЬ ОТКЛЮЧИЛСЯ.; 26.10.2012 18:16:05
26.10.2012 18:14:47; Контроллер Modbus Tcp; ВЫТЯЖНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. ВЫТЯЖНОЙ ВЕНТИЛЯТОР №1. АВТОМАТИЧЕСКИЙ ПОВТОРНЫЙ ПУСК.; 26.10.2012 18:16:05
26.10.2012 18:14:46; Контроллер Modbus Tcp; ВЫТЯЖНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. ВЫТЯЖНОЙ ВЕНТИЛЯТОР №1. ОТКЛЮЧЕН. НЕТ НАПРЯЖЕНИЯ. ЗАПУСК ТАЙМЕРА АПВ.; 26.10.2012 18:16:05
26.10.2012 18:14:31; Контроллер Modbus Tcp; УПРАВЛЕНИЕ С АРМ-3 НЕВОЗМОЖНО. СВЯЗЬ ПОТЕРЯНА.; 26.10.2012 18:16:05
26.10.2012 18:14:23; Контроллер Modbus Tcp; ВЕНТИЛЯЦИЯ АВГ. ВЕНТИЛЯТОР АВГ №2. ОТСУТСТВУЕТ НАПРЯЖЕНИЕ.; 26.10.2012 18:16:05
26.10.2012 18:14:23; Контроллер Modbus Tcp; ВЫТЯЖНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. ВЫТЯЖНОЙ ВЕНТИЛЯТОР №2. ОТСУТСТВУЕТ НАПРЯЖЕНИЕ.; 26.10.2012 18:16:05
26.10.2012 18:14:23; Контроллер Modbus Tcp; ПРИТОЧНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. ПРИТОЧНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР №2. ОТСУТСТВУЕТ НАПРЯЖЕНИЕ.; 26.10.2012 18:16:05
26.10.2012 18:14:23; Контроллер Modbus Tcp; СИСТЕМА ОБОРОТНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ. НАСОС ОБОРОТНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ №2. ОТСУТСТВУЕТ НАПРЯЖЕНИЕ.; 26.10.2012 18:16:05
26.10.2012 18:14:06; Контроллер Modbus Tcp; ВЫТЯЖНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. ВЫТЯЖНОЙ ВЕНТИЛЯТОР №2. ОТКЛЮЧИЛСЯ. ДАВЛЕНИЕ СБРОШЕНО.; 26.10.2012 18:16:05
26.10.2012 18:14:06; Контроллер Modbus Tcp; ВЫТЯЖНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. ВЫТЯЖНОЙ ВЕНТИЛЯТОР №1. ВКЛЮЧИЛСЯ.; 26.10.2012 18:16:05
26.10.2012 18:14:04; Контроллер Modbus Tcp; *** ВЫТЯЖНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. ВЫТЯЖНОЙ ВЕНТИЛЯТОР №1. АВТОМАТИЧЕСКИ ПУСТИТЬ.; 26.10.2012 18:16:05
26.10.2012 18:14:04; Контроллер Modbus Tcp; *** ВЫТЯЖНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. ВЫТЯЖНОЙ ВЕНТИЛЯТОР №2. АВТОМАТИЧЕСКИ ОСТАНОВИТЬ.; 26.10.2012 18:16:05
26.10.2012 18:14:01; Контроллер Modbus Tcp; УПРАВЛЕНИЕ С АРМ-3 НЕВОЗМОЖНО. СВЯЗЬ ПОТЕРЯНА.; 26.10.2012 18:16:05
26.10.2012 18:13:49; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. ИСЧЕЗНОВЕНИЯ НАПРЯЖЕНИЯ НА СШ ЩСУ.; 26.10.2012 18:16:05
26.10.2012 18:13:45; Контроллер Modbus Tcp; ВЕНТИЛЯЦИЯ АВГ. ВЕНТИЛЯТОР АВГ №1. ОТСУТСТВУЕТ НАПРЯЖЕНИЕ.; 26.10.2012 18:16:05
26.10.2012 18:13:45; Контроллер Modbus Tcp; ВЫТЯЖНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. ВЫТЯЖНОЙ ВЕНТИЛЯТОР №1. ОТСУТСТВУЕТ НАПРЯЖЕНИЕ.; 26.10.2012 18:16:05
26.10.2012 18:13:45; Контроллер Modbus Tcp; ПРИТОЧНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. ПРИТОЧНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР №1. ОТСУТСТВУЕТ НАПРЯЖЕНИЕ.; 26.10.2012 18:16:05
26.10.2012 18:13:45; Контроллер Modbus Tcp; СИСТЕМА ОБОРОТНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ. НАСОС ОБОРОТНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ №1. ОТСУТСТВУЕТ НАПРЯЖЕНИЕ.; 26.10.2012 18:16:05
26.10.2012 18:13:28; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. СОХРАНЕНИЕ МИНИМАЛЬНОГО УРОВНЯ В ЕМКОСТИ УЛОВЛЕННОЙ НЕФТИ. (840.85); 26.10.2012 18:16:05
26.10.2012 18:13:27; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. УРОВЕНЬ В ЕМКОСТИ УЛОВЛЕНОЙ НЕФТИ. МИН 1. (841.27); 26.10.2012 18:16:05
26.10.2012 18:13:03; Контроллер Modbus Tcp; ВЫТЯЖНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. ВЫТЯЖНОЙ ВЕНТИЛЯТОР №1. ОТКЛЮЧИЛСЯ. ДАВЛЕНИЕ СБРОШЕНО.; 26.10.2012 18:16:05
26.10.2012 18:13:03; Контроллер Modbus Tcp; ВЫТЯЖНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. ВЫТЯЖНОЙ ВЕНТИЛЯТОР №2. ВКЛЮЧИЛСЯ.; 26.10.2012 18:16:05
26.10.2012 18:13:01; Контроллер Modbus Tcp; *** ВЫТЯЖНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. ВЫТЯЖНОЙ ВЕНТИЛЯТОР №2. АВТОМАТИЧЕСКИ ПУСТИТЬ.; 26.10.2012 18:16:05
26.10.2012 18:13:01; Контроллер Modbus Tcp; *** ВЫТЯЖНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. ВЫТЯЖНОЙ ВЕНТИЛЯТОР №1. АВТОМАТИЧЕСКИ ОСТАНОВИТЬ.; 26.10.2012 18:16:05
26.10.2012 18:12:50; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. ПЕРЕПАД ДАВЛЕНИЯ НА МАСЛОФИЛЬТРАХ. МАКС 1. (0.53); 26.10.2012 18:16:05
26.10.2012 18:12:19; Контроллер Modbus Tcp; ВЕНТИЛЯЦИЯ АВГ. ВЕНТИЛЯТОР АВГ №1. НАПРЯЖЕНИЕ ВОССТАНОВЛЕНО.; 26.10.2012 18:16:05
26.10.2012 18:12:19; Контроллер Modbus Tcp; ВЫТЯЖНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. ВЫТЯЖНОЙ ВЕНТИЛЯТОР №1. НАПРЯЖЕНИЕ ВОССТАНОВЛЕНО.; 26.10.2012 18:16:05
26.10.2012 18:12:19; Контроллер Modbus Tcp; ПРИТОЧНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. ПРИТОЧНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР №1. НАПРЯЖЕНИЕ ВОССТАНОВЛЕНО.; 26.10.2012 18:16:05
26.10.2012 18:12:19; Контроллер Modbus Tcp; СИСТЕМА ОБОРОТНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ. НАСОС ОБОРОТНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ №1. НАПРЯЖЕНИЕ ВОССТАНОВЛЕНО.; 26.10.2012 18:16:05
26.10.2012 18:12:19; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. 2ЩСУ. НАЛИЧИЕ НАПРЯЖЕНИЯ НА СЕКЦИИ 1.; 26.10.2012 18:16:05
26.10.2012 18:11:58; Контроллер Modbus Tcp; ВЫТЯЖНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. ВЫТЯЖНОЙ ВЕНТИЛЯТОР №1. АВТОМАТИЧЕСКИЙ ПОВТОРНЫЙ ПУСК.; 26.10.2012 18:16:05
26.10.2012 18:11:58; Контроллер Modbus Tcp; ВЫТЯЖНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. ВЫТЯЖНОЙ ВЕНТИЛЯТОР №1. ОТКЛЮЧЕН. НЕТ НАПРЯЖЕНИЯ. ЗАПУСК ТАЙМЕРА АПВ.; 26.10.2012 18:16:05
26.10.2012 18:11:21; Контроллер Modbus Tcp; ВЕНТИЛЯЦИЯ АВГ. ВЕНТИЛЯТОР АВГ №1. ОТСУТСТВУЕТ НАПРЯЖЕНИЕ.; 26.10.2012 18:16:05
26.10.2012 18:11:21; Контроллер Modbus Tcp; ВЫТЯЖНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. ВЫТЯЖНОЙ ВЕНТИЛЯТОР №1. ОТСУТСТВУЕТ НАПРЯЖЕНИЕ.; 26.10.2012 18:16:05
26.10.2012 18:11:21; Контроллер Modbus Tcp; ПРИТОЧНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. ПРИТОЧНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР №1. ОТСУТСТВУЕТ НАПРЯЖЕНИЕ.; 26.10.2012 18:16:05
26.10.2012 18:11:21; Контроллер Modbus Tcp; СИСТЕМА ОБОРОТНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ. НАСОС ОБОРОТНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ №1. ОТСУТСТВУЕТ НАПРЯЖЕНИЕ.; 26.10.2012 18:16:05
26.10.2012 18:11:09; Контроллер Modbus Tcp; НОУ. НАСОС ОТКАЧКИ УТЕЧЕК №3. ВКЛЮЧИЛСЯ. ИСП РЕЖ.; 26.10.2012 18:16:05
26.10.2012 18:11:09; Контроллер Modbus Tcp; НОУ. НАСОС ОТКАЧКИ УТЕЧЕК №3. АВТОМАТИЧЕСКИЙ ПОВТОРНЫЙ ПУСК.; 26.10.2012 18:16:05
26.10.2012 18:11:09; Контроллер Modbus Tcp; НОУ. НАСОС ОТКАЧКИ УТЕЧЕК №3. НАПРЯЖЕНИЕ ВОССТАНОВЛЕНО.; 26.10.2012 18:16:05
26.10.2012 18:11:09; Контроллер Modbus Tcp; НОУ. НАСОС ОТКАЧКИ УТЕЧЕК №1. НАПРЯЖЕНИЕ ВОССТАНОВЛЕНО.; 26.10.2012 18:16:05
26.10.2012 18:11:09; Контроллер Modbus Tcp; ВЫТЯЖНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ МАСЛОБЛОКА. ВЫТЯЖНОЙ ВЕНТИЛЯТОР №1 МАСЛОБЛОКА. НАПРЯЖЕНИЕ ВОССТАНОВЛЕНО.; 26.10.2012 18:16:05
26.10.2012 18:11:09; Контроллер Modbus Tcp; МАСЛОСИСТЕМА. МАСЛОНАСОС №1. НАПРЯЖЕНИЕ ВОССТАНОВЛЕНО.; 26.10.2012 18:16:05
26.10.2012 18:11:09; Контроллер Modbus Tcp; МНА2. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА2. ПОДПОРНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. НАПРЯЖЕНИЕ ВОССТАНОВЛЕНО.; 26.10.2012 18:16:05
26.10.2012 18:11:09; Контроллер Modbus Tcp; МНА2. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА2. ПРОДУВОЧНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. ВКЛЮЧИЛСЯ. ИСП РЕЖ.; 26.10.2012 18:16:05
26.10.2012 18:11:09; Контроллер Modbus Tcp; МНА2. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА2. ПРОДУВОЧНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. АВТОМАТИЧЕСКИЙ ПОВТОРНЫЙ ПУСК.; 26.10.2012 18:16:05
26.10.2012 18:11:09; Контроллер Modbus Tcp; МНА2. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА2. ПРОДУВОЧНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. НАПРЯЖЕНИЕ ВОССТАНОВЛЕНО.; 26.10.2012 18:16:05
26.10.2012 18:11:09; Контроллер Modbus Tcp; МНА1. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА1. ПОДПОРНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. ВКЛЮЧИЛСЯ. ИСП РЕЖ.; 26.10.2012 18:16:05
26.10.2012 18:11:09; Контроллер Modbus Tcp; МНА1. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА1. ПОДПОРНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. АВТОМАТИЧЕСКИЙ ПОВТОРНЫЙ ПУСК.; 26.10.2012 18:16:05
26.10.2012 18:11:09; Контроллер Modbus Tcp; МНА1. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА1. ПОДПОРНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. НАПРЯЖЕНИЕ ВОССТАНОВЛЕНО.; 26.10.2012 18:16:05
26.10.2012 18:11:09; Контроллер Modbus Tcp; МНА1. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА1. ПРОДУВОЧНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. ВКЛЮЧИЛСЯ. ИСП РЕЖ.; 26.10.2012 18:16:05
26.10.2012 18:11:09; Контроллер Modbus Tcp; МНА1. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА1. ПРОДУВОЧНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. АВТОМАТИЧЕСКИЙ ПОВТОРНЫЙ ПУСК.; 26.10.2012 18:16:05
26.10.2012 18:11:09; Контроллер Modbus Tcp; МНА1. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА1. ПРОДУВОЧНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. НАПРЯЖЕНИЕ ВОССТАНОВЛЕНО.; 26.10.2012 18:16:05
26.10.2012 18:11:09; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. 1ЩСУ. НАЛИЧИЕ НАПРЯЖЕНИЯ НА СЕКЦИИ 1.; 26.10.2012 18:16:05
26.10.2012 18:10:53; Контроллер Modbus Tcp; ВЫТЯЖНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ МАСЛОБЛОКА. ВЫТЯЖНОЙ ВЕНТИЛЯТОР №1 МАСЛОБЛОКА. МАГНИТНЫЙ ПУСКАТЕЛЬ ОТКЛЮЧИЛСЯ.; 26.10.2012 18:16:05
26.10.2012 18:10:43; Контроллер Modbus Tcp; ВЫТЯЖНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ МАСЛОБЛОКА. ВЫТЯЖНОЙ ВЕНТИЛЯТОР №1 МАСЛОБЛОКА. ВКЛЮЧИЛСЯ.; 26.10.2012 18:16:05
26.10.2012 18:10:42; Контроллер Modbus Tcp; *** ВЫТЯЖНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ МАСЛОБЛОКА. ВЫТЯЖНОЙ ВЕНТИЛЯТОР №1 МАСЛОБЛОКА. АВТОМАТИЧЕСКИ ПУСТИТЬ.; 26.10.2012 18:16:05
26.10.2012 18:10:42; Контроллер Modbus Tcp; *** ВЫТЯЖНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ МАСЛОБЛОКА. ВЫТЯЖНОЙ ВЕНТИЛЯТОР №2 МАСЛОБЛОКА. АВТОМАТИЧЕСКИ ОСТАНОВИТЬ.; 26.10.2012 18:16:05
26.10.2012 18:10:39; Контроллер Modbus Tcp; ВЫТЯЖНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ МАСЛОБЛОКА. ВЫТЯЖНОЙ ВЕНТИЛЯТОР №2 МАСЛОБЛОКА. ВКЛЮЧИЛСЯ.; 26.10.2012 18:16:05
26.10.2012 18:10:38; Контроллер Modbus Tcp; ПРИТОЧНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. ПРИТОЧНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР №2. ВКЛЮЧИЛСЯ.; 26.10.2012 18:16:05
26.10.2012 18:10:37; Контроллер Modbus Tcp; ПРИТОЧНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. ПРИТОЧНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР №1. МАГНИТНЫЙ ПУСКАТЕЛЬ ОТКЛЮЧИЛСЯ.; 26.10.2012 18:16:05
26.10.2012 18:10:36; Контроллер Modbus Tcp; *** ПРИТОЧНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. ПРИТОЧНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР №2. АВТОМАТИЧЕСКИ ПУСТИТЬ.; 26.10.2012 18:16:05
26.10.2012 18:10:36; Контроллер Modbus Tcp; *** ПРИТОЧНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. ПРИТОЧНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР №1. АВТОМАТИЧЕСКИ ОСТАНОВИТЬ.; 26.10.2012 18:16:05
26.10.2012 18:10:36; Контроллер Modbus Tcp; ПРИТОЧНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. ПРИТОЧНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР №1. НЕИСПРАВНОСТЬ. НЕТ ДАВЛЕНИЯ.; 26.10.2012 18:16:05
26.10.2012 18:10:30; Контроллер Modbus Tcp; ПРИТОЧНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. ПРИТОЧНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР №1. НЕТ ДАВЛЕНИЯ.; 26.10.2012 18:16:05
26.10.2012 18:10:26; Контроллер Modbus Tcp; ВЫТЯЖНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. ВЫТЯЖНОЙ ВЕНТИЛЯТОР №2. ОТКЛЮЧИЛСЯ. ДАВЛЕНИЕ СБРОШЕНО.; 26.10.2012 18:16:05
26.10.2012 18:10:26; Контроллер Modbus Tcp; ВЫТЯЖНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. ВЫТЯЖНОЙ ВЕНТИЛЯТОР №1. ВКЛЮЧИЛСЯ.; 26.10.2012 18:16:05
26.10.2012 18:10:24; Контроллер Modbus Tcp; *** ВЫТЯЖНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. ВЫТЯЖНОЙ ВЕНТИЛЯТОР №1. АВТОМАТИЧЕСКИ ПУСТИТЬ.; 26.10.2012 18:16:05
26.10.2012 18:10:24; Контроллер Modbus Tcp; *** ВЫТЯЖНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. ВЫТЯЖНОЙ ВЕНТИЛЯТОР №2. АВТОМАТИЧЕСКИ ОСТАНОВИТЬ.; 26.10.2012 18:16:05
26.10.2012 18:10:19; Контроллер Modbus Tcp; ВЫТЯЖНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. ВЫТЯЖНОЙ ВЕНТИЛЯТОР №2. ВКЛЮЧИЛСЯ.; 26.10.2012 18:16:05
26.10.2012 18:10:19; Контроллер Modbus Tcp; ВЫТЯЖНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. ВЫТЯЖНОЙ ВЕНТИЛЯТОР №1. ОТКЛЮЧИЛСЯ. ДАВЛЕНИЕ СБРОШЕНО.; 26.10.2012 18:16:05
26.10.2012 18:10:17; Контроллер Modbus Tcp; *** ВЫТЯЖНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. ВЫТЯЖНОЙ ВЕНТИЛЯТОР №2. АВТОМАТИЧЕСКИ ПУСТИТЬ.; 26.10.2012 18:16:05
26.10.2012 18:10:17; Контроллер Modbus Tcp; *** ВЫТЯЖНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. ВЫТЯЖНОЙ ВЕНТИЛЯТОР №1. АВТОМАТИЧЕСКИ ОСТАНОВИТЬ.; 26.10.2012 18:16:05
26.10.2012 18:10:01; Контроллер Modbus Tcp; НОУ. НАСОС ОТКАЧКИ УТЕЧЕК №3. ОТСУТСТВУЕТ НАПРЯЖЕНИЕ.; 26.10.2012 18:16:05
26.10.2012 18:10:01; Контроллер Modbus Tcp; НОУ. НАСОС ОТКАЧКИ УТЕЧЕК №1. ОТСУТСТВУЕТ НАПРЯЖЕНИЕ.; 26.10.2012 18:16:05
26.10.2012 18:10:01; Контроллер Modbus Tcp; ВЫТЯЖНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ МАСЛОБЛОКА. ВЫТЯЖНОЙ ВЕНТИЛЯТОР №1 МАСЛОБЛОКА. ОТСУТСТВУЕТ НАПРЯЖЕНИЕ.; 26.10.2012 18:16:05
26.10.2012 18:10:01; Контроллер Modbus Tcp; МАСЛОСИСТЕМА. МАСЛОНАСОС №1. ОТСУТСТВУЕТ НАПРЯЖЕНИЕ.; 26.10.2012 18:16:05
26.10.2012 18:10:01; Контроллер Modbus Tcp; МНА2. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА2. ПОДПОРНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. ОТСУТСТВУЕТ НАПРЯЖЕНИЕ.; 26.10.2012 18:16:05
26.10.2012 18:10:01; Контроллер Modbus Tcp; МНА2. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА2. ПРОДУВОЧНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. ОТСУТСТВУЕТ НАПРЯЖЕНИЕ.; 26.10.2012 18:16:05
26.10.2012 18:10:01; Контроллер Modbus Tcp; МНА1. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА1. ПОДПОРНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. ОТСУТСТВУЕТ НАПРЯЖЕНИЕ.; 26.10.2012 18:16:05
26.10.2012 18:10:01; Контроллер Modbus Tcp; МНА1. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА1. ПРОДУВОЧНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. ОТСУТСТВУЕТ НАПРЯЖЕНИЕ.; 26.10.2012 18:16:05
26.10.2012 18:09:38; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. ПЕРЕПАД ДАВЛЕНИЯ НА ФИЛЬТРАХ-ГРЯЗЕУЛОВИТЕЛЯХ. МИН 1. (0.04); 26.10.2012 18:16:05
26.10.2012 18:09:21; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. ПЕРЕПАД ДАВЛЕНИЕ НА ФИЛЬТРАХ-ГРЯЗЕУЛОВИТЕЛЯХ. МАКС 1. (0.54); 26.10.2012 18:16:05
26.10.2012 18:09:13; Контроллер Modbus Tcp; СХПВ. НАСОС АРТСКВАЖИНЫ №1. НАПРЯЖЕНИЕ ВОССТАНОВЛЕНО.; 26.10.2012 18:16:05
26.10.2012 18:09:13; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. 2ЩСУ0. НАЛИЧИЕ НАПРЯЖЕНИЯ НА СЕКЦИИ 1.; 26.10.2012 18:16:05
26.10.2012 18:08:35; Контроллер Modbus Tcp; ВЫТЯЖНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. ВЫТЯЖНОЙ ВЕНТИЛЯТОР №2. ОТКЛЮЧИЛСЯ. ДАВЛЕНИЕ СБРОШЕНО.; 26.10.2012 18:16:05
26.10.2012 18:08:35; Контроллер Modbus Tcp; ВЫТЯЖНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. ВЫТЯЖНОЙ ВЕНТИЛЯТОР №1. ВКЛЮЧИЛСЯ.; 26.10.2012 18:16:05
26.10.2012 18:08:33; Контроллер Modbus Tcp; *** ВЫТЯЖНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. ВЫТЯЖНОЙ ВЕНТИЛЯТОР №1. АВТОМАТИЧЕСКИ ПУСТИТЬ.; 26.10.2012 18:16:05
26.10.2012 18:08:32; Контроллер Modbus Tcp; *** ВЫТЯЖНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. ВЫТЯЖНОЙ ВЕНТИЛЯТОР №2. АВТОМАТИЧЕСКИ ОСТАНОВИТЬ.; 26.10.2012 18:16:05
26.10.2012 18:08:28; Контроллер Modbus Tcp; ВЫТЯЖНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. ВЫТЯЖНОЙ ВЕНТИЛЯТОР №2. ВКЛЮЧИЛСЯ.; 26.10.2012 18:16:05
26.10.2012 18:08:28; Контроллер Modbus Tcp; ВЫТЯЖНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. ВЫТЯЖНОЙ ВЕНТИЛЯТОР №1. ОТКЛЮЧИЛСЯ. ДАВЛЕНИЕ СБРОШЕНО.; 26.10.2012 18:16:05
26.10.2012 18:08:26; Контроллер Modbus Tcp; *** ВЫТЯЖНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. ВЫТЯЖНОЙ ВЕНТИЛЯТОР №2. АВТОМАТИЧЕСКИ ПУСТИТЬ.; 26.10.2012 18:16:05
26.10.2012 18:08:26; Контроллер Modbus Tcp; *** ВЫТЯЖНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. ВЫТЯЖНОЙ ВЕНТИЛЯТОР №1. АВТОМАТИЧЕСКИ ОСТАНОВИТЬ.; 26.10.2012 18:16:05
26.10.2012 18:07:48; Контроллер Modbus Tcp; СХПВ. НАСОС АРТСКВАЖИНЫ №1. ОТСУТСТВУЕТ НАПРЯЖЕНИЕ.; 26.10.2012 18:16:05
26.10.2012 18:06:41; Контроллер Modbus Tcp; ПРИТОЧНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. ПРИТОЧНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР №1. ВКЛЮЧИЛСЯ.; 26.10.2012 18:16:05
26.10.2012 18:06:40; Контроллер Modbus Tcp; ПРИТОЧНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. ПРИТОЧНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР №2. МАГНИТНЫЙ ПУСКАТЕЛЬ ОТКЛЮЧИЛСЯ.; 26.10.2012 18:16:05
26.10.2012 18:06:39; Контроллер Modbus Tcp; *** ПРИТОЧНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. ПРИТОЧНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР №1. АВТОМАТИЧЕСКИ ПУСТИТЬ.; 26.10.2012 18:16:05
26.10.2012 18:06:39; Контроллер Modbus Tcp; *** ПРИТОЧНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. ПРИТОЧНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР №2. АВТОМАТИЧЕСКИ ОСТАНОВИТЬ.; 26.10.2012 18:16:05
26.10.2012 18:06:39; Контроллер Modbus Tcp; ПРИТОЧНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. ПРИТОЧНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР №2. НЕИСПРАВНОСТЬ. НЕТ ДАВЛЕНИЯ.; 26.10.2012 18:16:05
26.10.2012 18:06:34; Контроллер Modbus Tcp; ПРИТОЧНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. ПРИТОЧНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР №2. НЕТ ДАВЛЕНИЯ.; 26.10.2012 18:16:05
26.10.2012 18:06:25; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. ЗРУ - 10 КВ. НАЛИЧИЕ НАПРЯЖЕНИЯ НА СЕКЦИИ 2.; 26.10.2012 18:16:05
26.10.2012 18:06:09; Контроллер Modbus Tcp; УПРАВЛЕНИЕ С АРМ-2 НЕВОЗМОЖНО. СВЯЗЬ ПОТЕРЯНА.; 26.10.2012 18:16:05
26.10.2012 18:05:42; Контроллер Modbus Tcp; ВЫТЯЖНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. ВЫТЯЖНОЙ ВЕНТИЛЯТОР №2. ОТКЛЮЧИЛСЯ. ДАВЛЕНИЕ СБРОШЕНО.; 26.10.2012 18:16:05
26.10.2012 18:05:41; Контроллер Modbus Tcp; ВЫТЯЖНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. ВЫТЯЖНОЙ ВЕНТИЛЯТОР №1. ВКЛЮЧИЛСЯ.; 26.10.2012 18:16:05
26.10.2012 18:05:39; Контроллер Modbus Tcp; *** ВЫТЯЖНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. ВЫТЯЖНОЙ ВЕНТИЛЯТОР №1. АВТОМАТИЧЕСКИ ПУСТИТЬ.; 26.10.2012 18:16:05
26.10.2012 18:05:39; Контроллер Modbus Tcp; *** ВЫТЯЖНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. ВЫТЯЖНОЙ ВЕНТИЛЯТОР №2. АВТОМАТИЧЕСКИ ОСТАНОВИТЬ.; 26.10.2012 18:16:05
26.10.2012 18:05:39; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. ПЕРЕПАД ДАВЛЕНИЯ НА ФИЛЬТРАХ-ГРЯЗЕУЛОВИТЕЛЯХ. МИН 1. (0.04); 26.10.2012 18:16:05
26.10.2012 18:05:34; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. ПЕРЕПАД ДАВЛЕНИЯ НА ФИЛЬТРАХ-ГРЯЗЕУЛОВИТЕЛЯХ. МИН 1. (0.04); 26.10.2012 18:16:05
26.10.2012 18:05:29; Контроллер Modbus Tcp; ВЫТЯЖНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. ВЫТЯЖНОЙ ВЕНТИЛЯТОР №2. ВКЛЮЧИЛСЯ.; 26.10.2012 18:16:05
26.10.2012 18:05:29; Контроллер Modbus Tcp; ВЫТЯЖНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. ВЫТЯЖНОЙ ВЕНТИЛЯТОР №1. ОТКЛЮЧИЛСЯ. ДАВЛЕНИЕ СБРОШЕНО.; 26.10.2012 18:16:05
26.10.2012 18:05:27; Контроллер Modbus Tcp; *** ВЫТЯЖНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. ВЫТЯЖНОЙ ВЕНТИЛЯТОР №2. АВТОМАТИЧЕСКИ ПУСТИТЬ.; 26.10.2012 18:16:05
26.10.2012 18:05:27; Контроллер Modbus Tcp; *** ВЫТЯЖНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. ВЫТЯЖНОЙ ВЕНТИЛЯТОР №1. АВТОМАТИЧЕСКИ ОСТАНОВИТЬ.; 26.10.2012 18:16:05
26.10.2012 18:04:20; Контроллер Modbus Tcp; ВЫТЯЖНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. ВЫТЯЖНОЙ ВЕНТИЛЯТОР №2. ОТКЛЮЧИЛСЯ. ДАВЛЕНИЕ СБРОШЕНО.; 26.10.2012 18:16:05
26.10.2012 18:04:19; Контроллер Modbus Tcp; ВЫТЯЖНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. ВЫТЯЖНОЙ ВЕНТИЛЯТОР №1. ВКЛЮЧИЛСЯ.; 26.10.2012 18:16:05
26.10.2012 18:04:17; Контроллер Modbus Tcp; *** ВЫТЯЖНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. ВЫТЯЖНОЙ ВЕНТИЛЯТОР №1. АВТОМАТИЧЕСКИ ПУСТИТЬ.; 26.10.2012 18:16:05
26.10.2012 18:04:17; Контроллер Modbus Tcp; *** ВЫТЯЖНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. ВЫТЯЖНОЙ ВЕНТИЛЯТОР №2. АВТОМАТИЧЕСКИ ОСТАНОВИТЬ.; 26.10.2012 18:16:05
26.10.2012 18:04:01; Контроллер Modbus Tcp; НОУ. НАСОС ОТКАЧКИ ИЗ ЕМКОСТИ УЛОВЛЕНОЙ НЕФТИ. МАГНИТНЫЙ ПУСКАТЕЛЬ ОТКЛЮЧИЛСЯ.; 26.10.2012 18:16:05
26.10.2012 18:04:01; Контроллер Modbus Tcp; *** НОУ. НАСОС ОТКАЧКИ ИЗ ЕМКОСТИ УЛОВЛЕНОЙ НЕФТИ. АВТОМАТИЧЕСКИ ОСТАНОВИТЬ.; 26.10.2012 18:16:05
26.10.2012 18:04:00; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. СОХРАНЕНИЕ МИНИМАЛЬНОГО УРОВНЯ В ЕМКОСТИ УЛОВЛЕННОЙ НЕФТИ. (997.81); 26.10.2012 18:16:05
26.10.2012 18:03:59; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. УРОВЕНЬ В ЕМКОСТИ УЛОВЛЕНОЙ НЕФТИ. МИН 1. (998.2); 26.10.2012 18:16:05
26.10.2012 18:03:45; Контроллер Modbus Tcp; ВЫТЯЖНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. ВЫТЯЖНОЙ ВЕНТИЛЯТОР №2. ВКЛЮЧИЛСЯ.; 26.10.2012 18:16:05
26.10.2012 18:03:45; Контроллер Modbus Tcp; ВЫТЯЖНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. ВЫТЯЖНОЙ ВЕНТИЛЯТОР №1. ОТКЛЮЧИЛСЯ. ДАВЛЕНИЕ СБРОШЕНО.; 26.10.2012 18:16:05
26.10.2012 18:03:43; Контроллер Modbus Tcp; *** ВЫТЯЖНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. ВЫТЯЖНОЙ ВЕНТИЛЯТОР №2. АВТОМАТИЧЕСКИ ПУСТИТЬ.; 26.10.2012 18:16:05
26.10.2012 18:03:43; Контроллер Modbus Tcp; *** ВЫТЯЖНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. ВЫТЯЖНОЙ ВЕНТИЛЯТОР №1. АВТОМАТИЧЕСКИ ОСТАНОВИТЬ.; 26.10.2012 18:16:05
26.10.2012 18:03:34; Контроллер Modbus Tcp; ВЫТЯЖНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. ВЫТЯЖНОЙ ВЕНТИЛЯТОР №1. ВКЛЮЧИЛСЯ.; 26.10.2012 18:16:05
26.10.2012 18:02:22; Контроллер Modbus Tcp; *** ВЫТЯЖНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ МАСЛОБЛОКА. ВЫТЯЖНОЙ ВЕНТИЛЯТОР №1 МАСЛОБЛОКА. АВТОМАТИЧЕСКИ ОСТАНОВИТЬ.; 26.10.2012 18:02:47
26.10.2012 18:02:11; Контроллер Modbus Tcp; ВЫТЯЖНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ МАСЛОБЛОКА. ВЫТЯЖНОЙ ВЕНТИЛЯТОР №1 МАСЛОБЛОКА. ВКЛЮЧИЛСЯ.; 26.10.2012 18:02:47
26.10.2012 18:01:43; Контроллер Modbus Tcp; *** ВЫТЯЖНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ МАСЛОБЛОКА. ВЫТЯЖНОЙ ВЕНТИЛЯТОР №2 МАСЛОБЛОКА. АВТОМАТИЧЕСКИ ОСТАНОВИТЬ.; 26.10.2012 18:02:47
26.10.2012 18:01:42; Контроллер Modbus Tcp; ВЫТЯЖНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ МАСЛОБЛОКА. ВЫТЯЖНОЙ ВЕНТИЛЯТОР №2 МАСЛОБЛОКА. ВКЛЮЧИЛСЯ.; 26.10.2012 18:02:47
26.10.2012 18:00:35; Контроллер Modbus Tcp; ВЫТЯЖНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ МАСЛОБЛОКА. ВЫТЯЖНОЙ ВЕНТИЛЯТОР №1 МАСЛОБЛОКА. МАГНИТНЫЙ ПУСКАТЕЛЬ ОТКЛЮЧИЛСЯ.; 26.10.2012 18:02:47
26.10.2012 18:00:18; Контроллер Modbus Tcp; МАСЛОСИСТЕМА. МАСЛОНАСОС №2. МАГНИТНЫЙ ПУСКАТЕЛЬ ОТКЛЮЧИЛСЯ. ИСП РЕЖ.; 26.10.2012 18:02:47
26.10.2012 18:00:14; Контроллер Modbus Tcp; ВЫТЯЖНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ МАСЛОБЛОКА. ВЫТЯЖНОЙ ВЕНТИЛЯТОР №1 МАСЛОБЛОКА. ВКЛЮЧИЛСЯ.; 26.10.2012 18:02:47
26.10.2012 18:00:13; Контроллер Modbus Tcp; *** ВЫТЯЖНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ МАСЛОБЛОКА. ВЫТЯЖНОЙ ВЕНТИЛЯТОР №1 МАСЛОБЛОКА. АВТОМАТИЧЕСКИ ПУСТИТЬ.; 26.10.2012 18:02:47
26.10.2012 18:00:13; Контроллер Modbus Tcp; *** ВЫТЯЖНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ МАСЛОБЛОКА. ВЫТЯЖНОЙ ВЕНТИЛЯТОР №2 МАСЛОБЛОКА. АВТОМАТИЧЕСКИ ОСТАНОВИТЬ.; 26.10.2012 18:02:47
26.10.2012 18:00:11; Контроллер Modbus Tcp; ВЫТЯЖНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ МАСЛОБЛОКА. ВЫТЯЖНОЙ ВЕНТИЛЯТОР №2 МАСЛОБЛОКА. ВКЛЮЧИЛСЯ.; 26.10.2012 18:02:47
26.10.2012 17:59:50; Контроллер Modbus Tcp; ВЫТЯЖНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ МАСЛОБЛОКА. ВЫТЯЖНОЙ ВЕНТИЛЯТОР №1 МАСЛОБЛОКА. МАГНИТНЫЙ ПУСКАТЕЛЬ ОТКЛЮЧИЛСЯ.; 26.10.2012 18:02:47
26.10.2012 17:59:39; Контроллер Modbus Tcp; *** ВЫТЯЖНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ МАСЛОБЛОКА. ВЫТЯЖНОЙ ВЕНТИЛЯТОР №2 МАСЛОБЛОКА. АВТОМАТИЧЕСКИ ОСТАНОВИТЬ.; 26.10.2012 18:02:47
26.10.2012 17:59:37; Контроллер Modbus Tcp; ВЫТЯЖНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ МАСЛОБЛОКА. ВЫТЯЖНОЙ ВЕНТИЛЯТОР №2 МАСЛОБЛОКА. ВКЛЮЧИЛСЯ.; 26.10.2012 18:02:47
26.10.2012 17:59:11; Контроллер Modbus Tcp; ВЫТЯЖНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ МАСЛОБЛОКА. ВЫТЯЖНОЙ ВЕНТИЛЯТОР №1 МАСЛОБЛОКА. ВКЛЮЧИЛСЯ.; 26.10.2012 18:02:47
26.10.2012 17:57:07; Контроллер Modbus Tcp; МНА4. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА4. ПОДПОРНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. МАГНИТНЫЙ ПУСКАТЕЛЬ ОТКЛЮЧИЛСЯ. ИСП РЕЖ.; 26.10.2012 18:02:47
26.10.2012 17:57:07; Контроллер Modbus Tcp; *** МНА4. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА4. ПОДПОРНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. АВТОМАТИЧЕСКИ ОСТАНОВИТЬ.; 26.10.2012 18:02:47
26.10.2012 17:57:07; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ВКЛЮЧИЛСЯ. ИСП РЕЖ.; 26.10.2012 18:02:47
26.10.2012 17:57:07; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ДВИГАТЕЛЬ ВКЛЮЧИЛСЯ.; 26.10.2012 18:02:47
26.10.2012 17:57:02; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ПОДПОР СОЗДАН.; 26.10.2012 18:02:47
26.10.2012 17:57:02; Контроллер Modbus Tcp; МНА2. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА2. ПОДПОРНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. МАГНИТНЫЙ ПУСКАТЕЛЬ ОТКЛЮЧИЛСЯ. ИСП РЕЖ.; 26.10.2012 18:02:47
26.10.2012 17:57:02; Контроллер Modbus Tcp; *** МНА2. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА2. ПОДПОРНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. АВТОМАТИЧЕСКИ ОСТАНОВИТЬ.; 26.10.2012 18:02:47
26.10.2012 17:57:02; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ВКЛЮЧИЛСЯ. ИСП РЕЖ.; 26.10.2012 18:02:47
26.10.2012 17:57:02; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ДВИГАТЕЛЬ ВКЛЮЧИЛСЯ.; 26.10.2012 18:02:47
26.10.2012 17:56:58; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ПОДПОР СОЗДАН.; 26.10.2012 18:02:47
26.10.2012 17:56:32; Контроллер Modbus Tcp; МНА4. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА4. ПОДПОРНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. ВКЛЮЧИЛСЯ. ИСП РЕЖ.; 26.10.2012 18:02:47
26.10.2012 17:56:32; Контроллер Modbus Tcp; *** МНА4. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА4. ПОДПОРНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. АВТОМАТИЧЕСКИ ПУСТИТЬ.; 26.10.2012 18:02:47
26.10.2012 17:56:32; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ПРОДУВКА ЗАВЕРШЕНА.; 26.10.2012 18:02:47
26.10.2012 17:56:28; Контроллер Modbus Tcp; МНА2. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА2. ПОДПОРНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. ВКЛЮЧИЛСЯ. ИСП РЕЖ.; 26.10.2012 18:02:47
26.10.2012 17:56:28; Контроллер Modbus Tcp; *** МНА2. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА2. ПОДПОРНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. АВТОМАТИЧЕСКИ ПУСТИТЬ.; 26.10.2012 18:02:47
26.10.2012 17:56:28; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ПРОДУВКА ЗАВЕРШЕНА.; 26.10.2012 18:02:47
26.10.2012 17:56:22; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ВЫПОЛНЕНИЕ ПРОГРАММЫ 1 (НА ОТКРЫТЫЕ ЗАДВИЖКИ).; 26.10.2012 18:02:47
26.10.2012 17:56:22; Контроллер Modbus Tcp; *** НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ПУСТИТЬ.; 26.10.2012 18:02:47
26.10.2012 17:56:17; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ВЫПОЛНЕНИЕ ПРОГРАММЫ 1 (НА ОТКРЫТЫЕ ЗАДВИЖКИ).; 26.10.2012 18:02:47
26.10.2012 17:56:17; Контроллер Modbus Tcp; *** НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ПУСТИТЬ.; 26.10.2012 18:02:47
26.10.2012 17:56:09; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-1. УСТАНОВЛЕН ГОРЯЧИЙ РЕЗЕРВ.; 26.10.2012 18:02:47
26.10.2012 17:54:12; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ДВИГАТЕЛЬ ОТКЛЮЧИЛСЯ.; 26.10.2012 18:02:47
26.10.2012 17:54:12; Контроллер Modbus Tcp; *** НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ОСТАНОВИТЬ АВТ.; 26.10.2012 18:02:47
26.10.2012 17:54:10; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ДВИГАТЕЛЬ ОТКЛЮЧИЛСЯ.; 26.10.2012 18:02:47
26.10.2012 17:54:10; Контроллер Modbus Tcp; *** НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ОСТАНОВИТЬ АВТ.; 26.10.2012 18:02:47
26.10.2012 17:54:10; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-1. СНЯТ ГОРЯЧИЙ РЕЗЕРВ.; 26.10.2012 18:02:47
26.10.2012 17:54:10; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. ДАВЛЕНИЕ НА ВЫХОДЕ МНС МАКСИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ЗАЩИТА.; 26.10.2012 18:02:47
26.10.2012 17:53:51; Контроллер Modbus Tcp; МНА4. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА4. ПОДПОРНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. МАГНИТНЫЙ ПУСКАТЕЛЬ ОТКЛЮЧИЛСЯ. ИСП РЕЖ.; 26.10.2012 17:54:01
26.10.2012 17:53:51; Контроллер Modbus Tcp; *** МНА4. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА4. ПОДПОРНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. АВТОМАТИЧЕСКИ ОСТАНОВИТЬ.; 26.10.2012 17:54:01
26.10.2012 17:53:51; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ВКЛЮЧИЛСЯ. ИСП РЕЖ.; 26.10.2012 17:54:01
26.10.2012 17:53:51; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ДВИГАТЕЛЬ ВКЛЮЧИЛСЯ.; 26.10.2012 17:54:01
26.10.2012 17:53:47; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ПОДПОР СОЗДАН.; 26.10.2012 17:54:01
26.10.2012 17:53:47; Контроллер Modbus Tcp; МНА2. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА2. ПОДПОРНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. МАГНИТНЫЙ ПУСКАТЕЛЬ ОТКЛЮЧИЛСЯ. ИСП РЕЖ.; 26.10.2012 17:54:01
26.10.2012 17:53:47; Контроллер Modbus Tcp; *** МНА2. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА2. ПОДПОРНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. АВТОМАТИЧЕСКИ ОСТАНОВИТЬ.; 26.10.2012 17:54:01
26.10.2012 17:53:47; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ВКЛЮЧИЛСЯ. ИСП РЕЖ.; 26.10.2012 17:54:01
26.10.2012 17:53:47; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ДВИГАТЕЛЬ ВКЛЮЧИЛСЯ.; 26.10.2012 17:54:01
26.10.2012 17:53:42; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ПОДПОР СОЗДАН.; 26.10.2012 17:54:01
26.10.2012 17:53:17; Контроллер Modbus Tcp; МНА4. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА4. ПОДПОРНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. ВКЛЮЧИЛСЯ. ИСП РЕЖ.; 26.10.2012 17:54:01
26.10.2012 17:53:17; Контроллер Modbus Tcp; *** МНА4. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА4. ПОДПОРНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. АВТОМАТИЧЕСКИ ПУСТИТЬ.; 26.10.2012 17:54:01
26.10.2012 17:53:17; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ПРОДУВКА ЗАВЕРШЕНА.; 26.10.2012 17:54:01
26.10.2012 17:53:12; Контроллер Modbus Tcp; МНА2. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА2. ПОДПОРНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. ВКЛЮЧИЛСЯ. ИСП РЕЖ.; 26.10.2012 17:54:01
26.10.2012 17:53:12; Контроллер Modbus Tcp; *** МНА2. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА2. ПОДПОРНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. АВТОМАТИЧЕСКИ ПУСТИТЬ.; 26.10.2012 17:54:01
26.10.2012 17:53:12; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ПРОДУВКА ЗАВЕРШЕНА.; 26.10.2012 17:54:01
26.10.2012 17:53:07; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ВЫПОЛНЕНИЕ ПРОГРАММЫ 1 (НА ОТКРЫТЫЕ ЗАДВИЖКИ).; 26.10.2012 17:54:01
26.10.2012 17:53:07; Контроллер Modbus Tcp; *** НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ПУСТИТЬ.; 26.10.2012 17:54:01
26.10.2012 17:53:02; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ВЫПОЛНЕНИЕ ПРОГРАММЫ 1 (НА ОТКРЫТЫЕ ЗАДВИЖКИ).; 26.10.2012 17:54:01
26.10.2012 17:53:02; Контроллер Modbus Tcp; *** НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ПУСТИТЬ.; 26.10.2012 17:54:01
26.10.2012 17:52:46; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-1. УСТАНОВЛЕН ГОРЯЧИЙ РЕЗЕРВ.; 26.10.2012 17:54:01
26.10.2012 17:52:32; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. ДАВЛЕНИЕ НЕФТИ В КОЛЛЕКТОРЕ МНС (ПОСЛЕ РД), ТОЧКА 1. МАКС. (35.92); 26.10.2012 17:54:01
26.10.2012 17:52:22; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. ДАВЛЕНИЕ НЕФТИ В КОЛЛЕКТОРЕ МНС (ПОСЛЕ РД), ТОЧКА 1. МАКС. (35.91); 26.10.2012 17:54:01
26.10.2012 17:52:11; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ДВИГАТЕЛЬ ОТКЛЮЧИЛСЯ.; 26.10.2012 17:54:01
26.10.2012 17:52:11; Контроллер Modbus Tcp; *** НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ОСТАНОВИТЬ АВТ.; 26.10.2012 17:54:01
26.10.2012 17:52:11; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. ДАВЛЕНИЕ НЕФТИ В КОЛЛЕКТОРЕ МНС (ПОСЛЕ РД), ТОЧКА 1. МАКС. (35.92); 26.10.2012 17:54:01
26.10.2012 17:52:01; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ДВИГАТЕЛЬ ОТКЛЮЧИЛСЯ.; 26.10.2012 17:54:01
26.10.2012 17:52:01; Контроллер Modbus Tcp; *** НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ОСТАНОВИТЬ АВТ.; 26.10.2012 17:54:01
26.10.2012 17:52:01; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-1. СНЯТ ГОРЯЧИЙ РЕЗЕРВ.; 26.10.2012 17:54:01
26.10.2012 17:52:01; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. ДАВЛЕНИЕ НЕФТИ В КОЛЛЕКТОРЕ МНС (ПОСЛЕ РД), ТОЧКА 1. МАКС. ЗАЩИТА. (35.94); 26.10.2012 17:54:01
26.10.2012 17:49:40; Контроллер Modbus Tcp; СХПВ. НАСОС СХПВ №2. ОТКЛЮЧЕН. ДАВЛЕНИЕ СБРОШЕНО.; 26.10.2012 17:54:01
26.10.2012 17:49:40; Контроллер Modbus Tcp; СХПВ. НАСОС СХПВ №2. МАГНИТНЫЙ ПУСКАТЕЛЬ ОТКЛЮЧИЛСЯ.; 26.10.2012 17:54:01
26.10.2012 17:49:39; Контроллер Modbus Tcp; *** СХПВ. НАСОС СХПВ №2. АВТОМАТИЧЕСКИ ОСТАНОВИТЬ.; 26.10.2012 17:54:01
26.10.2012 17:49:39; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. ДАВЛЕНИЕ В ВОДОВОЗДУШНОМ БАКЕ. МАКС 1. (3); 26.10.2012 17:54:01
26.10.2012 17:49:06; Контроллер Modbus Tcp; СХПВ. НАСОС СХПВ №2. ВКЛЮЧИЛСЯ.; 26.10.2012 17:49:37
26.10.2012 17:49:05; Контроллер Modbus Tcp; *** СХПВ. НАСОС СХПВ №2. АВТОМАТИЧЕСКИ ПУСТИТЬ.; 26.10.2012 17:49:37
26.10.2012 17:49:05; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. ДАВЛЕНИЕ В ВОДОВОЗДУШНОМ БАКЕ. МИН 1. (1.99); 26.10.2012 17:49:37
26.10.2012 17:47:57; Контроллер Modbus Tcp; МНА4. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА4. ПОДПОРНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. МАГНИТНЫЙ ПУСКАТЕЛЬ ОТКЛЮЧИЛСЯ. ИСП РЕЖ.; 26.10.2012 17:49:37
26.10.2012 17:47:57; Контроллер Modbus Tcp; *** МНА4. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА4. ПОДПОРНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. АВТОМАТИЧЕСКИ ОСТАНОВИТЬ.; 26.10.2012 17:49:37
26.10.2012 17:47:57; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ВКЛЮЧИЛСЯ. ИСП РЕЖ.; 26.10.2012 17:49:37
26.10.2012 17:47:57; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ДВИГАТЕЛЬ ВКЛЮЧИЛСЯ.; 26.10.2012 17:49:37
26.10.2012 17:47:54; Контроллер Modbus Tcp; МНА2. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА2. ПОДПОРНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. МАГНИТНЫЙ ПУСКАТЕЛЬ ОТКЛЮЧИЛСЯ. ИСП РЕЖ.; 26.10.2012 17:49:37
26.10.2012 17:47:54; Контроллер Modbus Tcp; *** МНА2. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА2. ПОДПОРНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. АВТОМАТИЧЕСКИ ОСТАНОВИТЬ.; 26.10.2012 17:49:37
26.10.2012 17:47:54; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ВКЛЮЧИЛСЯ. ИСП РЕЖ.; 26.10.2012 17:49:37
26.10.2012 17:47:54; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ДВИГАТЕЛЬ ВКЛЮЧИЛСЯ.; 26.10.2012 17:49:37
26.10.2012 17:47:53; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ПОДПОР СОЗДАН.; 26.10.2012 17:49:37
26.10.2012 17:47:50; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ПОДПОР СОЗДАН.; 26.10.2012 17:49:37
26.10.2012 17:47:23; Контроллер Modbus Tcp; МНА4. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА4. ПОДПОРНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. ВКЛЮЧИЛСЯ. ИСП РЕЖ.; 26.10.2012 17:49:37
26.10.2012 17:47:23; Контроллер Modbus Tcp; *** МНА4. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА4. ПОДПОРНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. АВТОМАТИЧЕСКИ ПУСТИТЬ.; 26.10.2012 17:49:37
26.10.2012 17:47:23; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ПРОДУВКА ЗАВЕРШЕНА.; 26.10.2012 17:49:37
26.10.2012 17:47:20; Контроллер Modbus Tcp; МНА2. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА2. ПОДПОРНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. ВКЛЮЧИЛСЯ. ИСП РЕЖ.; 26.10.2012 17:49:37
26.10.2012 17:47:20; Контроллер Modbus Tcp; *** МНА2. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА2. ПОДПОРНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. АВТОМАТИЧЕСКИ ПУСТИТЬ.; 26.10.2012 17:49:37
26.10.2012 17:47:20; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ПРОДУВКА ЗАВЕРШЕНА.; 26.10.2012 17:49:37
26.10.2012 17:47:12; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ВЫПОЛНЕНИЕ ПРОГРАММЫ 1 (НА ОТКРЫТЫЕ ЗАДВИЖКИ).; 26.10.2012 17:49:37
26.10.2012 17:47:12; Контроллер Modbus Tcp; *** НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ПУСТИТЬ.; 26.10.2012 17:49:37
26.10.2012 17:47:09; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ВЫПОЛНЕНИЕ ПРОГРАММЫ 1 (НА ОТКРЫТЫЕ ЗАДВИЖКИ).; 26.10.2012 17:49:37
26.10.2012 17:47:09; Контроллер Modbus Tcp; *** НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ПУСТИТЬ.; 26.10.2012 17:49:37
26.10.2012 17:46:19; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-1. УСТАНОВЛЕН ГОРЯЧИЙ РЕЗЕРВ.; 26.10.2012 17:46:54
26.10.2012 17:45:00; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. ДАВЛЕНИЕ НЕФТИ В КОЛЛЕКТОРЕ МНС (ПОСЛЕ РД), ТОЧКА 1. МАКС. (36); 26.10.2012 17:45:11
26.10.2012 17:44:49; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. ДАВЛЕНИЕ НЕФТИ В КОЛЛЕКТОРЕ МНС (ПОСЛЕ РД), ТОЧКА 1. МАКС. (36); 26.10.2012 17:45:11
26.10.2012 17:44:39; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ДВИГАТЕЛЬ ОТКЛЮЧИЛСЯ.; 26.10.2012 17:45:11
26.10.2012 17:44:39; Контроллер Modbus Tcp; *** НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ОСТАНОВИТЬ АВТ.; 26.10.2012 17:45:11
26.10.2012 17:44:39; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. ДАВЛЕНИЕ НЕФТИ В КОЛЛЕКТОРЕ МНС (ПОСЛЕ РД), ТОЧКА 1. МАКС. (36); 26.10.2012 17:45:11
26.10.2012 17:44:29; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ДВИГАТЕЛЬ ОТКЛЮЧИЛСЯ.; 26.10.2012 17:45:11
26.10.2012 17:44:29; Контроллер Modbus Tcp; *** НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ОСТАНОВИТЬ АВТ.; 26.10.2012 17:45:11
26.10.2012 17:44:29; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-1. СНЯТ ГОРЯЧИЙ РЕЗЕРВ.; 26.10.2012 17:45:11
26.10.2012 17:44:29; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. ДАВЛЕНИЕ НЕФТИ В КОЛЛЕКТОРЕ МНС (ПОСЛЕ РД), ТОЧКА 1. МАКС. ЗАЩИТА. (36); 26.10.2012 17:45:11
26.10.2012 17:44:10; Контроллер Modbus Tcp; МНА4. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА4. ПОДПОРНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. МАГНИТНЫЙ ПУСКАТЕЛЬ ОТКЛЮЧИЛСЯ. ИСП РЕЖ.; 26.10.2012 17:44:14
26.10.2012 17:44:10; Контроллер Modbus Tcp; *** МНА4. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА4. ПОДПОРНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. АВТОМАТИЧЕСКИ ОСТАНОВИТЬ.; 26.10.2012 17:44:14
26.10.2012 17:44:10; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ВКЛЮЧИЛСЯ. ИСП РЕЖ.; 26.10.2012 17:44:14
26.10.2012 17:44:10; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ДВИГАТЕЛЬ ВКЛЮЧИЛСЯ.; 26.10.2012 17:44:14
26.10.2012 17:44:06; Контроллер Modbus Tcp; МНА2. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА2. ПОДПОРНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. МАГНИТНЫЙ ПУСКАТЕЛЬ ОТКЛЮЧИЛСЯ. ИСП РЕЖ.; 26.10.2012 17:44:14
26.10.2012 17:44:06; Контроллер Modbus Tcp; *** МНА2. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА2. ПОДПОРНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. АВТОМАТИЧЕСКИ ОСТАНОВИТЬ.; 26.10.2012 17:44:14
26.10.2012 17:44:06; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ВКЛЮЧИЛСЯ. ИСП РЕЖ.; 26.10.2012 17:44:14
26.10.2012 17:44:06; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ДВИГАТЕЛЬ ВКЛЮЧИЛСЯ.; 26.10.2012 17:44:14
26.10.2012 17:44:05; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ПОДПОР СОЗДАН.; 26.10.2012 17:44:14
26.10.2012 17:44:02; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ПОДПОР СОЗДАН.; 26.10.2012 17:44:14
26.10.2012 17:43:35; Контроллер Modbus Tcp; МНА4. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА4. ПОДПОРНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. ВКЛЮЧИЛСЯ. ИСП РЕЖ.; 26.10.2012 17:44:14
26.10.2012 17:43:35; Контроллер Modbus Tcp; *** МНА4. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА4. ПОДПОРНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. АВТОМАТИЧЕСКИ ПУСТИТЬ.; 26.10.2012 17:44:14
26.10.2012 17:43:35; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ПРОДУВКА ЗАВЕРШЕНА.; 26.10.2012 17:44:14
26.10.2012 17:43:31; Контроллер Modbus Tcp; МНА2. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА2. ПОДПОРНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. ВКЛЮЧИЛСЯ. ИСП РЕЖ.; 26.10.2012 17:44:14
26.10.2012 17:43:31; Контроллер Modbus Tcp; *** МНА2. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА2. ПОДПОРНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. АВТОМАТИЧЕСКИ ПУСТИТЬ.; 26.10.2012 17:44:14
26.10.2012 17:43:31; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ПРОДУВКА ЗАВЕРШЕНА.; 26.10.2012 17:44:14
26.10.2012 17:43:25; Контроллер Modbus Tcp; МНА4. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА4. ПРОДУВОЧНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. ВКЛЮЧИЛСЯ. ИСП РЕЖ.; 26.10.2012 17:44:14
26.10.2012 17:43:25; Контроллер Modbus Tcp; *** МНА4. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА4. ПРОДУВОЧНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. АВТОМАТИЧЕСКИ ПУСТИТЬ.; 26.10.2012 17:44:14
26.10.2012 17:43:25; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ВЫПОЛНЕНИЕ ПРОГРАММЫ 1 (НА ОТКРЫТЫЕ ЗАДВИЖКИ).; 26.10.2012 17:44:14
26.10.2012 17:43:25; Контроллер Modbus Tcp; *** НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ПУСТИТЬ.; 26.10.2012 17:44:14
26.10.2012 17:43:21; Контроллер Modbus Tcp; МНА2. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА2. ПРОДУВОЧНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. ВКЛЮЧИЛСЯ. ИСП РЕЖ.; 26.10.2012 17:44:14
26.10.2012 17:43:21; Контроллер Modbus Tcp; *** МНА2. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА2. ПРОДУВОЧНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. АВТОМАТИЧЕСКИ ПУСТИТЬ.; 26.10.2012 17:44:14
26.10.2012 17:43:21; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ВЫПОЛНЕНИЕ ПРОГРАММЫ 1 (НА ОТКРЫТЫЕ ЗАДВИЖКИ).; 26.10.2012 17:44:14
26.10.2012 17:43:21; Контроллер Modbus Tcp; *** НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ПУСТИТЬ.; 26.10.2012 17:44:14
26.10.2012 17:43:11; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-1. УСТАНОВЛЕН ГОРЯЧИЙ РЕЗЕРВ.; 26.10.2012 17:44:14
26.10.2012 17:37:22; Контроллер Modbus Tcp; МНА4. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА4. ПРОДУВОЧНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. МАГНИТНЫЙ ПУСКАТЕЛЬ ОТКЛЮЧИЛСЯ. ИСП РЕЖ.; 26.10.2012 17:44:14
26.10.2012 17:37:22; Контроллер Modbus Tcp; *** МНА4. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА4. ПРОДУВОЧНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. АВТОМАТИЧЕСКИ ОСТАНОВИТЬ.; 26.10.2012 17:44:14
26.10.2012 17:35:41; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. САРД. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ МЕХАНИЗМ 1. РЕЖИМ РУЧНОЙ.; 26.10.2012 17:44:14
26.10.2012 17:35:40; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. САРД. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ МЕХАНИЗМ 2. РЕЖИМ РУЧНОЙ.; 26.10.2012 17:44:14
26.10.2012 17:34:17; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ДВИГАТЕЛЬ ОТКЛЮЧИЛСЯ.; 26.10.2012 17:34:18
26.10.2012 17:34:17; Контроллер Modbus Tcp; *** НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ОСТАНОВИТЬ АВТ.; 26.10.2012 17:34:18
26.10.2012 17:34:17; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. ДАВЛЕНИЕ НЕФТИ В КОЛЛЕКТОРЕ МНС (ПОСЛЕ РД), ТОЧКА 1. МАКС. ЗАЩИТА. (35.7); 26.10.2012 17:34:18
26.10.2012 17:34:16; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-1. СНЯТ ГОРЯЧИЙ РЕЗЕРВ.; 26.10.2012 17:34:18
26.10.2012 17:34:15; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-1. УСТАНОВЛЕН ГОРЯЧИЙ РЕЗЕРВ.; 26.10.2012 17:34:18
26.10.2012 17:31:54; Контроллер Modbus Tcp; МНА2. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА2. ПРОДУВОЧНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. МАГНИТНЫЙ ПУСКАТЕЛЬ ОТКЛЮЧИЛСЯ. ИСП РЕЖ.; 26.10.2012 17:34:18
26.10.2012 17:31:54; Контроллер Modbus Tcp; *** МНА2. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА2. ПРОДУВОЧНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. АВТОМАТИЧЕСКИ ОСТАНОВИТЬ.; 26.10.2012 17:34:18
26.10.2012 17:31:44; Контроллер Modbus Tcp; НОУ. НАСОС ОТКАЧКИ ИЗ ЕМКОСТИ УЛОВЛЕНОЙ НЕФТИ. ВКЛЮЧИЛСЯ.; 26.10.2012 17:34:18
26.10.2012 17:31:43; Контроллер Modbus Tcp; *** НОУ. НАСОС ОТКАЧКИ ИЗ ЕМКОСТИ УЛОВЛЕНОЙ НЕФТИ. АВТОМАТИЧЕСКИ ПУСТИТЬ.; 26.10.2012 17:34:18
26.10.2012 17:31:43; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. УРОВЕНЬ В ЕМКОСТИ УЛОВЛЕНОЙ НЕФТИ. МАКС 1. (3300.4); 26.10.2012 17:34:18
26.10.2012 17:28:59; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. САРД. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ МЕХАНИЗМ 2. ЗАКРЫТ.; 26.10.2012 17:34:18
26.10.2012 17:28:49; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ДВИГАТЕЛЬ ОТКЛЮЧИЛСЯ.; 26.10.2012 17:34:18
26.10.2012 17:28:49; Контроллер Modbus Tcp; *** НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ОСТАНОВИТЬ АВТ.; 26.10.2012 17:34:18
26.10.2012 17:28:49; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-1. СНЯТ ГОРЯЧИЙ РЕЗЕРВ.; 26.10.2012 17:34:18
26.10.2012 17:28:49; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. ДАВЛЕНИЕ НЕФТИ В КОЛЛЕКТОРЕ МНС (ПОСЛЕ РД), ТОЧКА 1. МАКС. ЗАЩИТА. (36.03); 26.10.2012 17:41:42
26.10.2012 17:28:16; Контроллер Modbus Tcp; МНА4. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА4. ПОДПОРНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. МАГНИТНЫЙ ПУСКАТЕЛЬ ОТКЛЮЧИЛСЯ. ИСП РЕЖ.; 26.10.2012 17:34:18
26.10.2012 17:28:16; Контроллер Modbus Tcp; *** МНА4. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА4. ПОДПОРНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. АВТОМАТИЧЕСКИ ОСТАНОВИТЬ.; 26.10.2012 17:34:18
26.10.2012 17:28:16; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ВКЛЮЧИЛСЯ. ИСП РЕЖ.; 26.10.2012 17:34:18
26.10.2012 17:28:16; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ДВИГАТЕЛЬ ВКЛЮЧИЛСЯ.; 26.10.2012 17:34:18
26.10.2012 17:28:13; Контроллер Modbus Tcp; МНА2. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА2. ПОДПОРНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. МАГНИТНЫЙ ПУСКАТЕЛЬ ОТКЛЮЧИЛСЯ. ИСП РЕЖ.; 26.10.2012 17:34:18
26.10.2012 17:28:13; Контроллер Modbus Tcp; *** МНА2. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА2. ПОДПОРНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. АВТОМАТИЧЕСКИ ОСТАНОВИТЬ.; 26.10.2012 17:34:18
26.10.2012 17:28:13; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ВКЛЮЧИЛСЯ. ИСП РЕЖ.; 26.10.2012 17:34:18
26.10.2012 17:28:13; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ДВИГАТЕЛЬ ВКЛЮЧИЛСЯ.; 26.10.2012 17:34:18
26.10.2012 17:28:11; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ПОДПОР СОЗДАН.; 26.10.2012 17:28:12
26.10.2012 17:28:08; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ПОДПОР СОЗДАН.; 26.10.2012 17:28:12
26.10.2012 17:27:54; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. САРД. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ МЕХАНИЗМ 1. ОТКРЫТ.; 26.10.2012 17:28:12
26.10.2012 17:27:51; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. САРД. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ МЕХАНИЗМ 2. ОТКРЫТ.; 26.10.2012 17:28:12
26.10.2012 17:27:41; Контроллер Modbus Tcp; МНА4. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА4. ПОДПОРНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. ВКЛЮЧИЛСЯ. ИСП РЕЖ.; 26.10.2012 17:28:12
26.10.2012 17:27:41; Контроллер Modbus Tcp; *** МНА4. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА4. ПОДПОРНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. АВТОМАТИЧЕСКИ ПУСТИТЬ.; 26.10.2012 17:28:12
26.10.2012 17:27:41; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ПРОДУВКА ЗАВЕРШЕНА.; 26.10.2012 17:28:12
26.10.2012 17:27:38; Контроллер Modbus Tcp; МНА2. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА2. ПОДПОРНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. ВКЛЮЧИЛСЯ. ИСП РЕЖ.; 26.10.2012 17:28:12
26.10.2012 17:27:38; Контроллер Modbus Tcp; *** МНА2. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА2. ПОДПОРНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. АВТОМАТИЧЕСКИ ПУСТИТЬ.; 26.10.2012 17:28:12
26.10.2012 17:27:38; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ПРОДУВКА ЗАВЕРШЕНА.; 26.10.2012 17:28:12
26.10.2012 17:27:31; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ВЫПОЛНЕНИЕ ПРОГРАММЫ 1 (НА ОТКРЫТЫЕ ЗАДВИЖКИ).; 26.10.2012 17:28:12
26.10.2012 17:27:31; Контроллер Modbus Tcp; *** НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ПУСТИТЬ.; 26.10.2012 17:28:12
26.10.2012 17:27:28; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ВЫПОЛНЕНИЕ ПРОГРАММЫ 1 (НА ОТКРЫТЫЕ ЗАДВИЖКИ).; 26.10.2012 17:28:12
26.10.2012 17:27:28; Контроллер Modbus Tcp; *** НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ПУСТИТЬ.; 26.10.2012 17:28:12
26.10.2012 17:27:18; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-1. УСТАНОВЛЕН ГОРЯЧИЙ РЕЗЕРВ.; 26.10.2012 17:28:12
26.10.2012 17:26:52; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. ДАВЛЕНИЕ НЕФТИ В КОЛЛЕКТОРЕ МНС (ПОСЛЕ РД), ТОЧКА 1. МАКС. ЗАЩИТА. (36.9); 26.10.2012 17:28:12
26.10.2012 17:26:36; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. САРД. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ МЕХАНИЗМ 2. ЗАКРЫТ.; 26.10.2012 17:28:12
26.10.2012 17:26:36; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ДВИГАТЕЛЬ ОТКЛЮЧИЛСЯ.; 26.10.2012 17:28:12
26.10.2012 17:26:36; Контроллер Modbus Tcp; *** НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ОСТАНОВИТЬ АВТ.; 26.10.2012 17:28:12
26.10.2012 17:26:36; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. ДАВЛЕНИЕ НЕФТИ В КОЛЛЕКТОРЕ МНС (ПОСЛЕ РД), ТОЧКА 1. МАКС АВАР. ЗАЩИТА. (37.11); 26.10.2012 17:28:12
26.10.2012 17:26:31; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ДВИГАТЕЛЬ ОТКЛЮЧИЛСЯ.; 26.10.2012 17:28:12
26.10.2012 17:26:31; Контроллер Modbus Tcp; *** НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ОСТАНОВИТЬ АВТ.; 26.10.2012 17:28:12
26.10.2012 17:26:31; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-1. СНЯТ ГОРЯЧИЙ РЕЗЕРВ.; 26.10.2012 17:28:12
26.10.2012 17:26:31; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. ДАВЛЕНИЕ НЕФТИ В КОЛЛЕКТОРЕ МНС (ПОСЛЕ РД), ТОЧКА 1. МАКС. ЗАЩИТА. (36.04); 26.10.2012 17:28:12
26.10.2012 17:25:30; Контроллер Modbus Tcp; МНА4. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА4. ПОДПОРНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. МАГНИТНЫЙ ПУСКАТЕЛЬ ОТКЛЮЧИЛСЯ. ИСП РЕЖ.; 26.10.2012 17:28:12
26.10.2012 17:25:30; Контроллер Modbus Tcp; *** МНА4. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА4. ПОДПОРНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. АВТОМАТИЧЕСКИ ОСТАНОВИТЬ.; 26.10.2012 17:28:12
26.10.2012 17:25:30; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ВКЛЮЧИЛСЯ. ИСП РЕЖ.; 26.10.2012 17:28:12
26.10.2012 17:25:30; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ДВИГАТЕЛЬ ВКЛЮЧИЛСЯ.; 26.10.2012 17:28:12
26.10.2012 17:25:27; Контроллер Modbus Tcp; МНА2. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА2. ПОДПОРНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. МАГНИТНЫЙ ПУСКАТЕЛЬ ОТКЛЮЧИЛСЯ. ИСП РЕЖ.; 26.10.2012 17:28:12
26.10.2012 17:25:27; Контроллер Modbus Tcp; *** МНА2. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА2. ПОДПОРНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. АВТОМАТИЧЕСКИ ОСТАНОВИТЬ.; 26.10.2012 17:28:12
26.10.2012 17:25:27; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ВКЛЮЧИЛСЯ. ИСП РЕЖ.; 26.10.2012 17:28:12
26.10.2012 17:25:27; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ДВИГАТЕЛЬ ВКЛЮЧИЛСЯ.; 26.10.2012 17:28:12
26.10.2012 17:25:26; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ПОДПОР СОЗДАН.; 26.10.2012 17:28:12
26.10.2012 17:25:23; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ПОДПОР СОЗДАН.; 26.10.2012 17:28:12
26.10.2012 17:24:56; Контроллер Modbus Tcp; МНА4. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА4. ПОДПОРНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. ВКЛЮЧИЛСЯ. ИСП РЕЖ.; 26.10.2012 17:28:12
26.10.2012 17:24:56; Контроллер Modbus Tcp; *** МНА4. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА4. ПОДПОРНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. АВТОМАТИЧЕСКИ ПУСТИТЬ.; 26.10.2012 17:28:12
26.10.2012 17:24:56; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ПРОДУВКА ЗАВЕРШЕНА.; 26.10.2012 17:28:12
26.10.2012 17:24:53; Контроллер Modbus Tcp; МНА2. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА2. ПОДПОРНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. ВКЛЮЧИЛСЯ. ИСП РЕЖ.; 26.10.2012 17:28:12
26.10.2012 17:24:53; Контроллер Modbus Tcp; *** МНА2. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА2. ПОДПОРНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. АВТОМАТИЧЕСКИ ПУСТИТЬ.; 26.10.2012 17:28:12
26.10.2012 17:24:53; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ПРОДУВКА ЗАВЕРШЕНА.; 26.10.2012 17:28:12
26.10.2012 17:24:46; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ВЫПОЛНЕНИЕ ПРОГРАММЫ 1 (НА ОТКРЫТЫЕ ЗАДВИЖКИ).; 26.10.2012 17:28:12
26.10.2012 17:24:46; Контроллер Modbus Tcp; *** НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ПУСТИТЬ.; 26.10.2012 17:28:12
26.10.2012 17:24:42; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ВЫПОЛНЕНИЕ ПРОГРАММЫ 1 (НА ОТКРЫТЫЕ ЗАДВИЖКИ).; 26.10.2012 17:28:12
26.10.2012 17:24:42; Контроллер Modbus Tcp; *** НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ПУСТИТЬ.; 26.10.2012 17:28:12
26.10.2012 17:24:04; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. САРД. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ МЕХАНИЗМ 1. ОТКРЫТ.; 26.10.2012 17:28:12
26.10.2012 17:24:01; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. САРД. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ МЕХАНИЗМ 2. ОТКРЫТ.; 26.10.2012 17:28:12
26.10.2012 17:23:36; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-1. УСТАНОВЛЕН ГОРЯЧИЙ РЕЗЕРВ.; 26.10.2012 17:28:12
26.10.2012 17:23:14; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. ДАВЛЕНИЕ НЕФТИ В КОЛЛЕКТОРЕ МНС (ПОСЛЕ РД), ТОЧКА 1. МАКС. (37.3); 26.10.2012 17:28:12
26.10.2012 17:23:13; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. САРД. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ МЕХАНИЗМ 2. ЗАКРЫТ.; 26.10.2012 17:28:12
26.10.2012 17:23:05; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ДВИГАТЕЛЬ ОТКЛЮЧИЛСЯ.; 26.10.2012 17:28:12
26.10.2012 17:23:05; Контроллер Modbus Tcp; *** НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ОСТАНОВИТЬ АВТ.; 26.10.2012 17:28:12
26.10.2012 17:23:05; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. ДАВЛЕНИЕ НЕФТИ В КОЛЛЕКТОРЕ МНС (ПОСЛЕ РД), ТОЧКА 1. МАКС АВАР. ЗАЩИТА. (37.13); 26.10.2012 17:28:12
26.10.2012 17:23:03; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ДВИГАТЕЛЬ ОТКЛЮЧИЛСЯ.; 26.10.2012 17:28:12
26.10.2012 17:23:03; Контроллер Modbus Tcp; *** НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ОСТАНОВИТЬ АВТ.; 26.10.2012 17:28:12
26.10.2012 17:23:03; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-1. СНЯТ ГОРЯЧИЙ РЕЗЕРВ.; 26.10.2012 17:28:12
26.10.2012 17:23:03; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. ДАВЛЕНИЕ НЕФТИ В КОЛЛЕКТОРЕ МНС (ПОСЛЕ РД), ТОЧКА 1. МАКС. ЗАЩИТА. (36.22); 26.10.2012 17:28:12
26.10.2012 17:22:12; Контроллер Modbus Tcp; МНА4. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА4. ПОДПОРНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. МАГНИТНЫЙ ПУСКАТЕЛЬ ОТКЛЮЧИЛСЯ. ИСП РЕЖ.; 26.10.2012 17:22:39
26.10.2012 17:22:12; Контроллер Modbus Tcp; *** МНА4. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА4. ПОДПОРНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. АВТОМАТИЧЕСКИ ОСТАНОВИТЬ.; 26.10.2012 17:22:39
26.10.2012 17:22:12; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ВКЛЮЧИЛСЯ. ИСП РЕЖ.; 26.10.2012 17:22:39
26.10.2012 17:22:12; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ДВИГАТЕЛЬ ВКЛЮЧИЛСЯ.; 26.10.2012 17:22:39
26.10.2012 17:22:07; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ПОДПОР СОЗДАН.; 26.10.2012 17:22:39
26.10.2012 17:21:37; Контроллер Modbus Tcp; МНА4. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА4. ПОДПОРНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. ВКЛЮЧИЛСЯ. ИСП РЕЖ.; 26.10.2012 17:22:39
26.10.2012 17:21:37; Контроллер Modbus Tcp; *** МНА4. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА4. ПОДПОРНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. АВТОМАТИЧЕСКИ ПУСТИТЬ.; 26.10.2012 17:22:39
26.10.2012 17:21:37; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ПРОДУВКА ЗАВЕРШЕНА.; 26.10.2012 17:22:39
26.10.2012 17:21:27; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ВЫПОЛНЕНИЕ ПРОГРАММЫ 1 (НА ОТКРЫТЫЕ ЗАДВИЖКИ).; 26.10.2012 17:22:39
26.10.2012 17:21:27; Контроллер Modbus Tcp; *** НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ПУСТИТЬ.; 26.10.2012 17:22:39
26.10.2012 17:20:38; Контроллер Modbus Tcp; МНА2. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА2. ПОДПОРНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. МАГНИТНЫЙ ПУСКАТЕЛЬ ОТКЛЮЧИЛСЯ. ИСП РЕЖ.; 26.10.2012 17:20:41
26.10.2012 17:20:38; Контроллер Modbus Tcp; *** МНА2. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА2. ПОДПОРНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. АВТОМАТИЧЕСКИ ОСТАНОВИТЬ.; 26.10.2012 17:20:41
26.10.2012 17:20:38; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ВКЛЮЧИЛСЯ. ИСП РЕЖ.; 26.10.2012 17:20:41
26.10.2012 17:20:38; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ДВИГАТЕЛЬ ВКЛЮЧИЛСЯ.; 26.10.2012 17:20:41
26.10.2012 17:20:34; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ПОДПОР СОЗДАН.; 26.10.2012 17:20:41
26.10.2012 17:20:18; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. САРД. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ МЕХАНИЗМ 1. ОТКРЫТ.; 26.10.2012 17:20:21
26.10.2012 17:20:17; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. САРД. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ МЕХАНИЗМ 2. ОТКРЫТ.; 26.10.2012 17:20:21
26.10.2012 17:20:04; Контроллер Modbus Tcp; МНА2. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА2. ПОДПОРНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. ВКЛЮЧИЛСЯ. ИСП РЕЖ.; 26.10.2012 17:20:21
26.10.2012 17:20:04; Контроллер Modbus Tcp; *** МНА2. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА2. ПОДПОРНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. АВТОМАТИЧЕСКИ ПУСТИТЬ.; 26.10.2012 17:20:21
26.10.2012 17:20:04; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ПРОДУВКА ЗАВЕРШЕНА.; 26.10.2012 17:20:21
26.10.2012 17:19:54; Контроллер Modbus Tcp; МНА2. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА2. ПРОДУВОЧНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. ВКЛЮЧИЛСЯ. ИСП РЕЖ.; 26.10.2012 17:20:21
26.10.2012 17:19:54; Контроллер Modbus Tcp; *** МНА2. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА2. ПРОДУВОЧНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. АВТОМАТИЧЕСКИ ПУСТИТЬ.; 26.10.2012 17:20:21
26.10.2012 17:19:54; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ВЫПОЛНЕНИЕ ПРОГРАММЫ 1 (НА ОТКРЫТЫЕ ЗАДВИЖКИ).; 26.10.2012 17:20:21
26.10.2012 17:19:54; Контроллер Modbus Tcp; *** НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ПУСТИТЬ.; 26.10.2012 17:20:21
26.10.2012 17:19:47; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-1. УСТАНОВЛЕН ГОРЯЧИЙ РЕЗЕРВ.; 26.10.2012 17:20:21
26.10.2012 17:19:22; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ДВИГАТЕЛЬ ОТКЛЮЧИЛСЯ.; 26.10.2012 17:20:21
26.10.2012 17:19:22; Контроллер Modbus Tcp; *** НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ОСТАНОВИТЬ АВТ.; 26.10.2012 17:20:21
26.10.2012 17:19:22; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. ДАВЛЕНИЕ НЕФТИ В КОЛЛЕКТОРЕ МНС (ПОСЛЕ РД), ТОЧКА 1. МАКС. ЗАЩИТА. (35.93); 26.10.2012 17:20:21
26.10.2012 17:18:21; Контроллер Modbus Tcp; МНА2. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА2. ПРОДУВОЧНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. МАГНИТНЫЙ ПУСКАТЕЛЬ ОТКЛЮЧИЛСЯ. ИСП РЕЖ.; 26.10.2012 17:20:21
26.10.2012 17:18:21; Контроллер Modbus Tcp; *** МНА2. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА2. ПРОДУВОЧНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. АВТОМАТИЧЕСКИ ОСТАНОВИТЬ.; 26.10.2012 17:20:21
26.10.2012 17:16:25; Контроллер Modbus Tcp; СХПВ. НАСОС СХПВ №2. ОТКЛЮЧЕН. ДАВЛЕНИЕ СБРОШЕНО.; 26.10.2012 17:20:21
26.10.2012 17:16:25; Контроллер Modbus Tcp; СХПВ. НАСОС СХПВ №2. МАГНИТНЫЙ ПУСКАТЕЛЬ ОТКЛЮЧИЛСЯ.; 26.10.2012 17:20:21
26.10.2012 17:16:24; Контроллер Modbus Tcp; *** СХПВ. НАСОС СХПВ №2. АВТОМАТИЧЕСКИ ОСТАНОВИТЬ.; 26.10.2012 17:20:21
26.10.2012 17:16:24; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. ДАВЛЕНИЕ В ВОДОВОЗДУШНОМ БАКЕ. МАКС 1. (3.01); 26.10.2012 17:20:21
26.10.2012 17:15:50; Контроллер Modbus Tcp; СХПВ. НАСОС СХПВ №2. ДАВЛЕНИЕ ВОССТАНОВЛЕНО.; 26.10.2012 17:20:21
26.10.2012 17:15:50; Контроллер Modbus Tcp; СХПВ. НАСОС СХПВ №2. ВКЛЮЧИЛСЯ.; 26.10.2012 17:20:21
26.10.2012 17:15:49; Контроллер Modbus Tcp; *** СХПВ. НАСОС СХПВ №2. АВТОМАТИЧЕСКИ ПУСТИТЬ.; 26.10.2012 17:20:21
26.10.2012 17:15:49; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. ДАВЛЕНИЕ В ВОДОВОЗДУШНОМ БАКЕ. МИН 1. (1.99); 26.10.2012 17:20:21
26.10.2012 17:15:16; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ДВИГАТЕЛЬ ОТКЛЮЧИЛСЯ.; 26.10.2012 17:20:21
26.10.2012 17:15:16; Контроллер Modbus Tcp; *** НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ОСТАНОВИТЬ АВТ.; 26.10.2012 17:20:21
26.10.2012 17:15:16; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-1. СНЯТ ГОРЯЧИЙ РЕЗЕРВ.; 26.10.2012 17:20:21
26.10.2012 17:15:16; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. ДАВЛЕНИЕ НЕФТИ В КОЛЛЕКТОРЕ МНС (ПОСЛЕ РД), ТОЧКА 1. МАКС. ЗАЩИТА. (35.71); 26.10.2012 17:20:21
26.10.2012 17:14:57; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. САРД. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ МЕХАНИЗМ 2. ЗАКРЫТ.; 26.10.2012 17:20:21
26.10.2012 17:13:29; Контроллер Modbus Tcp; МНА4. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА4. ПОДПОРНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. МАГНИТНЫЙ ПУСКАТЕЛЬ ОТКЛЮЧИЛСЯ. ИСП РЕЖ.; 26.10.2012 17:20:21
26.10.2012 17:13:29; Контроллер Modbus Tcp; *** МНА4. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА4. ПОДПОРНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. АВТОМАТИЧЕСКИ ОСТАНОВИТЬ.; 26.10.2012 17:20:21
26.10.2012 17:13:29; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ВКЛЮЧИЛСЯ. ИСП РЕЖ.; 26.10.2012 17:20:21
26.10.2012 17:13:29; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ДВИГАТЕЛЬ ВКЛЮЧИЛСЯ.; 26.10.2012 17:20:21
26.10.2012 17:13:25; Контроллер Modbus Tcp; МНА2. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА2. ПОДПОРНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. МАГНИТНЫЙ ПУСКАТЕЛЬ ОТКЛЮЧИЛСЯ. ИСП РЕЖ.; 26.10.2012 17:20:21
26.10.2012 17:13:25; Контроллер Modbus Tcp; *** МНА2. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА2. ПОДПОРНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. АВТОМАТИЧЕСКИ ОСТАНОВИТЬ.; 26.10.2012 17:20:21
26.10.2012 17:13:25; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ВКЛЮЧИЛСЯ. ИСП РЕЖ.; 26.10.2012 17:20:21
26.10.2012 17:13:25; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ДВИГАТЕЛЬ ВКЛЮЧИЛСЯ.; 26.10.2012 17:20:21
26.10.2012 17:13:25; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ПОДПОР СОЗДАН.; 26.10.2012 17:20:21
26.10.2012 17:13:22; Контроллер Modbus Tcp; МНА3. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА3. ПРОДУВОЧНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. МАГНИТНЫЙ ПУСКАТЕЛЬ ОТКЛЮЧИЛСЯ. ИСП РЕЖ.; 26.10.2012 17:20:21
26.10.2012 17:13:22; Контроллер Modbus Tcp; *** МНА3. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА3. ПРОДУВОЧНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. АВТОМАТИЧЕСКИ ОСТАНОВИТЬ.; 26.10.2012 17:20:21
26.10.2012 17:13:21; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ПОДПОР СОЗДАН.; 26.10.2012 17:20:21
26.10.2012 17:13:03; Контроллер Modbus Tcp; НОУ. НАСОС ОТКАЧКИ УТЕЧЕК №3. ВКЛЮЧИЛСЯ. ИСП РЕЖ.; 26.10.2012 17:20:21
26.10.2012 17:12:54; Контроллер Modbus Tcp; МНА4. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА4. ПОДПОРНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. ВКЛЮЧИЛСЯ. ИСП РЕЖ.; 26.10.2012 17:20:21
26.10.2012 17:12:54; Контроллер Modbus Tcp; *** МНА4. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА4. ПОДПОРНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. АВТОМАТИЧЕСКИ ПУСТИТЬ.; 26.10.2012 17:20:21
26.10.2012 17:12:54; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ПРОДУВКА ЗАВЕРШЕНА.; 26.10.2012 17:20:21
26.10.2012 17:12:50; Контроллер Modbus Tcp; МНА2. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА2. ПОДПОРНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. ВКЛЮЧИЛСЯ. ИСП РЕЖ.; 26.10.2012 17:20:21
26.10.2012 17:12:50; Контроллер Modbus Tcp; *** МНА2. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА2. ПОДПОРНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. АВТОМАТИЧЕСКИ ПУСТИТЬ.; 26.10.2012 17:20:21
26.10.2012 17:12:50; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ПРОДУВКА ЗАВЕРШЕНА.; 26.10.2012 17:20:21
26.10.2012 17:12:44; Контроллер Modbus Tcp; МНА4. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА4. ПРОДУВОЧНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. ВКЛЮЧИЛСЯ. ИСП РЕЖ.; 26.10.2012 17:20:21
26.10.2012 17:12:44; Контроллер Modbus Tcp; *** МНА4. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. МНА4. ПРОДУВОЧНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. АВТОМАТИЧЕСКИ ПУСТИТЬ.; 26.10.2012 17:20:21
26.10.2012 17:12:44; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-4. ВЫПОЛНЕНИЕ ПРОГРАММЫ 1 (НА ОТКРЫТЫЕ ЗАДВИЖКИ).; 26.10.2012 17:20:21

## Анализ
Предельная загазованность в помещении МНС т.1
Предельная загазованность в помещении МНС т.2
Предельная загазованность в помещении МНС т.3
Предельная загазованность в помещении МНС т.4

## Итог
26.10.2012 18:33:18; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. АВАРИЙНАЯ ЗАГАЗОВАННОСТЬ В ПОМЕЩЕНИИ МНС, Т.1. ЗАЩИТА.; 26.10.2012 18:35:43
26.10.2012 18:33:18; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. 2ЩСУ0. НАЛИЧИЕ НАПРЯЖЕНИЯ НА СЕКЦИИ 2.; 26.10.2012 18:35:43
26.10.2012 18:33:17; Контроллер Modbus Tcp; ВЫТЯЖНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ МАСЛОБЛОКА. ВЫТЯЖНОЙ ВЕНТИЛЯТОР №2 МАСЛОБЛОКА. АВТОМАТИЧЕСКИЙ ПОВТОРНЫЙ ПУСК.; 26.10.2012 18:35:43
26.10.2012 18:33:17; Контроллер Modbus Tcp; ВЫТЯЖНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ МАСЛОБЛОКА. ВЫТЯЖНОЙ ВЕНТИЛЯТОР №2 МАСЛОБЛОКА. ОТКЛЮЧЕН. НЕТ НАПРЯЖЕНИЯ. ЗАПУСК ТАЙМЕРА АПВ.; 26.10.2012 18:35:43
26.10.2012 18:33:14; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. ТАБЛО "ГАЗ - НЕ ВХОДИ", "ГАЗ - УХОДИ" В ПОМЕЩЕНИИ МНС И СНАРУЖИ - ВКЛЮЧИТЬ.; 26.10.2012 18:35:43
26.10.2012 18:33:14; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. ПОМЕЩЕНИЕ НАСОСНОГО ЗАЛА. ЗАПУСК ПРОДУВКИ.; 26.10.2012 18:35:43
26.10.2012 18:33:14; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. ПРЕДЕЛЬНАЯ ЗАГАЗОВАННОСТЬ В ПОМЕЩЕНИИ МНС, Т.1.; 26.10.2012 18:35:43
26.10.2012 18:36:22; Контроллер Modbus Tcp; ВЫТЯЖНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. ВЫТЯЖНОЙ ВЕНТИЛЯТОР №2. ВКЛЮЧИЛСЯ.; 26.10.2012 18:36:51
26.10.2012 18:36:20; Контроллер Modbus Tcp; *** ВЫТЯЖНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. ВЫТЯЖНОЙ ВЕНТИЛЯТОР №2. АВТОМАТИЧЕСКИ ПУСТИТЬ.; 26.10.2012 18:36:51
26.10.2012 18:36:20; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. СИРЕНУ В МНС - ВКЛЮЧИТЬ.; 26.10.2012 18:36:51
26.10.2012 18:36:20; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. ТАБЛО "ГАЗ - НЕ ВХОДИ", "ГАЗ - УХОДИ" В ПОМЕЩЕНИИ МНС И СНАРУЖИ - ВКЛЮЧИТЬ.; 26.10.2012 18:36:51
26.10.2012 18:36:20; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. СИРЕНУ НА УЛИЦЕ ВКЛЮЧИТЬ.; 26.10.2012 18:36:51
26.10.2012 18:36:20; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. ПОМЕЩЕНИЕ НАСОСНОГО ЗАЛА. ЗАПУСК ПРОДУВКИ.; 26.10.2012 18:36:51
26.10.2012 18:36:20; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. ПРЕДЕЛЬНАЯ ЗАГАЗОВАННОСТЬ В ПОМЕЩЕНИИ МНС, Т.2.; 26.10.2012 18:36:51
26.10.2012 18:43:10; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ДВИГАТЕЛЬ ОТКЛЮЧИЛСЯ.; 26.10.2012 18:52:32
26.10.2012 18:43:10; Контроллер Modbus Tcp; *** НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-2. ОСТАНОВИТЬ АВТ.; 26.10.2012 18:52:32
26.10.2012 18:43:10; Контроллер Modbus Tcp; ***НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-1. ЗАДВИЖКА №22. ЗАКРЫТЬ АВТ.; 26.10.2012 18:52:32
26.10.2012 18:43:10; Контроллер Modbus Tcp; ***НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-1. ЗАДВИЖКА №21. ЗАКРЫТЬ АВТ.; 26.10.2012 18:52:32
26.10.2012 18:43:10; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. МНА-1. СНЯТ ГОРЯЧИЙ РЕЗЕРВ.; 26.10.2012 18:52:32
26.10.2012 18:43:10; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. АВАРИЙНАЯ ЗАГАЗОВАННОСТЬ В ПОМЕЩЕНИИ МНС, Т.3. ЗАЩИТА.; 26.10.2012 18:52:32
26.10.2012 18:43:10; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. ПРЕДЕЛЬНАЯ ЗАГАЗОВАННОСТЬ В ПОМЕЩЕНИИ МНС, Т.3.; 26.10.2012 18:52:32
26.10.2012 15:23:45; Контроллер Modbus Tcp; ВЫТЯЖНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. ВЫТЯЖНОЙ ВЕНТИЛЯТОР №1. ВКЛЮЧИЛСЯ.; 26.10.2012 15:33:09
26.10.2012 15:23:43; Контроллер Modbus Tcp; *** ВЫТЯЖНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. ВЫТЯЖНОЙ ВЕНТИЛЯТОР №1. АВТОМАТИЧЕСКИ ПУСТИТЬ.; 26.10.2012 15:33:09
26.10.2012 15:23:43; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. СИРЕНУ В МНС - ВКЛЮЧИТЬ.; 26.10.2012 15:33:09
26.10.2012 15:23:43; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. ТАБЛО "ГАЗ - НЕ ВХОДИ", "ГАЗ - УХОДИ" В ПОМЕЩЕНИИ МНС И СНАРУЖИ - ВКЛЮЧИТЬ.; 26.10.2012 15:33:09
26.10.2012 15:23:43; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. СИРЕНУ НА УЛИЦЕ ВКЛЮЧИТЬ.; 26.10.2012 15:33:09
26.10.2012 15:23:43; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. ПОМЕЩЕНИЕ НАСОСНОГО ЗАЛА. ЗАПУСК ПРОДУВКИ.; 26.10.2012 15:33:09
26.10.2012 15:23:43; Контроллер Modbus Tcp; НПС АНДРЕАПОЛЬ. ПРЕДЕЛЬНАЯ ЗАГАЗОВАННОСТЬ В ПОМЕЩЕНИИ МНС, Т.4.; 26.10.2012 15:33:09