## Общие данные
Приложение № 2
к Приказу № 315 от 22.11.2016 г.
Аварийные заявки | [5 empty] | № п/п | Марка автомобиля | Гос номер | Исправен / неисправен | Дата выхода из строя | Требуемые (проводимые) работы
Тип |  | Кол-во | В работе | Примечание |  | 1 | Газ-3102 | А285РУ 96 | исправен
Услуга ГВС |  | 0 | 0
Услуга отопления |  | 0 | 0 |  |  | 2 | Газ-32591м | К953ТВ 96 | исправен
Газоснабжение |  | 0 | 0 |  |  | 2 |  | О 222 ОО 96 | исправен
[6 empty] | 3 | LADA SAMARA 211440 | Х035УО 96 | исправен
Отчёт о работе тепловых сетей | [5 empty] | 3 | Ваз-2131 | С 333 СС 96 | неисправен
№ к-ой | Тип | Замечания |  |  |  |  | ГАЗ-330232 | Е667РЕ 196 | исправен
- | ТС
ГВС
- | ТС
- | ТС
| ГВС |  |  |  |  | Отчёт по состоянию газораспределительных сетей
Отчёт о работе тепловых сетей не на балансе РГИ | [5 empty] | № | Место работ |  | Замечания
1 | ТС | ул.Лесопильщиков-2,4 -порыв т/т устранен |  |  |  | 1
4 | ТС | ул.Ленина,44-порыв т/т
2
|  |  | Дежурный диспетчер | [5 empty] | Алехина А.В.
[5 empty] | (подпись) |  |  |  | (Ф.И.О)

## Кот.№1
Филиал | Тавда |  |  | 13.03.2017. |  |  |  | № котельной | 1
оС | ср.сут | норма | дельта | t н.в. | Отчёт о работе котельной за прошедшие сутки
t подачи | 48 | 47.3 | 0.7 | 1 | наименов | замечания
t обр | 41.6 | 41.8 | -0.2 |  | Котлы | Текущий осмотр проведён, дефектов не обнаружено
МПа | ср.сут | перепад | дельта | норма
Р подачи | 0.59 | 0.27 | -0.21 | 0.48
Р обр | 0.32
[5 empty] | Насосы | Текущий осмотр проведён, дефектов не обнаружено
ГВС | t, оС | G, т/ч | дельта, т/ч | -
Подача | 72.66 | 4.06 | 3.44 | -
Обратка | 31.96 | 0.62
Котлы | Работа | Ремонт | - | -
№ | 1.2 | - | - | - | КИПиА | Текущий осмотр проведён, дефектов не обнаружено,ОПС исправна.
Сетевые насосы |  | Ремонт | Резерв | -
№ насоса на схеме |  | 2 | 0 | -
Расход | ср.сут | по граф. | Частота | текущ
т/ч | 346 | 325 | Гц | _ | Вода | Без ограничений
Подпиточные насосы |  | Ремонт | Резерв | -
№ насоса на схеме |  | - | _ | - | Газ | Без ограничений
Расход | ср.сут | норма | - | -
т/ч | 6 | 1.5 | - | - | Электр-во | В норме
[5 empty] | Тепловые сети | Текущий осмотр проведён, дефектов не обнаружено
Аварийные заявки
Тип |  | Кол-во | В работе | Примечание
Услуга ГВС |  | 0 | 0
Услуга отопления |  | 0 | 0
Газоснабжение |  | 0 | 0
| Дежурный диспетчер | [5 empty] | Алехина А.В.
|  |  |  | (подпись) |  |  | (Ф.И.О)

## Кот.№2
Филиал | Тавда |  |  | 2017-03-13 |  |  |  | № котельной | 2
оС | ср.сут | норма | дельта | t н.в. | Отчёт о работе котельной за прошедшие сутки
t подачи | 50.37 | 50.1 | 0.27 | 0 | наименов | замечания
t обр | 40.37 | 42.7 | -2.33 |  | Котлы | Текущий осмотр проведён, дефектов не обнаружено
МПа | ср.сут | перепад | дельта | норма
Р подачи | 0.49 | 0.19 | -0.29 | 0.48
Р обр | 0.3
[5 empty] | Насосы | Текущий осмотр проведён, дефектов не обнаружено
ГВС | t, оС | G, т/ч | дельта, т/ч | -
Подача | 71.91 | 1 | 0.94 | -
Обратка | 44.48 | 0.06
Котлы | Работа | Ремонт | - | -
№ | 1.2 | - | - | - | КИПиА | Текущий осмотр проведён, дефектов не обнаружено , ОПС исправна.
Сетевые насосы |  | Ремонт | Резерв | -
№ насоса на схеме |  | _ | 1 | -
Расход | ср.сут | по граф. | Частота | текущ
т/ч | 52 | 59 | Гц | _ | Вода | Почистили фильтры на подаче и обратке ГВС с 9-15 до 9-31. Без ограничений
Подпиточные насосы |  | Ремонт | Резерв | -
№ насоса на схеме |  | - | 1 | - | Газ | Без ограничений
Расход | ср.сут | норма | - | -
т/ч | 0.23 | 0.2 | - | - | Электр-во | в норме
| Дежурный диспетчер | [5 empty] | Алехина А.В.
|  |  |  | (подпись) |  |  | (Ф.И.О)

## Кот.№3
Филиал | Тавда |  |  | 13.03.2017. |  |  |  | № котельной | 3
оС | ср.сут | норма | дельта | t н.в. | Отчёт о работе котельной за прошедшие сутки
t подачи | 46.92 | 45.8 | 1.12 | 0 | наименов | замечания
t обр | 40.7 | 40.3 | 0.4 |  | Котлы | Текущий осмотр проведён, дефектов не обнаружено
МПа | ср.сут | перепад | дельта | норма
Р подачи | 0.35 | 0.15 | -0.2 | 0.35
Р обр | 0.2
[5 empty] | Насосы | Текущий осмотр проведён, дефектов не обнаружено
ГВС | t, оС | G, т/ч | дельта, т/ч | -
Подача |  |  |  | -
Обратка
Котлы | Работа | Ремонт | - | -
№ | 1.2 | - | - | - | КИПиА | Текущий осмотр проведён, дефектов не обнаружено, ОПС исправна.
Сетевые насосы |  | Ремонт | Резерв | -
№ насоса на схеме |  |  | 2 | -
Расход | ср.сут | по граф. | Частота | текущ
т/ч | 55 | 55 | Гц | _ | Вода | Без ограничений
Подпиточные насосы |  | Ремонт | Резерв | -
№ насоса на схеме |  | - | 0 | - | Газ | Без ограничений
Расход | ср.сут | норма | - | -
т/ч | 0.05 | 0.1 | - | - | Электр-во | в норме
| Дежурный диспетчер | [5 empty] | Алехина А.В.
|  |  |  | (подпись) |  |  | (Ф.И.О)

## Кот.№4
Филиал | Тавда |  |  | 13.03.2017. |  |  |  | № котельной | 4
оС | ср.сут | норма | дельта | t н.в. | Отчёт о работе котельной за прошедшие сутки
t подачи | 70.27 | 70 | 0.27 | 1 | наименов | замечания
t обр | 54.98 | 55.3 | -0.32 |  | Котлы | Текущий осмотр проведён, дефектов не обнаружено
МПа | ср.сут | перепад | дельта | норма
Р подачи | 0.53 | 0.16 | -0.39 | 0.55
Р обр | 0.37
[5 empty] | Насосы | Текущий осмотр проведён, дефектов не обнаружено
ГВС | t, оС | G, т/ч | дельта, т/ч | -
Подача |  |  |  | -
Обратка
Котлы | Работа | Ремонт | - | -
№ | 1,2,3 | - | - | - | КИПиА | Текущий осмотр проведён, дефектов не обнаружено, ОПС исправна.
Сетевые насосы |  | Ремонт | Резерв | -
№ насоса на схеме |  | 0 | 3 | -
Расход | ср.сут | по граф. | Частота | текущ
т/ч | 715 | 671 | Гц |  | Вода | Без ограничений
Подпиточные насосы |  | Ремонт | Резерв | -
№ насоса на схеме |  | 0 | 0 | - | Газ | Без ограничений
Расход | ср.сут | норма | - | -
т/ч | 7.25 | 3.79 | - | - | Электр-во | в норме.
| Дежурный диспетчер | [5 empty] | Алехина А.В.
|  |  |  | (подпись) |  |  | (Ф.И.О)

## Кот.№5
Филиал | Тавда |  |  | 13.03.2017. |  |  |  | № котельной | 5
оС | ср.сут | норма | дельта | t н.в. | Отчёт о работе котельной за прошедшие сутки
t подачи | 48.97 | 49.5 | -0.53 | 1 | наименов | замечания
t обр | 40.29 | 41.8 | -1.51 |  | Котлы | Текущий осмотр проведён, дефектов не обнаружено
МПа | ср.сут | перепад | дельта | норма
Р подачи | 0.48 | 0.2 | -0.32 | 0.52
Р обр | 0.28
[5 empty] | Насосы | Текущий осмотр проведён, дефектов не обнаружено
ГВС | t, оС | G, т/ч | дельта, т/ч | -
Подача | 75 | 3.05 | 2.65 | -
Обратка | 31.36 | 0.4
Котлы | Работа | Ремонт | - | -
№ | 1.2 | - | - | - | КИПиА | Текущий осмотр проведён, дефектов не обнаружено, ОПС исправна.
Сетевые насосы |  | Ремонт | Резерв | -
№ насоса на схеме |  | 0 | 1 | -
Расход | ср.сут | по граф. | Частота | текущ
т/ч | 178 | 195 | Гц |  | Вода | Без ограничений
Подпиточные насосы |  | Ремонт | Резерв | -
№ насоса на схеме |  | - | 0 | - | Газ | Без ограничений
Расход | ср.сут | норма | - | -
т/ч | 0.84 | 0.58 | - | - | Электр-во | В норме
| Дежурный диспетчер | [5 empty] | Алехина А.В.
|  |  |  | (подпись) |  |  | (Ф.И.О)

## Кот.№6
Филиал | Тавда |  |  | 13.03.2017. |  |  |  | № котельной | 6
оС | ср.сут | норма | дельта | t н.в. | Отчёт о работе котельной за прошедшие сутки
t подачи | 49.59 | 49.3 | 0.29 | 1 | наименов | замечания
t обр | 42.56 | 41.8 | 0.76 |  | Котлы | Текущий осмотр проведён, дефектов не обнаружено
МПа | ср.сут | перепад | дельта | норма
Р подачи | 0.43 | 0.17 | -0.31 | 0.48
Р обр | 0.26
[5 empty] | Насосы | Текущий осмотр проведён, дефектов не обнаружено
ГВС | t, оС | G, т/ч | дельта, т/ч | -
Подача | 75 | 3.14 | - | -
Обратка
Котлы | Работа | Ремонт | - | -
№ | 1,2,3. | - | - | - | КИПиА | Текущий осмотр проведён, дефектов не обнаружено,ОПС исправна.
Сетевые насосы |  | Ремонт | Резерв | -
№ насоса на схеме |  | 0 | 2 | -
Расход | ср.сут | по граф. | Частота | текущ
т/ч | 267 | 270 | Гц |  | Вода | Без ограничений
Подпиточные насосы |  | Ремонт | Резерв | -
№ насоса на схеме |  | - | - | - | Газ | Без ограничений
Расход | ср.сут | норма | - | -
т/ч | 1.1 | 0.67 | - | - | Электр-во | В норме
| Дежурный диспетчер | [5 empty] | АлехинаА.В.
|  |  |  | (подпись) |  |  | (Ф.И.О)

## Кот.№7
Филиал | Тавда |  |  | 13.03.2017. |  |  |  | № котельной | 7
оС | ср.сут | норма | дельта | t н.в. | Отчёт о работе котельной за прошедшие сутки
t подачи | 44.94 | 44.6 | 0.34 | 2 | наименов | замечания
t обр | 41.01 | 40.9 | 0.11 |  | Котлы | Текущий осмотр проведён, дефектов не обнаружено
МПа | ср.сут | перепад | дельта | норма
Р подачи | 0.57 | 0.29 | -0.27 | 0.56
Р обр | 0.28
[5 empty] | Насосы | Текущий осмотр проведён, дефектов не обнаружено
ГВС | t, оС | G, т/ч | дельта, т/ч | -
Подача | 72.99 | 2.47 | 1.96 | -
Обратка | 37.69 | 0.51
Котлы | Работа | Ремонт | - | -
№ | 1,2,3 | - | - | - | КИПиА | Неисправен сигнал "Охрана"на ФГКУ УВОВНГ на котельной №7. Текущий осмотр проведён, дефектов не обнаружено,ОПС исправна.
Сетевые насосы |  | Ремонт | Резерв | -
№ насоса на схеме |  |  | 2 | -
Расход | ср.сут | по граф. | Частота | текущ
т/ч | 215 | 220 | Гц |  | Вода | Без ограничений
Подпиточные насосы |  | Ремонт | Резерв | -
№ насоса на схеме |  | - | 0 | - | Газ | Без ограничений
Расход | ср.сут | норма | - | -
т/ч | 0.42 | 0.44 | - | - | Электр-во | в норме
| Дежурный диспетчер | [5 empty] | Алехина А.В.
|  |  |  | (подпись) |  |  | (Ф.И.О)

## Вывод данных
13.03.2017. | Тавда | 1 | 0.7 | -0.2 | 0.27 | 72.66 | 4.06 | 346 | 325 | 6 | 1.5 | Текущий осмотр проведён, дефектов не обнаружено | Текущий осмотр проведён, дефектов не обнаружено | Текущий осмотр проведён, дефектов не обнаружено,ОПС исправна. | Без ограничений | Без ограничений | В норме | Текущий осмотр проведён, дефектов не обнаружено | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2017-03-13 | Тавда | 2 | 0.27 | -2.33 | 0.19 | 71.91 | 1 | 52 | 59 | 0.23 | 0.2 | Текущий осмотр проведён, дефектов не обнаружено | Текущий осмотр проведён, дефектов не обнаружено | Текущий осмотр проведён, дефектов не обнаружено , ОПС исправна. | Почистили фильтры на подаче и обратке ГВС с 9-15 до 9-31. Без ограничений | Без ограничений | в норме | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13.03.2017. | Тавда | 3 | 1.12 | 0.4 | 0.15 | 0 | 0 | 55 | 55 | 0.05 | 0.1 | Текущий осмотр проведён, дефектов не обнаружено | Текущий осмотр проведён, дефектов не обнаружено | Текущий осмотр проведён, дефектов не обнаружено, ОПС исправна. | Без ограничений | Без ограничений | в норме | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13.03.2017. | Тавда | 4 | 0.27 | -0.32 | 0.16 | 0 | 0 | 715 | 671 | 7.25 | 3.79 | Текущий осмотр проведён, дефектов не обнаружено | Текущий осмотр проведён, дефектов не обнаружено | Текущий осмотр проведён, дефектов не обнаружено, ОПС исправна. | Без ограничений | Без ограничений | в норме. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13.03.2017. | Тавда | 5 | -0.53 | -1.51 | 0.2 | 75 | 3.05 | 178 | 195 | 0.84 | 0.58 | Текущий осмотр проведён, дефектов не обнаружено | Текущий осмотр проведён, дефектов не обнаружено | Текущий осмотр проведён, дефектов не обнаружено, ОПС исправна. | Без ограничений | Без ограничений | В норме | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13.03.2017. | Тавда | 6 | 0.29 | 0.76 | 0.17 | 75 | 3.14 | 267 | 270 | 1.1 | 0.67 | Текущий осмотр проведён, дефектов не обнаружено | Текущий осмотр проведён, дефектов не обнаружено | Текущий осмотр проведён, дефектов не обнаружено,ОПС исправна. | Без ограничений | Без ограничений | В норме | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13.03.2017. | Тавда | 7 | 0.34 | 0.11 | 0.29 | 72.99 | 2.47 | 215 | 220 | 0.42 | 0.44 | Текущий осмотр проведён, дефектов не обнаружено | Текущий осмотр проведён, дефектов не обнаружено | Неисправен сигнал "Охрана"на ФГКУ УВОВНГ на котельной №7. Текущий осмотр проведён, дефектов не обнаружено,ОПС исправна. | Без ограничений | Без ограничений | в норме | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0