## Титул
Опросный лист.
Датчик температуры
Взам. инв. №
Подп. и дата
| Изм. | Кол.уч. | Лист | № док. | Подп. | Дата
| Разраб. | [5 empty] | Автоматизация технологических процессов | Стадия | Лист | Листов
Инв. № подл. | Провер. | [6 empty] | РП | 1 | 4
Т.контр.
| Н.контр. | [5 empty] | Опросный лист на датчик температуры
ГИП

## лист ревизий
Опросный лист. Датчик температуры
Лист ревизий
Стр. | Описание | Рев. | [5 empty] | Стр. | Описание | Рев.
|  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 | Титульный лист | bar: Рев. 0
2 | Лист ревизий | bar: Рев. 0
3 | TT-01 | bar: Рев. 0
4 | TT-02 | bar: Рев. 0

## ФС-1
Док. ИД. / Doc. No.
ИД. н. раб. / Job No.
[11 empty] | Согл. / Agreed |  |  | Ст./из / Sheet/Of | 3/4
[5 empty] | Опросный лист / Instrument Data Sheets | [5 empty] | Пров. / Ch. by |  |  | Ревизия / Rev. | А
[5 empty] | Датчик температуры / Temperature Transmitter | [5 empty] | Проек./Des.by |  |  | Дата / Date | 17.10.2016
Общие / GENERAL |  | 1 | ИД. номер / Tag No. | [6 empty] | TT-01
|  | 2 | Задача / Service | [6 empty] | температура в факельном сепараторе высокого давления
|  | 3 | Функции безопасности / Member of SIF | [6 empty] | -
|  | 4 | Линия/ИД. номер об. / Line/Eq. No. |  |  |  |  | Размер линии / Line Size |  | ФС-1
|  | 5 | Толщ. ст. / W.Thickn. |  |  | ИД. н. линии /Line ID |  |  | Рейтинг л. / L. Rating | - |  | -
|  | 6 | Класс. трубопровода / Pipe Class |  |  |  |  | Мат. трубопровода / Pipe Mat. |  | - |  |  |  | Ст. 20
|  | 7 | Темп-а и давл. окружающей среды / Enviroment Conditions | [6 empty] | -30… +44 °C
|  | 8 | Класс.я территории / Area Class. |  |  |  |  | P&ID номер / P&ID No. |  | -
Технологи- ческие условия / PROCESS CON- DITIONS |  | 9 | Технологическия среда /Pr.Medium |  |  |  |  | Фазовое состояние / State |  | Конденсат |  |  |  | Газ
[10 empty] | Един. / Unit | Мин. / Min. |  | Норм. / Norm. |  | Макс. / Max.
|  | 10 | Давление / Pressure | [6 empty] | kg/cm2 | 1 |  | атм. |  | 2.2
|  | 11 | Температура / Temperature | [6 empty] | °C | 5 |  | 20 |  | 45
|  | 12 | Объёмный поток при рабочих условиях / Flow Rate at Op. Cond. | [6 empty] | m3/h | -
|  | 13 | Плотность при рабочих условиях / Density at Operating Cond. | [6 empty] | kg/m3 | 2.595
|  | 14 | Вязкость при рабочих условиях / Viscosity at Operating Conditions | [6 empty] | cP | 0.01067
|  | 15 | Расчетное давл. / Mech. D. Pr. |  |  |  |  | Расч. темп-а / Mech. D. Temp. |  | 2,2 kg/cm2 |  |  |  | 20 |  | °C
|  | 16 | Требуемый диапазон в РСУ / Required Range in DCS
|  | 17 | Коррозийные компоненты / Corrosive Compounds | [6 empty] | -
|  | 18 | Пульсация / Pulsation |  |  |  |  | Вибрация / Vibration |  | - |  |  |  | -
Сенсор / ELEMENT |  | 19 | Расположение / Location | [6 empty] | Внутреннее / Indoor
|  | 20 | Монтаж / Mounting | [6 empty] | Вкручивающийся в защитную гильзу / Threaded Style Sensor Into thermowell
|  | 21 | Тип сенсора / Element type |  |  |  |  | Мат. сенсора / Element Mat. |  | Pt-100 |  |  |  | Платиновый термометр сопротивления / Platinum RTD Temperature Sensors with silver tip
|  | 22 | Кол. сенсоров / Element no. |  |  |  |  | Взрывозащищенность / Expl.Pr. |  | 1 |  |  |  | -
|  | 23 | Класс точности / Acc. Class |  |  |  |  | Диаметр корпуса / Sheath Dia, мм |  | Class "A" |  |  |  | 6
|  | 24 | Мат. корпуса / Sheath Mat. |  |  |  |  | Оболочка корп. / Sheath Ins. |  | SST 316 |  |  |  | SSt 316/321
|  | 25 | Присоединение выходного провода / Output wire connection | [6 empty] | Проводные выводы / Flying Leads |  |  |  | 1 x 4 провод / wire
Защитная гильза / THERMOWELL |  | 26 | Констр.защ.гильзы /Thermow.Constr. |  |  |  |  | Тип защитной гильзы /Th.w.Type |  | Трубчатая / Tubular |  |  |  | Примечание 1/Note 1
|  | 27 | Материал защитной гильзы / Thermowell Material | [6 empty] | SSt 316L
|  | 28 | Присоединение к процессу / Process Connection | [6 empty] | Резьбовое / Thread
|  | 29 | Размер присоединения /Conn.Size |  |  |  |  | Мат. присоедин. / Conn. Mat. |  | 1/2" NPT (М) |  |  |  | SSt 316L
|  | 30 | Класс давления присоединения / Connection Rating | [6 empty] | Class 150
|  | 31 | Глубина погружения (длина монтажной части) / Thermowell immersion | [6 empty] | 900 |  |  |  | мм
|  | 32 | Наружный диаметр / Outside diam. |  |  |  |  | Внутренний диаметр/Ins.Diam. |  | 12 |  |  |  | 7
|  | 33 | Тип удлинителя / Extension Type |  |  |  |  | Мат. удлинителя / Ext. Mat. |  | - |  |  |  | -
|  | 34 | Прис. удлинителя / Ext. Conn. |  |  |  | Разм.прис.удл./ Ext.Conn.Size |  |  | - |  |  |  | -
|  | 35 | Длина удлинителя / Extension Length | [6 empty] | -
Соединительная головка / DETECTOR HEAD |  | 36 | Расположение / Location |  |  |  |  | Монтаж / Mounting |  | Внешнее / Outdoor |  |  |  | Непосредственно на первичном преобразователе / Directly on Primary Converter
|  | 37 | Материал корпуса / Case Material | [6 empty] | Алюминиевый сплав / Aluminium alloy
|  | 38 | Степень защиты /Encl.Prot. | [6 empty] | IP 65
|  | 39 | Присоединение заземления / Grounding Connection | [6 empty] | Наружнее и внутреннее / Outside and Inside
|  | 40 | Кабельное соединение для сигнала / Conduit Connection for Signal | [6 empty] | Наборный зажим / Terminal Block (0.5 - 2.5 mm2) |  |  |  | M20 x 1.5 (Female)
|  | 41 | Монтажный комплект / Mounting Kit | [6 empty] | Да / Yes
Измерительный преобразователь / TRANSMITTER |  | 42 | Расположение / Location |  |  |  |  | Монтаж / Mounting |  | Внутреннее / Indoor |  |  |  | Монтаж в соед. головке / Mounting in conn. head
|  | 43 | Тип преобразователя / Transmitters Type | [6 empty] | Одноканальный для термопреобразователей температуры /Single channel for RTDs
|  | 44 | Взрывозащищенность / Explosion Proof | [6 empty] | -
|  | 45 | Питание / Supply | [6 empty] | 24 V DC Питание от шлейфа / Loop powered
|  | 46 | Входной сигнал / Input Signal | [6 empty] | RTD
|  | 47 | Присоединение входного провода / Input Wire Connection | [6 empty] | Наборный зажим / Terminal Block (0.5 - 2.5 mm2) |  |  |  | 1 x 4 провод / wire
|  | 48 | Выходная характеристика / Output Characteristic | [6 empty] | Линейная / Linear
|  | 49 | При увеличении входного сигнала / At Increase Input Signal | [6 empty] | Выходной сигнал возрастает / Output Signal Increasing
|  | 50 | Выходной сигнал / Output signal |  |  |  |  | Связь / Communication |  | 4 - 20 mA (Пассивный / Passive) |  |  |  | HART
|  | 51 | Присоединение выходного провода / Output Wire Connection | [6 empty] | Наборный зажим / Terminal Block (0.5 - 2.5 mm2) |  |  |  | 1 x 2 провод / wire
|  | 52 | Настройка размаха и нуля / Span and Zero Adjustment | [6 empty] | Да / Yes
|  | 53 | Локальный показатель выхода / Local Output Gauge | [6 empty] | Да / Yes
|  | 54 | Сигнал неправильной работы / Failure Mode Alarm | [6 empty] | Да / Yes
|  | 55 | Точность / Accuracy | [6 empty] | ±0,1 % диапазона / of span
|  | 56 | Стабильность / Stability | [6 empty] | Примечание 1/Note 1
|  | 57 | RFI/EMC защита / RFI/EMC Protection | [6 empty] | Да / Yes
|  | 58 | Переходной протектор / Transient Protector | [6 empty] | Да / Yes
Фондейшен фильдбус/ FOUNDA- TION FIELDBUS |  | 59 | Тип физического слоя / Physical Layer Type | [6 empty] | -
|  | 60 | Рабочее напряжение /Op. Voltage |  |  |  |  | Приём тока / Current Draw |  | - |  |  |  | -
|  | 61 | Защита от реверсированной полярности / Polarity Revers. Pr. | [6 empty] | -
|  | 62 | Рез.копиров.активн.планировщ связей/Backup L Act Sch. (LAS) | [6 empty] | -
|  | 63 | Диагностическая информация / Diagnostic Information | [6 empty] | -
|  | 64 | Производитель / Manufacturer | [6 empty] | Endress+Hauser Instruments International AG
|  | 65 | Модель (сенсор) / Model (Element) | [6 empty] | Примечание 1/Note 1
|  | 66 | Модель (датч.)/Mod.(Transm.) | [6 empty] | Примечание 1/Note 1
| Примечание 1/Note 1 |  |  | Поставщик, пожалуйста укажите / Vendor, Please Specify
Note on T10: 150-G-1002-BSE31
Note on T11: 8,2
Note on T12: BFH51
Note on T13: -25 - +38 °C. Avg. Hum. 70 % (at 15 °C )
Note on T14: Zone 1 II A T3
Note on T15: - Crude Oil - Natural Gas - Water - Diesel - Gasoline
Note on T17: barg
Note on T18: oC
Note on T19: kg/h
Note on T20: kg/m3
Note on T21: cP
Note on T22: 40
Note on T23: 0 - 100 °C
Note on T24: - Sulfur content : 0.05 m/m% / 10 ppm - H20
Note on T25: -
Note on W17: 2
Note on W18: 5
Note on W19: 211
Note on W20: 1,125
Note on W21: 0.0127
Note on Y22: barg
Note on Z11: G-1002
Note on AB17: 25
Note on AB18: 40
Note on AC10: - DN50 - 1/2"
Note on AC12: - API 5L Gr.B - P355NH EN10216-3
Note on AC14: 1003-128-П-02-05-000-002-АГСН
Note on AC15: - Liquid - Gas - Vapour - Solid
Note on AC22: 100
Note on AC25: -
Note on AF11: -600# -PN100
Note on AG17: 40
Note on AG18: 80
Note on AH22: °C