{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":2,"sheets":["Чек-лист_КР_HHT","Сервис"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":5,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Чек-лист_КР_HHT","index":0,"n_rows":99,"n_cols":17,"rows_kept":99,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[3,0,3,1],[35,5,35,9],[35,13,35,15],[36,5,36,9],[36,13,36,15],[34,5,34,9],[18,0,18,4],[2,2,2,3],[3,2,3,3],[12,5,12,9],[11,0,11,4],[15,10,15,12],[17,0,17,4],[17,5,17,9],[18,5,18,9],[12,10,12,12],[12,13,12,15],[8,10,8,14],[10,10,10,16],[13,10,13,12],[13,13,13,15],[8,15,8,16],[9,15,9,16],[38,16,40,16],[38,13,38,15],[40,13,40,15],[6,0,6,3],[7,0,9,3],[5,5,7,8],[5,9,7,9],[7,4,9,4],[9,10,9,14],[11,10,11,12],[11,13,11,15],[18,10,18,12],[18,13,18,15],[33,10,33,12],[14,10,14,12],[14,13,14,15],[14,0,14,4],[14,5,14,9],[16,0,16,4],[16,5,16,9],[16,10,16,12],[16,13,16,15],[15,0,15,4],[15,5,15,9],[50,0,50,2],[0,5,2,9],[12,0,12,4],[8,5,8,8],[9,5,9,8],[19,0,19,4],[2,0,2,1],[11,5,11,9],[0,0,1,4],[5,0,5,3],[4,0,4,4],[4,5,4,9],[10,0,10,9],[3,7,3,8],[28,8,28,9],[29,6,29,7],[33,0,33,4],[33,5,33,9],[19,5,19,9],[20,0,20,4],[20,5,20,9],[21,0,32,4],[13,0,13,4],[13,5,13,9],[19,10,19,12],[19,13,19,15],[20,10,20,12],[20,13,20,15],[15,13,15,15],[17,10,17,12],[17,13,17,15],[22,17,22,18],[0,10,1,16],[5,15,5,16],[6,15,6,16],[7,15,7,16],[4,10,4,16],[5,10,5,14],[6,10,6,14],[7,10,7,14],[2,16,3,16],[2,10,2,13],[3,10,3,13],[2,14,3,15],[27,17,27,18],[21,5,21,9],[22,5,22,9],[23,6,23,7],[23,8,23,9],[24,6,24,7],[24,8,24,9],[25,6,25,7],[25,8,25,9],[26,6,26,7],[21,16,32,16],[21,10,32,12],[21,13,32,15],[26,8,26,9],[27,5,27,9],[28,6,28,7],[29,8,29,9],[30,6,30,7],[30,8,30,9],[31,6,31,7],[31,8,31,9],[32,6,32,7],[32,8,32,9],[21,17,21,18],[48,0,48,4],[48,5,48,9],[48,10,48,12],[48,13,48,15],[38,5,38,9],[38,10,38,12],[39,5,39,9],[39,10,39,12],[40,5,40,9],[40,10,40,12],[42,5,42,9],[42,10,42,12],[41,10,41,12],[42,13,42,15],[43,0,46,4],[47,0,47,4],[47,5,47,9],[43,5,43,9],[44,5,44,9],[45,5,45,9],[43,10,46,12],[43,13,43,15],[44,13,44,15],[45,13,45,15],[47,10,47,12],[47,13,47,15],[46,5,46,9],[46,13,46,15],[33,13,33,15],[37,13,37,15],[34,13,34,15],[34,0,37,4],[34,10,37,12],[37,5,37,9],[41,5,41,9],[39,13,39,15],[38,0,40,4],[41,0,42,4]]}
[null,null,null,null,null,"ЧЕК-ЛИСТ на капитальный ремонт трансформатора  сухого "]
[]
["Дата начала работ:",null,"_____________",null,2018,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"листов",null,4]
["Дата окончания работ:",null,"_____________",null,2018,"KKS:","A","завод.№",null,{"$f":"VLOOKUP(G4,Сервис!A1:B51,2,FALSE)","v":1236679},"___________________________"]
["Инструмент",null,null,null,null,"Приборы, приспособления",null,null,null,null,"Материалы и запасные части"]
["1. Набор  слесарного инструмента",null,null,null," -1 шт.","1. Используемые приборы указать в протоколах измерений и испытаний                ",null,null,null,null,"1. Смазка  ЦИАТИМ-221   ",null,null,null,null,"0,1 кг. "]
["2. Щетка-сметка (кисточка)",null,null,null," -1 шт.",null,null,null,null,null,"2. Обтирочная ветошь       ",null,null,null,null,"2 м²."]
["3. Ключ динамометрический (0-100) Нм (номер динамометрического ключа вписать в комментариях к ремонту)",null,null,null," -1 шт.",null,null,null,null,null,"3. НЕФРАС  ",null,null,null,null,"0,5 л."]
[null,null,null,null,null,"2. Пылесос                  ",null,null,null," -1 шт.","4. Эмаль ПФ-115 (при необходимости)",null,null,null,null,"1 кг"]
[null,null,null,null,null,"3. Удлиннитель (Uном=220В)",null,null,null," -1 шт."]
["Технологические указания",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Приемо-сдаточные указания"]
["Последовательность операций",null,null,null,null,"Контролируемые параметры",null,null,null,null,"Норма",null,null,"Результаты испытаний, отметка о соответствии (несоответствии). При несоответствии с нормой оставить коментарий.",null,null,"Подпись отв. руководителя работ (производителя) за выполнение."]
[1,null,null,null,null,2,null,null,null,null,3,null,null,4,null,null,5]
["1. Открыть двери кожуха на трансформаторе и обеспечить доступ к остову и обмоткам.",null,null,null,null,"Отрытие дверей на кожухе",null,null,null,null,"Доступ к остову и обмоткам"]
["2. Очистить от пыли ветошью или волосяной кистью обмотки, изоляционные  детали, кожух.",null,null,null,null,"Отсутствие пыли и загрязнений (визуальный осмотр)",null,null,null,null,"Отсутствие пыли и загрязнений "]
["3. Продуть сжатым воздухом охлаждающие  каналы остова и каналы между обмотками.",null,null,null,null,"Отсутствие пыли и загрязнений (визуальный осмотр)",null,null,null,null,"Отсутствие пыли и загрязнений"]
["4. Провести осмотр кожуха, остова и обмоток; проверить состояние заземления, контактных соединений, лакокрасочных и гальванических покрытий. ",null,null,null,null,"Отсутствие механических повреждений, коррозии, трещин. (визуальный осмотр)",null,null,null,null,"Отсутствие механических повреждений, коррозии, трещин. "]
["5. Проверить состояние поверхности фарфоровых изоляторов выводов НН и ВН",null,null,null,null,"Отсутствие трещин, сколов (визуальный осмотр)",null,null,null,null,"Отсутствие трещин, сколов "]
["6. Лакокрасочное покрытие",null,null,null,null,"Отсутствие корозии, трещин, сколов, отслоений лакокрасочного покрытия. (визуальный осмотр)",null,null,null,null,"Отсутствие корозии, трещин, сколов, отслоений лакокрасочного покрытия."]
["Проверить текущее положение ПБВ транформатора",null,null,null,null,"Положение ПБВ трансформатора",null,null,null,null,{"$f":"VLOOKUP(G4,Сервис!A2:C51,3,FALSE)","v":"1-4"}]
["Изменить текущее положение ПБВ трансформатора (на записанное в стобце 3 )",null,null,null,null,"Положение ПБВ трансформатора",null,null,null,null,"В случае отсутствия указаний в этой ячейке, положение  не менять!"]
["7. Протянуть ослабленные крепежные детали, неисправный крепеж заменить. Затяжку контактных соединений на латунных втулках, вмонтированных в катушки трансформатора выполнить  с установленными  моментами сил.",null,null,null,null,"Моменты затяжки:                                                                                    ",null,null,null,null,"Соответствие момента затяжки установленым нормам (контролируемым параметрам)."]
[null,null,null,null,null," 1. Резьбовое соединение - медная шина."]
[null,null,null,null,null," Резьба","Раствор ключа",null,"Момент затяжки (Нм)"]
[null,null,null,null,null,"М10 ",17,null,40]
[null,null,null,null,null,"М12",19,null,70]
[null,null,null,null,null,"М16",24,null,140]
[null,null,null,null,null,"Соединительная фтулка из латуни в формовочном материале литьевой смолы"]
[null,null,null,null,null,"М6",10,null,7]
[null,null,null,null,null,"М8",13,null,10]
[null,null,null,null,null,"М10 ",17,null,20]
[null,null,null,null,null,"М12",19,null,35]
[null,null,null,null,null,"М16",24,null,90]
["8. Проверить состояние креплений цепей вторичной комутации (хомутов/стяжек), при необходимости заменить.",null,null,null,null,"Целостность хомутов/стяжек (визуальный осмотр)",null,null,null,null,"Целостность хомутов/стяжек."]
["9. Подготовить трансформатор к высоковольтным испытаниям.",null,null,null,null,"9.1. Отключить кабель 6 кВ.                                              (Отключение кабеля производит оперативный персонал.)",null,null,null,null,"Трансформатор подготовлен к В/В испытаниям и измерениям"]
[null,null,null,null,null,"9.2. Снять торцевые щиты с обоих сторон"]
[null,null,null,null,null,"9.3. Расшиновать \"0\" или отключить разрядник"]
[null,null,null,null,null,"9.4. Отключить заземление ярмовых балок"]
["10. Измерить  сопротивление изоляции  трансформатора. Измерение проводит бригада ДЭО ЭЦ.",null,null,null,null,"10.1. Сопротивление  изоляции (мегаомметр на 1000В) прессующих магнитопровод шпилек, находящихся  в  окне магнитопровода, относительно активной стали и ярмовых  балок не менее  2 Мом.",null,null,null,null,"Не менее 2 МОм",null,null,null,null,null,"Результаты оформляются отдельным протоколом (протоколами) персоналом ЭЦ"]
[null,null,null,null,null,"10.2. Сопротивление изоляции (мегаомметр на 1000В) ярмовых балок  относительно активной стали не менее 0,5 Мом.",null,null,null,null,"Не менее 0,5 Мом                                       "]
[null,null,null,null,null,"10.3. Расстояние между изоляцией катушек и токопроводящими шинами должно быть не менее 120 мм.",null,null,null,null,"Не менее 120 мм"]
["10. Измерить  сопротивление изоляции  трансформатора. Измерение проводит бригада ДЭО ЭЦ.",null,null,null,null,"10.4. Сопротивление изоляции (мегаомметр на 100В) между стяжными болтами, проходящими через прессующие балки и пластины магнитной системы должно быть не менее 0, 1 Мом.",null,null,null,null,"Не менее 0,1 Мом      "]
[null,null,null,null,null,"10.5. Проведение высоковольтных испытаний и измерений в соответсовии с главой 6 РД 34.45-51.300-97 с учетом требований руководства по эксплуатации на трансформатор. По программе высоковольтных испытаний силовых сухих трансформаторов №11-22/4-197 ",null,null,null,null,"Нормы в соответствиии с пунктами главы 6 РД 34.45-51.300-97 с учетом требования заводской документации"]
["11. Подготовить трансформатор к работе после проведения высоковольтных испытаний.",null,null,null,null,"11.1. Подключить кабель 6 кВ с затяжкой крепежа в соответсвии с п.7.",null,null,null,null,"Трансформатор подготовлен к работе."]
[null,null,null,null,null,"11.2. Установить торцевые щиты на место."]
[null,null,null,null,null,"11.3. Ошиновать \"0\"  с затяжкой крепежа в соответсвии с п.7 или подключить разрядник."]
[null,null,null,null,null,"11.4. Подключить заземление ярмовых балок"]
["12. Проверить состояние надписей, фазировки и др.",null,null,null,null,"Правильная, четкая расцветка фазировки и надписей. (визуальный осмотр)",null,null,null,null,"Правильная, четкая расцветка фазировки и надписей."]
["13. Закрыть двери кожуха.",null,null,null,null,"Отсутсвие посторонних предметов. (визуальный осмотр)",null,null,null,null,"Отсутсвие посторонних предметов"]
[]
["Коментарии к ремонту:"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,"Ответственный руководитель работ:"]
[null,null,null,null,null,null,null,"(подпись)",null,null,null,"(Ф.И.О.)"]
[]
[null,null,"Производитель работ:"]
[null,null,null,null,null,null,null,"(подпись)",null,null,null,"(Ф.И.О.)"]
[]
[null,null,"Куратор от ЭЦ:"]
[null,null,null,null,null,null,null,"(подпись)",null,null,null,"(Ф.И.О.)"]

{"sheet":"Сервис","index":1,"n_rows":11,"n_cols":4,"rows_kept":11,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
["KKS","Зав.№","текущее положение","В случае отсутствия указаний в этой ячейке, положение  не менять!"]
["A",1236679,"1-4","1-1"]
["B",1236680,"1-4","1-2"]
["C",1236676,"1-4","1-3"]
["D",1236677,"1-4","1-4"]
["E",1236683,"1-4","1-5"]
["F",1236687,"1-4"]
["G",1236678,"1-4"]
["H",1236686,"1-4"]
["I",1236657,"1-4"]
["J",1236658,"1-4"]