## Лист1
Параметр 1 | Параметр 2 | Параметр 3 | Параметр 4 |  | Параметр 5
Дальнобойность, м при Vx, м/с
Тип | Название | Размер | Вид струи | F0,м2 | LwA | L0, м3/ч | ∆Pпол. | 0.2 | 0.5 | 0.75
Воздухораспределители низкоскоростные | 1ВНК | 315 |  | 1.45 | 25 | 1050 | 10 | 0.6 | 0.2
Воздухораспределители низкоскоростные | 1ВНП | 315 |  | 1.76 | 25 | 840 | 60 | 1.3 | 0.5
Воздухораспределительные панели | 1ВПС | 350 х 350 | 1 | 0.0056 | 35 | 205 | 64 | 23 | 9.1 | 6.1

## Данные
|  |  | Имя | Ира | Иванова | Сергеевна
|  |  | Фамилия | Катя | Петрова | Андреевна
|  |  | Отчество | Маша | Сидорова | Рудольфовна
Тип | Марка | Размер | Расход
Воздухораспределители низкоскоростные | 1ВНК | РазмерØdп, мм | LWA=25дБ (А) |  |  |  | LA=35дБ (А) |  |  |  | LA=45дБ (А) | [5 empty] | Характеристики воздухораспределителей 1ВНК
|  |  | L0, м3/ч | ∆Pп, Па | дальнобойность, м при VX, м/с |  | L0, м3/ч | ∆Pп, Па | дальнобойность, м при Vx, м/с |  | L0, м3/ч | ∆Pп, Па | дальнобойность, м при Vx, м/с
[5 empty] | 0.2 | 0.5 |  |  | 0.2 | 0.5 |  |  | 0.2 | 0.5 | 0.75 |  | Размер Ødп, мм | F0, м2 | Øa, мм | b, мм | h, мм | Вес, кг
|  | 200 | 400 | 9 | 0.3 | 0.1 | 550 | 17 | 0.4 | 0.2 | 700 | 28 | 0.5 | 0.2 | 0.1 |  | 200 | 0.85 | 290 | 88 | 1000 | 11.8
|  | 250 | 700 | 11 | 0.4 | 0.2 | 900 | 19 | 0.6 | 0.2 | 1250 | 36 | 0.8 | 0.3 | 0.2 |  | 250 | 1.2 | 340 | 88 | 1200 | 16.3
|  | 315 | 1050 | 10 | 0.6 | 0.2 | 1400 | 18 | 0.8 | 0.3 | 1800 | 30 | 1 | 0.4 | 0.3 |  | 315 | 1.45 | 410 | 88 | 1200 | 19.7
|  | 400 | 1750 | 11 | 0.6 | 0.3 | 2350 | 19 | 1 | 0.4 | 3150 | 35 | 1.3 | 0.5 | 0.4 |  | 400 | 2.77 | 510 | 88 | 1800 | 33.9
|  | 500 | 2700 | 11 | 1 | 0.4 | 3800 | 23 | 1.4 | 0.6 | 4700 | 35 | 1.7 | 0.7 | 0.5 |  | 500 | 3.48 | 640 | 88 | 1800 | 45.6
|  | 630 | 4000 | 10 | 1.3 | 0.5 | 5900 | 22 | 2 | 0.8 | 7600 | 36 | 2.5 | 1 | 0.7 |  | 630 | 4.4 | 810 | 88 | 1800 | 54.7
| 1ВНП | РазмерØdп, мм | LWA=25дБ (А) |  |  |  | LA=35дБ (А) |  |  |  | LA=45дБ (А)
|  |  | L0, м3/ч | ∆Pп, Па | дальнобойность, м при VX, м/с |  | L0, м3/ч | ∆Pп, Па | дальнобойность, м при Vx, м/с |  | L0, м3/ч | ∆Pп, Па | дальнобойность, м при Vx, м/с
[5 empty] | 0.2 | 0.5 |  |  | 0.2 | 0.5 |  |  | 0.2 | 0.5 | 0.75 |  | Размер Ødп, мм | F0, м2 | Øa, мм | a, мм | b, мм | h, мм | Вес, кг
|  | 200 | 440 | 11 | 0.9 | 0.4 | 600 | 21 | 1.3 | 0.5 | 750 | 33 | 1.6 | 0.6 | 0.4 |  | 200 | 0.97 | 335 | 335 | 88 | 1200 | 17
|  | 250 | 630 | 9 | 1.2 | 0.5 | 850 | 17 | 1.7 | 0.7 | 1150 | 31 | 2.2 | 0.9 | 0.6 |  | 250 | 1.14 | 395 | 395 | 88 | 1200 | 20.7
|  | 315 | 840 | 6 | 1.3 | 0.5 | 1250 | 14 | 2 | 0.8 | 1800 | 30 | 2.8 | 1.1 | 0.8 |  | 315 | 1.76 | 480 | 480 | 88 | 1500 | 30.5
|  | 400 | 1400 | 7 | 1.8 | 0.7 | 2010 | 14 | 2.6 | 1 | 2900 | 29 | 3.7 | 1.5 | 1 |  | 400 | 2.62 | 590 | 590 | 88 | 1800 | 45.2
|  | 500 | 2200 | 7 | 2.5 | 1 | 3100 | 14 | 3.6 | 1.4 | 4600 | 31 | 5.3 | 2.1 | 1.4 |  | 500 | 3.24 | 730 | 730 | 88 | 1800 | 59
|  | 630 | 3300 | 7 | 3.4 | 1.4 | 5000 | 15 | 5.2 | 2.1 | 7100 | 31 | 7.4 | 3 | 2 |  | 630 | 3.98 | 895 | 895 | 88 | 1800 | 75.8
| 1ВНУ | РазмерØdп, мм | LWA=25дБ (А) |  |  |  | LA=35дБ (А) |  |  |  | LA=45дБ (А)
|  |  | L0, м3/ч | ∆Pп, Па | дальнобойность, м при VX, м/с |  | L0, м3/ч | ∆Pп, Па | дальнобойность, м при Vx, м/с |  | L0, м3/ч | ∆Pп, Па | дальнобойность, м при Vx, м/с
[5 empty] | 0.2 | 0.5 |  |  | 0.2 | 0.5 |  |  | 0.2 | 0.5 | 0.75 |  | Размер Ødп, мм | F0, м2 | b, мм | с, мм | h, мм | Вес, кг
|  | 200 | 380 | 10 | 1.3 | 0.5 | 550 | 20 | 1.9 | 0.8 | 750 | 38 | 2.6 | 1 | 0.7 |  | 200 | 0.64 | 88 | 358 | 1200 | 16.7
|  | 250 | 470 | 6 | 1.5 | 0.6 | 680 | 12 | 2.2 | 0.9 | 1000 | 27 | 3.2 | 1.3 | 0.9 |  | 250 | 0.75 | 88 | 420 | 1200 | 20
|  | 315 | 790 | 7 | 2.1 | 0.8 | 1160 | 14 | 3 | 1.2 | 1690 | 30 | 4.4 | 1.8 | 1.2 |  | 315 | 1.13 | 88 | 503 | 1500 | 29.6
|  | 400 | 1070 | 5 | 2.3 | 0.9 | 1570 | 11 | 3.4 | 1.3 | 2300 | 23 | 4.9 | 2 | 1.3 |  | 400 | 1.69 | 88 | 620 | 1800 | 44.1
|  | 500 | 1700 | 5 | 3.3 | 1.3 | 2600 | 12 | 5 | 2 | 3800 | 26 | 7.3 | 2.9 | 2 |  | 500 | 2.08 | 88 | 763 | 1800 | 56
|  | 630 | 2600 | 5 | 4.5 | 1.8 | 3700 | 10 | 6.5 | 2.6 | 5400 | 22 | 9.4 | 3.8 | 2.5 |  | 630 | 2.53 | 88 | 928 | 1800 | 70.7
| 2ВНЛ | Модель | LwA=25 дБ(А) |  |  |  | LwA=35 дБ(А) |  |  |  |  | LwA=45 дБ(А) |  |  |  |  | LwA=60 дБ(А) | [11 empty] | Модель | F0, м2 | Ødп, мм | A, мм | В, мм | h, мм | b, мм | b1, мм | Вес, кг
|  |  | L0, | ∆Pпол | Дальнобой- |  | L0, | ∆Pпол | Дальнобой- |  |  | L0, | ∆Pпол | Дальнобой- |  |  | L0, | ∆Pпол | Дальнобой- | [9 empty] | 2ВНЛ
[5 empty] | ность, м |  |  |  | ность, м при |  |  |  |  | ность, м при |  |  |  |  | ность, м при | [9 empty] | 2ВНЛ 200Н | 0.72 | 200 | 300 | 600 | 1200 | 130 | — | 23.4
|  |  | м3/ч | Па | при Vx, м/с |  | м3/ч | Па | Vx, м/с |  |  | м3/ч | Па | Vx, м/с |  |  | м3/ч | Па | Vx, м/с | [9 empty] | 2ВНЛ 250Н | 0.84 | 250 | 350 | 700 | 1200 | 155 | — | 27.5
[5 empty] | 0.2 | 0.5 |  |  | 0.2 | 0.5 | 0.75 |  |  | 0.2 | 0.5 | 0.75 |  |  | 0.2 | 0.5 | 0.75 | [7 empty] | 2ВНЛ 315Н | 1.02 | 315 | 425 | 850 | 1200 | 198 | — | 33.7
|  | 2ВНЛ 200Н (-Б) | 230 | 6 | 0.8 | 0.3 | 320 | 11 | 1.2 | 0.5 | 0.3 | 570 | 34 | 2.1 | 0.8 | 0.5 | 1100 | 128 | 4 | 1.6 | 1.1 | [7 empty] | 2ВНЛ 400Н | 1.2 | 400 | 500 | 1000 | 1200 | 230 | — | 37.9
|  | 2ВНЛ 250Н (-Б) | 350 | 5 | 1.2 | 0.5 | 600 | 15 | 2 | 0.8 | 0.5 | 900 | 34 | 3 | 1.2 | 0.8 | 1700 | 123 | 5.7 | 2.3 | 1.5 | [7 empty] | 2ВНЛ-Б
|  | 2ВНЛ 315Н (-Б) | 600 | 6 | 1.8 | 0.7 | 950 | 15 | 2.9 | 1.1 | 0.8 | 1500 | 38 | 4.5 | 1.8 | 1.2 | 2800 | 131 | 8.5 | 3.4 | 2.3 | [7 empty] | 2ВНЛ 200Н-Б | 0.72 | 200 | 300 | 600 | 1200 | — | 145 | 23.4
|  | 2ВНЛ 400Н (-Б) | 1000 | 6 | 2.8 | 1.1 | 1500 | 14 | 4.2 | 1.7 | 1.1 | 2400 | 37 | 6.7 | 2.7 | 1.8 | 4500 | 130 | 13 | 5 | 3.3 | [7 empty] | 2ВНЛ 250Н-Б | 0.84 | 250 | 350 | 700 | 1200 | — | 170 | 27.5
[29 empty] | 2ВНЛ 315Н-Б | 1.02 | 315 | 425 | 850 | 1200 | — | 200 | 33.7
| 2ВНВ | Модель | LwA=25дБ(А) |  |  |  | LwA=35дБ(А) |  |  |  | LwA=45дБ(А) | [17 empty] | 2ВНЛ 400Н-Б | 1.2 | 400 | 500 | 1000 | 1200 | — | 244 | 37.9
|  |  | L0, м3/ч | ∆Pп,Па | Дальнобойность, м при Vx, м/с |  | L0, м3/ч | ∆Pп,Па | Дальнобойность, м при Vx, м/с |  | L0, м3/ч | ∆Pп,Па | Дальнобойность, м
при Vx, м/с
[5 empty] | 0.2 | 0.5 |  |  | 0.2 | 0.5 |  |  | 0.2 | 0.5 | 0.75 |  | Модель | F0, м3 | b, мм | G, мм | H, мм | Вес, кг
|  | 2ВНВ 600 | 100 | 5 | 0.9 | 0.4 | 170 | 15 | 1.5 | 0.6 | 290 | 45 | 2.6 | 1 | 0.7 |  | 2ВНВ 600 | 0.255 | 38 | 75 | 600 | 6.1
|  | 2ВНВ 800 | 100 | 5 | 0.7 | 0.3 | 170 | 15 | 1.3 | 0.5 | 290 | 45 | 2.2 | 0.9 | 0.6 |  | 2ВНВ 800 | 0.356 | 38 | 75 | 800 | 7.9
|  | 2ВНВ 1000 | 230 | 10 | 1.5 | 0.6 | 340 | 22 | 2.2 | 0.9 | 500 | 47 | 3.3 | 1.3 | 0.9 |  | 2ВНВ 1000 | 0.457 | 58 | 100 | 1000 | 10.3
|  | 2ВНВ 1200 | 230 | 10 | 1.4 | 0.5 | 340 | 22 | 2 | 0.8 | 500 | 47 | 3 | 1.2 | 0.8 |  | 2ВНВ 1200 | 0.558 | 58 | 100 | 1200 | 13.3
| 3ВНУ | Модель | LwA<20дБ(А) |  |  |  | LwA=20дБ(А) |  |  |  | LwA=25дБ(А) |  |  |  | LwA=35дБ(А)
|  |  | L0, | ∆Pпол | Дальнобой- |  | L0, | ∆Pпол | Дальнобой- |  | L0, | ∆Pпол | Дальнобой- |  | L0, | ∆Pпол | Дальнобой-
[5 empty] | ность, м |  |  |  | ность, м при |  |  |  | ность, м при |  |  |  | ность, м при
|  |  | м3/ч | Па | при Vx, м/с |  | м3/ч | Па | Vx, м/с |  | м3/ч | Па | Vx, м/с |  | м3/ч | Па | Vx, м/с
[5 empty] | 0.2 | 0.5 |  |  | 0.2 | 0.5 |  |  | 0.2 | 0.5 |  |  | 0.2 | 0.5 |  | Модель | Fо, м2 | ØDп, мм | Кол-во патрубков | А, мм | В, мм | b, мм | Вес, кг
|  | 3ВНУ 100 (-С) | 60 | 3 | 0.7 | 0.3 | 70 | 5 | 0.8 | 0.3 | 90 | 8 | 1 | 0.4 | 140 | 18 | 1.5 | 0.6 |  | 3ВНУ 100 (-С) | 0.016 | 100 | 1 | 450 | 132 | 50 | 2
|  | 3ВНУ 125 (-С) | 60 | 2 | 0.6 | 0.2 | 80 | 4 | 0.8 | 0.3 | 110 | 7 | 1.1 | 0.4 | 170 | 16 | 1.6 | 0.7 |  | 3ВНУ 125 (-С) | 0.021 | 125 | 1 | 450 | 157 | 72 | 3
|  | 3ВНУ 100Д (-С) | 120 | 3 | 0.9 | 0.4 | 160 | 6 | 1.3 | 0.5 | 200 | 9 | 1.6 | 0.6 | 350 | 27 | 2.8 | 1.1 |  | 3ВНУ 100Д (-С) | 0.031 | 100 | 2 | 900 | 132 | 50 | 3.2
|  | 3ВНУ 125Д (-С) | 130 | 2 | 0.9 | 0.4 | 170 | 3 | 1.2 | 0.5 | 220 | 5 | 1.6 | 0.6 | 370 | 15 | 2.6 | 1.1 |  | 3ВНУ 125Д (-С) | 0.038 | 125 | 2 | 900 | 157 | 72 | 4.5
Воздухораспределительные панели | 1ВПС, 1ВПСР | мер аxb, мм | Вид струи | LWA= 20дБ (А) |  |  |  |  | LWA=35дБ (А) |  |  |  |  | LWA=45дБ (А) |  |  |  |  | LWA=50дБ (А) | [5 empty] | Размер | F0, м2 | Ødn, | а1, | b1, | c, | g, | p, | f, | f1, | h, | h1, | Вес, кг
|  |  |  | Lo, м3/ч | ∆Рп, Па | дальнобойность, м при Vx, м/с |  |  | Lo, м3/ч | ∆Рп, Па | дальнобойность, м при Vx, м/с |  |  | Lo, м3/ч | ∆Рп, Па | дальнобойность, м при Vx, м/с |  |  | Lo, м3/ч | ∆Рп, Па | дальнобойность, м при Vx, м/с |  |  |  | а x b, мм |  | мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | 1ВПС | 1ВПСР
1ВПС / 1ВПСР
[6 empty] | 0.2 | 0.5 | 0.75 |  |  | 0.2 | 0.5 | 0.75 |  |  | 0.2 | 0.5 | 0.75 |  |  | 0.2 | 0.5 | 0.75 |  | 350 х 350 | 0.0056 | 199 | 313 | 333 | 390 | 230 | — | 75 | 177 | — | — | 5.9 | 6.8
|  | 350 х 350 | 1 | 125 | 24 | 14 | 5.6 | 3.7 | 205 | 64 | 23 | 9.1 | 6.1 | 335 | 170 | 37 | 15 | 10 | 440 | 293 | 49 | 20 | 13 |  | 450 x 450 | 0.01 | 199 | 420 | 420 | 350 | 211 | — | 75 | 177 | — | — | 8.1 | 8.8
|  |  | 2 |  |  | 5.6 | 2.2 | 1.5 |  |  | 9.1 | 3.7 | 2.4 |  |  | 15 | 6 | 4 |  |  | 20 | 7.8 | 5.2 |  | 595 x 595 | 0.0223 | 314 | 570 | 570 | 430 | 249 | — | 75 | 177 | — | — | 13.1 | 13.9 | % открытия регулятора расхода | 100% β=0° | 70% β=45° | 50% β=60°
|  | 450 х 450 | 1 | 175 | 15 | 15 | 5.9 | 3.9 | 285 | 39 | 24 | 10 | 6.4 | 460 | 101 | 39 | 15 | 10 | 600 | 172 | 50 | 20 | 13 |  | 1ВПС-С / 1ВПСР-С | [13 empty] | K | 1.1 | 1.7 | 3.5
|  |  | 2 |  |  | 5.9 | 2.3 | 1.6 |  |  | 10 | 3.8 | 2.5 |  |  | 15 | 6.2 | 4.1 |  |  | 20 | 8 | 5.4 |  | 350 х 350 | 0.0056 | 199 | 313 | 333 | 300 | — | 156 | — | — | 88 | 190 | 5 | 5.9
|  | 595 х 595 | 1 | 320 | 10 | 18 | 7.1 | 4.8 | 540 | 28 | 30 | 12 | 8 | 960 | 77 | 50 | 20 | 13 | 1200 | 136 | 67 | 27 | 18 |  | 450 х 450 | 0.01 | 199 | 420 | 420 | 200 | — | 210 | — | — | 88 | 190 | 6.3 | 7
|  |  | 2 |  |  | 7.1 | 2.9 | 1.9 |  |  | 12 | 4.8 | 3.2 |  |  | 20 | 8 | 5.4 |  |  | 27 | 11 | 7.1 |  | 595 x 595 | 0.0223 | 314 | 570 | 570 | 200 | — | 285 | — | — | 88 | 190 | 10.1 | 10.9
| 2ВПС, 2ВПСР | р аxb, мм | Вид струи | LWA= 20дБ (А) |  |  |  |  | LWA=35дБ (А) |  |  |  |  | LWA=45дБ (А) |  |  |  |  | LWA=50дБ (А)
|  |  |  | Lo, м3/ч | ∆Рп, Па | дально-бойность, м при Vx, м/с |  |  | Lo, м3/ч | ∆Рп, Па | дально-бойность, м при Vx, м/с |  |  | Lo, м3/ч | ∆Рп, Па | дально-бойность, м при Vx, м/с |  |  | Lo, м3/ч | ∆Рп, Па | дально-бойность, м при Vx, м/с
[6 empty] | 0.2 | 0.5 | 0.75 |  |  | 0.2 | 0.5 | 0.75 |  |  | 0.2 | 0.5 | 0.75 |  |  | 0.2 | 0.5 | 0.75
Однорядные
|  | 300 x 150 | 1 | 40 | 49 | 9.6 | 3.8 | 2.6 | 60 | 110 | 14 | 5.8 | 3.8 | 85 | 221 | 20 | 8.2 | 5.5 | 95 | 276 | 23 | 9.1 | 6.1
|  |  | 2 |  |  | 3.8 | 1.5 | 1 |  |  | 5.8 | 2.3 | 1.5 |  |  | 8.2 | 3.3 | 2.2 |  |  | 9.1 | 3.7 | 2.4
|  | 400 x 150 | 1 | 55 | 41 | 11 | 4.2 | 2.8 | 90 | 110 | 17 | 6.9 | 4.6 | 125 | 213 | 24 | 9.6 | 6.4 | 140 | 267 | 27 | 11 | 7.1
|  |  | 2 |  |  | 4.2 | 1.7 | 1.1 |  |  | 6.9 | 2.8 | 1.8 |  |  | 9.6 | 3.8 | 2.5 |  |  | 11 | 4.3 | 2.9
|  | 500 x 150 | 1 | 75 | 43 | 13 | 5 | 3.3 | 115 | 101 | 19 | 7.7 | 5.1 | 165 | 208 | 28 | 11 | 7.3 | 190 | 276 | 32 | 13 | 8.4
|  |  | 2 |  |  | 5 | 2 | 1.3 |  |  | 7.7 | 3.1 | 2 |  |  | 11 | 4.4 | 2.9 |  |  | 13 | 5.1 | 3.4
|  | 600 x 150 | 1 | 95 | 44 | 14 | 5.7 | 3.8 | 140 | 96 | 21 | 8.4 | 5.6 | 200 | 196 | 30 | 12 | 8 | 240 | 282 | 36 | 14 | 9.6
|  |  | 2 |  |  | 5.7 | 2.3 | 1.5 |  |  | 8.4 | 3.4 | 2.2 |  |  | 12 | 4.8 | 3.2 |  |  | 14 | 5.7 | 3.8
|  | 700 x 150 | 1 | 110 | 41 | 15 | 6 | 4 | 165 | 93 | 23 | 9 | 6 | 240 | 196 | 33 | 13 | 8.8 | 290 | 286 | 40 | 16 | 11
|  |  | 2 |  |  | 6 | 2.4 | 1.6 |  |  | 9 | 3.6 | 2.4 |  |  | 13 | 5.3 | 3.5 |  |  | 16 | 6.4 | 4.2
|  | 800 x 150 | 1 | 130 | 42 | 17 | 6.6 | 4.4 | 190 | 90 | 24 | 9.7 | 6.4 | 280 | 196 | 36 | 14 | 9.5 | 340 | 289 | 43 | 17 | 12
|  |  | 2 |  |  | 6.6 | 2.6 | 1.8 |  |  | 9.7 | 3.9 | 2.6 |  |  | 14 | 5.7 | 3.8 |  |  | 17 | 6.9 | 4.6
|  | 300 x 200 | 1 | 40 | 49 | 9.6 | 3.8 | 2.6 | 60 | 110 | 14 | 5.8 | 3.8 | 85 | 221 | 20 | 8.2 | 5.5 | 95 | 276 | 23 | 9.1 | 6.1
|  |  | 2 |  |  | 3.8 | 1.5 | 1 |  |  | 5.8 | 2.3 | 1.5 |  |  | 8.2 | 3.3 | 2.2 |  |  | 9.1 | 3.7 | 2.4
|  | 400 x 200 | 1 | 55 | 41 | 11 | 4.2 | 2.8 | 90 | 110 | 17 | 6.9 | 4.6 | 125 | 213 | 24 | 9.6 | 6.4 | 140 | 267 | 27 | 11 | 7.1
|  |  | 2 |  |  | 4.2 | 1.7 | 1.1 |  |  | 6.9 | 2.8 | 1.8 |  |  | 9.6 | 3.8 | 2.5 |  |  | 11 | 4.3 | 2.9
|  | 500 x 200 | 1 | 75 | 43 | 13 | 5 | 3.3 | 115 | 101 | 19 | 7.7 | 5.1 | 165 | 208 | 28 | 11 | 7.3 | 190 | 276 | 32 | 13 | 8.4
|  |  | 2 |  |  | 5 | 2 | 1.3 |  |  | 7.7 | 3.1 | 2 |  |  | 11 | 4.4 | 2.9 |  |  | 13 | 5.1 | 3.4
|  | 600 x 200 | 1 | 95 | 44 | 14 | 5.7 | 3.8 | 140 | 96 | 21 | 8.4 | 5.6 | 200 | 196 | 30 | 12 | 8 | 240 | 282 | 36 | 14 | 9.6
|  |  | 2 |  |  | 5.7 | 2.3 | 1.5 |  |  | 8.4 | 3.4 | 2.2 |  |  | 12 | 4.8 | 3.2 |  |  | 14 | 5.7 | 3.8
|  | 700 x 200 | 1 | 110 | 41 | 15 | 6 | 4 | 165 | 93 | 23 | 9 | 6 | 240 | 196 | 33 | 13 | 8.8 | 290 | 286 | 40 | 16 | 11
|  |  | 2 |  |  | 6 | 2.4 | 1.6 |  |  | 9 | 3.6 | 2.4 |  |  | 13 | 5.3 | 3.5 |  |  | 16 | 6.4 | 4.2
|  | 800 x 200 | 1 | 130 | 42 | 17 | 6.6 | 4.4 | 190 | 90 | 24 | 9.7 | 6.4 | 280 | 196 | 36 | 14 | 9.5 | 340 | 289 | 43 | 17 | 12
|  |  | 2 |  |  | 6.6 | 2.6 | 1.8 |  |  | 9.7 | 3.9 | 2.6 |  |  | 14 | 5.7 | 3.8 |  |  | 17 | 6.9 | 4.6