## Лист1
Дальнобойность, м при Vx, м/с
Тип | Название | Размер | F0,м2 | L0, м3/ч | ∆Pпол. | LwA | 0.2 | 0.5 | 0.75
Воздухораспределители низкоскоростные

## Данные
Воздухораспределители низкоскоростные | 1ВНК | РазмерØdп, мм | LWA=25дБ (А) |  |  |  | LA=35дБ (А) |  |  |  | LA=45дБ (А)
|  |  | L0, м3/ч | ∆Pп, Па | дальнобойность, м при VX, м/с |  | L0, м3/ч | ∆Pп, Па | дальнобойность, м при Vx, м/с |  | L0, м3/ч | ∆Pп, Па | дальнобойность, м при Vx, м/с
[5 empty] | 0.2 | 0.5 |  |  | 0.2 | 0.5 |  |  | 0.2 | 0.5 | 0.75
|  | 200 | 400 | 9 | 0.3 | 0.1 | 550 | 17 | 0.4 | 0.2 | 700 | 28 | 0.5 | 0.2 | 0.1
|  | 250 | 700 | 11 | 0.4 | 0.2 | 900 | 19 | 0.6 | 0.2 | 1250 | 36 | 0.8 | 0.3 | 0.2
|  | 315 | 1050 | 10 | 0.6 | 0.2 | 1400 | 18 | 0.8 | 0.3 | 1800 | 30 | 1 | 0.4 | 0.3
|  | 400 | 1750 | 11 | 0.6 | 0.3 | 2350 | 19 | 1 | 0.4 | 3150 | 35 | 1.3 | 0.5 | 0.4
|  | 500 | 2700 | 11 | 1 | 0.4 | 3800 | 23 | 1.4 | 0.6 | 4700 | 35 | 1.7 | 0.7 | 0.5
|  | 630 | 4000 | 10 | 1.3 | 0.5 | 5900 | 22 | 2 | 0.8 | 7600 | 36 | 2.5 | 1 | 0.7
| 1ВНП | РазмерØdп, мм | LWA=25дБ (А) |  |  |  | LA=35дБ (А) |  |  |  | LA=45дБ (А)
|  |  | L0, м3/ч | ∆Pп, Па | дальнобойность, м при VX, м/с |  | L0, м3/ч | ∆Pп, Па | дальнобойность, м при Vx, м/с |  | L0, м3/ч | ∆Pп, Па | дальнобойность, м при Vx, м/с
[5 empty] | 0.2 | 0.5 |  |  | 0.2 | 0.5 |  |  | 0.2 | 0.5 | 0.75
|  | 200 | 440 | 11 | 0.9 | 0.4 | 600 | 21 | 1.3 | 0.5 | 750 | 33 | 1.6 | 0.6 | 0.4
|  | 250 | 630 | 9 | 1.2 | 0.5 | 850 | 17 | 1.7 | 0.7 | 1150 | 31 | 2.2 | 0.9 | 0.6
|  | 315 | 840 | 6 | 1.3 | 0.5 | 1250 | 14 | 2 | 0.8 | 1800 | 30 | 2.8 | 1.1 | 0.8
|  | 400 | 1400 | 7 | 1.8 | 0.7 | 2010 | 14 | 2.6 | 1 | 2900 | 29 | 3.7 | 1.5 | 1
|  | 500 | 2200 | 7 | 2.5 | 1 | 3100 | 14 | 3.6 | 1.4 | 4600 | 31 | 5.3 | 2.1 | 1.4
|  | 630 | 3300 | 7 | 3.4 | 1.4 | 5000 | 15 | 5.2 | 2.1 | 7100 | 31 | 7.4 | 3 | 2
| 1ВНУ | РазмерØdп, мм | LWA=25дБ (А) |  |  |  | LA=35дБ (А) |  |  |  | LA=45дБ (А)
|  |  | L0, м3/ч | ∆Pп, Па | дальнобойность, м при VX, м/с |  | L0, м3/ч | ∆Pп, Па | дальнобойность, м при Vx, м/с |  | L0, м3/ч | ∆Pп, Па | дальнобойность, м при Vx, м/с
[5 empty] | 0.2 | 0.5 |  |  | 0.2 | 0.5 |  |  | 0.2 | 0.5 | 0.75
|  | 200 | 380 | 10 | 1.3 | 0.5 | 550 | 20 | 1.9 | 0.8 | 750 | 38 | 2.6 | 1 | 0.7
|  | 250 | 470 | 6 | 1.5 | 0.6 | 680 | 12 | 2.2 | 0.9 | 1000 | 27 | 3.2 | 1.3 | 0.9
|  | 315 | 790 | 7 | 2.1 | 0.8 | 1160 | 14 | 3 | 1.2 | 1690 | 30 | 4.4 | 1.8 | 1.2
|  | 400 | 1070 | 5 | 2.3 | 0.9 | 1570 | 11 | 3.4 | 1.3 | 2300 | 23 | 4.9 | 2 | 1.3
|  | 500 | 1700 | 5 | 3.3 | 1.3 | 2600 | 12 | 5 | 2 | 3800 | 26 | 7.3 | 2.9 | 2
|  | 630 | 2600 | 5 | 4.5 | 1.8 | 3700 | 10 | 6.5 | 2.6 | 5400 | 22 | 9.4 | 3.8 | 2.5
| 2ВНЛ | Модель | LwA=25 дБ(А) |  |  |  | LwA=35 дБ(А) |  |  |  |  | LwA=45 дБ(А)
|  |  | L0, | ∆Pпол | Дальнобой- |  | L0, | ∆Pпол | Дальнобой- |  |  | L0, | ∆Pпол | Дальнобой-
[5 empty] | ность, м |  |  |  | ность, м при |  |  |  |  | ность, м при
|  |  | м3/ч | Па | при Vx, м/с |  | м3/ч | Па | Vx, м/с |  |  | м3/ч | Па | Vx, м/с
[5 empty] | 0.2 | 0.5 |  |  | 0.2 | 0.5 | 0.75 |  |  | 0.2 | 0.5
|  | 2ВНЛ 200Н (-Б) | 230 | 6 | 0.8 | 0.3 | 320 | 11 | 1.2 | 0.5 | 0.3 | 570 | 34 | 2.1 | 0.8
|  | 2ВНЛ 250Н (-Б) | 350 | 5 | 1.2 | 0.5 | 600 | 15 | 2 | 0.8 | 0.5 | 900 | 34 | 3 | 1.2
|  | 2ВНЛ 315Н (-Б) | 600 | 6 | 1.8 | 0.7 | 950 | 15 | 2.9 | 1.1 | 0.8 | 1500 | 38 | 4.5 | 1.8
|  | 2ВНЛ 400Н (-Б) | 1000 | 6 | 2.8 | 1.1 | 1500 | 14 | 4.2 | 1.7 | 1.1 | 2400 | 37 | 6.7 | 2.7
| 2ВНВ | Модель | LwA=25дБ(А) |  |  |  | LwA=35дБ(А) |  |  |  | LwA=45дБ(А)
|  |  | L0, м3/ч | ∆Pп,Па | Дальнобойность, м при Vx, м/с |  | L0, м3/ч | ∆Pп,Па | Дальнобойность, м при Vx, м/с |  | L0, м3/ч | ∆Pп,Па | Дальнобойность, м
при Vx, м/с
[5 empty] | 0.2 | 0.5 |  |  | 0.2 | 0.5 |  |  | 0.2 | 0.5 | 0.75
|  | 2ВНВ 600 | 100 | 5 | 0.9 | 0.4 | 170 | 15 | 1.5 | 0.6 | 290 | 45 | 2.6 | 1 | 0.7
|  | 2ВНВ 800 | 100 | 5 | 0.7 | 0.3 | 170 | 15 | 1.3 | 0.5 | 290 | 45 | 2.2 | 0.9 | 0.6
|  | 2ВНВ 1000 | 230 | 10 | 1.5 | 0.6 | 340 | 22 | 2.2 | 0.9 | 500 | 47 | 3.3 | 1.3 | 0.9
|  | 2ВНВ 1200 | 230 | 10 | 1.4 | 0.5 | 340 | 22 | 2 | 0.8 | 500 | 47 | 3 | 1.2 | 0.8
| 3ВНУ | Модель | LwA<20дБ(А) |  |  |  | LwA=20дБ(А) |  |  |  | LwA=25дБ(А) |  |  |  | LwA=35дБ(А)
|  |  | L0, | ∆Pпол | Дальнобой- |  | L0, | ∆Pпол | Дальнобой- |  | L0, | ∆Pпол | Дальнобой- |  | L0,
[5 empty] | ность, м |  |  |  | ность, м при |  |  |  | ность, м при
|  |  | м3/ч | Па | при Vx, м/с |  | м3/ч | Па | Vx, м/с |  | м3/ч | Па | Vx, м/с |  | м3/ч
[5 empty] | 0.2 | 0.5 |  |  | 0.2 | 0.5 |  |  | 0.2 | 0.5
|  | 3ВНУ 100 (-С) | 60 | 3 | 0.7 | 0.3 | 70 | 5 | 0.8 | 0.3 | 90 | 8 | 1 | 0.4 | 140
|  | 3ВНУ 125 (-С) | 60 | 2 | 0.6 | 0.2 | 80 | 4 | 0.8 | 0.3 | 110 | 7 | 1.1 | 0.4 | 170
|  | 3ВНУ 100Д (-С) | 120 | 3 | 0.9 | 0.4 | 160 | 6 | 1.3 | 0.5 | 200 | 9 | 1.6 | 0.6 | 350
|  | 3ВНУ 125Д (-С) | 130 | 2 | 0.9 | 0.4 | 170 | 3 | 1.2 | 0.5 | 220 | 5 | 1.6 | 0.6 | 370
Воздухораспределительные панели | 1ВПС, 1ВПСР | мер аxb, мм | Вид струи | LWA= 20дБ (А) |  |  |  |  | LWA=35дБ (А) |  |  |  |  | LWA=45дБ (А)
|  |  |  | Lo, м3/ч | ∆Рп, Па | дальнобойность, м при Vx, м/с |  |  | Lo, м3/ч | ∆Рп, Па | дальнобойность, м при Vx, м/с |  |  | Lo, м3/ч | ∆Рп, Па
[6 empty] | 0.2 | 0.5 | 0.75 |  |  | 0.2 | 0.5 | 0.75
|  | 350 х 350 | 1 | 125 | 24 | 14 | 5.6 | 3.7 | 205 | 64 | 23 | 9.1 | 6.1 | 335 | 170
|  |  | 2 |  |  | 5.6 | 2.2 | 1.5 |  |  | 9.1 | 3.7 | 2.4 |  |  | % открытия регулятора расхода | 100% β=0° | 70% β=45° | 50% β=60°
|  | 450 х 450 | 1 | 175 | 15 | 15 | 5.9 | 3.9 | 285 | 39 | 24 | 10 | 6.4 | 460 | 101 | K | 1.1 | 1.7 | 3.5
|  |  | 2 |  |  | 5.9 | 2.3 | 1.6 |  |  | 10 | 3.8 | 2.5
|  | 595 х 595 | 1 | 320 | 10 | 18 | 7.1 | 4.8 | 540 | 28 | 30 | 12 | 8 | 960 | 77
|  |  | 2 |  |  | 7.1 | 2.9 | 1.9 |  |  | 12 | 4.8 | 3.2
| 2ВПС, 2ВПСР | р аxb, мм | Вид струи | LWA= 20дБ (А) |  |  |  |  | LWA=35дБ (А) |  |  |  |  | LWA=45дБ (А)
|  |  |  | Lo, м3/ч | ∆Рп, Па | дально-бойность, м при Vx, м/с |  |  | Lo, м3/ч | ∆Рп, Па | дально-бойность, м при Vx, м/с |  |  | Lo, м3/ч | ∆Рп, Па
[6 empty] | 0.2 | 0.5 | 0.75 |  |  | 0.2 | 0.5 | 0.75
Однорядные
|  | 300 x 150 | 1 | 40 | 49 | 9.6 | 3.8 | 2.6 | 60 | 110 | 14 | 5.8 | 3.8 | 85 | 221
|  |  | 2 |  |  | 3.8 | 1.5 | 1 |  |  | 5.8 | 2.3 | 1.5
|  | 400 x 150 | 1 | 55 | 41 | 11 | 4.2 | 2.8 | 90 | 110 | 17 | 6.9 | 4.6 | 125 | 213
|  |  | 2 |  |  | 4.2 | 1.7 | 1.1 |  |  | 6.9 | 2.8 | 1.8
|  | 500 x 150 | 1 | 75 | 43 | 13 | 5 | 3.3 | 115 | 101 | 19 | 7.7 | 5.1 | 165 | 208
|  |  | 2 |  |  | 5 | 2 | 1.3 |  |  | 7.7 | 3.1 | 2
|  | 600 x 150 | 1 | 95 | 44 | 14 | 5.7 | 3.8 | 140 | 96 | 21 | 8.4 | 5.6 | 200 | 196
|  |  | 2 |  |  | 5.7 | 2.3 | 1.5 |  |  | 8.4 | 3.4 | 2.2
|  | 700 x 150 | 1 | 110 | 41 | 15 | 6 | 4 | 165 | 93 | 23 | 9 | 6 | 240 | 196
|  |  | 2 |  |  | 6 | 2.4 | 1.6 |  |  | 9 | 3.6 | 2.4
|  | 800 x 150 | 1 | 130 | 42 | 17 | 6.6 | 4.4 | 190 | 90 | 24 | 9.7 | 6.4 | 280 | 196
|  |  | 2 |  |  | 6.6 | 2.6 | 1.8 |  |  | 9.7 | 3.9 | 2.6
|  | 300 x 200 | 1 | 40 | 49 | 9.6 | 3.8 | 2.6 | 60 | 110 | 14 | 5.8 | 3.8 | 85 | 221
|  |  | 2 |  |  | 3.8 | 1.5 | 1 |  |  | 5.8 | 2.3 | 1.5
|  | 400 x 200 | 1 | 55 | 41 | 11 | 4.2 | 2.8 | 90 | 110 | 17 | 6.9 | 4.6 | 125 | 213
|  |  | 2 |  |  | 4.2 | 1.7 | 1.1 |  |  | 6.9 | 2.8 | 1.8
|  | 500 x 200 | 1 | 75 | 43 | 13 | 5 | 3.3 | 115 | 101 | 19 | 7.7 | 5.1 | 165 | 208
|  |  | 2 |  |  | 5 | 2 | 1.3 |  |  | 7.7 | 3.1 | 2
|  | 600 x 200 | 1 | 95 | 44 | 14 | 5.7 | 3.8 | 140 | 96 | 21 | 8.4 | 5.6 | 200 | 196
|  |  | 2 |  |  | 5.7 | 2.3 | 1.5 |  |  | 8.4 | 3.4 | 2.2
|  | 700 x 200 | 1 | 110 | 41 | 15 | 6 | 4 | 165 | 93 | 23 | 9 | 6 | 240 | 196
|  |  | 2 |  |  | 6 | 2.4 | 1.6 |  |  | 9 | 3.6 | 2.4
|  | 800 x 200 | 1 | 130 | 42 | 17 | 6.6 | 4.4 | 190 | 90 | 24 | 9.7 | 6.4 | 280 | 196
|  |  | 2 |  |  | 6.6 | 2.6 | 1.8 |  |  | 9.7 | 3.9 | 2.6