## ООО "ГПНО"
|  | Выдано предписаний, шт. |  |  |  | Устранено предписаний, шт. |  |  |  | Не устранено предписаний, шт. | [14 empty] | ОТ и ПБ | Технология и качество | Документация | [17 empty] | 1 кв | 2016-01-01 | 2015-03-31
|  | всего | с остановкой работ |  | без остановки работ | всего | в срок | с опозданием |  | всего | без остановки работ | с остановкой | [32 empty] | 2 кв | 2015-04-01 | 2015-06-30
|  | 9 | 1 |  | 8 | 7 | 3 | 4 |  | 2 | 2 | 0 | [12 empty] | 27 | 12 | 4 | [17 empty] | 3 кв | 2015-07-01 | 2015-09-30
% |  | 100% | 11.11% |  | 88.89% | 77.78% | 33.33% | 44.44% |  | 22.22% | #REF! | #VALUE!
[45 empty] | 4 кв | 2014-10-01 | 2014-12-31
Ежедневный сводный отчет ООО "СтройЭкспертНадзор" по выданным предписаниям и замечаниям технического надзора на объектах ООО "ГПНО" | [44 empty] | 4кв | 2015-10-01 | 2015-12-31
[5 empty] | за период с 20 сентября 2015 г. по | 21.03.2018г. | [18 empty] | Характер нарушений в предписании, шт. | [18 empty] | Характер Нарушений по ОТ и ПБ
№ п/п | Заказчик | Наименование Строительного подрядчика | Кол-во замечаний | Содержание замечаний предписания |  |  |  | Дата выдачи предписания | Дата выполнения предписания |  |  |  | Выдано предписаний, шт. |  |  | Устранено предписаний, шт. |  |  | Не устранено предписаний, шт. |  |  | Характер предписания (ОТ и ПБ; Технология и качество; Документация) |  |  | Правила ОТ и ПБ | Разрешительная и допускная документация | Исполнительная документация | Хранение, складирование и транспортировка | Входной контроль | Сборка и сварка | Неразрушающий контроль | Земляные работы | Электромонтажные работы | Общестроительные работы | Пневмо- и гидроиспытания | Изоляционные работы | Геодезическая разбивка | Использование не поверенного инструмента или его отсутствие | Укладка, балластировка трубопроводов | Пооперационный контроль | Не выполнение требований ранее выданных предписаний | Аттестация и квалификация | Прочее (расшифровать) | Правила ОТ и ПБ | Электро. Без-сть | Охрана труда | Пром. Без-сть | Содержание территории и рабочего места | Пожарная без-сть | Экология (ООС) | Трансп. Без-сть
[13 empty] | всего | с остановкой работ | без остановки работ | всего | в срок | с опозданием | всего | с остановкой работ | без остановки работ | ОТ и ПБ | Технология и качество | Документация
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  |  | 9 |  |  |  |  | 9 | 1 | 8 | 7 | 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 27 | 12 | 4 | 27 | 0 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 2 | 5 | 0 | 1 | 6 | 0 | 2
1876 | ООО "Газпромнефть-Оренбург" | ООО "Премиум" | 2 | 1.При визуально-измерительном контроле сварных соединений теплоспутников Ø35х4 на эстакаде 639.04 и Блоке буферных емкостей 606.00 допущены неравномерное по периметру стыка усиление и ширина шва, грубая чешуйчатость, не обеспечивается плавный переход основного металла к швам. 2.Очистка сварных швов и околошовной зоны от шлака и брызг металла после сварки теплоспутников Ø35х4 производится не в полном объеме. |  |  |  | 2018-01-07 |  |  |  |  | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | [6 empty] | 2
1877 | ООО "Газпромнефть-Оренбург" | ООО «Уралэнергосервис» | 3 | 1.Стрела провиса на Вл 110кВ первая цепь между опорами №158 и №159 провода АС 95/16 составляет 1,96 м, грозотрасса 2,35 м, что не соответствует проектным значениям. 2.Стрела провиса на Вл 110кВ первая цепь между опорами №150 и №151 провода АС 95/16 составляет 1,50 м, грозотрасса 1,94 м, что не соответствует проектным значениям. 3.Стрела провиса на Вл 35кВ первая цепь между опорами №17 и №18 провода АС 95/16 составляет 1,84 м, что не соответствует проектным значениям. |  |  |  | 2018-01-10 |  |  |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |  | 3 | [9 empty] | 3
1878 | ООО "Газпромнефть-Оренбург" | ООО "АСУ ПРО" | 3 | 1.Крепление кабелей КИПиА при вертикальном расположение лотка к блоку рециркуляционных насосов возвратной воды Р-4250 А,В производится на расстояние более 1 метра. 2.Проложенные кабели КИПиА не имеет маркировки на поворотах трассы к блоку рециркуляционных насосов возвратной воды Р-4250 А,В. 3.Ввод кабеля КИПиА в клеммную коробку на блоке рециркуляционных насосов возвратной воды Р-4250 А,В. выполнено с отклонением от проектно рабочей документации (не выполнена герметизация). |  |  |  | 2018-01-11 |  |  |  |  | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 3 | [9 empty] | 3
1879 | ООО "Газпромнефть-Оренбург" | ООО "НГС" | 2 | 1.Исполнительная документация по монтажу трубопровода Ф 219*12 предоставлена не в полном объеме. Отсутствуют аксонометрические, постыковые схемы смонтированного трубопровода Ф 219*12. 2.Общий и специальные журналы работ ведется с отставанием от хода работ. |  |  |  | 2018-01-11 |  |  |  |  | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 |  |  | 2
1880 | ООО "Газпромнефть-Оренбург" | ООО "ГТМ" | 5 | 1.Складирование труб Ø 114х8, Ø 219х12 выполнено на землю без инвентарных подкладок. 2. Трубы Ø 114х8, Ø 219х12 разложены по трассе на землю, земляные призмы без применения мягких подкладок. При устройстве земляных призм используется ПРС. 3. Не выполнена разбивка и закрепление пикетажа, геодезическая разбивка горизонтальных и вертикальных углов поворота, разметка строительной полосы. 4. На месте производства работ отсутствуют акты о результатах проверки изделий на трубу Ø 114х8, Ø 219х12, электроды, отсутствуют документы удостоверяющие тип и качество используемых материалов. 5. На месте производства работ отсутствует исполнительная документация на стыки, сваренные на базе ООО «ГТМ». |  |  |  | 2018-01-11 |  |  |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |  | 4 | 1 |  |  | 1 | 2 | 1 | [7 empty] | 1
1881 | ООО "Газпромнефть-Оренбург" | ООО "ГТМ" | 6 | 1. Не предоставлены приказы на ответственные лица: за безопасную эксплуатацию ПС, содержание ПС, безопасное производство работ с применением ПС, за ВИК, за входной контроль, об определении места для курения, на машиниста ДЭС. 2. Присутствующий персонал (Конин О.Б., Мельников И.Н., Шаров В.А., Гончаров О.А., Калинин Б.М., Толстов Е.В., Кукушкин С.) не указаны в приказе о закреплении персонала за объектом. 3. Не предоставлены журналы по ОТ: инструктажа по пожарной безопасности, 3хступенчатого контроля, осмотра огнетушителей, осмотра СГЗП, осмотра СИЗ, осмотра электроинструмента, осмотра газопламенного оборудования, журнал выдачи нарядов на работы повышенной опасности, инструктажа сторонних организаций. 4. Предоставленные инструкции некорректно составлены ( отсутствуют разделы по первой медпомощи, пожарной безопасности, частично не подписаны исполнителем), отсутствуют листы ознакомления. 5. Журнал инструктажа на рабочем месте ведется некорректно: не прописаны номера инструкций, Ф.И.О. инструктируемых записаны не полностью, страницы не пронумерованы. 6. Отсутствует паспорт на строительный объект, информационный стенд по ОТ. |  |  |  | 2018-01-11 |  |  |  |  | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |  |  | 6 | [18 empty] | 6
1882 | ООО "Газпромнефть-Оренбург" | ООО "ГТМ" | 9 | 1. Отсутствуют программы инструктажей по ОТ, утвержденный реестр инструкций по ОТ, отсутствуют инструкции по видам работ и по профессиям, в частности: водитель, ИТР, геодезист, дефектоскопист, термист, изолировщик, машинист экскаватора, машинист погрузчика, машинист ДЭС. 2. На трубоукладчике (г/н 92060 ОН 56) отсутствует схема строповки, отметка в паспорте ПС о прохождении ЧТО. 3. Не предоставлены удостоверения: Гарипов Р.А. (машинист экскаватора) – квалификационное удостоверение, Конин О.Б. (монтажник) – квалификационное удостоверение, Мельников И.Н. (монтажник) – квалификационное удостоверение, Гончаров О.А. (монтажник) – квалификационное удостоверение, Калинин Б.М. (монтажник) – квалификационное удостоверение, Туктагулов Ф.Б. (монтажник) – просрочено квалификационное удостоверение, Габдулин В.А. (машинист трубоукладчика) – удостоверение по ОТ, ПТМ. 4. В помещении ДЭС присутствует емкость с ЛВЖ (нефтепродукт). 5. ДЭС в вахтовом автомобиле Урал (г/н Х193АК 56) не заземлена. 6. На автомобиле Урал (г/н Х193АК 56) не установлены противооткатные упоры. 7. При хранении баллона с пропаном не одет защитный колпак на вентиль. 8. Используется ударный инструмент (молоток) на металлической рукояти. 9. Розетка удлинителя, используемая на открытом воздухе, выполнена не во влагозащищенном исполнении. |  |  |  | 2018-01-11 |  |  |  |  | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 |  |  | 9 | [18 empty] | 2 | 2 | 1 |  |  | 2 |  | 2
1883 | ООО "Газпромнефть-Оренбург" | ООО "ГТМ" | 8 | 1. Манометр редуктора пропанового баллона поврежден (деформирован циферблат). 2. На объекте присутствуют поврежденные текстильные стропы, без бирок. 3. На автокране Урал (г/н Т578ОЕ 56) установлен огнетушитель без инвентарного номера. 4. Монтажник выполняет работы с УШМ без защитного лицевого щитка (нет на объекте). 5. Подсумки противогаза изношены, требуют замены. 6. Место проведения огневых работ не снабжено достаточным количеством ПСПТ (отсутствует кошма и один огнетушитель). 7. В помещении ДЭС установлен огнетушитель без инвентарного номера. 8. Спецодежда персонала сильно изношена, требует замены. |  |  |  | 2018-01-11 |  |  |  |  | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 |  |  | 8 | [18 empty] | 2 |  | 2 |  |  | 4
1884 | ООО "Газпромнефть-Оренбург" | ООО "НГС" | 5 | 1.Отстранить от работ сотрудников: Старых Е.А, Жакина А.А, Давлетова С.С, не имеющих СиЗ (обувь с железными подносками). 2.Отстранить от работ сотрудников : Пчелинцева А.А. (просрочена проверка на противогаз), Краснова А.А. (отсутствует удостоверение по электробезопасности). 3.Журнал на рабочем месте не прошит, не пронумерован, не зарегистрирован. 4.На месте производства СМР не убирается строительный мусор. 5.Котлованы не огорожены сигнальной лентой не установлены знаки безопасности. |  |  |  | 2018-01-12 |  |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |  | 1 | 4 |  | 1 | [16 empty] | 1 |  | 2 |  | 1