## Металлосвязь
Заказчик:
Объект:
Адрес:
|  |  |  | Дата: | 2018-05-17
|  | ПРОТОКОЛ № |  |  | 20
проверки наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами электрооборудования
Климатические условия при проведении измерений
Температура воздуха: +30 °С. Влажность воздуха: 27%. Атмосферное давление: 756 мм.рт.ст.
Цель измерений (испытаний): |  |  | эксплуатационные
(приемосдаточные, сличительные, контрольные испытания, эксплуатационные, для целей сертификации)
Нормативные и технические документы, на соответствие которых проведены измерения(испытания)
ПТЭЭП(п.28.5)
1. Результаты измерений:
№№ п/п | Месторасположения и наименование электрооборудования |  | Количество проверяемых элементов |  |  |  | Rперех Допустимое, Ом | Rперех измеренное, Ом | Заключение
1 | 2 |  | 3 |  |  |  | 4 | 5 | 6
Кровля основная
1 | Клемма РЕ заградительного огня 1 |  | 1 |  |  |  | 0.05 | 0.04 | Удовл.
2 | Клемма РЕ заградительного огня 2 |  | 1 |  |  |  | 0.05 | 0.03 | Удовл.
3 | Клемма РЕ заградительного огня 3 |  | 1 |  |  |  | 0.05 | 0.01 | Удовл.
4 | Клемма РЕ заградительного огня 4 |  | 1 |  |  |  | 0.05 | ∞ | Не удовл. | 4,
5 | Клемма РЕ заградительного огня 5 |  | 1 |  |  |  | 0.05 | ∞ | Не удовл. | 5,
6 | Клемма РЕ заградительного огня 6 |  | 1 |  |  |  | 0.05 | ∞ | Не удовл. | 6,
Ось А молниеприемной сетки
7 | Болтовое соединение (NG3103) №1 |  | 1 |  |  |  | 0.05 | 0.02 | Удовл.
8 | Болтовое соединение (NG3103) №2 |  | 1 |  |  |  | 0.05 | 0.01 | Удовл.
9 | Болтовое соединение (NG3103) №3 |  | 1 |  |  |  | 0.05 | 0.01 | Удовл.
10 | Болтовое соединение (NG3103) №4 |  | 1 |  |  |  | 0.05 | 0.03 | Удовл.
11 | Болтовое соединение (NG3103) №5 |  | 1 |  |  |  | 0.05 | 0.01 | Удовл.
12 | Болтовое соединение (NG3103) №6 |  | 1 |  |  |  | 0.05 | 0.02 | Удовл.
13 | Болтовое соединение (NG3103) №7 |  | 1 |  |  |  | 0.05 | 0.03 | Удовл.
14 | Болтовое соединение (NG3103) №8 |  | 1 |  |  |  | 0.05 | 0.04 | Удовл.
15 | Болтовое соединение (NG3103) №9 |  | 1 |  |  |  | 0.05 | 0.03 | Удовл.
16 | Болтовое соединение (NG3103) №10 |  | 1 |  |  |  | 0.05 | 0.02 | Удовл.
17 | Болтовое соединение (NG3103) №11 |  | 1 |  |  |  | 0.05 | 0.01 | Удовл.
18 | Болтовое соединение (NG3103) №12 |  | 1 |  |  |  | 0.05 | 0.01 | Удовл.
19 | Болтовое соединение (NG3103) №13 |  | 1 |  |  |  | 0.05 | 0.03 | Удовл.
20 | Болтовое соединение (NG3103) №14 |  | 1 |  |  |  | 0.05 | 0.01 | Удовл.
21 | Болтовое соединение (NG3103) №15 |  | 1 |  |  |  | 0.05 | 0.04 | Удовл.
22 | Болтовое соединение (NG3103) №16 |  | 1 |  |  |  | 0.05 | 0.01 | Удовл.
23 | Болтовое соединение (NG3103) №17 |  | 1 |  |  |  | 0.05 | 0.04 | Удовл.
24 | Болтовое соединение (NG3103) №18 |  | 1 |  |  |  | 0.05 | 0.01 | Удовл.
25 | Болтовое соединение (NG3103) №19 |  | 1 |  |  |  | 0.05 | 0.04 | Удовл.
26 | Болтовое соединение (NG3103) №20 |  | 1 |  |  |  | 0.05 | 0.04 | Удовл.
27 | Болтовое соединение (NG3103) №21 |  | 1 |  |  |  | 0.05 | 0.02 | Удовл.
28 | Болтовое соединение (NG3103) №22 |  | 1 |  |  |  | 0.05 | 0.02 | Удовл.
29 | Болтовое соединение (NG3103) №23 |  | 1 |  |  |  | 0.05 | 0.03 | Удовл.
Ось Б молниеприемной сетки
30 | Болтовое соединение (NG3103) №1 |  | 1 |  |  |  | 0.05 | 0.02 | Удовл. |  | 4,5,6,
|  | ПРОТОКОЛ № | 20 | 0 | (продолжение)
1 | 2 |  | 3 |  |  |  | 4 | 5 | 6
31 | Болтовое соединение (NG3103) №2 |  | 1 |  |  |  | 0.05 | 0.02 | Удовл.
32 | Болтовое соединение (NG3103) №3 |  | 1 |  |  |  | 0.05 | 0.04 | Удовл.
33 | Болтовое соединение (NG3103) №4 |  | 1 |  |  |  | 0.05 | 0.03 | Удовл.
34 | Болтовое соединение (NG3103) №5 |  | 1 |  |  |  | 0.05 | 0.01 | Удовл.
35 | Болтовое соединение (NG3103) №6 |  | 1 |  |  |  | 0.05 | 0.01 | Удовл.
36 | Болтовое соединение (NG3103) №7 |  | 1 |  |  |  | 0.05 | 0.03 | Удовл.
37 | Болтовое соединение (NG3103) №8 |  | 1 |  |  |  | 0.05 | 0.04 | Удовл.
38 | Болтовое соединение (NG3103) №9 |  | 1 |  |  |  | 0.05 | 0.03 | Удовл.
39 | Болтовое соединение (NG3103) №10 |  | 1 |  |  |  | 0.05 | 0.04 | Удовл.
40 | Болтовое соединение (NG3103) №11 |  | 1 |  |  |  | 0.05 | 0.02 | Удовл.
41 | Болтовое соединение (NG3103) №12 |  | 1 |  |  |  | 0.05 | 0.04 | Удовл.
42 | Болтовое соединение (NG3103) №13 |  | 1 |  |  |  | 0.05 | 0.01 | Удовл.
43 | Болтовое соединение (NG3103) №14 |  | 1 |  |  |  | 0.05 | 0.01 | Удовл.
44 | Болтовое соединение (NG3103) №15 |  | 1 |  |  |  | 0.05 | 0.04 | Удовл.
45 | Болтовое соединение (NG3103) №16 |  | 1 |  |  |  | 0.05 | 0.02 | Удовл.
46 | Болтовое соединение (NG3103) №17 |  | 1 |  |  |  | 0.05 | 0.03 | Удовл.
47 | Болтовое соединение (NG3103) №18 |  | 1 |  |  |  | 0.05 | 0.01 | Удовл.
48 | Болтовое соединение (NG3103) №19 |  | 1 |  |  |  | 0.05 | 0.04 | Удовл.
49 | Болтовое соединение (NG3103) №20 |  | 1 |  |  |  | 0.05 | 0.01 | Удовл.
50 | Болтовое соединение (NG3103) №21 |  | 1 |  |  |  | 0.05 | 0.02 | Удовл.
51 | Болтовое соединение (NG3103) №22 |  | 1 |  |  |  | 0.05 | 0.02 | Удовл.
52 | Болтовое соединение (NG3103) №23 |  | 1 |  |  |  | 0.05 | 0.02 | Удовл.
53 | Болтовое соединение (NG3103) №24 |  | 1 |  |  |  | 0.05 | 0.01 | Удовл.
54 | Болтовое соединение (NG3103) №25 |  | 1 |  |  |  | 0.05 | 0.04 | Удовл.
55 | Болтовое соединение (NG3103) №26 |  | 1 |  |  |  | 0.05 | 0.03 | Удовл.
56 | Болтовое соединение (NG3103) №27 |  | 1 |  |  |  | 0.05 | 0.02 | Удовл.
57 | Болтовое соединение (NG3103) №28 |  | 1 |  |  |  | 0.05 | 0.01 | Удовл.
58 | Болтовое соединение (NG3103) №29 |  | 1 |  |  |  | 0.05 | 0.01 | Удовл.
59 | Болтовое соединение (NG3103) №30 |  | 1 |  |  |  | 0.05 | 0.04 | Удовл.
60 | Болтовое соединение (NG3103) №31 |  | 1 |  |  |  | 0.05 | 0.03 | Удовл.
61 | Болтовое соединение (NG3103) №32 |  | 1 |  |  |  | 0.05 | 0.04 | Удовл.
62 | Болтовое соединение (NG3103) №33 |  | 1 |  |  |  | 0.05 | 0.02 | Удовл.
63 | Болтовое соединение (NG3103) №34 |  | 1 |  |  |  | 0.05 | 0.02 | Удовл.
64 | Болтовое соединение (NG3103) №35 |  | 1 |  |  |  | 0.05 | 0.01 | Удовл.
65 | Болтовое соединение (NG3103) №36 |  | 1 |  |  |  | 0.05 | 0.02 | Удовл.
66 | Болтовое соединение (NG3103) №37 |  | 1 |  |  |  | 0.05 | 0.04 | Удовл.
67 | Болтовое соединение (NG3103) №38 |  | 1 |  |  |  | 0.05 | 0.01 | Удовл.
68 | Болтовое соединение (NG3103) №39 |  | 1 |  |  |  | 0.05 | 0.03 | Удовл.
69 | Болтовое соединение (NG3103) №40 |  | 1 |  |  |  | 0.05 | 0.03 | Удовл.
70 | Мет.рама сплит.системSA1.1;2.1;3.1;3.2;5.1.5.2 |  | 2 |  |  |  | 0.05 | 0.01 | Удовл.
71 | Мет.рама сплит.системSA1.2;2.2;4.1;4.2;6.1;6.2;7.1;7.2 |  | 2 |  |  |  | 0.05 | 0.02 | Удовл.
72 | Мет.рама сплит.системSA8, 9,10,11 |  | 3 |  |  |  | 0.05 | 0.02 | Удовл.
73 | Мет.корпус Вентилятора ВД2 |  | 2 |  |  |  | 0.05 | 0.02 | Удовл.
74 | Мет.корпус Вентилятора В3 |  | 2 |  |  |  | 0.05 | 0.03 | Удовл.
75 | Мет.корпус Вентилятора ПО1 |  | 2 |  |  |  | 0.05 | 0.04 | Удовл.
76 | Вертикальный молниеприёмник 1 |  | 1 | 1 |  |  | 0.05 | 0.01 | Удовл.
77 | Вертикальный молниеприёмник 2 |  | 1 | 1 |  |  | 0.05 | 0.04 | Удовл.
Между осями (Б и В)(1-2)
78 | Болтовое соединение (NG3103) №1 |  | 2 |  |  |  | 0.05 | 0.01 | Удовл.
79 | Болтовое соединение (NG3103) №2 |  | 1 |  |  |  | 0.05 | 0.04 | Удовл.
80 | Болтовое соединение (NG3103) №3 |  | 1 |  |  |  | 0.05 | 0.02 | Удовл.
2. Измерения произведены приборами
№ п/п | Тип средства измерения | Заводской № | Метрологические характеристики |  |  | Дата поверки |  | № аттестата (свидетельства) | Орган государственной метрологической службы, проводивший поверку
|  |  | Класс точности | Диапазон измерения |  | Последняя
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |  | 7 | 8
1 | MMR-600 | 111111 | 3 | 0,01-200Ом |  | 2017-06-14 |  | 111 | ЦСМ
3. Проверено сечение, целостность и прочность проводников заземления и зануления, переходные контакты их соединений, болтовые соединения проверены на затяжку, сварные - ударом молотка.
Примечание: Щит силовой в помещении персонала ФТС (пом128) не имеет маркировки, знака безопасности, не заземлён металлический корпус, имеется возможность отключения нулевого проводника автоматическим выключателем без отключения фазного.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ: Величина измеренного переходного сопротивления контактов элементов молниезащиты соответствует нормам ПТЭЭП(п.28.5), за исключением оборудования указанного в п. №4,5,6,
Испытание произвели: | [6 empty] | ( |  | )
|  | (должность) |  | (подпись)
[7 empty] | ( |  | )
|  | (должность) |  | (подпись) | [7 empty] | 4,5,6,
| Проверил: | [5 empty] | ( |  | )
|  | (должность) |  | (подпись)
Note on N131: СУММА всех 1300 строк
Note on M139: Сумма 50 строк
Note on M53: 50 строк брака
Note on M111: 50 строк брака
Note on M131: 50 строк брака