{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":2,"sheets":["Лист1","Лист2"],"not_rendered":{"charts":0,"images":2,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Лист1","index":0,"n_rows":74,"n_cols":48,"rows_kept":74,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,2,1,5]]}
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Hoff"]
["№","Арендатор","Замечания","Система","Фотографии","Дата обнаружения","Дата устранения","Статус выполнения",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"М Видео"]
[1,"Hoff","Отсутствует дверной блок на границе помещения.","АР КР",null,"2018-09-27",null,"Не устранено",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"H&M"]
[2,"Hoff","Следы протечки в месте прохождения деформационного шва.","АР КР",null,"2018-09-27",null,"Не устранено",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Летуаль"]
[3,"Hoff","Отсутствуют датчики пожарной сигнализации","АПС",null,"2018-09-27",null,"Не устранено"]
[4,"Hoff","Не закончен монтаж транзитных трубопроводов.","Механические системы",null,"2018-09-27",null,"Не устранено"]
[5,"Hoff","Не окрашены швы и не выполнена опресовка системы пожаротушения.","АПТ",null,"2018-09-27",null,"Не устранено"]
[6,"Hoff","Не установлены и не укомплектованы шкафы пожарных гидрантов.","АПТ",null,"2018-09-27",null,"Не устранено"]
[7,"Hoff","Не заделанны негорючим матераилом проходы комуникаций сквозь ограждающие стены помещения Арендатора.","Механические системы",null,"2018-09-27",null,"Не устранено"]
[8,"Hoff","Не окрашены швы и не выполнена опресовка системы отопления.","Отопление",null,"2018-09-27",null,"Не устранено"]
[9,"Hoff","Не закончен монтаж ливневой канализации.","ВК",null,"2018-09-27",null,"Не устранено"]
[10,"Hoff","Помещение используется для складироования материала.","Общее",null,"2018-09-27",null,"Не устранено"]
[11,"Hoff","В помещении ведется монтаж перегородок не предусмотренных проектом.","АР КР",null,"2018-09-27",null,"Не устранено"]
[12,"М Видео","Не закончен монтаж транзитных трубопроводов.","Механические системы",null,"2018-09-27",null,"Не устранено"]
[13,"М Видео","Повреждена гибсокартонная перегородка на границе помещения.","АР КР",null,"2018-09-27",null,"Не устранено"]
[14,"М Видео","Повреждена гибсокартонная перегородка на границе помещения.","АР КР",null,"2018-09-27",null,"Не устранено"]
[15,"М Видео","Помещение захламлено.","Общее",null,"2018-09-27",null,"Не устранено"]
[16,"М Видео","Не установлены и не укомплектованы шкафы пожарных гидрантов.","АПТ",null,"2018-09-27",null,"Не устранено"]
[17,"М Видео","Не закончена кирпичная кладка стен шахты.","АР КР",null,"2018-09-27",null,"Не устранено"]
[18,"М Видео","Не установлены дверные блоки на границе помещения.","АР КР",null,"2018-09-27",null,"Не устранено"]
[19,"М Видео","Примыкания кирпичной кладки шахты к конструкциям выполнено из горючих материалов.","АР КР",null,"2018-09-27",null,"Не устранено"]
[20,"М Видео","Повреждение крупноблочной перегородки на границе помещения.","АР КР",null,"2018-09-27",null,"Не устранено"]
[21,"М Видео","Отсутствуют датчики пожарной сигнализации","АПС",null,"2018-09-27",null,"Не устранено"]
[22,"М Видео","Не заделанны негорючим матераилом проходы комуникаций сквозь ограждающие стены помещения Арендатора.","Механические системы",null,"2018-09-27",null,"Не устранено"]
[23,"М Видео","Не закончен монтаж транзитных трубопроводов.","Механические системы",null,"2018-09-27",null,"Не устранено"]
[24,"М Видео","Следы протечек в помещении.","АР КР",null,"2018-09-27",null,"Не устранено"]
[25,"М Видео","Не выполнена заделка мест прохода коммуникаций.","Общее",null,"2018-09-27",null,"Не устранено"]
[26,"H&M","Следы протечек в помещении.","АР КР",null,"2018-09-27",null,"Не устранено"]
[27,"H&M","Помещение захламлено.","Общее",null,"2018-09-27",null,"Не устранено"]
[28,"H&M","Не окончен монтаж системы вентиляции","ОВиК",null,"2018-09-27",null,"Не устранено"]
[29,"H&M","Следы протечки в месте прохождения деформационного шва.","АР КР",null,"2018-09-27",null,"Не устранено"]
[30,"H&M","Не окончен монтаж системы отопления","ОВиК",null,"2018-09-27",null,"Не устранено"]
[31,"H&M","Не закончен монтаж системы противодымной вентиляции","ОВиК",null,"2018-09-27",null,"Не устранено"]
[32,"H&M","Не установлены и не укомплектованы шкафы пожарных гидрантов.","АПТ",null,"2018-09-27",null,"Не устранено"]
[33,"H&M","Не закончен монтаж системы пожаротушения","АПТ",null,"2018-09-27",null,"Не устранено"]
[34,"H&M","Отсутствуют датчики пожарной сигнализации","АПС",null,"2018-09-27",null,"Не устранено"]
[35,"H&M","Не закончена кирпичная кладка стен шахты.","АР КР",null,"2018-09-27",null,"Не устранено"]
[36,"H&M","Не окончен монтаж системы отопления","ОВиК",null,"2018-09-27",null,"Не устранено"]
[37,"H&M","Не установлены дверные блоки на границе помещения.","АР КР",null,"2018-09-27",null,"Не устранено"]
[38,"H&M","Не выполнена заделка мест прохода коммуникаций.","Общее",null,"2018-09-27",null,"Не устранено"]
[39,"Летуаль","Не закончена кирпичная кладка стен шахты.","АР КР",null,"2018-09-27",null,"Не устранено"]
[40,"Летуаль","Не установлены и не укомплектованы шкафы пожарных гидрантов.","АПТ",null,"2018-09-27",null,"Не устранено"]
[41,"Летуаль","Не заделанны негорючим матераилом проходы комуникаций сквозь ограждающие стены помещения Арендатора. Не окрашен трубопровод системы отопления.","Механические системы",null,"2018-09-27",null,"Не устранено"]
[42,"Летуаль","Следы протечек в помещении.","АР КР",null,"2018-09-27",null,"Не устранено"]
[43,"Летуаль","Не установлены и не укомплектованы шкафы пожарных гидрантов.","АПТ",null,"2018-09-27",null,"Не устранено"]
[44,"Летуаль","Следы протечек в помещении.","АР КР",null,"2018-09-27",null,"Не устранено"]
[45,"Летуаль","Грибок на поверхности перегородок в помещении.","АР КР",null,"2018-09-27",null,"Не устранено"]
[46,"Летуаль","Не окончен монтаж системы вентиляции","ОВиК",null,"2018-09-27",null,"Не устранено"]
[47,"Летуаль","Отсутствуют датчики пожарной сигнализации","АПС",null,"2018-09-27",null,"Не устранено"]
[48,"Летуаль","Не окончен монтаж системы вентиляции","ОВиК",null,"2018-09-27",null,"Не устранено"]
[49]
[50]
[51]
[52]
[53]
[54]
[55]
[56]
[57]
[58]
[59]
[60]
[61]
[62]
[63]
[64]
[65]
[66]
[67]
[68]
[69]
[70]
[71]

{"sheet":"Лист2","index":1,"n_rows":2,"n_cols":6,"rows_kept":2,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
[null,null,null,"Арендатор","Система","Статус выполнения"]
[null,null,null,"Hoff","АР КР","Не устранено"]