## Расчет температурного режима
Таблица данных помещения | [6 empty] | Таблица расчета поправочного коэффициента К
Объем помещения
Расчет по сторонам |  |  |  | Расчет по площади |  |  |  | tвх= | 93 | ℃ | ― температура теплоносителя на подачи
Длинна (сторона а): |  | 2 | м | Площадь: | 25.6 | м2 |  | tвых= | 68 | ℃ | ― температура теплоносителя на обратке
Ширина (сторона б): |  | 6 | м |  |  |  |  | tк= | 23 | ℃ | ― температура в помещении
Высота (сторона h): |  | 3 | м |  |  |  |  | tср= | 80.5 | ℃ | ― средняя температура теплоносителя
| Итого: | 36 | м3 | Итого: | 76.8 | м3 |  | Δt= | 57.5 | ℃ | ― разность средней темп. и комнатной
[8 empty] | К= | 0.775 |  | ― поправочный коэффициент
Rommer: Optima Bm 500/78 (биметаллический) | [6 empty] | Поиск модели радиатора по характеристикам
Описание |  |  |  | Значение |  | Ед. изм. | Критерий | Ед. изм. | Описание
Теплоотдача секции (при Δt = 70 ℃) |  |  |  | #VALUE! |  | Вт |  | Вт | ― отсеить по теплоотдачи (≥ больше, равно)
Теплоотдача секции (с коэффициентом К) |  |  |  | #VALUE! |  | Вт
Рабочее давление |  |  |  | #VALUE! |  | бар
Опресовочное давление |  |  |  | #VALUE! |  | бар
Масса секции |  |  |  | #VALUE! |  | кг |  | кг | ― отсеить по весу (≤ меньше, равно)
Объем воды в секции |  |  |  | #VALUE! |  | л |  | л | ― отсеить по объему (≤ меньше, равно)
Габаритные размеры секции (В х Ш х Г) |  |  |  | 560x77x78 |  | мм |  | мм | ― отсеить по габаритам (≤ меньше, равно)
Note on A2: Автор: Для дальнейших расчетов использовать расчет либо по "сторонам", либо по "площади".

## Поправочный коэффициент
Таблица определения поправочного коэффициента К
Δt | 40 | 40.5 | 41 | 41.5 | 42 | 42.5 | 43 | 43.5 | 44 | 44.5 | 45 | 45.5 | 46 | 46.5 | 47 | 47.5 | 48 | 48.5 | 49 | 49.5 | 50 | 50.5 | 51 | 51.5 | 52 | 52.5 | 53 | 53.5 | 54 | 54.5 | 55 | 55.5 | 56 | 56.5 | 57 | 57.5 | 58 | 58.5 | 59 | 59.5 | 60 | 60.5 | 61 | 61.5 | 62 | 62.5 | 63 | 63.5 | 64 | 64.5 | 65 | 65.5 | 66 | 66.5 | 67 | 67.5 | 68 | 68.5 | 69 | 69.5 | 70 | 70.5 | 71 | 71.5 | 72 | 72.5
K | 0.48 | 0.49 | 0.5 | 0.505 | 0.51 | 0.52 | 0.53 | 0.54 | 0.55 | 0.555 | 0.56 | 0.57 | 0.58 | 0.59 | 0.6 | 0.605 | 0.61 | 0.62 | 0.63 | 0.64 | 0.65 | 0.655 | 0.66 | 0.67 | 0.68 | 0.69 | 0.7 | 0.705 | 0.71 | 0.72 | 0.73 | 0.74 | 0.75 | 0.76 | 0.77 | 0.775 | 0.78 | 0.79 | 0.8 | 0.81 | 0.82 | 0.83 | 0.84 | 0.845 | 0.85 | 0.86 | 0.87 | 0.88 | 0.89 | 0.9 | 0.91 | 0.92 | 0.93 | 0.935 | 0.94 | 0.95 | 0.96 | 0.97 | 0.98 | 0.99 | 1 | 1.01 | 1.02 | 1.03 | 1.04 | 1.05

## Радиаторы
Технические характеристики и описание радиаторов
Модельный ряд 500 | Теплоотдача секции, Вт | Рабочее давление, бар | Опресовочное давление, бар | Масса секции, кг | Объем воды в секции, л | Габаритные размеры секции (В х Ш х Г)
Royal Thermo: Revolution 500/80 (алюминиевый) | 171 | 20 | 30 | 1.3 | 0.37 | 570 | х | 80 | х | 80
Royal Thermo: Biliner Alum 500/87 (алюминиевый) | 175 | 20 | 30 | 1.31 | 0.205 | 585 | х | 80 | х | 87
Royal Thermo: Dreamliner 500/87 (алюминиевый) | 175 | 20 | 30 | 1.31 | 0.37 | 580 | х | 80 | х | 87
Royal Thermo: Indigo 500/100 (алюминиевый) | 192 | 20 | 30 | 1.35 | 0.37 | 585 | х | 80 | х | 100
Royal Thermo: Revolution 500/80 (биметаллический) | 160 | 30 | 45 | 1.82 | 0.205 | 564 | х | 80 | х | 80
Royal Thermo: Vittoria+ 500/80 (биметаллический) | 167 | 30 | 45 | 1.65 | 0.205 | 560 | х | 80 | х | 87
Royal Thermo: Biliner 500/87 (биметаллический) | 171 | 30 | 45 | 1.9 | 0.205 | 574 | х | 80 | х | 87
Royal Thermo: Vittoria 500/80 (биметаллический) | 175 | 30 | 45 | 1.85 | 0.205 | 560 | х | 80 | х | 80
Royal Thermo: Indigo Super 500/100 (биметаллический) | 175 | 30 | 45 | 1.89 | 0.205 | 572 | х | 80 | х | 100
Royal Thermo: Painoforte 500/100 (биметаллический) | 189 | 30 | 45 | 2.2 | 0.21 | 591 | х | 80 | х | 100
Royal Thermo: Painoforte Tower 500/100 '18 сек' (биметаллический) | 2150 | 30 | 45 | 39.6 | - | 1440 | х | 591 | х | 100
Royal Thermo: Painoforte Tower 500/100 '22 сек' (биметаллический) | 2600 | 30 | 45 | 48.4 | - | 1760 | х | 591 | х | 100
Rommer: Optima 500/78 (алюминиевый) | 133.4 | 12 | 24 | 0.81 | 0.28 | 568 | х | 77 | х | 78
Rommer: Plus 500/96 (алюминиевый) | 146.5 | 16 | 24 | 0.83 | 0.3 | 576 | х | 78 | х | 96
Rommer: Profi 500/80 (алюминиевый) | 157 | 16 | 24 | 1 | 0.28 | 576 | х | 80 | х | 80
Rommer: Optima Bm 500/78 (биметаллический) | 129.3 | 18 | 30 | 1.22 | 0.18 | 560 | х | 77 | х | 78
Rommer: Profi Bm 500/80 (биметаллический) | 143.3 | 20 | 36 | 1.5 | 0.18 | 567 | х | 80 | х | 80