## Исходник
№ пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Обоснование
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 | Арматура приварная с электрическим приводом на номинальное давление до 4 МПа, номинальный диаметр 32 мм | шт | 1 | ГЭСНм12-12-007-01
2 | Клапан регулирующий трехходовой VRG3 с электроприводом AME 435 (082H0161) ф25 (Kvs=10м3/ч) Danfoss (065Z0117 ) | шт | 1 |  | Необходимо, чтобы в ячейку слева прописалось прописалось значение с ячейки E6
3 | Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром 50 мм | шт | 2 | ГЭСН24-01-033-03
4 | Клапан ручной балансировочный MSV-BD ф50 Danfoss 003Z4006 | шт | 1 |  | Необходимо, чтобы в ячейку слева прописалось прописалось значение с ячейки E8
5 | Клапан ручной балансировочный MSV-BD ф40 Danfoss 003Z4005 | шт | 1 |  | Необходимо, чтобы в ячейку слева прописалось прописалось значение с ячейки E8
6 | Обратный клапан пружинный ф40 EURA тип 223 Danfoss 149B2894 | шт | 1 |  | Необходимо, чтобы в ячейку слева прописалось прописалось значение с ячейки E8
7 | Установка фильтров диаметром: 50 мм | 10 шт | 0.1 | ГЭСН18-06-007-04
8 | Фильтр сетчатый с пробкой ф50 Y333Р Danfoss 065B7731 | шт | 1 |  | Необходимо, чтобы в ячейку слева прописалось прописалось значение с ячейки E12
9 | Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром 20 мм | шт | 1 | ГЭСН24-01-033-01
10 | Шаровый кран ф15 BVR Danfoss 065B8207 | шт | 1 |  | Необходимо, чтобы в ячейку слева прописалось прописалось значение с ячейки E14
11 | Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром 50 мм | шт | 4 | ГЭСН24-01-033-03
12 | Шаровый кран ф50 BVR Danfoss 065B8212 | шт | 4 |  | Необходимо, чтобы в ячейку слева прописалось прописалось значение с ячейки E16
13 | Установка насосов центробежных с электродвигателем, масса агрегата: до 0,1 т | шт | 1 | ГЭСН18-05-001-01
14 | Насос циркуляционный L=4,61м3/ч, Р=7,0м.в.ст. N=210Вт (1ф.230В) GHN 32/80-180 IMPPumpst | шт | 1 |  | Необходимо, чтобы в ячейку слева прописалось прописалось значение с ячейки E18
15 | Установка термометров в оправе прямых и угловых | компл. | 2 | ГЭСН18-07-001-04
16 | Термометр показывающий с гильзой | шт | 2 |  | Необходимо, чтобы в ячейку слева прописалось прописалось значение с ячейки E20
17 | Установка манометров: с трехходовым краном | компл. | 3 | ГЭСН18-07-001-02
18 | Манометр показывающий прямой с трехходовым краном МП4-П | шт | 3 |  | Необходимо, чтобы в ячейку слева прописалось прописалось значение с ячейки E22
19 | Установка кранов воздушных | компл. | 2 | ГЭСН18-07-001-05
20 | Воздухоотводчик автоматический ф15 Airvent Danfoss 065B822300 | шт | 2 |  | Необходимо, чтобы в ячейку слева прописалось прописалось значение с ячейки E24
21 | Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром 20 мм | шт | 2 | ГЭСН24-01-033-01
22 | Шаровый кран ф15 BVR Danfoss 065B8207 | шт | 2 |  | Необходимо, чтобы в ячейку слева прописалось прописалось значение с ячейки E26
23 | Отвод стальной ф57 | шт | 8 |  | Необходимо, чтобы в ячейку слева прописалось прописалось значение с ячейки E26
24 | Резьба стальная ф15 | шт | 9 |  | Необходимо, чтобы в ячейку слева прописалось прописалось значение с ячейки E26
25 | Резьба стальная ф32 | шт | 2 |  | Необходимо, чтобы в ячейку слева прописалось прописалось значение с ячейки E26
26 | Переход 50/32 | шт | 4 |  | Необходимо, чтобы в ячейку слева прописалось прописалось значение с ячейки E26
27 | Ниппель никелированный ф50 | шт | 2 |  | Необходимо, чтобы в ячейку слева прописалось прописалось значение с ячейки E26
28 | Ниппель никелированный ф40 | шт | 1 |  | Необходимо, чтобы в ячейку слева прописалось прописалось значение с ячейки E26
29 | Резьба стальная ф57 | шт | 8 |  | Необходимо, чтобы в ячейку слева прописалось прописалось значение с ячейки E26
30 | Переход 50/25 | шт | 3 |  | Необходимо, чтобы в ячейку слева прописалось прописалось значение с ячейки E26
31 | Быстроразъемное соединение (американка) ф40 | шт | 3 |  | Необходимо, чтобы в ячейку слева прописалось прописалось значение с ячейки E26
32 | Быстроразъемное соединение (американка) ф32 | шт | 2 |  | Необходимо, чтобы в ячейку слева прописалось прописалось значение с ячейки E26
33 | Быстроразъемное соединение (американка) ф25 | шт | 3 |  | Необходимо, чтобы в ячейку слева прописалось прописалось значение с ячейки E26
34 | Быстроразъемное соединение (американка) ф50 | шт | 4 |  | Необходимо, чтобы в ячейку слева прописалось прописалось значение с ячейки E26
35 | Арматура приварная с электрическим приводом на номинальное давление до 4 МПа, номинальный диаметр 32 мм | шт | 1 | ГЭСНм12-12-007-01
36 | Клапан регулирующий трехходовой VRG3 с электроприводом AME 435 (082H0161) ф15 (Kvs=4,0м3/ч) Danfoss (065Z0115) | шт | 1
37 | Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром 50 мм | шт | 1 | ГЭСН24-01-033-03
38 | Клапан ручной балансировочный MSV-BD ф40 Danfoss 003Z4005 | шт | 1
39 | Обратный клапан пружинный ф32 EURA тип 223 Danfoss 149B2893 | шт | 1
40 | Установка фильтров диаметром: 40 мм | 10 шт | 0.1 | ГЭСН18-06-007-03
41 | Фильтр сетчатый с пробкой ф40 Y222Р Danfoss | шт | 1
42 | Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром 20 мм | шт | 1 | ГЭСН24-01-033-01
43 | Шаровый кран ф15 BVR Danfoss 065B8207 | шт | 1
44 | Шаровый кран ф40 BVR Danfoss 065B8211 | шт | 4
45 | Установка насосов центробежных с электродвигателем, масса агрегата: до 0,1 т | шт | 1 | ГЭСН18-05-001-01
46 | Насос циркуляционный L=1,9м3/ч, Р=5,0м.в.ст. N=210Вт (1ф.230В) GHN 32/70-180 IMPPumpst | шт | 1
47 | Установка термометров в оправе прямых и угловых | компл. | 2 | ГЭСН18-07-001-04
48 | Термометр показывающий с гильзой | шт | 2
49 | Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром 20 мм | шт | 2 | ГЭСН24-01-033-01
50 | Шаровый кран ф15 BVR Danfoss 065B8207 | шт | 2
51 | Установка манометров: с трехходовым краном | компл. | 3 | ГЭСН18-07-001-02
52 | Манометр показывающий прямой с трехходовым краном МП4-П | шт | 3
53 | Установка кранов воздушных | компл. | 2 | ГЭСН18-07-001-05
54 | Воздухоотводчик автоматический ф15 Airvent Danfoss 065B822300 | шт | 2
55 | Резьба стальная ф15 | шт | 9
56 | Переход 32/40 | шт | 4
57 | Переход 40/15 | шт | 3
58 | Отвод стальной ф40 | шт | 8
59 | Резьба стальная ф32 | шт | 6
60 | Ниппель никелированный ф40 | шт | 2
61 | Ниппель никелированный ф32 | шт | 1
62 | Резьба стальная ф40 | шт | 8
63 | Быстроразъемное соединение (американка) ф32 | шт | 3
64 | Быстроразъемное соединение (американка) ф40 | шт | 4
65 | Быстроразъемное соединение (американка) ф15 | шт | 3
67 | Добавлять на каждый последующий стык свыше одного, диаметр трубопровода: 80 мм | стык | 20 | ГЭСН16-02-010-11
68 | Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: 65 мм | 100 м | 1.5 | ГЭСН16-02-005-03
69 | Труба стальная электросварная ф76х3,0 | м | 150
70 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 100 мм | 100 м | 1.5 | ГЭСН16-07-005-02
72 | Добавлять на каждый последующий стык свыше одного, диаметр трубопровода: 50 мм | стык | 8 | ГЭСН16-02-010-10
73 | Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: 50 мм | 100 м | 0.18 | ГЭСН16-02-005-02
74 | Труба стальная электросварная ф57х3,0 | м | 18
76 | Добавлять на каждый последующий стык свыше одного, диаметр трубопровода: 50 мм | стык | 7 | ГЭСН16-02-010-10
77 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 40 мм | 100 м | 0.16 | ГЭСН16-02-001-05
78 | Труба стальная водогазопроводная ф40х3,5 | м | 16
79 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 32 мм | 100 м | 0.02 | ГЭСН16-02-001-04
80 | Труба стальная водогазопроводная ф32х3,2 | м | 2
81 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 50 мм | 100 м | 0.36 | ГЭСН16-07-005-01
82 | Изоляция изделиями из вспененного каучука, вспененного полиэтилена трубопроводов наружным диметром до 160 мм трубками | 10 м | 18.6 | ГЭСН26-01-017-01
83 | Теплоизоляция Энергофлекс Супер 76/9 | м | 165
84 | Теплоизоляция Энергофлекс Супер 60/9 | м | 19.8
85 | Теплоизоляция Энергофлекс Супер 42/9 | м | 17.6
86 | Теплоизоляция Энергофлекс Супер 35/9 | м | 2.2
87 | Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром 50 мм | шт | 2 | ГЭСН24-01-033-03
88 | Шаровый кран ф65 BVR Danfoss 065B8213 | шт | 2
89 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 100 мм | шт | 1 | ГЭСН16-05-001-03
90 | Балансировочный клапан ф/ф MSV-F2 ф65 Danfoss 003Z1062 | шт | 1
91 | Фланец ГОСТ 12820-80 (Ру 1,6 Мпа) ф65 | шт | 2
92 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 | 100 м2 | 0.5 | ГЭСН13-03-002-04
93 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 | 100 м2 | 0.5 | ГЭСН13-03-004-26
94 | Установка кранов воздушных | компл. | 2 | ГЭСН18-07-001-05
95 | Воздухоотводчик автоматический ф15 Airvent Danfoss 065B822300 | шт | 2
96 | Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром 20 мм | шт | 2 | ГЭСН24-01-033-01
97 | Шаровый кран ф15 BVR Danfoss 065B8207 | шт | 2
98 | Опора неподвижная ф76*3,0 | шт | 6
99 | Установка фильтров диаметром: 65 мм | 10 шт | 0.1 | ГЭСН18-06-007-05
100 | Фильтр сетчатый с пробкой ф65 Y222Р Danfoss | шт | 1
101 | Отвод стальной ф40 | шт | 4
102 | Отвод стальной ф57 | шт | 10
103 | Отвод стальной ф76 | шт | 18
104 | Хомут сантехнический MP-PI ф76 | шт | 56
105 | Хомут сантехнический MP-PI ф50 | шт | 30
106 | Хомут сантехнический MP-PI ф40 | шт | 20
107 | Фланец ГОСТ 12820-80 (Ру 1,6 Мпа) ф65 | шт | 1
108 | Анкер латунный забивной М10 | шт | 106
109 | Анкер латунный забивной М10 | шт | 106
110 | Установка агрегатов воздушно-отопительных массой: до 0,25 т | шт | 3 | ГЭСН20-04-001-01
111 | Вертикально односторонние завесы (установлены попарно друг на друге с монтажной платой для скрепления) КЭВ-98П4121W, КЭВ-44П413W Венткомплект-Н | компл | 1
112 | Отопительно-вентиляционный агрегат мощностью 60кВт VR2 VOLCANO | шт | 1
113 | Смена: гибких подводок | 100 шт | 0.06 | ГЭСНр65-6-10
114 | Гибкие гофрированные патрубки из нержавеющей стали длиннй 0,5м ф40 | шт | 2
115 | Гибкие гофрированные патрубки из нержавеющей стали длиннй 0,5м ф32 | шт | 2
116 | Гибкие гофрированные патрубки из нержавеющей стали длиннй 0,5м ф25 | шт | 2
117 | Опора неподвижная ф57*3,0 | шт | 6
118 | Шаровый кран ф40 BVR Danfoss 065B8211 | шт | 2
119 | Установка фильтров диаметром: 40 мм | 10 шт | 0.1 | ГЭСН18-06-007-03
120 | Фильтр сетчатый с пробкой ф40 Y333Р Danfoss 065B7730 | шт | 1
121 | Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром 50 мм | шт | 1 | ГЭСН24-01-033-03
122 | Клапан ручной балансировочный MSV-BD ф40 Danfoss 003Z4005 | шт | 1
123 | Установка насосов центробежных с электродвигателем, масса агрегата: до 0,1 т | шт | 1 | ГЭСН18-05-001-01
124 | Насос циркуляционный L=2,6м3/ч, Р=5,0м.в.ст. N=210Вт (1ф.230В) GHN 32/70-180 IMPPumpst | шт | 1
125 | Установка термометров в оправе прямых и угловых | компл. | 2 | ГЭСН18-07-001-04
126 | Термометр показывающий с гильзой | шт | 2
127 | Установка манометров: с трехходовым краном | компл. | 3 | ГЭСН18-07-001-02
128 | Манометр показывающий прямой с трехходовым краном МП4-П | шт | 3
129 | Шаровый кран ф15 BVR Danfoss 065B8207 | шт | 2
130 | Установка кранов воздушных | компл. | 2 | ГЭСН18-07-001-05
131 | Воздухоотводчик автоматический ф15 Airvent Danfoss 065B822300 | шт | 2
132 | Шаровый кран ф15 BVR Danfoss 065B8207 | шт | 2
133 | Ниппель никелированный ф40 | шт | 2
134 | Резьба стальная ф40 | шт | 6
135 | Резьба стальная ф32 | шт | 2
136 | Резьба стальная ф15 | шт | 6
137 | Быстроразъемное соединение (американка) ф40 | шт | 2
138 | Быстроразъемное соединение (американка) ф32 | шт | 2
139 | Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса: до 5 кг | шт | 2 | ГЭСНм11-03-001-01
140 | Регулятор частоты вращения вентилятора ARW 3.0 VOLCANO | шт | 1
141 | Контроллер температуры RDE | шт | 1
142 | Шаровый кран ф40 BVR Danfoss 065B8211 | шт | 3
143 | Установка фильтров диаметром: 25 мм | 10 шт | 0.1 | ГЭСН18-06-007-01
144 | Фильтр сетчатый с пробкой ф25 Y333Р Danfoss 065B7728 | шт | 1
145 | Установка фильтров диаметром: 32 мм | 10 шт | 0.1 | ГЭСН18-06-007-02
146 | Фильтр сетчатый с пробкой ф32 Y333Р Danfoss 065B7729 | шт | 1
147 | Установка насосов центробежных с электродвигателем, масса агрегата: до 0,1 т | шт | 1 | ГЭСН18-05-001-01
148 | Насос циркуляционный L=2,9м3/ч, Р=5,0м.в.ст. N=210Вт (1ф.230В) GHN 32/70-180 IMPPumpst | шт | 1
149 | Установка термометров в оправе прямых и угловых | компл. | 4 | ГЭСН18-07-001-04
150 | Термометр показывающий с гильзой | шт | 4
151 | Установка манометров: с трехходовым краном | компл. | 7 | ГЭСН18-07-001-02
152 | Манометр показывающий прямой с трехходовым краном МП4-П | шт | 7
153 | Шаровый кран ф15 BVR Danfoss 065B8207 | шт | 2
154 | Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром 32 мм | шт | 2 | ГЭСН24-01-033-02
155 | Клапан ручной балансировочный MSV-BD ф25 Danfoss 003Z4003 | шт | 1
156 | Клапан ручной балансировочный MSV-BD ф32 Danfoss 003Z4004 | шт | 1
157 | Установка кранов воздушных | компл. | 2 | ГЭСН18-07-001-05
158 | Воздухоотводчик автоматический ф15 Airvent Danfoss 065B822300 | шт | 2
159 | Шаровый кран ф15 BVR Danfoss 065B8207 | шт | 2
160 | Шаровый кран ф25 BVR Danfoss 065B8209 | шт | 3
161 | Шаровый кран ф32 BVR Danfoss 065B8210 | шт | 3
162 | Резьба стальная ф15 | шт | 8
163 | Резьба стальная ф40 | шт | 4
164 | Резьба стальная ф32 | шт | 6
165 | Резьба стальная ф25 | шт | 4
166 | Переход 32/40 | шт | 2
167 | Ниппель никелированный ф25 | шт | 2
168 | Ниппель никелированный ф32 | шт | 2
169 | Быстроразъемное соединение (американка) ф25 | шт | 2
170 | Быстроразъемное соединение (американка) ф32 | шт | 4
171 | Быстроразъемное соединение (американка) ф40 | шт | 3
172 | Отвод стальной ф32 | шт | 2
173 | Установка кранов воздушных | компл. | 3 | ГЭСН18-07-001-05
174 | Воздухоотводчик автоматический ф15 Airvent Danfoss 065B822300 | шт | 3
175 | Шаровый кран ф15 BVR Danfoss 065B8207 | шт | 3