## КЖ
Кабель, жгут, труба | Направление |  | Направление по чертежам расположения | Кабель, провод |  |  | Труба |  | Назна- чение | Примечание
| откуда | куда |  | Марка, число жил, сечение | Длина, м |  | Марка, диаметр | Длина, м
[5 empty] | проекти- руемая | факти- ческая
ШУ-ПД4 с1-Датчик-реле | ШУ-ПД4 с1 | Датчик-реле |  | КСКВЭВнг(А)-LS 2х1,5 | 121 |  | Гофр. 16 | 10 | питание |  | 110 | КСКВЭВнг(А)-LS 2х1,5 | 282 | Гофр. 16 | 835 | Марка, число жил, сечение | Сумма по полю Длина, м
ШУ-ПД4 с1-Датчик-реле(1) | ШУ-ПД4 с1 | Датчик-реле | (1) | КСКВЭВнг(А)-LS 2х1,5 | 121 |  | Гофр. 16 | 10 | реле |  | 110 | КСКВЭВнг(А)-LS 3х1,5 | 41 | Гофр. 20 | 83 | Cat.7 | 56
ВТЗ-1-ШУ ВТЗ | ВТЗ-1 | ШУ ВТЗ | 0 | КСКВЭВнг(А)-LS 2х1,5 | 10 |  | Гофр. 16 | 8 |  |  | 9 | КСКВЭВнг(А)-LS 2х1,0 | 1176 | Гофр. 18 | 26 | ВВГнг(А)-LS 2х1,5 | 56
ВТЗ-2-ТЕ1 | ВТЗ-2 | ТЕ1 | 0 | КСКВЭВнг(А)-LS 2х1,5 | 11 |  | Гофр. 16 | 9 |  |  | 10 | КСКВЭВнг(А)-LS 22х1,0 | 9 |  | 0 | КСВВнг(А)-LS 2х0,5 | 96
ВТЗ-2-ШУ ВТЗ | ВТЗ-2 | ШУ ВТЗ | 0 | КСКВЭВнг(А)-LS 2х1,5 | 8 |  | Гофр. 16 | 7 |  |  | 7 | КСКВЭВнг(А)-LS 4х1,0 | 36 |  | 0 | КСКВЭВнг(А)-LS 2х1,0 | 1176
ВТЗ-2-ШУ ВТЗ(1) | ВТЗ-2 | ШУ ВТЗ | 2 | КСКВЭВнг(А)-LS 3х1,5 | 8 |  | Гофр. 20 | 7 |  |  | 7 | КСКВЭВнг(А)-LS 3х1,0 | 36 |  | 0 | КСКВЭВнг(А)-LS 2х1,5 | 282
ВТЗ-2-ШУ ВТЗ(2) | ВТЗ-2 | ШУ ВТЗ | 3 | КСКВЭВнг(А)-LS 3х1,5 | 8 |  | Гофр. 20 | 7 |  |  | 7 | ВВГнг(А)-LS 2х1,5 | 56 |  | 0 | КСКВЭВнг(А)-LS 3х1,0 | 36
ВТЗ-2-ШУ ВТЗ(3) | ВТЗ-2 | ШУ ВТЗ | 4 | КСКВЭВнг(А)-LS 3х1,5 | 8 |  | Гофр. 20 | 7 |  |  | 7 | Cat.7 | 56 |  | 0 | КСКВЭВнг(А)-LS 3х1,5 | 41
ШУ ВТЗ-SQ1 | ШУ ВТЗ | SQ1 | 1 | КСКВЭВнг(А)-LS 2х1,5 | 11 |  | Гофр. 16 | 9 |  |  | 10 | КСВВнг(А)-LS 2х0,5 | 96 |  |  | КСКВЭВнг(А)-LS 4х1,0 | 36
ШУ ВТЗ-Y1 | ШУ ВТЗ | Y1 | 1 | КСКВЭВнг(А)-LS 3х1,5 | 8 |  | Гофр. 20 | 6 |  |  | 7 |  | 0 |  |  | (empty)
ШУ ВТЗ-TS1 | ШУ ВТЗ | TS1 | 1 | КСКВЭВнг(А)-LS 3х1,5 | 9 |  | Гофр. 20 | 7 |  |  | 8 |  | 0 |  |  | КСКВЭВнг(А)-LS 22х1,0 | 9
ШУ П1а-ТЕ1 | ШУ П1а | ТЕ1 | 1 | КСКВЭВнг(А)-LS 2х1,0 | 9 |  | Гофр. 16 | 8 |  |  | 8 |  | 0 |  |  | Total Result | 1788
ШУ П1а-ТЕ2 | ШУ П1а | ТЕ2 | 1 | КСКВЭВнг(А)-LS 2х1,0 | 6 |  | Гофр. 16 | 4 |  |  | 5 |  | 0
ШУ П1а-ТЕ3 | ШУ П1а | ТЕ3 | 1 | КСКВЭВнг(А)-LS 2х1,0 | 9 |  | Гофр. 16 | 8 |  |  | 8 |  | 0 |  |  | Марка, диаметр | Сумма по полю Длина, м
ШУ П1а-TS1 | ШУ П1а | TS1 | 1 | КСКВЭВнг(А)-LS 22х1,0 | 9 |  | Гофр. 16 | 8 |  |  | 8 |  | 0 |  |  | Гофр. 16 | 835
ШУ П1а-PDS1 | ШУ П1а | PDS1 | 1 | КСКВЭВнг(А)-LS 2х1,0 | 9 |  | Гофр. 16 | 8 |  |  | 8 |  | 0 |  |  | Гофр. 20 | 83
ШУ П1а-PDS2 | ШУ П1а | PDS2 | 1 | КСКВЭВнг(А)-LS 2х1,0 | 9 |  | Гофр. 16 | 8 |  |  | 8 |  | 0 |  |  | (empty)
ШУ П1а-Y1 | ШУ П1а | Y1 | 1 | КСКВЭВнг(А)-LS 4х1,0 | 6 |  | Гофр. 16 | 4 |  |  | 5 |  | 0 |  |  | Гофр. 18 | 26
ШУ П1а-Y2 | ШУ П1а | Y2 | 1 | КСКВЭВнг(А)-LS 2х1,0 | 9 |  | Гофр. 16 | 8 |  |  | 8 |  | 0 |  |  | Total Result | 944
ШУ П1а-M1 | ШУ П1а | M1 | 1 | КСКВЭВнг(А)-LS 3х1,0 | 6 |  | Гофр. 16 | 4 |  |  | 5 |  | 0
ШУ П1а-П1а | ШУ П1а | П1а | 1 | КСКВЭВнг(А)-LS 2х1,0 | 9 |  | Гофр. 16 | 8 |  |  | 8 |  | 0
ШУ П1а-ШУ В1 | ШУ П1а | ШУ В1 | 1 | КСКВЭВнг(А)-LS 2х1,0 | 96 |  | Гофр. 16 | 20 |  |  | 87
ШУ В1-PDS1 | ШУ В1 | PDS1 | 1 | КСКВЭВнг(А)-LS 2х1,0 | 101 |  | Гофр. 16 | 20 |  | по кровле в металл. Ду15 | 91
ШУ В1-Y3 | ШУ В1 | Y3 | 1 | КСКВЭВнг(А)-LS 2х1,0 | 101 |  | Гофр. 16 | 20 |  | по кровле в металл. Ду15 | 91
ШУ В1-B1 | ШУ В1 | B1 | 1 | КСКВЭВнг(А)-LS 2х1,0 | 101 |  | Гофр. 16 | 20 |  | по кровле в металл. Ду15 | 91
ШУ В1-B1р | ШУ В1 | B1р | 1 | КСКВЭВнг(А)-LS 2х1,0 | 101 |  | Гофр. 16 | 20 |  | по кровле в металл. Ду15 | 91
ШУ П3а/В3а-ТЕ1 | ШУ П3а/В3а | ТЕ1 | 1 | КСКВЭВнг(А)-LS 2х1,0 | 9 |  | Гофр. 16 | 8 |  |  | 8
ШУ П3а/В3а-ТЕ2 | ШУ П3а/В3а | ТЕ2 | 1 | КСКВЭВнг(А)-LS 2х1,0 | 9 |  | Гофр. 16 | 8 |  |  | 8
ШУ П3а/В3а-ТЕ3 | ШУ П3а/В3а | ТЕ3 | 1 | КСКВЭВнг(А)-LS 2х1,0 | 9 |  | Гофр. 16 | 8 |  |  | 8
ШУ П3а/В3а-TS1 | ШУ П3а/В3а | TS1 | 1 | КСКВЭВнг(А)-LS 2х1,0 | 9 |  | Гофр. 16 | 8 |  |  | 8
ШУ П3а/В3а-PDS1 | ШУ П3а/В3а | PDS1 | 1 | КСКВЭВнг(А)-LS 2х1,0 | 9 |  | Гофр. 16 | 8 |  |  | 8
ШУ П3а/В3а-PDS2 | ШУ П3а/В3а | PDS2 | 1 | КСКВЭВнг(А)-LS 2х1,0 | 9 |  | Гофр. 16 | 8 |  |  | 8
ШУ П3а/В3а-PDS3 | ШУ П3а/В3а | PDS3 | 1 | КСКВЭВнг(А)-LS 2х1,0 | 9 |  | Гофр. 16 | 8 |  |  | 8
ШУ П3а/В3а-Y1 | ШУ П3а/В3а | Y1 | 1 | КСКВЭВнг(А)-LS 4х1,0 | 9 |  | Гофр. 16 | 8 |  |  | 8
ШУ П3а/В3а-Y2 | ШУ П3а/В3а | Y2 | 1 | КСКВЭВнг(А)-LS 2х1,0 | 9 |  | Гофр. 16 | 8 |  |  | 8
ШУ П3а/В3а-Y3 | ШУ П3а/В3а | Y3 | 1 | КСКВЭВнг(А)-LS 2х1,0 | 9 |  | Гофр. 16 | 8 |  |  | 8
ШУ П3а/В3а-M1 | ШУ П3а/В3а | M1 | 1 | КСКВЭВнг(А)-LS 3х1,0 | 9 |  | Гофр. 16 | 8 |  |  | 8
ШУ П3а/В3а-П3а | ШУ П3а/В3а | П3а | 1 | КСКВЭВнг(А)-LS 2х1,0 | 9 |  | Гофр. 16 | 8 |  |  | 8
ШУ П3а/В3а-В3а | ШУ П3а/В3а | В3а | 1 | КСКВЭВнг(А)-LS 2х1,0 | 9 |  | Гофр. 16 | 8 |  |  | 8
ШУ П4а/В4а-ТЕ1 | ШУ П4а/В4а | ТЕ1 | 1 | КСКВЭВнг(А)-LS 2х1,0 | 9 |  | Гофр. 16 | 8 |  |  | 8
ШУ П4а/В4а-ТЕ2 | ШУ П4а/В4а | ТЕ2 | 1 | КСКВЭВнг(А)-LS 2х1,0 | 11 |  | Гофр. 16 | 10 |  |  | 10
ШУ П4а/В4а-ТЕ3 | ШУ П4а/В4а | ТЕ3 | 1 | КСКВЭВнг(А)-LS 2х1,0 | 9 |  | Гофр. 16 | 8 |  |  | 8
ШУ П4а/В4а-TS1 | ШУ П4а/В4а | TS1 | 1 | КСКВЭВнг(А)-LS 2х1,0 | 9 |  | Гофр. 16 | 8 |  |  | 8
ШУ П4а/В4а-PDS1 | ШУ П4а/В4а | PDS1 | 1 | КСКВЭВнг(А)-LS 2х1,0 | 9 |  | Гофр. 16 | 8 |  |  | 8
ШУ П4а/В4а-PDS2 | ШУ П4а/В4а | PDS2 | 1 | КСКВЭВнг(А)-LS 2х1,0 | 9 |  | Гофр. 16 | 10 |  |  | 8
ШУ П4а/В4а-PDS3 | ШУ П4а/В4а | PDS3 | 1 | КСКВЭВнг(А)-LS 2х1,0 | 11 |  | Гофр. 16 | 10 |  |  | 10
ШУ П4а/В4а-Y1 | ШУ П4а/В4а | Y1 | 1 | КСКВЭВнг(А)-LS 4х1,0 | 11 |  | Гофр. 16 | 10 |  |  | 10
ШУ П4а/В4а-Y2 | ШУ П4а/В4а | Y2 | 1 | КСКВЭВнг(А)-LS 2х1,0 | 9 |  | Гофр. 16 | 8 |  |  | 8
ШУ П4а/В4а-Y3 | ШУ П4а/В4а | Y3 | 1 | КСКВЭВнг(А)-LS 2х1,0 | 11 |  | Гофр. 16 | 10 |  |  | 10
ШУ П4а/В4а-M1 | ШУ П4а/В4а | M1 | 1 | КСКВЭВнг(А)-LS 3х1,0 | 11 |  | Гофр. 16 | 10 |  |  | 10
ШУ П4а/В4а-ПЧ П4а | ШУ П4а/В4а | ПЧ П4а | 1 | КСКВЭВнг(А)-LS 2х1,0 | 9 |  | Гофр. 16 | 8 |  |  | 8
ШУ П4а/В4а-ПЧ П4.1а | ШУ П4а/В4а | ПЧ П4.1а | 1 | КСКВЭВнг(А)-LS 2х1,0 | 11 |  | Гофр. 16 | 10 |  |  | 10
ШУ П4а/В4а-ПЧ В4а | ШУ П4а/В4а | ПЧ В4а | 1 | КСКВЭВнг(А)-LS 2х1,0 | 11 |  | Гофр. 16 | 10 |  |  | 10
ШУ П1-ТЕ1 | ШУ П1 | ТЕ1 | 1 | КСКВЭВнг(А)-LS 2х1,0 | 11 |  | Гофр. 16 | 9 |  |  | 10
ШУ П1-ТЕ2 | ШУ П1 | ТЕ2 | 1 | КСКВЭВнг(А)-LS 2х1,0 | 10 |  | Гофр. 16 | 9 |  |  | 9
ШУ П1-ТЕ3 | ШУ П1 | ТЕ3 | 1 | КСКВЭВнг(А)-LS 2х1,0 | 9 |  | Гофр. 16 | 9 |  |  | 8
ШУ П1-TS1 | ШУ П1 | TS1 | 1 | КСКВЭВнг(А)-LS 2х1,0 | 10 |  | Гофр. 16 | 9 |  |  | 9
ШУ П1-PDS1 | ШУ П1 | PDS1 | 1 | КСКВЭВнг(А)-LS 2х1,0 | 11 |  | Гофр. 16 | 10 |  |  | 10
ШУ П1-PDS2 | ШУ П1 | PDS2 | 1 | КСКВЭВнг(А)-LS 2х1,0 | 10 |  | Гофр. 16 | 9 |  |  | 9
ШУ П1-Y1 | ШУ П1 | Y1 | 1 | КСКВЭВнг(А)-LS 4х1,0 | 10 |  | Гофр. 16 | 9 |  |  | 9
ШУ П1-Y2 | ШУ П1 | Y2 | 1 | КСКВЭВнг(А)-LS 2х1,0 | 11 |  | Гофр. 16 | 10 |  |  | 10
ШУ П1-M1 | ШУ П1 | M1 | 1 | КСКВЭВнг(А)-LS 3х1,0 | 10 |  | Гофр. 16 | 9 |  |  | 9
ШУ П1-ПЧ П1 | ШУ П1 | ПЧ П1 | 1 | КСКВЭВнг(А)-LS 2х1,0 | 4 |  | Гофр. 16 | 3 |  |  | 3
ШУ П1-ПЧ П1(1) | ШУ П1 | ПЧ П1 | 2 | КСКВЭВнг(А)-LS 2х1,0 | 4 |  | Гофр. 16 | 3 |  |  | 3
ШУ П1-П1 | ШУ П1 | П1 | 1 | КСКВЭВнг(А)-LS 2х1,0 | 10 |  | Гофр. 16 | 9 |  |  | 9
ШУ В5-В5 | ШУ В5 | В5 | 1 | КСКВЭВнг(А)-LS 2х1,0 | 117 |  | Гофр. 16 | 20 |  | по кровле в металл. Ду15 | 106
ШУ В5-ШУ П1 | ШУ В5 | ШУ П1 | 1 | КСКВЭВнг(А)-LS 2х1,0 | 41 |  | Гофр. 16 | 15 |  |  | 37
ШУП-1.1-П1 | ШУП-1.1 | П1 | 1 | ВВГнг(А)-LS 2х1,5 | 11 |  | Гофр. 20 | 10 | привод |  | 10
ШУП-1.1-П1(1) | ШУП-1.1 | П1 | 2 | Cat.7 | 11 |  | Гофр. 16 | 10 | привод |  | 10
ШУП-1.1-ШУП-1.2 | ШУП-1.1 | ШУП-1.2 | 1 | КСВВнг(А)-LS 2х0,5 | 3 |  | Гофр. 16 | 2 |  |  | 2
ШУП-1.1-SB1 | ШУП-1.1 | SB1 | 1 | КСВВнг(А)-LS 2х0,5 | 7 |  | Гофр. 16 | 6 |  |  | 6
ШУП-1.1-БЭКУпит | ШУП-1.1 | БЭКУпит | 1 | КСВВнг(А)-LS 2х0,5 | 8 |  | Гофр. 16 | 7 | 12В |  | 7
ШУП-1.1-БЭКУ | ШУП-1.1 | БЭКУ | 1 | КСВВнг(А)-LS 2х0,5 | 8 |  | Гофр. 16 | 7 |  |  | 7
БЭКУ-SB2 | БЭКУ | SB2 | 1 | КСВВнг(А)-LS 2х0,5 | 18 |  | Гофр. 16 | 16 |  |  | 16
ШУП-1.2-П2 | ШУП-1.2 | П2 | 1 | ВВГнг(А)-LS 2х1,5 | 14 |  | Гофр. 20 | 12 | привод |  | 12
ШУП-1.2-П2(1) | ШУП-1.2 | П2 | 2 | Cat.7 | 14 |  | Гофр. 16 | 12 | привод |  | 12
ШУП-1.2-ШУП-1.3 | ШУП-1.2 | ШУП-1.3 | 1 | КСВВнг(А)-LS 2х0,5 | 10 |  | Гофр. 16 | 9 |  |  | 9
ШУП-1.3-П3 | ШУП-1.3 | П3 | 1 | ВВГнг(А)-LS 2х1,5 | 11 |  | Гофр. 20 | 10 | привод |  | 10
ШУП-1.3-П3(1) | ШУП-1.3 | П3 | 2 | Cat.7 | 11 |  | Гофр. 16 | 10 | привод |  | 10
ШУП-1.1-ШАСУД2 | ШУП-1.1 | ШАСУД2 | 1 | КСКВЭВнг(А)-LS 2х1,0 | 9 |  | Гофр. 16 | 8 | контр. |  | 8
ШУП-1.2-ШАСУД2 | ШУП-1.2 | ШАСУД2 | 1 | КСКВЭВнг(А)-LS 2х1,0 | 9 |  | Гофр. 16 | 8 | контр. |  | 8
ШУП-1.3-ШАСУД2 | ШУП-1.3 | ШАСУД2 | 1 | КСКВЭВнг(А)-LS 2х1,0 | 10 |  | Гофр. 16 | 9 | контр. |  | 9
ШУП-1.3-ШАСУД2(1) | ШУП-1.3 | ШАСУД2 | 2 | КСКВЭВнг(А)-LS 2х1,0 | 10 |  | Гофр. 16 | 9 | управл. |  | 9
ШУП-2.1-П1 | ШУП-2.1 | П1 | 1 | ВВГнг(А)-LS 2х1,5 | 8 |  | Гофр. 20 | 7 | привод |  | 7
ШУП-2.1-П1(1) | ШУП-2.1 | П1 | 2 | Cat.7 | 8 |  | Гофр. 16 | 7 | привод |  | 7
ШУП-2.1-ШУП-2.2 | ШУП-2.1 | ШУП-2.2 | 1 | КСВВнг(А)-LS 2х0,5 | 3 |  | Гофр. 16 | 2 |  |  | 2
ШУП-2.1-SB1 | ШУП-2.1 | SB1 | 1 | КСВВнг(А)-LS 2х0,5 | 7 |  | Гофр. 16 | 6 |  |  | 6
ШУП-2.1-БЭКУпит | ШУП-2.1 | БЭКУпит | 1 | КСВВнг(А)-LS 2х0,5 | 9 |  | Гофр. 16 | 8 | 12В |  | 8
ШУП-2.1-БЭКУ | ШУП-2.1 | БЭКУ | 1 | КСВВнг(А)-LS 2х0,5 | 9 |  | Гофр. 16 | 8 |  |  | 8
БЭКУ-SB2(1) | БЭКУ | SB2 | 2 | КСВВнг(А)-LS 2х0,5 | 11 |  | Гофр. 16 | 10 |  |  | 10
ШУП-2.2-П2 | ШУП-2.2 | П2 | 1 | ВВГнг(А)-LS 2х1,5 | 6 |  | Гофр. 20 | 5 | привод |  | 5
ШУП-2.2-П2(1) | ШУП-2.2 | П2 | 2 | Cat.7 | 6 |  | Гофр. 16 | 5 | привод |  | 5
ШУП-2.2-ШУП-2.3 | ШУП-2.2 | ШУП-2.3 | 1 | КСВВнг(А)-LS 2х0,5 | 3 |  | Гофр. 16 | 2 |  |  | 2
ШУП-2.3-П3 | ШУП-2.3 | П3 | 1 | ВВГнг(А)-LS 2х1,5 | 6 |  | Гофр. 20 | 5 | привод |  | 5
ШУП-2.3-П3(1) | ШУП-2.3 | П3 | 2 | Cat.7 | 6 |  | Гофр. 16 | 5 | привод |  | 5
ШУП-2.1-ШАСУД2 | ШУП-2.1 | ШАСУД2 | 1 | КСКВЭВнг(А)-LS 2х1,0 | 27 |  | Гофр. 18 | 26 | контр. |  | 24
ШУП-2.2-ШАСУД2 | ШУП-2.2 | ШАСУД2 | 1 | КСКВЭВнг(А)-LS 2х1,0 | 27 |  | Гофр. 16 | 26 | контр. |  | 24
ШУП-2.3-ШАСУД2 | ШУП-2.3 | ШАСУД2 | 1 | КСКВЭВнг(А)-LS 2х1,0 | 29 |  | Гофр. 16 | 28 | контр. |  | 26
ШУП-2.3-ШАСУД2(1) | ШУП-2.3 | ШАСУД2 | 2 | КСКВЭВнг(А)-LS 2х1,0 | 30 |  | Гофр. 16 | 29 | управл. |  | 27