## Расчет вентилятора (2)
|  |  | точка | напряжение | частота | кол-во оборотов крыльчатки | мощность | ток | Расход воздуха | Давление |  |  | расход в р.т. | давление в р.т.
|  |  |  | U V | Hz | min-1 | W | I A | qV m3/h | pfs Pa | qV cfm | pfs in. Wg | X | psf_1_1_Y_2nd
|  |  | 1 | 230 | 50 | 3585 | 84 | 0.72 | 755 | 0 | 445 | 0 | 0 | 380
|  |  | 2 | 230 | 50 | 3500 | 90 | 0.77 | 625 | 200 | 365 | 0.8 | 350 | 380
|  |  | 3 | 230 | 50 | 3375 | 96 | 0.8 | 455 | 350 | 265 | 1.41 | 350 | 0
|  |  | 4 | 230 | 50 | 3450 | 93 | 0.8 | 305 | 450 | 180 | 1.81
|  |  | 5 | 230 | 50 | 3200 | 59 | 0.51 | 675 | 0 | 395 | 0
|  |  | 6 | 230 | 50 | 3200 | 68 | 0.59 | 570 | 166 | 335 | 0.67
|  |  | 7 | 230 | 50 | 3200 | 81 | 0.69 | 425 | 308 | 250 | 1.24
|  |  | 8 | 230 | 50 | 3200 | 75 | 0.64 | 280 | 388 | 165 | 1.56
|  |  | 9 | 230 | 50 | 2600 | 32 | 0.27 | 545 | 0 | 320 | 0
|  |  | 10 | 230 | 50 | 2600 | 37 | 0.31 | 465 | 110 | 275 | 0.44
|  |  | 11 | 230 | 50 | 2600 | 43 | 0.37 | 345 | 204 | 205 | 0.82
|  |  | 12 | 230 | 50 | 2600 | 40 | 0.34 | 230 | 256 | 135 | 1.03
|  |  | 13 | 230 | 50 | 2000 | 15 | 0.12 | 420 | 0 | 250 | 0
|  |  | 14 | 230 | 50 | 2000 | 17 | 0.14 | 355 | 65 | 210 | 0.26
|  |  | 15 | 230 | 50 | 2000 | 20 | 0.17 | 265 | 120 | 155 | 0.48
|  |  | 16 | 230 | 50 | 2000 | 18 | 0.16 | 175 | 152 | 105 | 0.61
кривая 1-4
|  | y = -0,0014x2 + 0,4618x + 432,17 |  |  |  |  | x | y | xy | z
| коэф.при x4 |  |  |  |  | 3 | 455 | 350 | 159250 | 3585 |  | 0.038394 | -11.7183 | -12.8766 | 7431.0337
| коэф.при x3 |  |  |  |  | 4 | 305 | 450 | 137250 | 3500
| коэф.при x2 | -0.001362 |  |  |  | 7 | 425 | 308 | 130900 | 3375
| коэф.при x | 0.46184 |  |  |  | 8 | 280 | 388 | 108640 | 3450
| коэф.при С | 432.17
| 350 | 426.9742 |  |  |  |  | 300 | 320 | 340 | 360 | 380 | 400 | 420 | 440 | 460
[6 empty] | 280 | 3535.1834 | 3515.8235 | 3496.4637 | 3477.1038 | 3457.7439 | 3438.3841 | 3419.0242 | 3399.6644 | 3380.3045
[6 empty] | 290 | 3521.5988 | 3509.9177 | 3498.2366 | 3486.5555 | 3474.8745 | 3463.1934 | 3451.5123 | 3439.8312 | 3428.1501
| рабочая точка | максимум |  |  |  | 300 | 3508.0142 | 3504.0119 | 3500.0096 | 3496.0073 | 3492.005 | 3488.0027 | 3484.0004 | 3479.998 | 3475.9957
Расход, м3/ч | 350 | 350 |  |  |  | 310 | 3494.4296 | 3498.1061 | 3501.7826 | 3505.459 | 3509.1355 | 3512.812 | 3516.4884 | 3520.1649 | 3523.8413
Давление, Па | 380 | 426.9742 |  |  |  | 320 | 3480.8451 | 3492.2003 | 3503.5555 | 3514.9108 | 3526.266 | 3537.6212 | 3548.9765 | 3560.3317 | 3571.6869
кол-во оборотов в р.т. | ? |  |  |  |  | 330 | 3467.2605 | 3486.2945 | 3505.3285 | 3524.3625 | 3543.3965 | 3562.4305 | 3581.4645 | 3600.4985 | 3619.5326
мощность в р.т. | ? |  |  |  |  | 340 | 3453.6759 | 3480.3887 | 3507.1015 | 3533.8143 | 3560.527 | 3587.2398 | 3613.9526 | 3640.6654 | 3667.3782
ток в р.т. | ? |  |  |  |  | 350 | 3440.0914 | 3474.4829 | 3508.8745 | 3543.266 | 3577.6576 | 3612.0491 | 3646.4407 | 3680.8322 | 3715.2238
[6 empty] | 360 | 3426.5068 | 3468.5771 | 3510.6474 | 3552.7178 | 3594.7881 | 3636.8584 | 3678.9287 | 3720.9991 | 3763.0694
[6 empty] | 370 | 3412.9222 | 3462.6713 | 3512.4204 | 3562.1695 | 3611.9186 | 3661.6677 | 3711.4168 | 3761.1659 | 3810.915
[6 empty] | 380 | 3399.3376 | 3456.7655 | 3514.1934 | 3571.6212 | 3629.0491 | 3686.477 | 3743.9049 | 3801.3327 | 3858.7606
[6 empty] | 390 | 3385.7531 | 3450.8597 | 3515.9663 | 3581.073 | 3646.1796 | 3711.2863 | 3776.3929 | 3841.4996 | 3906.6062
[6 empty] | 400 | 3372.1685 | 3444.9539 | 3517.7393 | 3590.5247 | 3663.3101 | 3736.0956 | 3808.881 | 3881.6664 | 3954.4518
[6 empty] | 410 | 3358.5839 | 3439.0481 | 3519.5123 | 3599.9765 | 3680.4407 | 3760.9049 | 3841.369 | 3921.8332 | 4002.2974
[6 empty] | 420 | 3344.9993 | 3433.1423 | 3521.2853 | 3609.4282 | 3697.5712 | 3785.7141 | 3873.8571 | 3962.0001 | 4050.143
[6 empty] | 430 | 3331.4148 | 3427.2365 | 3523.0582 | 3618.88 | 3714.7017 | 3810.5234 | 3906.3452 | 4002.1669 | 4097.9886
[6 empty] | 440 | 3317.8302 | 3421.3307 | 3524.8312 | 3628.3317 | 3731.8322 | 3835.3327 | 3938.8332 | 4042.3337 | 4145.8342
[6 empty] | 450 | 3304.2456 | 3415.4249 | 3526.6042 | 3637.7835 | 3748.9627 | 3860.142 | 3971.3213 | 4082.5006 | 4193.6798