## Накоп. метизы
| Мастер | Зона | Раздел проекта | Проектный чертеж | Наименование и техническая характеристика | Количество | ЕД ИЗМЕРЕНИЯ
вторичка | Максимов | 140 | ЕР1 | ONPZ-ORU-RD-7821-140-EP1-0015-R8M1-RU | Соединитель | 142 | шт
[5 empty] | Шпилька SBT-Hilti 10мм | 78 | шт
[5 empty] | Комплект метизов KM603-6x16 | 478 | шт
[5 empty] | Анкерный болт с гайкой 8x85 мм | 6 | шт
магистрал | Русинов | 300 | ЕК | ONPZ-ORU-RD-7821-000-EK-0029-R16-RU / ONPZ-ORU-RD-7821-000-EK-0030-R16-RU | Соединитель | 6 | шт
[5 empty] | болты, гайки, шайбы | 268 | шт
[5 empty] | струбцина | 134 | шт
магистрал | Русинов | 210 | ЕК | ONPZ-ORU-RD-7821-000-EK-0024-R16-RU / ONPZ-ORU-RD-7821-000-EK-0025-R7-RU | Болты | 615 | шт
[5 empty] | Струбцины | 220 | шт
магистрал | Мавлянова | 960 | ЕК | ONPZ-ORU-RD-7821-000-EK-0043-R15-EN / ONPZ-ORU-RD-7821-000-EK-0044-R15-EN | соединитель SLN 85 | 28 | шт
[5 empty] | Комплект метизов KM603-6x16 | 168 | шт
[5 empty] | шпилька SBT-Hilti 10мм | 36 | шт
магистрал | Русинов | 960 | ЕК | ONPZ-ORU-RD-7821-000-EK-0043-R15-EN / ONPZ-ORU-RD-7821-000-EK-0044-R15-EN | болты | 480 | шт
[5 empty] | струбцины | 130 | шт
[5 empty] | Шарниры вертикальные | 16 | шт
магистрал | Русинов | 180 | ЕК | ONPZ-ORU-RD-7821-000-EK-0021-R16-RU ONPZ-ORU-RD-7821-000-EK-0022-R16-RU ONPZ-ORU-RD-7821-000-EK-0023-R16-RU | болты | 624 | шт
[5 empty] | струбцины | 492 | шт
[5 empty] | Шарниры вертикальные | 16 | шт
магистрал | Русинов | 160 | ЕК | ONPZ-ORU-RD-7821-000-EK-0016-R18-RU ONPZ-ORU-RD-7821-000-EK-0015-R18-RU | болты | 464 | шт
[5 empty] | струбцины | 232 | шт
магистрал | Русинов | 130(136) | ЕК | ONPZ-ORU-RD-7821-000-EK-0016-R18-RU ONPZ-ORU-RD-7821-000-EK-0015-R18-RU | болты | 116 | шт
[5 empty] | струбцины | 48 | шт
Заземление | СибСвязьСтрой | 170 | ZM2 | ONPZ-ORU-RD-7821-000-ZM1-0031-R10-RU ONPZ-ORU-RD-7821-000-ZM1-0032-R10-RU | Держатель полосы заземления К188 | 320 | шт
[5 empty] | Винт М6х20 с круглой головкой в комплекте с гайкой | 106 | шт
[5 empty] | Шайба М8 | 106 | шт
[5 empty] | Анкерный болт 8х80 | 214 | шт
[5 empty] | Болт М10х30 с шестигранной головкой в комплекте с гайкой М10, шайбой плоской и шайбой пружинной | 36 | шт
магистрал | СибСвязьСтрой | 170 | EK | ONPZ-ORU-RD-7821-000-EK-0017-R14-RU / ONPZ-ORU-RD-7821-000-EK-0018-R14-RU | Болт М8х25 с гайкои и шайбой, компл. | 332 | шт
[5 empty] | Струбцина | 115 | шт
[5 empty] | Соединитель | 34 | шт
магистрал | Русинов | 220 | ЕК | ONPZ-ORU-RD-7821-000-EK-0027-R16-RU | Болты | 400 | шт
[5 empty] | Струбцины | 200 | шт
вторичка | Мысиков | 300 | ЕМ3 | ONPZ-ORU-RD-7821-000-EM3-0019-R10-RU | Комплект метизов КМ603-6х16 | 30 | шт
[5 empty] | Анкерный болт 8х65 | 14 | шт
[5 empty] | Соединитель | 4 | шт
вторичка | Мавлянова | 210 | ЕМ3 | ONPZ-ORU-RD-7821-000-EM3-0015-R9-RU | Комплект метизов KM603-6x16 | 112 | шт
[5 empty] | Шпилька SBT-Hilti 10мм | 24 | шт
[5 empty] | Соединитель | 14 | шт
вторичка | Мавлянова | 180 | ЕМ3 | ONPZ-ORU-RD-7821-000-EM3-0013-R9-RU | Комплект метизов KM603-6x16 | 188 | шт
[5 empty] | Шпилька SBT-Hilti 10мм | 46 | шт
[5 empty] | Анкерный болт с гайкой 8x65 мм | 42 | шт
[5 empty] | Соединитель | 46 | шт
Заземление | Крикуненко / Бахир | 180, 300, 910 | ZM1 | ONPZ-ORU-RD-7821-000-ZM1-0034-R10-RU ONPZ-ORU-RD-7821-000-ZM1-0042-R10-RU ONPZ-ORU-RD-7821-000-ZM1-0045-R10-RU | Анкер 8*72 оцинкованный | 264 | шт.
Заземление | Крикуненко / Бахир | 180, 300, 910 | ZM1 | ONPZ-ORU-RD-7821-000-ZM1-0034-R10-RU ONPZ-ORU-RD-7821-000-ZM1-0042-R10-RU ONPZ-ORU-RD-7821-000-ZM1-0045-R10-RU | Болт с полукр. головой и подголовником М10х30 DIN 603 А4 | 0 | шт.
Заземление | Крикуненко / Бахир | 180, 300, 910 | ZM1 | ONPZ-ORU-RD-7821-000-ZM1-0034-R10-RU ONPZ-ORU-RD-7821-000-ZM1-0042-R10-RU ONPZ-ORU-RD-7821-000-ZM1-0045-R10-RU | Болт М10х30 DIN 933 А2 | 461 | шт.
Заземление | Крикуненко / Бахир | 180, 300, 910 | ZM1 | ONPZ-ORU-RD-7821-000-ZM1-0034-R10-RU ONPZ-ORU-RD-7821-000-ZM1-0042-R10-RU ONPZ-ORU-RD-7821-000-ZM1-0045-R10-RU | Гайка М10 А4 DIN 934 | 461 | шт.
Заземление | Крикуненко / Бахир | 180, 300, 910 | ZM1 | ONPZ-ORU-RD-7821-000-ZM1-0034-R10-RU ONPZ-ORU-RD-7821-000-ZM1-0042-R10-RU ONPZ-ORU-RD-7821-000-ZM1-0045-R10-RU | Шайба 10 A4 DIN 125 | 461 | шт.
Заземление | Крикуненко / Бахир | 180, 300, 910 | ZM1 | ONPZ-ORU-RD-7821-000-ZM1-0034-R10-RU ONPZ-ORU-RD-7821-000-ZM1-0042-R10-RU ONPZ-ORU-RD-7821-000-ZM1-0045-R10-RU | Шайба 10 A4 DIN 127 | 461 | шт.
Заземление | Крикуненко / Бахир | 180, 300, 910 | ZM1 | ONPZ-ORU-RD-7821-000-ZM1-0034-R10-RU ONPZ-ORU-RD-7821-000-ZM1-0042-R10-RU ONPZ-ORU-RD-7821-000-ZM1-0045-R10-RU | Болт М8х60 ГОСТ 7798-70 ОЦ | 104 | шт.
Заземление | Крикуненко / Бахир | 180, 300, 910 | ZM1 | ONPZ-ORU-RD-7821-000-ZM1-0034-R10-RU ONPZ-ORU-RD-7821-000-ZM1-0042-R10-RU ONPZ-ORU-RD-7821-000-ZM1-0045-R10-RU | Гайка М8 ГОСТ 5915-70 оц | 104 | шт.
Заземление | Крикуненко / Бахир | 180, 300, 910 | ZM1 | ONPZ-ORU-RD-7821-000-ZM1-0034-R10-RU ONPZ-ORU-RD-7821-000-ZM1-0042-R10-RU ONPZ-ORU-RD-7821-000-ZM1-0045-R10-RU | Шайба 8 ГОСТ 11371-78 оц | 104 | шт.
Заземление | Крикуненко / Бахир | 180, 300, 910 | ZM1 | ONPZ-ORU-RD-7821-000-ZM1-0034-R10-RU ONPZ-ORU-RD-7821-000-ZM1-0042-R10-RU ONPZ-ORU-RD-7821-000-ZM1-0045-R10-RU | Шайба-гровер 8 ГОСТ 6402-70 ОЦ | 104 | шт.
Заземление | Крикуненко / Бахир | 180, 300, 910 | ZM1 | ONPZ-ORU-RD-7821-000-ZM1-0034-R10-RU ONPZ-ORU-RD-7821-000-ZM1-0042-R10-RU ONPZ-ORU-RD-7821-000-ZM1-0045-R10-RU | Наконечник медный ТМЛ 25-10-8 (опрес.) луженый КВТ 40882 | 180 | шт.
Заземление | Крикуненко / Бахир | 180, 300, 910 | ZM1 | ONPZ-ORU-RD-7821-000-ZM1-0034-R10-RU ONPZ-ORU-RD-7821-000-ZM1-0042-R10-RU ONPZ-ORU-RD-7821-000-ZM1-0045-R10-RU | Наконечник медный ТМЛ 35-10-10 (опрес.) луженый КВТ 40887 | 273 | шт.
Заземление | Крикуненко / Бахир | 180, 300, 910 | ZM1 | ONPZ-ORU-RD-7821-000-ZM1-0034-R10-RU ONPZ-ORU-RD-7821-000-ZM1-0042-R10-RU ONPZ-ORU-RD-7821-000-ZM1-0045-R10-RU | Наконечник медный ТМЛ 70-10-13 (опрес.) луженый КВТ 40895 | 26 | м.
Заземление | Крикуненко / Бахир | 180, 300, 910 | ZM1 | ONPZ-ORU-RD-7821-000-ZM1-0034-R10-RU ONPZ-ORU-RD-7821-000-ZM1-0042-R10-RU ONPZ-ORU-RD-7821-000-ZM1-0045-R10-RU | Трубка ТУТнг-LS-20/10 желтая (КВТ) | 3 | м.
Заземление | Крикуненко / Бахир | 180, 300, 910 | ZM1 | ONPZ-ORU-RD-7821-000-ZM1-0034-R10-RU ONPZ-ORU-RD-7821-000-ZM1-0042-R10-RU ONPZ-ORU-RD-7821-000-ZM1-0045-R10-RU | Трубка ТУТнг-LS-ж/з-16/8 (КВТ) | 27.06 | шт.
Заземление | Крикуненко / Бахир | 180, 300, 910 | ZM1 | ONPZ-ORU-RD-7821-000-ZM1-0034-R10-RU ONPZ-ORU-RD-7821-000-ZM1-0042-R10-RU ONPZ-ORU-RD-7821-000-ZM1-0045-R10-RU | Держатель шин заземления К188 гальванопокрытие | 373 | шт.
Заземление | Крикуненко / Бахир | 180, 300, 910 | ZM1 | ONPZ-ORU-RD-7821-000-ZM1-0034-R10-RU ONPZ-ORU-RD-7821-000-ZM1-0042-R10-RU ONPZ-ORU-RD-7821-000-ZM1-0045-R10-RU | Струбцина монтажная М8 | 104 | шт.
Заземление | Крикуненко / Бахир | 180, 300, 910 | ZM1 | ONPZ-ORU-RD-7821-000-ZM1-0034-R10-RU ONPZ-ORU-RD-7821-000-ZM1-0042-R10-RU ONPZ-ORU-RD-7821-000-ZM1-0045-R10-RU | Комплект метизов КМ603-6х16, термодиффузионное цинкование | 231 | шт.
Заземление | Крикуненко / Бахир | 180, 300, 910 | ZM1 | ONPZ-ORU-RD-7821-000-ZM1-0034-R10-RU ONPZ-ORU-RD-7821-000-ZM1-0042-R10-RU ONPZ-ORU-RD-7821-000-ZM1-0045-R10-RU | Резьбовая шпилька S-BT-MF M10/15 AN6 | 69 | шт.
Заземление | Крикуненко / Бахир | 180, 300, 910 | ZM1 | ONPZ-ORU-RD-7821-000-ZM1-0034-R10-RU ONPZ-ORU-RD-7821-000-ZM1-0042-R10-RU ONPZ-ORU-RD-7821-000-ZM1-0045-R10-RU | Краска- получено 25кг. | 4.5 | кг.
вторичка | Куцебов | 140 | ЕР1 | ONPZ-ORU-RD-7821-140-EP1-0015-R8M1-RU | Соединитель SLN,шт | 105 | шт.
[5 empty] | Шпилька SBT-HILTI 10 мм,шт | 50 | шт.
вторичка | Куцебов | 140 | ЕР1 | ONPZ-ORU-RD-7821-140-EP1-0016 | Соединитель SLN,шт | 368 | шт.
[5 empty] | Шпилька SBT-HILTI 10 мм,шт | 261 | шт.
[5 empty] | Шпилька резьбовая м10 | 20 | шт.
вторичка | Куцебов | 290а | ЕР | ONPZ-ORU-RD-7821-290a-EP-0016-R8M1-RU | Соединитель SLN,шт | 38 | шт.
[5 empty] | Шпилька SBT-HILTI 10 мм,шт | 66 | шт.
Шпилька резьбовая м10
вторичка | Куцебов | 290а | ЕР | ONPZ-ORU-RD-7821-290a-EP-0016-R8M1-RU | Соединитель SLN,шт | 34 | шт.
[5 empty] | Шпилька SBT-HILTI 10 мм,шт | 42 | шт.
Шпилька резьбовая м10
магистрал | Русинов | 130(131) | ЕК | ONPZ-ORU-RD-7821-000-EK-0012-R16-RU | Болты | 150 | шт.
[5 empty] | Струбцины | 26 | шт.
вторчика | Мавлянова | 300 | ЕМ3 | ONPZ-ORU-RD-7821-000-EM3-0019-R10-RU | Шпилька SBT-Hilti 10мм | 494 | шт.
[5 empty] | Соединитель SLN 85 | 330 | шт.
вторчика | Мавлянова | 210 | ЕМ3 | ONPZ-ORU-RD-7821-000-EM3-0014-R9-RU ONPZ-ORU-RD-7821-000-EM3-0015-R9-RU | Шпилька SBT-Hilti 10мм | 386 | шт.
[5 empty] | Соединитель SLN 85 | 229 | шт.
вторчика | Мавлянова | 180 | ЕМ3 | ONPZ-ORU-RD-7821-000-EM3-0012-R9-RU ONPZ-ORU-RD-7821-000-EM3-0013-R9-RU | Шпилька SBT-Hilti 10мм | 910 | шт.
[5 empty] | Соединитель SLN 85 | 392 | шт.
вторчика | Мавлянова | 910 | ЕМ3 | ONPZ-ORU-RD-7821-000-EM3-0021-R8-RU | Шпилька SBT-Hilti 10мм | 12 | шт.
[5 empty] | Соединитель SLN 85 | 14 | шт.
вторчика | Мавлянова | 960 | ЕМ3 | ONPZ-ORU-RD-7821-000-EM3-0022-R8-RU | Шпилька SBT-Hilti 10мм | 24 | шт.
[5 empty] | Соединитель SLN 85 | 40 | шт.
вторичка | Куцебов | 290а | ЕР | ONPZ-ORU-RD-7821-290a-EP-0016-R8M1-RU | Соединитель SLN | 36 | шт.
[5 empty] | Шпилька SBT-HILTI 10 мм | 82 | шт.
[5 empty] | Анкер М10,шт | 10 | шт.
[5 empty] | Анкер М8,шт | 42 | шт.
[5 empty] | Шпилька резьбовая м10 | 10 | шт.

## ОБОРУДОВАНИЕ
Позиция | Зона | Раздел проекта | Проектный чертеж | Наименование и техническая характеристика | ТЭГ | ЕД ИЗМЕРЕНИЯ | ФИО мастера | Иснпекция на монтаж, № RFI | Кол-во по RFI | Дата RFI | Принято/не принято/принято с замечаниями | Примечания/Замечания | Состав ИД | Статус
Комплектное Оборудование | 140 | DGA / SAD | ONPZ-ORU-PR-7821-0006-GT102-DGA-0001-R0-Bl / ONPZ-ORU-PR-7821-0006-GT102-SAD-0001-RA-BL | Электрический щит A300 с опорой | A300 | шт | Лебедев | 32046 | 1 | 2020-08-28 | Принято |  | Акт тех готовности 140-ES-1 / Ведомость смонтированного эл.оборудования № 1 | Не принято
Комплектное Оборудование | 140 | DGA / SAD | ONPZ-ORU-PR-7821-0006-GT102-DGA-0001-R0-Bl / ONPZ-ORU-PR-7821-0006-GT102-SAD-0001-RA-BL | Электрический щит A002 с главным выключателем | A002 | шт | Лебедев | 32046 | 1 | 2020-08-28 | Принято |  | Акт тех готовности 140-ES-1 / Ведомость смонтированного эл.оборудования № 1 | Принято с замечаниями
Комплектное Оборудование | 140 | DGA / SAD | ONPZ-ORU-PR-7821-0006-GT102-DGA-0001-R0-Bl / ONPZ-ORU-PR-7821-0006-GT102-SAD-0001-RA-BL | Кнопочный выключатель PB600 FLY 8/8 EX с фестонными кабелями и тележками | PB600 FLY 8/8 EX | шт | Лебедев | 32046 | 1 | 2020-08-28 | Принято |  | Акт тех готовности 140-ES-1 / Ведомость смонтированного эл.оборудования № 1 | Принято
Комплектное Оборудование | 140 | DGA / SAD | ONPZ-ORU-PR-7821-0006-GT102-DGA-0001-R0-Bl / ONPZ-ORU-PR-7821-0006-GT102-SAD-0001-RA-BL | Ксеноновый стробоскопический источник света GNEXB2X21DC024AB1A1R/Y с опорой и кабелями | GNEXB2X21DC024AB1A1R/Y | шт | Лебедев | 32046 | 1 | 2020-08-28 | Принято |  | Акт тех готовности 140-ES-1 / Ведомость смонтированного эл.оборудования № 1
Комплектное Оборудование | 140 | DGA / SAD | ONPZ-ORU-PR-7821-0006-GT102-DGA-0001-R0-Bl / ONPZ-ORU-PR-7821-0006-GT102-SAD-0001-RA-BL | Концевой выключатель рабочего хода TER ARKE F201120001 с опорной пластиной и кабелями | TER ARKE F20112000 | шт | Лебедев | 32046 | 2 | 2020-08-28 | Принято |  | Акт тех готовности 140-ES-1 / Ведомость смонтированного эл.оборудования № 1
Комплектное Оборудование | 140 | DGA / SAD | ONPZ-ORU-PR-7821-0006-GT102-DGA-0001-R0-Bl / ONPZ-ORU-PR-7821-0006-GT102-SAD-0001-RA-BL | Тележка рычаг кабельной цепи крана |  | шт | Лебедев | 32046 | 1 | 2020-08-28 | Принято |  | Акт тех готовности 140-ES-1 / Ведомость смонтированного эл.оборудования № 1
Комплектное Оборудование | 140 | DGA / SAD | ONPZ-ORU-PR-7821-0006-GT102-DGA-0001-R0-Bl / ONPZ-ORU-PR-7821-0006-GT102-SAD-0001-RA-BL | Плавающий рычаг FTA.B.01.E4.32.112 | FTA.B.01.E4.32.112 | шт | Лебедев | 32046 | 1 | 2020-08-28 | Принято |  | Акт тех готовности 140-ES-1 / Ведомость смонтированного эл.оборудования № 1
Комплектное Оборудование | 140 | DGA / SAD | ONPZ-ORU-PR-7821-0006-GT102-DGA-0001-R0-Bl / ONPZ-ORU-PR-7821-0006-GT102-SAD-0001-RA-BL | Сцепной рычаг кабельной цепи крана |  | шт | Лебедев | 32046 | 1 | 2020-08-28 | Принято |  | Акт тех готовности 140-ES-1 / Ведомость смонтированного эл.оборудования № 1
Комплектное Оборудование | 140 | DGA / SAD | ONPZ-ORU-PR-7821-0006-GT102-DGA-0001-R0-Bl / ONPZ-ORU-PR-7821-0006-GT102-SAD-0001-RA-BL | Фестонный рельс Кнопочный выключатель, нерж ст., арт. 2000 Д= 3000 мм |  | шт | Лебедев | 32046 | 5 | 2020-08-28 | Принято |  | Акт тех готовности 140-ES-1 / Ведомость смонтированного эл.оборудования № 1
Комплектное Оборудование | 140 | DGA / SAD | ONPZ-ORU-PR-7821-0006-GT102-DGA-0001-R0-Bl / ONPZ-ORU-PR-7821-0006-GT102-SAD-0001-RA-BL | Пробка арт. 404 нерж. Ст |  | шт | Лебедев | 32046 | 1 | 2020-08-28 | Принято |  | Акт тех готовности 140-ES-1 / Ведомость смонтированного эл.оборудования № 1
Комплектное Оборудование | 140 | DGA / SAD | ONPZ-ORU-PR-7821-0006-GT102-DGA-0001-R0-Bl / ONPZ-ORU-PR-7821-0006-GT102-SAD-0001-RA-BL | Комплект табличек указания направления (на английском) |  | шт | Лебедев | 32046 | 1 | 2020-08-28 | Принято |  | Акт тех готовности 140-ES-1 / Ведомость смонтированного эл.оборудования № 1
Комплектное Оборудование | 140 | DGA / SAD | ONPZ-ORU-PR-7821-0006-GT102-DGA-0001-R0-Bl / ONPZ-ORU-PR-7821-0006-GT102-SAD-0001-RA-BL | Комплект табличек указания направления (на русском) |  | шт | Лебедев | 32046 | 1 | 2020-08-28 | Принято |  | Акт тех готовности 140-ES-1 / Ведомость смонтированного эл.оборудования № 1
Комплектное Оборудование | 140 | DGA / SAD | ONPZ-ORU-PR-7821-0006-GT102-DGA-0001-R0-Bl / ONPZ-ORU-PR-7821-0006-GT102-SAD-0001-RA-BL | Кабельная цепь с 9 гибкими кабелями (Д=27 м) |  | шт | Лебедев | 32046 | 1 | 2020-08-28 | Принято |  | Акт тех готовности 140-ES-1 / Ведомость смонтированного эл.оборудования № 1
Комплектное Оборудование | 140 | DGA / SAD | ONPZ-ORU-PR-7821-0006-GT102-DGA-0001-R0-Bl / ONPZ-ORU-PR-7821-0006-GT102-SAD-0001-RA-BL | Кабельная цепь с 7 гибкими кабелями (Д=31 м) |  | шт | Лебедев | 32046 | 1 | 2020-08-28 | Принято |  | Акт тех готовности 140-ES-1 / Ведомость смонтированного эл.оборудования № 1
Комплектное Оборудование | 140 | DGA / SAD | ONPZ-ORU-PR-7821-0006-GT102-DGA-0001-R0-Bl / ONPZ-ORU-PR-7821-0006-GT102-SAD-0001-RA-BL | Элемент G30 с кулачками и болтами для крепления концевых выключателей рабочего хода Д= 2 м |  | шт | Лебедев | 32046 | 4 | 2020-08-28 | Принято |  | Акт тех готовности 140-ES-1 / Ведомость смонтированного эл.оборудования № 1
Комплектное Оборудование | 140 | DGA / SAD | ONPZ-ORU-PR-7821-0006-GT102-DGA-0001-R0-Bl / ONPZ-ORU-PR-7821-0006-GT102-SAD-0001-RA-BL | Элемент G30 с кулачками и болтами для концевых выключателей поперечного перемещения длиной Д=2 м |  | шт | Лебедев | 32046 | 2 | 2020-08-28 | Принято |  | Акт тех готовности 140-ES-1 / Ведомость смонтированного эл.оборудования № 1
Комплектное Оборудование | 140 | DGA / SAD | ONPZ-ORU-PR-7821-0006-GT102-DGA-0001-R0-Bl / ONPZ-ORU-PR-7821-0006-GT102-SAD-0001-RA-BL | Стальной направляющий желоб 97.30.F7 без рельса для кабельной цепи с болтами |  | шт | Лебедев | 32046 | 16 | 2020-08-28 | Принято |  | Акт тех готовности 140-ES-1 / Ведомость смонтированного эл.оборудования № 1
Комплектное Оборудование | 140 | DGA / SAD | ONPZ-ORU-PR-7821-0006-GT102-DGA-0001-R0-Bl / ONPZ-ORU-PR-7821-0006-GT102-SAD-0001-RA-BL | Стальной направляющий желоб 97.31.F7 с рельсом для кабельной цепи с болтами |  | шт | Лебедев | 32046 | 16 | 2020-08-28 | Принято |  | Акт тех готовности 140-ES-1 / Ведомость смонтированного эл.оборудования № 1
Комплектное Оборудование | 140 | DGA / SAD | ONPZ-ORU-PR-7821-0006-GT102-DGA-0001-R0-Bl / ONPZ-ORU-PR-7821-0006-GT102-SAD-0001-RA-BL | U-образная опора IE10.9750.150 для крепления направляющих с винтами и гайками |  | шт | Лебедев | 32046 | 9 | 2020-08-28 | Принято |  | Акт тех готовности 140-ES-1 / Ведомость смонтированного эл.оборудования № 1
Комплектное Оборудование | 140 | DGA / SAD | ONPZ-ORU-PR-7821-0006-GT102-DGA-0001-R0-Bl / ONPZ-ORU-PR-7821-0006-GT102-SAD-0001-RA-BL | Нижняя закрывающая пластина IE10.9752 гайками |  | шт | Лебедев | 32046 | 4 | 2020-08-28 | Принято |  | Акт тех готовности 140-ES-1 / Ведомость смонтированного эл.оборудования № 1
Комплектное Оборудование | 140 | DGA / SAD | ONPZ-ORU-PR-7821-0006-GT102-DGA-0001-R0-Bl / ONPZ-ORU-PR-7821-0006-GT102-SAD-0001-RA-BL | U-образная опора IE10.9750.112 для крепления направляющих с винтами и гайками |  | шт | Лебедев | 32046 | 9 | 2020-08-28 | Принято |  | Акт тех готовности 140-ES-1 / Ведомость смонтированного эл.оборудования № 1
Комплектное Оборудование | 140 | DGA / SAD | ONPZ-ORU-PR-7821-0006-GT102-DGA-0001-R0-Bl / ONPZ-ORU-PR-7821-0006-GT102-SAD-0001-RA-BL | Двойное соединение для фестонного рельса, нерж ст., арт. 03 нерж. ст. |  | шт | Лебедев | 32046 | 4 | 2020-08-28 | Принято |  | Акт тех готовности 140-ES-1 / Ведомость смонтированного эл.оборудования № 1
Комплектное Оборудование | 140 | DGA / SAD | ONPZ-ORU-PR-7821-0006-GT102-DGA-0001-R0-Bl / ONPZ-ORU-PR-7821-0006-GT102-SAD-0001-RA-BL | Подвески, арт. 05+05 нерж. ст. с болтами |  | шт | Лебедев | 32046 | 12 | 2020-08-28 | Принято |  | Акт тех готовности 140-ES-1 / Ведомость смонтированного эл.оборудования № 1
Комплектное Оборудование | 140 | DGA / SAD | ONPZ-ORU-PR-7821-0006-GT102-DGA-0001-R0-Bl / ONPZ-ORU-PR-7821-0006-GT102-SAD-0001-RA-BL | Кронштейн 700-440 мм для кабельной цепи крана |  | шт | Лебедев | 32046 | 9 | 2020-08-28 | Принято |  | Акт тех готовности 140-ES-1 / Ведомость смонтированного эл.оборудования № 1
Оборудование | 210 | EHT / ЭЛЕКТРООБОГРЕВ | ONPZ-ORU-PR-7821-0080-EHT-ISO-0003-R1-BL_REV1 | Универсальная распределительная коробка с заземляющей пластиной, 4xM25, ATEX тэг | JBU-100-EP | шт | Мавлянова | 32313 | 1 | 2020-09-01 | Принято |  | АКТ освидетельствования скрытых работ 210/ES/1 ЖУРНАЛ ПРОКЛАДКИ КАБЕЛЕЙ 210/ES/1 / ПРОТОКОЛ №210-ES-1 / Исполнительная схема монтажа системы электрообогрева
Оборудование | 210 | EHT / ЭЛЕКТРООБОГРЕВ | ONPZ-ORU-PR-7821-0080-EHT-ISO-0003-R1-BL_REV2 | Термоусадочное торцевое уплотнение (XTV, KTV), ATEX | E-19 | шт | Мавлянова | 32313 | 2 | 2020-09-01 | Принято |  | АКТ освидетельствования скрытых работ 210/ES/1 ЖУРНАЛ ПРОКЛАДКИ КАБЕЛЕЙ 210/ES/1 / ПРОТОКОЛ №210-ES-1 / Исполнительная схема монтажа системы электрообогрева
Оборудование | 210 | EHT / ЭЛЕКТРООБОГРЕВ | ONPZ-ORU-PR-7821-0080-EHT-ISO-0003-R1-BL_REV3 | Планка трубы для 1 1/4 до 3 (40-90мм) | PSE-090 | шт | Мавлянова | 32313 | 2 | 2020-09-01 | Принято |  | АКТ освидетельствования скрытых работ 210/ES/1 ЖУРНАЛ ПРОКЛАДКИ КАБЕЛЕЙ 210/ES/1 / ПРОТОКОЛ №210-ES-1 / Исполнительная схема монтажа системы электрообогрева
Оборудование | 210 | EHT / ЭЛЕКТРООБОГРЕВ | ONPZ-ORU-PR-7821-0080-EHT-ISO-0003-R1-BL_REV4 | Опорный кронштейн | SB-101 | шт | Мавлянова | 32313 | 1 | 2020-09-01 | Принято |  | АКТ освидетельствования скрытых работ 210/ES/1 ЖУРНАЛ ПРОКЛАДКИ КАБЕЛЕЙ 210/ES/1 / ПРОТОКОЛ №210-ES-1 / Исполнительная схема монтажа системы электрообогрева
Оборудование | 180 | EHT / ЭЛЕКТРООБОГРЕВ | ONPZ-ORU-PR-7821-0080-EHT-ISO-0003-R1-BL_REV4 | Универсальная распределительная коробка с заземляющей пластиной, 4xM25, ATEX | JBU-100-EP | шт | Мавлянова | 32561 | 1 | 2020-09-03 | Принято |  | АКТ освидетельствования скрытых работ 180/ES/1 / ЖУРНАЛ ПРОКЛАДКИ КАБЕЛЕЙ 180/ES/1 / ПРОТОКОЛ №180-ES-1/ Исполнительная схема монтажа системы электрообогрева
Оборудование | 180 | EHT / ЭЛЕКТРООБОГРЕВ | ONPZ-ORU-PR-7821-0080-EHT-ISO-0003-R1-BL_REV3 | Планка трубы для 1 1/4 до 3 (40-90мм) | PSE-090 | шт | Мавлянова | 32561 | 2 | 2020-09-03 | Принято |  | АКТ освидетельствования скрытых работ 180/ES/1 / ЖУРНАЛ ПРОКЛАДКИ КАБЕЛЕЙ 180/ES/1 / ПРОТОКОЛ №180-ES-1/ Исполнительная схема монтажа системы электрообогрева
Оборудование | 180 | EHT / ЭЛЕКТРООБОГРЕВ | ONPZ-ORU-PR-7821-0080-EHT-ISO-0003-R1-BL_REV2 | Термоусадочное торцевое уплотнение (XTV, KTV), ATEX | E-19 | шт | Мавлянова | 32561 | 1 | 2020-09-03 | Принято |  | АКТ освидетельствования скрытых работ 180/ES/1 / ЖУРНАЛ ПРОКЛАДКИ КАБЕЛЕЙ 180/ES/1 / ПРОТОКОЛ №180-ES-1/ Исполнительная схема монтажа системы электрообогрева
Оборудование | 180 | EHT / ЭЛЕКТРООБОГРЕВ | ONPZ-ORU-PR-7821-0080-EHT-ISO-0003-R1-BL_REV4 | Опорный кронштейн | SB-101 | шт | Мавлянова | 32561 | 1 | 2020-09-03 | Принято |  | АКТ освидетельствования скрытых работ 180/ES/1 / ЖУРНАЛ ПРОКЛАДКИ КАБЕЛЕЙ 180/ES/1 / ПРОТОКОЛ №180-ES-1/ Исполнительная схема монтажа системы электрообогрева
Оборудование | 210 | EHT / ЭЛЕКТРООБОГРЕВ | ONPZ-ORU-PR-7821-0080-EHT-ISO-0003-R1-BL_REV4 | Универсальная распределительная коробка с заземляющей пластиной, 4xM25, ATEX | JBU-100-EP | шт | Мавлянова | 32562 | 1 | 2020-09-03 | Принято |  | АКТ освидетельствования скрытых работ 210/ES/2 ЖУРНАЛ ПРОКЛАДКИ КАБЕЛЕЙ 210/ES/2 / ПРОТОКОЛ №210-ES-2 / Исполнительная схема монтажа системы электрообогрева
Оборудование | 210 | EHT / ЭЛЕКТРООБОГРЕВ | ONPZ-ORU-PR-7821-0080-EHT-ISO-0003-R1-BL_REV4 | Планка трубы для 1 1/4 до 3 (40-90мм) | PSE-090 | шт | Мавлянова | 32562 | 2 | 2020-09-03 | Принято |  | АКТ освидетельствования скрытых работ 210/ES/2 ЖУРНАЛ ПРОКЛАДКИ КАБЕЛЕЙ 210/ES/2 / ПРОТОКОЛ №210-ES-2 / Исполнительная схема монтажа системы электрообогрева
Оборудование | 210 | EHT / ЭЛЕКТРООБОГРЕВ | ONPZ-ORU-PR-7821-0080-EHT-ISO-0003-R1-BL_REV4 | Термоусадочное торцевое уплотнение (XTV, KTV), ATEX | E-19 | шт | Мавлянова | 32562 | 1 | 2020-09-03 | Принято |  | АКТ освидетельствования скрытых работ 210/ES/2 ЖУРНАЛ ПРОКЛАДКИ КАБЕЛЕЙ 210/ES/2 / ПРОТОКОЛ №210-ES-2 / Исполнительная схема монтажа системы электрообогрева
Оборудование | 210 | EHT / ЭЛЕКТРООБОГРЕВ | ONPZ-ORU-PR-7821-0080-EHT-ISO-0003-R1-BL_REV4 | Опорный кронштейн | SB-101 | шт | Мавлянова | 32562 | 1 | 2020-09-03 | Принято |  | АКТ освидетельствования скрытых работ 210/ES/2 ЖУРНАЛ ПРОКЛАДКИ КАБЕЛЕЙ 210/ES/2 / ПРОТОКОЛ №210-ES-2 / Исполнительная схема монтажа системы электрообогрева
Оборудование | 180 | EM3 | ONPZ-ORU-RD-7821-000-EM3-0012-R9-RU | PKIV281811 control station 1Ex d IIC T5 Gb X IP66 type LCS-C2/ПКИВ281811 Пост управления взрывозащищенный 1Ex d IIC T5 Gb X IP66 | SB-PM-115A | шт | Мавлянова | 36768 | 1 | 2020-10-27 | Принято |  | Промежуточный акт техничсекой готовности 180-ES-1
Оборудование | 180 | EM3 | ONPZ-ORU-RD-7821-000-EM3-0012-R9-RU | PKIV281811 control station 1Ex d IIC T5 Gb X IP66 type LCS-C2/ПКИВ281811 Пост управления взрывозащищенный 1Ex d IIC T5 Gb X IP66 | SB-PM-115B | шт | Мавлянова | 36768 | 1 | 2020-10-27 | Принято |  | Промежуточный акт техничсекой готовности 180-ES-1
Оборудование | 180 | EM3 | ONPZ-ORU-RD-7821-000-EM3-0012-R9-RU | PKIV281811 control station 1Ex d IIC T5 Gb X IP66 type LCS-C2/ПКИВ281811 Пост управления взрывозащищенный 1Ex d IIC T5 Gb X IP66 | SB-PM-105A | шт | Мавлянова | 36768 | 1 | 2020-10-27 | Принято |  | Промежуточный акт техничсекой готовности 180-ES-1
Оборудование | 180 | EM3 | ONPZ-ORU-RD-7821-000-EM3-0012-R9-RU | PKIV281811 control station 1Ex d IIC T5 Gb X IP66 type LCS-C2/ПКИВ281811 Пост управления взрывозащищенный 1Ex d IIC T5 Gb X IP66 | SB-PM-105B | шт | Мавлянова | 36768 | 1 | 2020-10-27 | Принято |  | Промежуточный акт техничсекой готовности 180-ES-1
Оборудование | 180 | EM3 | ONPZ-ORU-RD-7821-000-EM3-0012-R9-RU | PKIV281811 control station 1Ex d IIC T5 Gb X IP66 type LCS-C2/ПКИВ281811 Пост управления взрывозащищенный 1Ex d IIC T5 Gb X IP66 | SB-PM-106A | шт | Мавлянова | 36768 | 1 | 2020-10-27 | Принято |  | Промежуточный акт техничсекой готовности 180-ES-1
Оборудование | 180 | EM3 | ONPZ-ORU-RD-7821-000-EM3-0012-R9-RU | PKIV281811 control station 1Ex d IIC T5 Gb X IP66 type LCS-C2/ПКИВ281811 Пост управления взрывозащищенный 1Ex d IIC T5 Gb X IP66 | SB-PM-106B | шт | Мавлянова | 36768 | 1 | 2020-10-27 | Принято |  | Промежуточный акт техничсекой готовности 180-ES-1
Оборудование | 180 | EM3 | ONPZ-ORU-RD-7821-000-EM3-0012-R9-RU | PKIV281811 control station 1Ex d IIC T5 Gb X IP66 type LCS-C2/ПКИВ281811 Пост управления взрывозащищенный 1Ex d IIC T5 Gb X IP66 | SB-PM-116A | шт | Мавлянова | 36768 | 1 | 2020-10-27 | Принято |  | Промежуточный акт техничсекой готовности 180-ES-1
Оборудование | 180 | EM3 | ONPZ-ORU-RD-7821-000-EM3-0012-R9-RU | PKIV281811 control station 1Ex d IIC T5 Gb X IP66 type LCS-C2/ПКИВ281811 Пост управления взрывозащищенный 1Ex d IIC T5 Gb X IP66 | SB-PM-102A | шт | Мавлянова | 36768 | 1 | 2020-10-27 | Принято |  | Промежуточный акт техничсекой готовности 180-ES-1
Оборудование | 180 | EM3 | ONPZ-ORU-RD-7821-000-EM3-0012-R9-RU | PKIV281811 control station 1Ex d IIC T5 Gb X IP66 type LCS-C2/ПКИВ281811 Пост управления взрывозащищенный 1Ex d IIC T5 Gb X IP66 | SB-PM-102B | шт | Мавлянова | 36768 | 1 | 2020-10-27 | Принято |  | Промежуточный акт техничсекой готовности 180-ES-1
Оборудование | 180 | EM3 | ONPZ-ORU-RD-7821-000-EM3-0012-R9-RU | PKIV281811 control station 1Ex d IIC T5 Gb X IP66 type LCS-C2/ПКИВ281811 Пост управления взрывозащищенный 1Ex d IIC T5 Gb X IP66 | SB-PM-107A | шт | Мавлянова | 36768 | 1 | 2020-10-27 | Принято |  | Промежуточный акт техничсекой готовности 180-ES-1
Оборудование | 180 | EM3 | ONPZ-ORU-RD-7821-000-EM3-0012-R9-RU | PKIV281811 control station 1Ex d IIC T5 Gb X IP66 type LCS-C2/ПКИВ281811 Пост управления взрывозащищенный 1Ex d IIC T5 Gb X IP66 | SB-PM-107B | шт | Мавлянова | 36768 | 1 | 2020-10-27 | Принято |  | Промежуточный акт техничсекой готовности 180-ES-1
Траверса | 180 | EM3 | ONPZ-ORU-RD-7821-000-EM3-0012-R9-RU | Траверса SM 41х41х2,5Т-1500, длина 1500 мм, горячеоцинкованная сталь, толщина цинкового покрытия не менее 60 мкм. |  | шт | Мавлянова | 36768 | 1 | 2020-10-27 | Принято |  | Промежуточный акт техничсекой готовности 180-ES-1
Профиль | 180 | EM3 | ONPZ-ORU-RD-7821-000-EM3-0012-R9-RU | Профиль SM одинарный 41х41х2,5, длина 3000 мм, толщина 2,5 мм, горячеоцинкованная сталь , толщина цинкового покрытия не менее 55 мкм. |  | м | Мавлянова | 36768 | 1 | 2020-10-27 | Принято |  | Промежуточный акт техничсекой готовности 180-ES-1
Оборудование | 300 | EM3 | ONPZ-ORU-RD-7821-000-EM3-0019-R10-RU | PKIV281811 control station 1Ex d IIC T5 Gb X IP66 type LCS-C1/ПКИВ281811 Пост управления взрывозащищенный 1Ex d IIC T5 Gb X IP66 тип LCS-C1 | SB-PM-306A | шт | Мавлянова | 38951 | 1 | 2020-12-02 | Принято с замечаниями | Основание стойки крепления постов управления не закреплены к основанию бетона анкерными конструкциями. Местами посты управления не заземлены | Промежуточный акт техничсекой готовности 300-ES-ЕМ3-1
Оборудование | 300 | EM3 | ONPZ-ORU-RD-7821-000-EM3-0019-R10-RU | 'PKIVA101008 control station 1Ex d IIC T5 Gb IP66 type LCS-E1/ПКИВА101008 Пост управления взрывозащищенный 1Ex d IIC T5 Gb IP66 тип LCS-E1 | SB2-AM-301A-1 | шт | Мавлянова | 38951 | 1 | 2020-12-02 | Принято с замечаниями | Основание стойки крепления постов управления не закреплены к основанию бетона анкерными конструкциями. Местами посты управления не заземлены | Промежуточный акт техничсекой готовности 300-ES-ЕМ3-1
Оборудование | 300 | EM3 | ONPZ-ORU-RD-7821-000-EM3-0019-R10-RU | 'PKIVA101008 control station 1Ex d IIC T5 Gb IP66 type LCS-E1/ПКИВА101008 Пост управления взрывозащищенный 1Ex d IIC T5 Gb IP66 тип LCS-E1 | SB2-AM-301A-2 | шт | Мавлянова | 38951 | 1 | 2020-12-02 | Принято с замечаниями | Основание стойки крепления постов управления не закреплены к основанию бетона анкерными конструкциями. Местами посты управления не заземлены | Промежуточный акт техничсекой готовности 300-ES-ЕМ3-1
Оборудование | 300 | EM3 | ONPZ-ORU-RD-7821-000-EM3-0019-R10-RU | PKIVA101008 control station 1Ex d IIC T5 Gb IP66 type LCS-E1/ПКИВА101008 Пост управления взрывозащищенный 1Ex d IIC T5 Gb IP66 тип LCS-E1 | SB2-AM-301B-1 | шт | Мавлянова | 38951 | 1 | 2020-12-02 | Принято с замечаниями | Основание стойки крепления постов управления не закреплены к основанию бетона анкерными конструкциями. Местами посты управления не заземлены | Промежуточный акт техничсекой готовности 300-ES-ЕМ3-1
Оборудование | 300 | EM3 | ONPZ-ORU-RD-7821-000-EM3-0019-R10-RU | PKIVA101008 control station 1Ex d IIC T5 Gb IP66 type LCS-E1/ПКИВА101008 Пост управления взрывозащищенный 1Ex d IIC T5 Gb IP66 тип LCS-E1 | SB2-AM-301B-2 | шт | Мавлянова | 38951 | 1 | 2020-12-02 | Принято с замечаниями | Основание стойки крепления постов управления не закреплены к основанию бетона анкерными конструкциями. Местами посты управления не заземлены | Промежуточный акт техничсекой готовности 300-ES-ЕМ3-1
Оборудование | 300 | EM3 | ONPZ-ORU-RD-7821-000-EM3-0019-R10-RU | 'PKIVA101008 control station 1Ex d IIC T5 Gb IP66 type LCS-E1/ПКИВА101008 Пост управления взрывозащищенный 1Ex d IIC T5 Gb IP66 тип LCS-E1 | SB2-AM-302A-1 | шт | Мавлянова | 38951 | 1 | 2020-12-02 | Принято с замечаниями | Основание стойки крепления постов управления не закреплены к основанию бетона анкерными конструкциями. Местами посты управления не заземлены | Промежуточный акт техничсекой готовности 300-ES-ЕМ3-1
Оборудование | 300 | EM3 | ONPZ-ORU-RD-7821-000-EM3-0019-R10-RU | PKIVA101008 control station 1Ex d IIC T5 Gb IP66 type LCS-E1/ПКИВА101008 Пост управления взрывозащищенный 1Ex d IIC T5 Gb IP66 тип LCS-E1 | SB2-AM-301A-2 | шт | Мавлянова | 38951 | 1 | 2020-12-02 | Принято с замечаниями | Основание стойки крепления постов управления не закреплены к основанию бетона анкерными конструкциями. Местами посты управления не заземлены | Промежуточный акт техничсекой готовности 300-ES-ЕМ3-1
Оборудование | 300 | EM3 | ONPZ-ORU-RD-7821-000-EM3-0019-R10-RU | PKIVA101008 control station 1Ex d IIC T5 Gb IP66 type LCS-E1/ПКИВА101008 Пост управления взрывозащищенный 1Ex d IIC T5 Gb IP66 тип LCS-E1 | SB2-AM-301B-1 | шт | Мавлянова | 38951 | 1 | 2020-12-02 | Принято с замечаниями | Основание стойки крепления постов управления не закреплены к основанию бетона анкерными конструкциями. Местами посты управления не заземлены | Промежуточный акт техничсекой готовности 300-ES-ЕМ3-1
Оборудование | 300 | EM3 | ONPZ-ORU-RD-7821-000-EM3-0019-R10-RU | PKIVA101008 control station 1Ex d IIC T5 Gb IP66 type LCS-E1/ПКИВА101008 Пост управления взрывозащищенный 1Ex d IIC T5 Gb IP66 тип LCS-E1 | SB2-AM-301B-2 | шт | Мавлянова | 38951 | 1 | 2020-12-02 | Принято с замечаниями | Основание стойки крепления постов управления не закреплены к основанию бетона анкерными конструкциями. Местами посты управления не заземлены | Промежуточный акт техничсекой готовности 300-ES-ЕМ3-1
Оборудование | 300 | EM3 | ONPZ-ORU-RD-7821-000-EM3-0019-R10-RU | 'PKIVA101008 control station 1Ex d IIC T5 Gb IP66 type LCS-E1/ПКИВА101008 Пост управления взрывозащищенный 1Ex d IIC T5 Gb IP66 тип LCS-E1 | SB2-AM-302A-1 | шт | Мавлянова | 38951 | 1 | 2020-12-02 | Принято с замечаниями | Основание стойки крепления постов управления не закреплены к основанию бетона анкерными конструкциями. Местами посты управления не заземлены | Промежуточный акт техничсекой готовности 300-ES-ЕМ3-1
Оборудование | 300 | EM3 | ONPZ-ORU-RD-7821-000-EM3-0019-R10-RU | 'PKIVA101008 control station 1Ex d IIC T5 Gb IP66 type LCS-E1/ПКИВА101008 Пост управления взрывозащищенный 1Ex d IIC T5 Gb IP66 тип LCS-E1 | SB2-AM-302A-2 | шт | Мавлянова | 38951 | 1 | 2020-12-02 | Принято с замечаниями | Основание стойки крепления постов управления не закреплены к основанию бетона анкерными конструкциями. Местами посты управления не заземлены | Промежуточный акт техничсекой готовности 300-ES-ЕМ3-1
Оборудование | 300 | EM3 | ONPZ-ORU-RD-7821-000-EM3-0019-R10-RU | 'PKIVA101008 control station 1Ex d IIC T5 Gb IP66 type LCS-E1/ПКИВА101008 Пост управления взрывозащищенный 1Ex d IIC T5 Gb IP66 тип LCS-E1 | SB2-AM-302B-1 | шт | Мавлянова | 38951 | 1 | 2020-12-02 | Принято с замечаниями | Основание стойки крепления постов управления не закреплены к основанию бетона анкерными конструкциями. Местами посты управления не заземлены | Промежуточный акт техничсекой готовности 300-ES-ЕМ3-1
Оборудование | 300 | EM3 | ONPZ-ORU-RD-7821-000-EM3-0019-R10-RU | 'PKIVA101008 control station 1Ex d IIC T5 Gb IP66 type LCS-E1/ПКИВА101008 Пост управления взрывозащищенный 1Ex d IIC T5 Gb IP66 тип LCS-E1 | SB2-AM-302B-2 | шт | Мавлянова | 38951 | 1 | 2020-12-02 | Принято с замечаниями | Основание стойки крепления постов управления не закреплены к основанию бетона анкерными конструкциями. Местами посты управления не заземлены | Промежуточный акт техничсекой готовности 300-ES-ЕМ3-1
Оборудование | 300 | EM3 | ONPZ-ORU-RD-7821-000-EM3-0019-R10-RU | 'PKIVA101008 control station 1Ex d IIC T5 Gb IP66 type LCS-E1/ПКИВА101008 Пост управления взрывозащищенный 1Ex d IIC T5 Gb IP66 тип LCS-E1 | SB-AM-302C-1 | шт | Мавлянова | 38951 | 1 | 2020-12-02 | Принято с замечаниями | Основание стойки крепления постов управления не закреплены к основанию бетона анкерными конструкциями. Местами посты управления не заземлены | Промежуточный акт техничсекой готовности 300-ES-ЕМ3-1
Оборудование | 300 | EM3 | ONPZ-ORU-RD-7821-000-EM3-0019-R10-RU | 'PKIVA101008 control station 1Ex d IIC T5 Gb IP66 type LCS-E1/ПКИВА101008 Пост управления взрывозащищенный 1Ex d IIC T5 Gb IP66 тип LCS-E1 | SB-AM-302C-2 | шт | Мавлянова | 38951 | 1 | 2020-12-02 | Принято с замечаниями | Основание стойки крепления постов управления не закреплены к основанию бетона анкерными конструкциями. Местами посты управления не заземлены | Промежуточный акт техничсекой готовности 300-ES-ЕМ3-1
Оборудование | 300 | EM3 | ONPZ-ORU-RD-7821-000-EM3-0019-R10-RU | PKIV281811 control station 1Ex d IIC T5 Gb X IP66 type LCS-C2/ПКИВ281811 Пост управления взрывозащищенный 1Ex d IIC T5 Gb X IP66 | SB-PM-302A | шт | Мавлянова | 38951 | 1 | 2020-12-02 | Принято с замечаниями | Основание стойки крепления постов управления не закреплены к основанию бетона анкерными конструкциями. Местами посты управления не заземлены | Промежуточный акт техничсекой готовности 300-ES-ЕМ3-1
Оборудование | 300 | EM3 | ONPZ-ORU-RD-7821-000-EM3-0019-R10-RU | PKIV281811 control station 1Ex d IIC T5 Gb X IP66 type LCS-C2/ПКИВ281811 Пост управления взрывозащищенный 1Ex d IIC T5 Gb X IP66 | SB-PM-302B | шт | Мавлянова | 38951 | 1 | 2020-12-02 | Принято с замечаниями | Основание стойки крепления постов управления не закреплены к основанию бетона анкерными конструкциями. Местами посты управления не заземлены | Промежуточный акт техничсекой готовности 300-ES-ЕМ3-1
Оборудование | 300 | EM3 | ONPZ-ORU-RD-7821-000-EM3-0019-R10-RU | PKIV281811 control station 1Ex d IIC T5 Gb X IP66 type LCS-C2/ПКИВ281811 Пост управления взрывозащищенный 1Ex d IIC T5 Gb X IP66 | SB-PM-303A | шт | Мавлянова | 38951 | 1 | 2020-12-02 | Принято с замечаниями | Основание стойки крепления постов управления не закреплены к основанию бетона анкерными конструкциями. Местами посты управления не заземлены | Промежуточный акт техничсекой готовности 300-ES-ЕМ3-1
Оборудование | 300 | EM3 | ONPZ-ORU-RD-7821-000-EM3-0019-R10-RU | PKIV281811 control station 1Ex d IIC T5 Gb X IP66 type LCS-C2/ПКИВ281811 Пост управления взрывозащищенный 1Ex d IIC T5 Gb X IP66 | SB-PM-303B | шт | Мавлянова | 38951 | 1 | 2020-12-02 | Принято с замечаниями | Основание стойки крепления постов управления не закреплены к основанию бетона анкерными конструкциями. Местами посты управления не заземлены | Промежуточный акт техничсекой готовности 300-ES-ЕМ3-1
Оборудование | 300 | EM3 | ONPZ-ORU-RD-7821-000-EM3-0019-R10-RU | PKIV281811 control station 1Ex d IIC T5 Gb X IP66 type LCS-C2/ПКИВ281811 Пост управления взрывозащищенный 1Ex d IIC T5 Gb X IP66 | SB-PM-304A | шт | Мавлянова | 38951 | 1 | 2020-12-02 | Принято с замечаниями | Основание стойки крепления постов управления не закреплены к основанию бетона анкерными конструкциями. Местами посты управления не заземлены | Промежуточный акт техничсекой готовности 300-ES-ЕМ3-1
Оборудование | 300 | EM3 | ONPZ-ORU-RD-7821-000-EM3-0019-R10-RU | PKIV281811 control station 1Ex d IIC T5 Gb X IP66 type LCS-C2/ПКИВ281811 Пост управления взрывозащищенный 1Ex d IIC T5 Gb X IP66 | SB-PM-304В | шт | Мавлянова | 38951 | 1 | 2020-12-02 | Принято с замечаниями | Основание стойки крепления постов управления не закреплены к основанию бетона анкерными конструкциями. Местами посты управления не заземлены | Промежуточный акт техничсекой готовности 300-ES-ЕМ3-1
Оборудование | 300 | EM3 | ONPZ-ORU-RD-7821-000-EM3-0019-R10-RU | PKIV281811 control station 1Ex d IIC T5 Gb X IP66 type LCS-C2/ПКИВ281811 Пост управления взрывозащищенный 1Ex d IIC T5 Gb X IP66 | SB-PM-305A | шт | Мавлянова | 38951 | 1 | 2020-12-02 | Принято с замечаниями | Основание стойки крепления постов управления не закреплены к основанию бетона анкерными конструкциями. Местами посты управления не заземлены | Промежуточный акт техничсекой готовности 300-ES-ЕМ3-1
Оборудование | 300 | EM3 | ONPZ-ORU-RD-7821-000-EM3-0019-R10-RU | PKIV281811 control station 1Ex d IIC T5 Gb X IP66 type LCS-C2/ПКИВ281811 Пост управления взрывозащищенный 1Ex d IIC T5 Gb X IP66 | SB-PM-305B | шт | Мавлянова | 38951 | 1 | 2020-12-02 | Принято с замечаниями | Основание стойки крепления постов управления не закреплены к основанию бетона анкерными конструкциями. Местами посты управления не заземлены | Промежуточный акт техничсекой готовности 300-ES-ЕМ3-1
Оборудование | 300 | EM3 | ONPZ-ORU-RD-7821-000-EM3-0019-R10-RU | PKIV281811 control station 1Ex d IIC T5 Gb X IP66 type LCS-C2/ПКИВ281811 Пост управления взрывозащищенный 1Ex d IIC T5 Gb X IP66 | SB-PM-307A | шт | Мавлянова | 38951 | 1 | 2020-12-02 | Принято с замечаниями | Основание стойки крепления постов управления не закреплены к основанию бетона анкерными конструкциями. Местами посты управления не заземлены | Промежуточный акт техничсекой готовности 300-ES-ЕМ3-1
Оборудование | 300 | EM3 | ONPZ-ORU-RD-7821-000-EM3-0019-R10-RU | PKIV281811 control station 1Ex d IIC T5 Gb X IP66 type LCS-C2/ПКИВ281811 Пост управления взрывозащищенный 1Ex d IIC T5 Gb X IP66 | SB-PM-308A | шт | Мавлянова | 38951 | 1 | 2020-12-02 | Принято с замечаниями | Основание стойки крепления постов управления не закреплены к основанию бетона анкерными конструкциями. Местами посты управления не заземлены | Промежуточный акт техничсекой готовности 300-ES-ЕМ3-1
Оборудование | 300 | EM3 | ONPZ-ORU-RD-7821-000-EM3-0019-R10-RU | PKIV281811 control station 1Ex d IIC T5 Gb X IP66 type LCS-C2/ПКИВ281811 Пост управления взрывозащищенный 1Ex d IIC T5 Gb X IP66 | SB-PM-308B | шт | Мавлянова | 38951 | 1 | 2020-12-02 | Принято с замечаниями | Основание стойки крепления постов управления не закреплены к основанию бетона анкерными конструкциями. Местами посты управления не заземлены | Промежуточный акт техничсекой готовности 300-ES-ЕМ3-1
Оборудование | 300 | EM3 | ONPZ-ORU-RD-7821-000-EM3-0019-R10-RU | Траверса 41*41*2,5 L1500 |  | шт | Мавлянова | 38951 | 1 | 2020-12-02 | Принято с замечаниями | Основание стойки крепления постов управления не закреплены к основанию бетона анкерными конструкциями. Местами посты управления не заземлены | Промежуточный акт техничсекой готовности 300-ES-ЕМ3-1
Оборудование | 210 | EM3 | ONPZ-ORU-RD-7821-000-EM3-0014-R9-RU | PKIV281811 control station 1Ex d IIC T5 Gb X IP66 type LCS-C1/ПКИВ281811 Пост управления взрывозащищенный 1Ex d IIC T5 Gb X IP66 тип LCS-C1 | SB-PM-511A | шт | Мавлянова | 38950 | 1 | 2020-12-02 | Принято с замечаниями | Основание стойки крепления постов управления не закреплены к основанию бетона анкерными конструкциями. | Промежуточный акт техничсекой готовности 210-ES-ЕМ3-1
Оборудование | 210 | EM3 | ONPZ-ORU-RD-7821-000-EM3-0014-R9-RU | PKIV281811 control station 1Ex d IIC T5 Gb X IP66 type LCS-C1/ПКИВ281811 Пост управления взрывозащищенный 1Ex d IIC T5 Gb X IP66 тип LCS-C1 | SB-PM-511B | шт | Мавлянова | 38950 | 1 | 2020-12-02 | Принято с замечаниями | Основание стойки крепления постов управления не закреплены к основанию бетона анкерными конструкциями. | Промежуточный акт техничсекой готовности 210-ES-ЕМ3-1
Оборудование | 210 | EM3 | ONPZ-ORU-RD-7821-000-EM3-0014-R9-RU | PKIV281811 control station 1Ex d IIC T5 Gb X IP66 type LCS-D1/ПКИВ281811 Пост управления взрывозащищенный 1Ex d IIC T5 Gb X IP66 | SB-PM-206A | шт | Мавлянова | 38950 | 1 | 2020-12-02 | Принято с замечаниями | Основание стойки крепления постов управления не закреплены к основанию бетона анкерными конструкциями. | Промежуточный акт техничсекой готовности 210-ES-ЕМ3-1
Оборудование | 210 | EM3 | ONPZ-ORU-RD-7821-000-EM3-0014-R9-RU | PKIV281811 control station 1Ex d IIC T5 Gb X IP66 type LCS-D1/ПКИВ281811 Пост управления взрывозащищенный 1Ex d IIC T5 Gb X IP66 | SB-PM-206B | шт | Мавлянова | 38950 | 1 | 2020-12-02 | Принято с замечаниями | Основание стойки крепления постов управления не закреплены к основанию бетона анкерными конструкциями. | Промежуточный акт техничсекой готовности 210-ES-ЕМ3-1
Оборудование | 210 | EM3 | ONPZ-ORU-RD-7821-000-EM3-0014-R9-RU | PKIVA101008 control station 1Ex d IIC T5 Gb IP66 type LCS-E1/ПКИВА101008 Пост управления взрывозащищенный 1Ex d IIC T5 Gb IP66 тип LCS-E1 | SB1-AM-203-1 | шт | Мавлянова | 38950 | 1 | 2020-12-02 | Принято с замечаниями | Основание стойки крепления постов управления не закреплены к основанию бетона анкерными конструкциями. | Промежуточный акт техничсекой готовности 210-ES-ЕМ3-1
Оборудование | 210 | EM3 | ONPZ-ORU-RD-7821-000-EM3-0014-R9-RU | PKIVA101008 control station 1Ex d IIC T5 Gb IP66 type LCS-E1/ПКИВА101008 Пост управления взрывозащищенный 1Ex d IIC T5 Gb IP66 тип LCS-E1 | SB1-AM-203-2 | шт | Мавлянова | 38950 | 1 | 2020-12-02 | Принято с замечаниями | Основание стойки крепления постов управления не закреплены к основанию бетона анкерными конструкциями. | Промежуточный акт техничсекой готовности 210-ES-ЕМ3-1
Оборудование | 210 | EM3 | ONPZ-ORU-RD-7821-000-EM3-0014-R9-RU | PKIVA101008 control station 1Ex d IIC T5 Gb IP66 type LCS-E1/ПКИВА101008 Пост управления взрывозащищенный 1Ex d IIC T5 Gb IP66 тип LCS-E1 | SB1-AM-204-1 | шт | Мавлянова | 38950 | 1 | 2020-12-02 | Принято с замечаниями | Основание стойки крепления постов управления не закреплены к основанию бетона анкерными конструкциями. | Промежуточный акт техничсекой готовности 210-ES-ЕМ3-1
Оборудование | 210 | EM3 | ONPZ-ORU-RD-7821-000-EM3-0014-R9-RU | PKIVA101008 control station 1Ex d IIC T5 Gb IP66 type LCS-E1/ПКИВА101008 Пост управления взрывозащищенный 1Ex d IIC T5 Gb IP66 тип LCS-E1 | SB1-AM-204-2 | шт | Мавлянова | 38950 | 1 | 2020-12-02 | Принято с замечаниями | Основание стойки крепления постов управления не закреплены к основанию бетона анкерными конструкциями. | Промежуточный акт техничсекой готовности 210-ES-ЕМ3-1
Оборудование | 210 | EM3 | ONPZ-ORU-RD-7821-000-EM3-0014-R9-RU | PKIV281811 control station 1Ex d IIC T5 Gb X IP66 type LCS-C2/ПКИВ281811 Пост управления взрывозащищенный 1Ex d IIC T5 Gb X IP66 | SB-PM-203A | шт | Мавлянова | 38950 | 1 | 2020-12-02 | Принято с замечаниями | Основание стойки крепления постов управления не закреплены к основанию бетона анкерными конструкциями. | Промежуточный акт техничсекой готовности 210-ES-ЕМ3-1
Оборудование | 210 | EM3 | ONPZ-ORU-RD-7821-000-EM3-0014-R9-RU | PKIV281811 control station 1Ex d IIC T5 Gb X IP66 type LCS-C2/ПКИВ281811 Пост управления взрывозащищенный 1Ex d IIC T5 Gb X IP66 | SB-PM-203B | шт | Мавлянова | 38950 | 1 | 2020-12-02 | Принято с замечаниями | Основание стойки крепления постов управления не закреплены к основанию бетона анкерными конструкциями. | Промежуточный акт техничсекой готовности 210-ES-ЕМ3-1
Оборудование | 210 | EM3 | ONPZ-ORU-RD-7821-000-EM3-0014-R9-RU | PKIV281811 control station 1Ex d IIC T5 Gb X IP66 type LCS-C2/ПКИВ281811 Пост управления взрывозащищенный 1Ex d IIC T5 Gb X IP66 | SB-PM-204A | шт | Мавлянова | 38950 | 1 | 2020-12-02 | Принято с замечаниями | Основание стойки крепления постов управления не закреплены к основанию бетона анкерными конструкциями. | Промежуточный акт техничсекой готовности 210-ES-ЕМ3-1
Оборудование | 210 | EM3 | ONPZ-ORU-RD-7821-000-EM3-0014-R9-RU | PKIV281811 control station 1Ex d IIC T5 Gb X IP66 type LCS-C2/ПКИВ281811 Пост управления взрывозащищенный 1Ex d IIC T5 Gb X IP66 | SB-PM-204B | шт | Мавлянова | 38950 | 1 | 2020-12-02 | Принято с замечаниями | Основание стойки крепления постов управления не закреплены к основанию бетона анкерными конструкциями. | Промежуточный акт техничсекой готовности 210-ES-ЕМ3-1
Оборудование | 210 | EM3 | ONPZ-ORU-RD-7821-000-EM3-0014-R9-RU | PKIV281811 control station 1Ex d IIC T5 Gb X IP66 type LCS-C2/ПКИВ281811 Пост управления взрывозащищенный 1Ex d IIC T5 Gb X IP66 | SB-PM-205A | шт | Мавлянова | 38950 | 1 | 2020-12-02 | Принято с замечаниями | Основание стойки крепления постов управления не закреплены к основанию бетона анкерными конструкциями. | Промежуточный акт техничсекой готовности 210-ES-ЕМ3-1
Оборудование | 210 | EM3 | ONPZ-ORU-RD-7821-000-EM3-0014-R9-RU | PKIV281811 control station 1Ex d IIC T5 Gb X IP66 type LCS-C2/ПКИВ281811 Пост управления взрывозащищенный 1Ex d IIC T5 Gb X IP66 | SB-PM-205B | шт | Мавлянова | 38950 | 1 | 2020-12-02 | Принято с замечаниями | Основание стойки крепления постов управления не закреплены к основанию бетона анкерными конструкциями. | Промежуточный акт техничсекой готовности 210-ES-ЕМ3-1
Оборудование | 210 | EM3 | ONPZ-ORU-RD-7821-000-EM3-0014-R9-RU | PKIV281811 control station 1Ex d IIC T5 Gb X IP66 type LCS-C2/ПКИВ281811 Пост управления взрывозащищенный 1Ex d IIC T5 Gb X IP66 | SB-PM-207A | шт | Мавлянова | 38950 | 1 | 2020-12-02 | Принято с замечаниями | Основание стойки крепления постов управления не закреплены к основанию бетона анкерными конструкциями. | Промежуточный акт техничсекой готовности 210-ES-ЕМ3-1
Оборудование | 210 | EM3 | ONPZ-ORU-RD-7821-000-EM3-0014-R9-RU | PKIV281811 control station 1Ex d IIC T5 Gb X IP66 type LCS-C2/ПКИВ281811 Пост управления взрывозащищенный 1Ex d IIC T5 Gb X IP66 | SB-PM-207B | шт | Мавлянова | 38950 | 1 | 2020-12-02 | Принято с замечаниями | Основание стойки крепления постов управления не закреплены к основанию бетона анкерными конструкциями. | Промежуточный акт техничсекой готовности 210-ES-ЕМ3-1
Оборудование | 210 | EM3 | ONPZ-ORU-RD-7821-000-EM3-0014-R9-RU | PKIV281811 control station 1Ex d IIC T5 Gb X IP66 type LCS-C2/ПКИВ281811 Пост управления взрывозащищенный 1Ex d IIC T5 Gb X IP66 | SB-PM-209A | шт | Мавлянова | 38950 | 1 | 2020-12-02 | Принято с замечаниями | Основание стойки крепления постов управления не закреплены к основанию бетона анкерными конструкциями. | Промежуточный акт техничсекой готовности 210-ES-ЕМ3-1
Оборудование | 210 | EM3 | ONPZ-ORU-RD-7821-000-EM3-0014-R9-RU | PKIV281811 control station 1Ex d IIC T5 Gb X IP66 type LCS-C2/ПКИВ281811 Пост управления взрывозащищенный 1Ex d IIC T5 Gb X IP66 | SB-PM-209B | шт | Мавлянова | 38950 | 1 | 2020-12-02 | Принято с замечаниями | Основание стойки крепления постов управления не закреплены к основанию бетона анкерными конструкциями. | Промежуточный акт техничсекой готовности 210-ES-ЕМ3-1
Оборудование | 210 | EM3 | ONPZ-ORU-RD-7821-000-EM3-0014-R9-RU | PKIV281811 control station 1Ex d IIC T5 Gb X IP66 type LCS-C2/ПКИВ281811 Пост управления взрывозащищенный 1Ex d IIC T5 Gb X IP66 | SB-PM-211A | шт | Мавлянова | 38950 | 1 | 2020-12-02 | Принято с замечаниями | Основание стойки крепления постов управления не закреплены к основанию бетона анкерными конструкциями. | Промежуточный акт техничсекой готовности 210-ES-ЕМ3-1
Оборудование | 210 | EM3 | ONPZ-ORU-RD-7821-000-EM3-0014-R9-RU | PKIV281811 control station 1Ex d IIC T5 Gb X IP66 type LCS-C2/ПКИВ281811 Пост управления взрывозащищенный 1Ex d IIC T5 Gb X IP66 | SB-PM-211B | шт | Мавлянова | 38950 | 1 | 2020-12-02 | Принято с замечаниями | Основание стойки крепления постов управления не закреплены к основанию бетона анкерными конструкциями. | Промежуточный акт техничсекой готовности 210-ES-ЕМ3-1
Оборудование | 210 | EM3 | ONPZ-ORU-RD-7821-000-EM3-0014-R9-RU | Траверса 41*41*2,5 L1500 |  | шт | Мавлянова | 38950 | 32 | 2020-12-02 | Принято с замечаниями | Основание стойки крепления постов управления не закреплены к основанию бетона анкерными конструкциями. | Промежуточный акт техничсекой готовности 210-ES-ЕМ3-1
Оборудование | 180 | EM3 | ONPZ-ORU-RD-7821-000-EM3-0012-R9-RU | 'PKIVA101008 control station 1Ex d IIC T5 Gb IP66 type LCS-E1/ПКИВА101008 Пост управления взрывозащищенный 1Ex d IIC T5 Gb IP66 тип LCS-E1 | SB2-AM-101A-1 | шт | Мавлянова | 38949 | 1 | 2020-12-02 | Принято с замечаниями | Основания конструкций постов управления не закреплены к бетонному основанию анкерными креплениями, в связи с отсутствием бетонной подливки. Выполнить крепление постов управления согласно проекта, после завершения общестроительных работ. | Промежуточный акт техничсекой готовности 180-ES-ЕМ3-2
Оборудование | 180 | EM3 | ONPZ-ORU-RD-7821-000-EM3-0012-R9-RU | ''PKIVA101008 control station 1Ex d IIC T5 Gb IP66 type LCS-E1/ПКИВА101008 Пост управления взрывозащищенный 1Ex d IIC T5 Gb IP66 тип LCS-E1 | SB2-AM-101A-2 | шт | Мавлянова | 38949 | 1 | 2020-12-02 | Принято с замечаниями | Основания конструкций постов управления не закреплены к бетонному основанию анкерными креплениями, в связи с отсутствием бетонной подливки. Выполнить крепление постов управления согласно проекта, после завершения общестроительных работ. | Промежуточный акт техничсекой готовности 180-ES-ЕМ3-2
Оборудование | 180 | EM3 | ONPZ-ORU-RD-7821-000-EM3-0012-R9-RU | 'PKIVA101008 control station 1Ex d IIC T5 Gb IP66 type LCS-E1/ПКИВА101008 Пост управления взрывозащищенный 1Ex d IIC T5 Gb IP66 тип LCS-E1 | SB2-AM-101B-1 | шт | Мавлянова | 38949 | 1 | 2020-12-02 | Принято с замечаниями | Основания конструкций постов управления не закреплены к бетонному основанию анкерными креплениями, в связи с отсутствием бетонной подливки. Выполнить крепление постов управления согласно проекта, после завершения общестроительных работ. | Промежуточный акт техничсекой готовности 180-ES-ЕМ3-2
Оборудование | 180 | EM3 | ONPZ-ORU-RD-7821-000-EM3-0012-R9-RU | 'PKIVA101008 control station 1Ex d IIC T5 Gb IP66 type LCS-E1/ПКИВА101008 Пост управления взрывозащищенный 1Ex d IIC T5 Gb IP66 тип LCS-E1 | SB2-AM-101B-2 | шт | Мавлянова | 38949 | 1 | 2020-12-02 | Принято с замечаниями | Основания конструкций постов управления не закреплены к бетонному основанию анкерными креплениями, в связи с отсутствием бетонной подливки. Выполнить крепление постов управления согласно проекта, после завершения общестроительных работ. | Промежуточный акт техничсекой готовности 180-ES-ЕМ3-2
Оборудование | 180 | EM3 | ONPZ-ORU-RD-7821-000-EM3-0012-R9-RU | ''PKIVA101008 control station 1Ex d IIC T5 Gb IP66 type LCS-E1/ПКИВА101008 Пост управления взрывозащищенный 1Ex d IIC T5 Gb IP66 тип LCS-E1 | SB2-AM-101C-2 | шт | Мавлянова | 38949 | 1 | 2020-12-02 | Принято с замечаниями | Основания конструкций постов управления не закреплены к бетонному основанию анкерными креплениями, в связи с отсутствием бетонной подливки. Выполнить крепление постов управления согласно проекта, после завершения общестроительных работ. | Промежуточный акт техничсекой готовности 180-ES-ЕМ3-2
Оборудование | 180 | EM3 | ONPZ-ORU-RD-7821-000-EM3-0012-R9-RU | 'PKIVA101008 control station 1Ex d IIC T5 Gb IP66 type LCS-E1/ПКИВА101008 Пост управления взрывозащищенный 1Ex d IIC T5 Gb IP66 тип LCS-E1 | SB2-AM-101C-1 | шт | Мавлянова | 38949 | 1 | 2020-12-02 | Принято с замечаниями | Основания конструкций постов управления не закреплены к бетонному основанию анкерными креплениями, в связи с отсутствием бетонной подливки. Выполнить крепление постов управления согласно проекта, после завершения общестроительных работ. | Промежуточный акт техничсекой готовности 180-ES-ЕМ3-2
Оборудование | 180 | EM3 | ONPZ-ORU-RD-7821-000-EM3-0012-R9-RU | 'PKIVA101008 control station 1Ex d IIC T5 Gb IP66 type LCS-E1/ПКИВА101008 Пост управления взрывозащищенный 1Ex d IIC T5 Gb IP66 тип LCS-E1 | SB2-AM-101D-1 | шт | Мавлянова | 38949 | 1 | 2020-12-02 | Принято с замечаниями | Основания конструкций постов управления не закреплены к бетонному основанию анкерными креплениями, в связи с отсутствием бетонной подливки. Выполнить крепление постов управления согласно проекта, после завершения общестроительных работ. | Промежуточный акт техничсекой готовности 180-ES-ЕМ3-2
Оборудование | 180 | EM3 | ONPZ-ORU-RD-7821-000-EM3-0012-R9-RU | ''PKIVA101008 control station 1Ex d IIC T5 Gb IP66 type LCS-E1/ПКИВА101008 Пост управления взрывозащищенный 1Ex d IIC T5 Gb IP66 тип LCS-E1 | SB2-AM-101D-2 | шт | Мавлянова | 38949 | 1 | 2020-12-02 | Принято с замечаниями | Основания конструкций постов управления не закреплены к бетонному основанию анкерными креплениями, в связи с отсутствием бетонной подливки. Выполнить крепление постов управления согласно проекта, после завершения общестроительных работ. | Промежуточный акт техничсекой готовности 180-ES-ЕМ3-2
Оборудование | 180 | EM3 | ONPZ-ORU-RD-7821-000-EM3-0012-R9-RU | ''PKIVA101008 control station 1Ex d IIC T5 Gb IP66 type LCS-E1/ПКИВА101008 Пост управления взрывозащищенный 1Ex d IIC T5 Gb IP66 тип LCS-E1 | SB2-AM-104-1 | шт | Мавлянова | 38949 | 1 | 2020-12-02 | Принято с замечаниями | Основания конструкций постов управления не закреплены к бетонному основанию анкерными креплениями, в связи с отсутствием бетонной подливки. Выполнить крепление постов управления согласно проекта, после завершения общестроительных работ. | Промежуточный акт техничсекой готовности 180-ES-ЕМ3-2
Оборудование | 180 | EM3 | ONPZ-ORU-RD-7821-000-EM3-0012-R9-RU | ''PKIVA101008 control station 1Ex d IIC T5 Gb IP66 type LCS-E1/ПКИВА101008 Пост управления взрывозащищенный 1Ex d IIC T5 Gb IP66 тип LCS-E1 | SB2-AM-104-2 | шт | Мавлянова | 38949 | 1 | 2020-12-02 | Принято с замечаниями | Основания конструкций постов управления не закреплены к бетонному основанию анкерными креплениями, в связи с отсутствием бетонной подливки. Выполнить крепление постов управления согласно проекта, после завершения общестроительных работ. | Промежуточный акт техничсекой готовности 180-ES-ЕМ3-2
Оборудование | 180 | EM3 | ONPZ-ORU-RD-7821-000-EM3-0012-R9-RU | 'PKIVA101008 control station 1Ex d IIC T5 Gb IP66 type LCS-E1/ПКИВА101008 Пост управления взрывозащищенный 1Ex d IIC T5 Gb IP66 тип LCS-E1 | SB2-AM-105-1 | шт | Мавлянова | 38949 | 1 | 2020-12-02 | Принято с замечаниями | Основания конструкций постов управления не закреплены к бетонному основанию анкерными креплениями, в связи с отсутствием бетонной подливки. Выполнить крепление постов управления согласно проекта, после завершения общестроительных работ. | Промежуточный акт техничсекой готовности 180-ES-ЕМ3-2
Оборудование | 180 | EM3 | ONPZ-ORU-RD-7821-000-EM3-0012-R9-RU | 'PKIVA101008 control station 1Ex d IIC T5 Gb IP66 type LCS-E1/ПКИВА101008 Пост управления взрывозащищенный 1Ex d IIC T5 Gb IP66 тип LCS-E1 | SB2-AM-105-2 | шт | Мавлянова | 38949 | 1 | 2020-12-02 | Принято с замечаниями | Основания конструкций постов управления не закреплены к бетонному основанию анкерными креплениями, в связи с отсутствием бетонной подливки. Выполнить крепление постов управления согласно проекта, после завершения общестроительных работ. | Промежуточный акт техничсекой готовности 180-ES-ЕМ3-2
Оборудование | 180 | EM3 | ONPZ-ORU-RD-7821-000-EM3-0012-R9-RU | PKIV281811 control station 1Ex d IIC T5 Gb X IP66 type LCS-D1/ПКИВ281811 Пост управления взрывозащищенный 1Ex d IIC T5 Gb X IP66 | SB-PM-101A | шт | Мавлянова | 38949 | 1 | 2020-12-02 | Принято с замечаниями | Основания конструкций постов управления не закреплены к бетонному основанию анкерными креплениями, в связи с отсутствием бетонной подливки. Выполнить крепление постов управления согласно проекта, после завершения общестроительных работ. | Промежуточный акт техничсекой готовности 180-ES-ЕМ3-2
Оборудование | 180 | EM3 | ONPZ-ORU-RD-7821-000-EM3-0012-R9-RU | PKIV281811 control station 1Ex d IIC T5 Gb X IP66 type LCS-D1/ПКИВ281811 Пост управления взрывозащищенный 1Ex d IIC T5 Gb X IP66 | SB-PM-101B | шт | Мавлянова | 38949 | 1 | 2020-12-02 | Принято с замечаниями | Основания конструкций постов управления не закреплены к бетонному основанию анкерными креплениями, в связи с отсутствием бетонной подливки. Выполнить крепление постов управления согласно проекта, после завершения общестроительных работ. | Промежуточный акт техничсекой готовности 180-ES-ЕМ3-2
Оборудование | 180 | EM3 | ONPZ-ORU-RD-7821-000-EM3-0012-R9-RU | PKIV281811 control station 1Ex d IIC T5 Gb X IP66 type LCS-C2/ПКИВ281811 Пост управления взрывозащищенный 1Ex d IIC T5 Gb X IP66 | SB1-AM-101A-1 | шт | Мавлянова | 38949 | 1 | 2020-12-02 | Принято с замечаниями | Основания конструкций постов управления не закреплены к бетонному основанию анкерными креплениями, в связи с отсутствием бетонной подливки. Выполнить крепление постов управления согласно проекта, после завершения общестроительных работ. | Промежуточный акт техничсекой готовности 180-ES-ЕМ3-2
Оборудование | 180 | EM3 | ONPZ-ORU-RD-7821-000-EM3-0012-R9-RU | PKIV281811 control station 1Ex d IIC T5 Gb X IP66 type LCS-C2/ПКИВ281811 Пост управления взрывозащищенный 1Ex d IIC T5 Gb X IP66 | SB1-AM-101A-2 | шт | Мавлянова | 38949 | 1 | 2020-12-02 | Принято с замечаниями | Основания конструкций постов управления не закреплены к бетонному основанию анкерными креплениями, в связи с отсутствием бетонной подливки. Выполнить крепление постов управления согласно проекта, после завершения общестроительных работ. | Промежуточный акт техничсекой готовности 180-ES-ЕМ3-2
Оборудование | 180 | EM3 | ONPZ-ORU-RD-7821-000-EM3-0012-R9-RU | PKIV281811 control station 1Ex d IIC T5 Gb X IP66 type LCS-C2/ПКИВ281811 Пост управления взрывозащищенный 1Ex d IIC T5 Gb X IP66 | SB1-AM-101B-1 | шт | Мавлянова | 38949 | 1 | 2020-12-02 | Принято с замечаниями | Основания конструкций постов управления не закреплены к бетонному основанию анкерными креплениями, в связи с отсутствием бетонной подливки. Выполнить крепление постов управления согласно проекта, после завершения общестроительных работ. | Промежуточный акт техничсекой готовности 180-ES-ЕМ3-2
Оборудование | 180 | EM3 | ONPZ-ORU-RD-7821-000-EM3-0012-R9-RU | PKIV281811 control station 1Ex d IIC T5 Gb X IP66 type LCS-C2/ПКИВ281811 Пост управления взрывозащищенный 1Ex d IIC T5 Gb X IP66 | SB1-AM-101B-2 | шт | Мавлянова | 38949 | 1 | 2020-12-02 | Принято с замечаниями | Основания конструкций постов управления не закреплены к бетонному основанию анкерными креплениями, в связи с отсутствием бетонной подливки. Выполнить крепление постов управления согласно проекта, после завершения общестроительных работ. | Промежуточный акт техничсекой готовности 180-ES-ЕМ3-2
Оборудование | 180 | EM3 | ONPZ-ORU-RD-7821-000-EM3-0012-R9-RU | PKIV281811 control station 1Ex d IIC T5 Gb X IP66 type LCS-C2/ПКИВ281811 Пост управления взрывозащищенный 1Ex d IIC T5 Gb X IP66 | SB1-AM-101C-1 | шт | Мавлянова | 38949 | 1 | 2020-12-02 | Принято с замечаниями | Основания конструкций постов управления не закреплены к бетонному основанию анкерными креплениями, в связи с отсутствием бетонной подливки. Выполнить крепление постов управления согласно проекта, после завершения общестроительных работ. | Промежуточный акт техничсекой готовности 180-ES-ЕМ3-2
Оборудование | 180 | EM3 | ONPZ-ORU-RD-7821-000-EM3-0012-R9-RU | PKIV281811 control station 1Ex d IIC T5 Gb X IP66 type LCS-C2/ПКИВ281811 Пост управления взрывозащищенный 1Ex d IIC T5 Gb X IP66 | SB1-AM-101С-2 | шт | Мавлянова | 38949 | 1 | 2020-12-02 | Принято с замечаниями | Основания конструкций постов управления не закреплены к бетонному основанию анкерными креплениями, в связи с отсутствием бетонной подливки. Выполнить крепление постов управления согласно проекта, после завершения общестроительных работ. | Промежуточный акт техничсекой готовности 180-ES-ЕМ3-2
Оборудование | 180 | EM3 | ONPZ-ORU-RD-7821-000-EM3-0012-R9-RU | PKIV281811 control station 1Ex d IIC T5 Gb X IP66 type LCS-C2/ПКИВ281811 Пост управления взрывозащищенный 1Ex d IIC T5 Gb X IP66 | SB1-AM-101D-1 | шт | Мавлянова | 38949 | 1 | 2020-12-02 | Принято с замечаниями | Основания конструкций постов управления не закреплены к бетонному основанию анкерными креплениями, в связи с отсутствием бетонной подливки. Выполнить крепление постов управления согласно проекта, после завершения общестроительных работ. | Промежуточный акт техничсекой готовности 180-ES-ЕМ3-2
Оборудование | 180 | EM3 | ONPZ-ORU-RD-7821-000-EM3-0012-R9-RU | PKIV281811 control station 1Ex d IIC T5 Gb X IP66 type LCS-C2/ПКИВ281811 Пост управления взрывозащищенный 1Ex d IIC T5 Gb X IP66 | SB1-AM-101D-2 | шт | Мавлянова | 38949 | 1 | 2020-12-02 | Принято с замечаниями | Основания конструкций постов управления не закреплены к бетонному основанию анкерными креплениями, в связи с отсутствием бетонной подливки. Выполнить крепление постов управления согласно проекта, после завершения общестроительных работ. | Промежуточный акт техничсекой готовности 180-ES-ЕМ3-2
Оборудование | 180 | EM3 | ONPZ-ORU-RD-7821-000-EM3-0012-R9-RU | PKIV281811 control station 1Ex d IIC T5 Gb X IP66 type LCS-C2/ПКИВ281811 Пост управления взрывозащищенный 1Ex d IIC T5 Gb X IP66 | SB1-AM-104-1 | шт | Мавлянова | 38949 | 1 | 2020-12-02 | Принято с замечаниями | Основания конструкций постов управления не закреплены к бетонному основанию анкерными креплениями, в связи с отсутствием бетонной подливки. Выполнить крепление постов управления согласно проекта, после завершения общестроительных работ. | Промежуточный акт техничсекой готовности 180-ES-ЕМ3-2
Оборудование | 180 | EM3 | ONPZ-ORU-RD-7821-000-EM3-0012-R9-RU | PKIV281811 control station 1Ex d IIC T5 Gb X IP66 type LCS-C2/ПКИВ281811 Пост управления взрывозащищенный 1Ex d IIC T5 Gb X IP66 | SB1-AM-104-2 | шт | Мавлянова | 38949 | 1 | 2020-12-02 | Принято с замечаниями | Основания конструкций постов управления не закреплены к бетонному основанию анкерными креплениями, в связи с отсутствием бетонной подливки. Выполнить крепление постов управления согласно проекта, после завершения общестроительных работ. | Промежуточный акт техничсекой готовности 180-ES-ЕМ3-2
Оборудование | 180 | EM3 | ONPZ-ORU-RD-7821-000-EM3-0012-R9-RU | PKIV281811 control station 1Ex d IIC T5 Gb X IP66 type LCS-C2/ПКИВ281811 Пост управления взрывозащищенный 1Ex d IIC T5 Gb X IP66 | SB1-AM-105-1 | шт | Мавлянова | 38949 | 1 | 2020-12-02 | Принято с замечаниями | Основания конструкций постов управления не закреплены к бетонному основанию анкерными креплениями, в связи с отсутствием бетонной подливки. Выполнить крепление постов управления согласно проекта, после завершения общестроительных работ. | Промежуточный акт техничсекой готовности 180-ES-ЕМ3-2
Оборудование | 180 | EM3 | ONPZ-ORU-RD-7821-000-EM3-0012-R9-RU | PKIV281811 control station 1Ex d IIC T5 Gb X IP66 type LCS-C2/ПКИВ281811 Пост управления взрывозащищенный 1Ex d IIC T5 Gb X IP66 | SB1-AM-105-2 | шт | Мавлянова | 38949 | 1 | 2020-12-02 | Принято с замечаниями | Основания конструкций постов управления не закреплены к бетонному основанию анкерными креплениями, в связи с отсутствием бетонной подливки. Выполнить крепление постов управления согласно проекта, после завершения общестроительных работ. | Промежуточный акт техничсекой готовности 180-ES-ЕМ3-2
Оборудование | 180 | EM3 | ONPZ-ORU-RD-7821-000-EM3-0012-R9-RU | Траверса 41*41*2,5 L1500 |  | шт | Мавлянова | 38949 | 4 | 2020-12-02 | Принято с замечаниями | Основания конструкций постов управления не закреплены к бетонному основанию анкерными креплениями, в связи с отсутствием бетонной подливки. Выполнить крепление постов управления согласно проекта, после завершения общестроительных работ. | Промежуточный акт техничсекой готовности 180-ES-ЕМ3-2
Оборудование | 910 | EHT / ЭЛЕКТРООБОГРЕВ | ONPZ-ORU-PR-7821-0080-EHT-ISO-0008-R0-BL 1 | Датчик температуры с MI кабелем и соединительной коробкой, Pt100, EEx e / Temperature Sensor with MI Cable and Junction Box, Pt100, EEx e | SIND-RU-16-069/PT100-EXE-02 | шт | Мавлянова | 39100 | 1 | 2020-12-05 | Принято |  | АКТ освидетельствования скрытых работ 910/ES/1 ЖУРНАЛ ПРОКЛАДКИ КАБЕЛЕЙ 910/ES/1 / ПРОТОКОЛ №910-ES-1/ Исполнительная схема монтажа системы электрообогрева
Оборудование | 910 | EHT / ЭЛЕКТРООБОГРЕВ | ONPZ-ORU-PR-7821-0080-EHT-ISO-0008-R0-BL 1 | Кабельный ввод М20, двойное уплотнение, никелированная латунь / Cable gland M20, Double seal, Nickel plated brass | SIND-GLAND-M20 | шт | Мавлянова | 39100 | 1 | 2020-12-05 | Принято |  | АКТ освидетельствования скрытых работ 910/ES/1 ЖУРНАЛ ПРОКЛАДКИ КАБЕЛЕЙ 910/ES/1 / ПРОТОКОЛ №910-ES-1/ Исполнительная схема монтажа системы электрообогрева
Оборудование | 910 | EHT / ЭЛЕКТРООБОГРЕВ | ONPZ-ORU-PR-7821-0080-EHT-ISO-0008-R0-BL 1 | Металлический кабельный сальник для бронированного кабеля, M25, ATEX/ Metal Cable Gland for Armoured Cable, M25, ATEX | SIND-GLAND-M25 | шт | Мавлянова | 39100 | 1 | 2020-12-05 | Принято |  | АКТ освидетельствования скрытых работ 910/ES/1 ЖУРНАЛ ПРОКЛАДКИ КАБЕЛЕЙ 910/ES/1 / ПРОТОКОЛ №910-ES-1/ Исполнительная схема монтажа системы электрообогрева
Оборудование | 910 | EHT / ЭЛЕКТРООБОГРЕВ | ONPZ-ORU-PR-7821-0080-EHT-ISO-0008-R0-BL 1 | Комплект для подключения термоусадочной трубки, M25, ATEX / Heat shrink connection kit, M25, ATEX | C25-21 | шт | Мавлянова | 39100 | 1 | 2020-12-05 | Принято |  | АКТ освидетельствования скрытых работ 910/ES/1 ЖУРНАЛ ПРОКЛАДКИ КАБЕЛЕЙ 910/ES/1 / ПРОТОКОЛ №910-ES-1/ Исполнительная схема монтажа системы электрообогрева
Оборудование | 910 | EHT / ЭЛЕКТРООБОГРЕВ | ONPZ-ORU-PR-7821-0080-EHT-ISO-0008-R0-BL 1 | Универсальная распределительная коробка с пластиной заземления, 4xM25,ATEX/ Universal junction box with earth plate, 4xM25, ATEX | JBU-100-EP | шт | Мавлянова | 39100 | 1 | 2020-12-05 | Принято |  | АКТ освидетельствования скрытых работ 910/ES/1 ЖУРНАЛ ПРОКЛАДКИ КАБЕЛЕЙ 910/ES/1 / ПРОТОКОЛ №910-ES-1/ Исполнительная схема монтажа системы электрообогрева
Оборудование | 910 | EHT / ЭЛЕКТРООБОГРЕВ | ONPZ-ORU-PR-7821-0080-EHT-ISO-0008-R0-BL 1 | Хомут для труб 1 1/4 - 3 (40-90 мм) / Pipe Strap for 1 1/4 to 3 (40-90mm) | PSE-090 | шт | Мавлянова | 39100 | 3 | 2020-12-05 | Принято |  | АКТ освидетельствования скрытых работ 910/ES/1 ЖУРНАЛ ПРОКЛАДКИ КАБЕЛЕЙ 910/ES/1 / ПРОТОКОЛ №910-ES-1/ Исполнительная схема монтажа системы электрообогрева
Оборудование | 910 | EHT / ЭЛЕКТРООБОГРЕВ | ONPZ-ORU-PR-7821-0080-EHT-ISO-0008-R0-BL 1 | Стеклянная лента (16 м/ролл), подходит для труб из нержавеющей стали. / Glass Tape (16m/roll), suited for SS pipes | GS-54 | шт | Мавлянова | 39100 | 1.02 | 2020-12-05 | Принято |  | АКТ освидетельствования скрытых работ 910/ES/1 ЖУРНАЛ ПРОКЛАДКИ КАБЕЛЕЙ 910/ES/1 / ПРОТОКОЛ №910-ES-1/ Исполнительная схема монтажа системы электрообогрева
Оборудование | 910 | EHT / ЭЛЕКТРООБОГРЕВ | ONPZ-ORU-PR-7821-0080-EHT-ISO-0008-R0-BL 1 | Опорный кронштейн для корпуса датчика / Support Bracket for sensor enclosure | JB-SB-26 | шт | Мавлянова | 39100 | 1 | 2020-12-05 | Принято |  | АКТ освидетельствования скрытых работ 910/ES/1 ЖУРНАЛ ПРОКЛАДКИ КАБЕЛЕЙ 910/ES/1 / ПРОТОКОЛ №910-ES-1/ Исполнительная схема монтажа системы электрообогрева
Оборудование | 910 | EHT / ЭЛЕКТРООБОГРЕВ | ONPZ-ORU-PR-7821-0080-EHT-ISO-0008-R0-BL 1 | Комплект входных изоляционных кабелей для ПИ-кабелей, M20 / Insulation Entry Kit for PI Cables, M20 | IEK-20-PI | упаковка | Мавлянова | 39100 | 0.5 | 2020-12-05 | Принято |  | АКТ освидетельствования скрытых работ 910/ES/1 ЖУРНАЛ ПРОКЛАДКИ КАБЕЛЕЙ 910/ES/1 / ПРОТОКОЛ №910-ES-1/ Исполнительная схема монтажа системы электрообогрева
Оборудование | 910 | EHT / ЭЛЕКТРООБОГРЕВ | ONPZ-ORU-PR-7821-0080-EHT-ISO-0008-R0-BL 1 | Уплотнение конца термоусадочной трубки (XTV, KTV), ATEX / Heat shrink end seal (XTV, KTV), ATEX | E-19 | шт | Мавлянова | 39100 | 1 | 2020-12-05 | Принято |  | АКТ освидетельствования скрытых работ 910/ES/1 ЖУРНАЛ ПРОКЛАДКИ КАБЕЛЕЙ 910/ES/1 / ПРОТОКОЛ №910-ES-1/ Исполнительная схема монтажа системы электрообогрева
Оборудование | 910 | EHT / ЭЛЕКТРООБОГРЕВ | ONPZ-ORU-PR-7821-0080-EHT-ISO-0008-R0-BL 1 | Комплект для входа изоляции, M25 / Insulation Entry Kit, M25 | IEK-25-04 | шт | Мавлянова | 39100 | 1 | 2020-12-05 | Принято |  | АКТ освидетельствования скрытых работ 910/ES/1 ЖУРНАЛ ПРОКЛАДКИ КАБЕЛЕЙ 910/ES/1 / ПРОТОКОЛ №910-ES-1/ Исполнительная схема монтажа системы электрообогрева
Оборудование | 910 | EHT / ЭЛЕКТРООБОГРЕВ | ONPZ-ORU-PR-7821-0080-EHT-ISO-0008-R0-BL 1 | Опорный кронштейн / Support Bracket | SB-101 | шт | Мавлянова | 39100 | 1 | 2020-12-05 | Принято |  | АКТ освидетельствования скрытых работ 910/ES/1 ЖУРНАЛ ПРОКЛАДКИ КАБЕЛЕЙ 910/ES/1 / ПРОТОКОЛ №910-ES-1/ Исполнительная схема монтажа системы электрообогрева
КАБЕЛЬ ГРЕЮЩИЙ | 180 | EHT / ЭЛЕКТРООБОГРЕВ | ONPZ-ORU-PR-7821-0080-EHT-ISO-0008-R0-BL 1 | Концевая заделка | Е-19 | шт | Мавлянова | 39696 | 1 | 2020-12-14 | Принято |  | на подписи

## КАБЕЛЬ
Позиция | Зона | Раздел проекта | Проектный чертеж | Наименование и техническая характеристика (также привязка к чему кабель) | Наименовнаие кабеля / тэг | Тип кабеля | ЕД ИЗМЕРЕНИЯ | ФИО мастера | Иснпекция на монтаж, № RFI | Кол-во по RFI | Дата RFI | Принято/не принято/принято с замечаниями | Примечания/Замечания | Состав ИД | Статус
КАБЕЛЬ ГРЕЮЩИЙ | 410 | EHT / ЭЛЕКТРООБОГРЕВ | ONPZ-ORU-PR-7821-0080-EHT-ISO-0019-R0-BL_REV0 | Саморегулируемый греющий кабель (греющая цепь CT-P4011-001) ДЛЯ ТРУБОПРОВОДА DS-402-410 | 4XTV2-CT-T3 |  | м | Максимов | 31647 | 5.4 | 2020-08-22 | Принято |  | АКТ освидетельствования скрытых работ 410/ES/1 / ЖУРНАЛ ПРОКЛАДКИ КАБЕЛЕЙ №410-ES-1 / Исполнительная схема монтажа системы электрообогрева / ПРОТОКОЛ №410-ES-1 | Не принято
КАБЕЛЬ ГРЕЮЩИЙ | 410 | EHT / ЭЛЕКТРООБОГРЕВ | ONPZ-ORU-PR-7821-0080-EHT-ISO-0019-R0-BL_REV0 | Саморегулируемый греющий кабель (греющая цепь CT-P4012-001) ДЛЯ ТРУБОПРОВОДА DS-403-410 | 4XTV2-CT-T3 |  | м | Максимов | 31647 | 5.4 | 2020-08-22 | Принято |  | АКТ освидетельствования скрытых работ 410/ES/1 / ЖУРНАЛ ПРОКЛАДКИ КАБЕЛЕЙ №410-ES-1 / Исполнительная схема монтажа системы электрообогрева / ПРОТОКОЛ №410-ES-1 | Принято с замечаниями
Комплектное Оборудование / КАБЕЛЬ | 140 | DGA / SAD | ONPZ-ORU-PR-7821-0006-GT102-DGA-0001-R0-Bl / ONPZ-ORU-PR-7821-0006-GT102-SAD-0001-RA-BL | Кабель для ФИДЕРНАЯ ЛИНИЯ | WA002A300P01A | 1x16 SCH | м | Лебедев | 32046 | 31 | 2020-08-28 | Принято |  | ЖУРНАЛ ПРОКЛАДКИ КАБЕЛЕЙ №140-1 | Принято
Комплектное Оборудование / КАБЕЛЬ | 140 | DGA / SAD | ONPZ-ORU-PR-7821-0006-GT102-DGA-0001-R0-Bl / ONPZ-ORU-PR-7821-0006-GT102-SAD-0001-RA-BL | Кабель для ФИДЕРНАЯ ЛИНИЯ | WA002A300P01B | 1x16 SCH | м | Лебедев | 32046 | 31 | 2020-08-28 | Принято |  | ЖУРНАЛ ПРОКЛАДКИ КАБЕЛЕЙ №140-1
Комплектное Оборудование / КАБЕЛЬ | 140 | DGA / SAD | ONPZ-ORU-PR-7821-0006-GT102-DGA-0001-R0-Bl / ONPZ-ORU-PR-7821-0006-GT102-SAD-0001-RA-BL | Кабель для ФИДЕРНАЯ ЛИНИЯ | WA002A300P01C | 1x16 SCH | м | Лебедев | 32046 | 31 | 2020-08-28 | Принято |  | ЖУРНАЛ ПРОКЛАДКИ КАБЕЛЕЙ №140-1
Комплектное Оборудование / КАБЕЛЬ | 140 | DGA / SAD | ONPZ-ORU-PR-7821-0006-GT102-DGA-0001-R0-Bl / ONPZ-ORU-PR-7821-0006-GT102-SAD-0001-RA-BL | Кабель для ФИДЕРНАЯ ЛИНИЯ | WA002A300P01D | 1x16 SCH | м | Лебедев | 32046 | 31 | 2020-08-28 | Принято |  | ЖУРНАЛ ПРОКЛАДКИ КАБЕЛЕЙ №140-1
Комплектное Оборудование / КАБЕЛЬ | 140 | DGA / SAD | ONPZ-ORU-PR-7821-0006-GT102-DGA-0001-R0-Bl / ONPZ-ORU-PR-7821-0006-GT102-SAD-0001-RA-BL | Кабель для ФИДЕРНАЯ ЛИНИЯ | WA002A300P01E | 1G16 | м | Лебедев | 32046 | 31 | 2020-08-28 | Принято |  | ЖУРНАЛ ПРОКЛАДКИ КАБЕЛЕЙ №140-1
Комплектное Оборудование / КАБЕЛЬ | 140 | DGA / SAD | ONPZ-ORU-PR-7821-0006-GT102-DGA-0001-R0-Bl / ONPZ-ORU-PR-7821-0006-GT102-SAD-0001-RA-BL | Кабель для ПРОТИВОКОНДЕНСАТНАЯ СИСТЕМА | WA002A300P02 | 4G4 sch | м | Лебедев | 32046 | 31 | 2020-08-28 | Принято |  | ЖУРНАЛ ПРОКЛАДКИ КАБЕЛЕЙ №140-1
Комплектное Оборудование / КАБЕЛЬ | 140 | DGA / SAD | ONPZ-ORU-PR-7821-0006-GT102-DGA-0001-R0-Bl / ONPZ-ORU-PR-7821-0006-GT102-SAD-0001-RA-BL | Кабель для ВНЕШНЕЕ ЗАЩИТНОЕ ЗАЗЕМЛЕНИЕ | WA002A300PE | 1G25 | м | Лебедев | 32046 | 31 | 2020-08-28 | Принято |  | ЖУРНАЛ ПРОКЛАДКИ КАБЕЛЕЙ №140-1
Комплектное Оборудование / КАБЕЛЬ | 140 | DGA / SAD | ONPZ-ORU-PR-7821-0006-GT102-DGA-0001-R0-Bl / ONPZ-ORU-PR-7821-0006-GT102-SAD-0001-RA-BL | Кабель для УПРАВЛЕНИЯ ФЕСТОНАМИ | WA300A500C01 | 12G1.5 SCH | м | Лебедев | 32046 | 27 | 2020-08-28 | Принято |  | ЖУРНАЛ ПРОКЛАДКИ КАБЕЛЕЙ №140-1
Комплектное Оборудование / КАБЕЛЬ | 140 | DGA / SAD | ONPZ-ORU-PR-7821-0006-GT102-DGA-0001-R0-Bl / ONPZ-ORU-PR-7821-0006-GT102-SAD-0001-RA-BL | Кабель для УПРАВЛЕНИЯ ФЕСТОНАМИ | WA300A500C02 | 12G1.5 SCH | м | Лебедев | 32046 | 27 | 2020-08-28 | Принято |  | ЖУРНАЛ ПРОКЛАДКИ КАБЕЛЕЙ №140-1
Комплектное Оборудование / КАБЕЛЬ | 140 | DGA / SAD | ONPZ-ORU-PR-7821-0006-GT102-DGA-0001-R0-Bl / ONPZ-ORU-PR-7821-0006-GT102-SAD-0001-RA-BL | Кабель для ФИДЕРНАЯ ЛИНИЯ ПОДЪЕМА | WA300A500P01A | 10 SCH | м | Лебедев | 32046 | 27 | 2020-08-28 | Принято |  | ЖУРНАЛ ПРОКЛАДКИ КАБЕЛЕЙ №140-1
Комплектное Оборудование / КАБЕЛЬ | 140 | DGA / SAD | ONPZ-ORU-PR-7821-0006-GT102-DGA-0001-R0-Bl / ONPZ-ORU-PR-7821-0006-GT102-SAD-0001-RA-BL | Кабель для ФИДЕРНАЯ ЛИНИЯ ПОДЪЕМА | WA300A500P01B | 10 SCH | м | Лебедев | 32046 | 27 | 2020-08-28 | Принято |  | ЖУРНАЛ ПРОКЛАДКИ КАБЕЛЕЙ №140-1
Комплектное Оборудование / КАБЕЛЬ | 140 | DGA / SAD | ONPZ-ORU-PR-7821-0006-GT102-DGA-0001-R0-Bl / ONPZ-ORU-PR-7821-0006-GT102-SAD-0001-RA-BL | Кабель для ФИДЕРНАЯ ЛИНИЯ ПОДЪЕМА | WA300A500P01C | 10 SCH | м | Лебедев | 32046 | 27 | 2020-08-28 | Принято |  | ЖУРНАЛ ПРОКЛАДКИ КАБЕЛЕЙ №140-1
Комплектное Оборудование / КАБЕЛЬ | 140 | DGA / SAD | ONPZ-ORU-PR-7821-0006-GT102-DGA-0001-R0-Bl / ONPZ-ORU-PR-7821-0006-GT102-SAD-0001-RA-BL | Кабель для ФИДЕРНАЯ ЛИНИЯ ПОДЪЕМА | WA300A500P01D | 1G10 | м | Лебедев | 32046 | 27 | 2020-08-28 | Принято |  | ЖУРНАЛ ПРОКЛАДКИ КАБЕЛЕЙ №140-1
Комплектное Оборудование / КАБЕЛЬ | 140 | DGA / SAD | ONPZ-ORU-PR-7821-0006-GT102-DGA-0001-R0-Bl / ONPZ-ORU-PR-7821-0006-GT102-SAD-0001-RA-BL | Кабель для ФИДЕРНАЯ ЛИНИЯ ПОПЕРЕЧНОГО ПЕРЕМЕЩЕНИЯ | WA300A500P02 | 12G2.5 SCH | м | Лебедев | 32046 | 27 | 2020-08-28 | Принято |  | ЖУРНАЛ ПРОКЛАДКИ КАБЕЛЕЙ №140-1
Комплектное Оборудование / КАБЕЛЬ | 140 | DGA / SAD | ONPZ-ORU-PR-7821-0006-GT102-DGA-0001-R0-Bl / ONPZ-ORU-PR-7821-0006-GT102-SAD-0001-RA-BL | Кабель для ЛИНИЯ 230 В ДЛЯ ПРОТИВОКОНДЕНСАТНЫХ СОПРОТИВЛЕНИЙ | WA300A500P03 | 12G2.5 SCH | м | Лебедев | 32046 | 27 | 2020-08-28 | Принято |  | ЖУРНАЛ ПРОКЛАДКИ КАБЕЛЕЙ №140-1
Комплектное Оборудование / КАБЕЛЬ | 140 | DGA / SAD | ONPZ-ORU-PR-7821-0006-GT102-DGA-0001-R0-Bl / ONPZ-ORU-PR-7821-0006-GT102-SAD-0001-RA-BL | Кабель для ВНЕШНЕЕ ЗАЩИТНОЕ ЗАЗЕМЛЕНИЕ | WA300A500PE | 1G25 | м | Лебедев | 32046 | 27 | 2020-08-28 | Принято |  | ЖУРНАЛ ПРОКЛАДКИ КАБЕЛЕЙ №140-1
Комплектное Оборудование / КАБЕЛЬ | 140 | DGA / SAD | ONPZ-ORU-PR-7821-0006-GT102-DGA-0001-R0-Bl / ONPZ-ORU-PR-7821-0006-GT102-SAD-0001-RA-BL | Кабель для СИГНАЛИЗАЦИЯ ЗАПУСКА КРАНА | WA300HL401A | 5G1.5 SCH | м | Лебедев | 32046 | 5 | 2020-08-28 | Принято |  | ЖУРНАЛ ПРОКЛАДКИ КАБЕЛЕЙ №140-1
Комплектное Оборудование / КАБЕЛЬ | 140 | DGA / SAD | ONPZ-ORU-PR-7821-0006-GT102-DGA-0001-R0-Bl / ONPZ-ORU-PR-7821-0006-GT102-SAD-0001-RA-BL | Кабель для ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ ПОПЕРЕЧНОГО ПЕРЕМЕЩЕНИЯ 1 | WA300M400A1 | 7G2.5 SCH | м | Лебедев | 32046 | 10 | 2020-08-28 | Принято |  | ЖУРНАЛ ПРОКЛАДКИ КАБЕЛЕЙ №140-1
Комплектное Оборудование / КАБЕЛЬ | 140 | DGA / SAD | ONPZ-ORU-PR-7821-0006-GT102-DGA-0001-R0-Bl / ONPZ-ORU-PR-7821-0006-GT102-SAD-0001-RA-BL | Кабель для ПРОТИВОКОНДЕНСАТНЫЕ СОПРОТИВЛЕНИЯ И ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ ПОПЕРЕЧНОГО ПЕРЕМЕЩЕНИЯ PTC 1 | WA300M400A1 | 4G2.5+{2x1.5}S | м | Лебедев | 32046 | 10 | 2020-08-28 | Принято |  | ЖУРНАЛ ПРОКЛАДКИ КАБЕЛЕЙ №140-1
Комплектное Оборудование / КАБЕЛЬ | 140 | DGA / SAD | ONPZ-ORU-PR-7821-0006-GT102-DGA-0001-R0-Bl / ONPZ-ORU-PR-7821-0006-GT102-SAD-0001-RA-BL | Кабель для ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ ПОПЕРЕЧНОГО ПЕРЕМЕЩЕНИЯ 2 | WA300M400B1 | 7G2.5 SCH | м | Лебедев | 32046 | 20 | 2020-08-28 | Принято |  | ЖУРНАЛ ПРОКЛАДКИ КАБЕЛЕЙ №140-1
Комплектное Оборудование / КАБЕЛЬ | 140 | DGA / SAD | ONPZ-ORU-PR-7821-0006-GT102-DGA-0001-R0-Bl / ONPZ-ORU-PR-7821-0006-GT102-SAD-0001-RA-BL | Кабель для ПРОТИВОКОНДЕНСАТНЫЕ СОПРОТИВЛЕНИЯ И ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ ПОПЕРЕЧНОГО ПЕРЕМЕЩЕНИЯ PTC 2 | WA300M400B2 | 4G2.5+{2x1.5}S | м | Лебедев | 32046 | 20 | 2020-08-28 | Принято |  | ЖУРНАЛ ПРОКЛАДКИ КАБЕЛЕЙ №140-1
Комплектное Оборудование / КАБЕЛЬ | 140 | DGA / SAD | ONPZ-ORU-PR-7821-0006-GT102-DGA-0001-R0-Bl / ONPZ-ORU-PR-7821-0006-GT102-SAD-0001-RA-BL | Кабель для ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ ТОРМОЗА РАБОЧИЙ ХОД 1 | WA300MF400A1 | 4G2.5 sch | м | Лебедев | 32046 | 10 | 2020-08-28 | Принято |  | ЖУРНАЛ ПРОКЛАДКИ КАБЕЛЕЙ №140-1
Комплектное Оборудование / КАБЕЛЬ | 140 | DGA / SAD | ONPZ-ORU-PR-7821-0006-GT102-DGA-0001-R0-Bl / ONPZ-ORU-PR-7821-0006-GT102-SAD-0001-RA-BL | Кабель для ПРОТИВОКОНДЕНСАТНЫЕ СОПРОТИВЛЕНИЯ ТОМОЗА И ТОРМОЗ ПОПЕРЕЧНОГО ПЕРЕМЕЩЕНИЯ PTC 1 | WA300MF400A2 | 4G2.5+{2x1.5}S | м | Лебедев | 32046 | 10 | 2020-08-28 | Принято |  | ЖУРНАЛ ПРОКЛАДКИ КАБЕЛЕЙ №140-1
Комплектное Оборудование / КАБЕЛЬ | 140 | DGA / SAD | ONPZ-ORU-PR-7821-0006-GT102-DGA-0001-R0-Bl / ONPZ-ORU-PR-7821-0006-GT102-SAD-0001-RA-BL | ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ ТОРМОЗА РАБОЧИЙ ХОД 2 | WA300MF400B1 | 4G2.5 sch | м | Лебедев | 32046 | 20 | 2020-08-28 | Принято |  | ЖУРНАЛ ПРОКЛАДКИ КАБЕЛЕЙ №140-1
Комплектное Оборудование / КАБЕЛЬ | 140 | DGA / SAD | ONPZ-ORU-PR-7821-0006-GT102-DGA-0001-R0-Bl / ONPZ-ORU-PR-7821-0006-GT102-SAD-0001-RA-BL | Кабель для ПРОТИВОКОНДЕНСАТНЫЕ СОПРОТИВЛЕНИЯ ТОМОЗА И ТОРМОЗ ПОПЕРЕЧНОГО ПЕРЕМЕЩЕНИЯ PTC 2 | WA300MF400B2 | 4G2.5+{2x1.5}S | м | Лебедев | 32046 | 20 | 2020-08-28 | Принято |  | ЖУРНАЛ ПРОКЛАДКИ КАБЕЛЕЙ №140-1
Комплектное Оборудование / КАБЕЛЬ | 140 | DGA / SAD | ONPZ-ORU-PR-7821-0006-GT102-DGA-0001-R0-Bl / ONPZ-ORU-PR-7821-0006-GT102-SAD-0001-RA-BL | Кабель для ФЕСТОН ДЛЯ КНОПОК | WA300PB600 | 25G1.5 Sch | м | Лебедев | 32046 | 42 | 2020-08-28 | Принято |  | ЖУРНАЛ ПРОКЛАДКИ КАБЕЛЕЙ №140-1
Комплектное Оборудование / КАБЕЛЬ | 140 | DGA / SAD | ONPZ-ORU-PR-7821-0006-GT102-DGA-0001-R0-Bl / ONPZ-ORU-PR-7821-0006-GT102-SAD-0001-RA-BL | Кабель для ФЕСТОН ДЛЯ КНОПОК | WA300PB600PE | 1G25 | м | Лебедев | 32046 | 42 | 2020-08-28 | Принято |  | ЖУРНАЛ ПРОКЛАДКИ КАБЕЛЕЙ №140-1
Комплектное Оборудование / КАБЕЛЬ | 140 | DGA / SAD | ONPZ-ORU-PR-7821-0006-GT102-DGA-0001-R0-Bl / ONPZ-ORU-PR-7821-0006-GT102-SAD-0001-RA-BL | Кабель для КОНЦЕВОЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ РАБОЧЕГО ХОДА 1 | WA300SQ401A | 12G1.5 SCH | м | Лебедев | 32046 | 10 | 2020-08-28 | Принято |  | ЖУРНАЛ ПРОКЛАДКИ КАБЕЛЕЙ №140-1
Комплектное Оборудование / КАБЕЛЬ | 140 | DGA / SAD | ONPZ-ORU-PR-7821-0006-GT102-DGA-0001-R0-Bl / ONPZ-ORU-PR-7821-0006-GT102-SAD-0001-RA-BL | Кабель для КОНЦЕВОЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ РАБОЧЕГО ХОДА 2 | WA300SQ401B | 12G1.5 SCH | м | Лебедев | 32046 | 20 | 2020-08-28 | Принято |  | ЖУРНАЛ ПРОКЛАДКИ КАБЕЛЕЙ №140-1
Комплектное Оборудование / КАБЕЛЬ | 140 | DGA / SAD | ONPZ-ORU-PR-7821-0006-GT102-DGA-0001-R0-Bl / ONPZ-ORU-PR-7821-0006-GT102-SAD-0001-RA-BL | Кабель для АКУСТИЧЕСКИЙ СИГНАЛ ТРЕВОГИ | WA500HA514A | 5G1.5 SCH | м | Лебедев | 32046 | 5 | 2020-08-28 | Принято |  | ЖУРНАЛ ПРОКЛАДКИ КАБЕЛЕЙ №140-1
Комплектное Оборудование / КАБЕЛЬ | 140 | DGA / SAD | ONPZ-ORU-PR-7821-0006-GT102-DGA-0001-R0-Bl / ONPZ-ORU-PR-7821-0006-GT102-SAD-0001-RA-BL | Кабель для ОГРАНИЧИТЕЛЬ НАГРУЗКИ | WA500LC512A1 | 5G1.5 SCH | м | Лебедев | 32046 | 5 | 2020-08-28 | Принято |  | ЖУРНАЛ ПРОКЛАДКИ КАБЕЛЕЙ №140-1
Комплектное Оборудование / КАБЕЛЬ | 140 | DGA / SAD | ONPZ-ORU-PR-7821-0006-GT102-DGA-0001-R0-Bl / ONPZ-ORU-PR-7821-0006-GT102-SAD-0001-RA-BL | Кабель для ОГРАНИЧИТЕЛЬ НАГРУЗКИ | WA500LC512A2 | 5G1.5 SCH | м | Лебедев | 32046 | 5 | 2020-08-28 | Принято |  | ЖУРНАЛ ПРОКЛАДКИ КАБЕЛЕЙ №140-1
Комплектное Оборудование / КАБЕЛЬ | 140 | DGA / SAD | ONPZ-ORU-PR-7821-0006-GT102-DGA-0001-R0-Bl / ONPZ-ORU-PR-7821-0006-GT102-SAD-0001-RA-BL | Кабель для ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ БЫСТРОГО ПОДЪЕМА | WA500M510A1 | 4G10 SCH | м | Лебедев | 32046 | 5 | 2020-08-28 | Принято |  | ЖУРНАЛ ПРОКЛАДКИ КАБЕЛЕЙ №140-1
Комплектное Оборудование / КАБЕЛЬ | 140 | DGA / SAD | ONPZ-ORU-PR-7821-0006-GT102-DGA-0001-R0-Bl / ONPZ-ORU-PR-7821-0006-GT102-SAD-0001-RA-BL | Кабель для ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ МЕДЛЕННО ПОДЪЕМА | WA500M510A2 | 4G2.5 sch | м | Лебедев | 32046 | 5 | 2020-08-28 | Принято |  | ЖУРНАЛ ПРОКЛАДКИ КАБЕЛЕЙ №140-1
Комплектное Оборудование / КАБЕЛЬ | 140 | DGA / SAD | ONPZ-ORU-PR-7821-0006-GT102-DGA-0001-R0-Bl / ONPZ-ORU-PR-7821-0006-GT102-SAD-0001-RA-BL | Кабель для ПРОТИВОКОНДЕНСАТНОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ ПОДЪЕМА И ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ PTC | WA500M510A3 | 4G2.5+{2x1.5}S | м | Лебедев | 32046 | 5 | 2020-08-28 | Принято |  | ЖУРНАЛ ПРОКЛАДКИ КАБЕЛЕЙ №140-1
Комплектное Оборудование / КАБЕЛЬ | 140 | DGA / SAD | ONPZ-ORU-PR-7821-0006-GT102-DGA-0001-R0-Bl / ONPZ-ORU-PR-7821-0006-GT102-SAD-0001-RA-BL | Кабель для ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ ПОПЕРЕЧНОГО ПЕРЕМЕЩЕНИЯ | WA500M511A1 | 7G2.5 SCH | м | Лебедев | 32046 | 5 | 2020-08-28 | Принято |  | ЖУРНАЛ ПРОКЛАДКИ КАБЕЛЕЙ №140-1
Комплектное Оборудование / КАБЕЛЬ | 140 | DGA / SAD | ONPZ-ORU-PR-7821-0006-GT102-DGA-0001-R0-Bl / ONPZ-ORU-PR-7821-0006-GT102-SAD-0001-RA-BL | Кабель для ПРОТИВОКОНДЕНСАТНЫЕ СОПРОТИВЛЕНИЯ И ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ ПОПЕРЕЧНОГО ПЕРЕМЕЩЕНИЯ PTC | WA500M511A2 | 4G2.5+{2x1.5}S | м | Лебедев | 32046 | 5 | 2020-08-28 | Принято |  | ЖУРНАЛ ПРОКЛАДКИ КАБЕЛЕЙ №140-1
Комплектное Оборудование / КАБЕЛЬ | 140 | DGA / SAD | ONPZ-ORU-PR-7821-0006-GT102-DGA-0001-R0-Bl / ONPZ-ORU-PR-7821-0006-GT102-SAD-0001-RA-BL | Кабель для ТОРМОЗ ПОДЪЕМА | WA500MF510A1 | 4G2.5 sch | м | Лебедев | 32046 | 5 | 2020-08-28 | Принято |  | ЖУРНАЛ ПРОКЛАДКИ КАБЕЛЕЙ №140-1
Комплектное Оборудование / КАБЕЛЬ | 140 | DGA / SAD | ONPZ-ORU-PR-7821-0006-GT102-DGA-0001-R0-Bl / ONPZ-ORU-PR-7821-0006-GT102-SAD-0001-RA-BL | Кабель для ПРОТИВОКОНДЕНСАТНЫЕ СОПРОТИВЛЕНИЯ ТОРМОЗА И ТОРМОЗ ПОДЪЕМА PTC | WA500MF510A2 | 4G2.5+{2x1.5}S | м | Лебедев | 32046 | 5 | 2020-08-28 | Принято |  | ЖУРНАЛ ПРОКЛАДКИ КАБЕЛЕЙ №140-1
Комплектное Оборудование / КАБЕЛЬ | 140 | DGA / SAD | ONPZ-ORU-PR-7821-0006-GT102-DGA-0001-R0-Bl / ONPZ-ORU-PR-7821-0006-GT102-SAD-0001-RA-BL | Кабель для ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ ТОРМОЗА ПЕРЕМЕЩЕНИЕ | WA500MF511A1 | 4G2.5 sch | м | Лебедев | 32046 | 5 | 2020-08-28 | Принято |  | ЖУРНАЛ ПРОКЛАДКИ КАБЕЛЕЙ №140-1
Комплектное Оборудование / КАБЕЛЬ | 140 | DGA / SAD | ONPZ-ORU-PR-7821-0006-GT102-DGA-0001-R0-Bl / ONPZ-ORU-PR-7821-0006-GT102-SAD-0001-RA-BL | Кабель для ПРОТИВОКОНДЕНСАТНЫЕ СОПРОТИВЛЕНИЯ ТОМОЗА И ТОРМОЗ ПОПЕРЕЧНОГО ПЕРЕМЕЩЕНИЯ PTC | WA500MF511A2 | 4G2.5+{2x1.5}S | м | Лебедев | 32046 | 5 | 2020-08-28 | Принято |  | ЖУРНАЛ ПРОКЛАДКИ КАБЕЛЕЙ №140-1
Комплектное Оборудование / КАБЕЛЬ | 140 | DGA / SAD | ONPZ-ORU-PR-7821-0006-GT102-DGA-0001-R0-Bl / ONPZ-ORU-PR-7821-0006-GT102-SAD-0001-RA-BL | Кабель для КОНЦЕВОЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ПРЕДЕЛА ЭКСТРАХОДА ВВЕРХ | WA500SQ512A | 5G1.5 SCH | м | Лебедев | 32046 | 5 | 2020-08-28 | Принято |  | ЖУРНАЛ ПРОКЛАДКИ КАБЕЛЕЙ №140-1
Комплектное Оборудование / КАБЕЛЬ | 140 | DGA / SAD | ONPZ-ORU-PR-7821-0006-GT102-DGA-0001-R0-Bl / ONPZ-ORU-PR-7821-0006-GT102-SAD-0001-RA-BL | Кабель для КОНЦЕВОЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ПОДЪЕМА | WA500SQ513A | 12G1.5 SCH | м | Лебедев | 32046 | 5 | 2020-08-28 | Принято |  | ЖУРНАЛ ПРОКЛАДКИ КАБЕЛЕЙ №140-1
Комплектное Оборудование / КАБЕЛЬ | 140 | DGA / SAD | ONPZ-ORU-PR-7821-0006-GT102-DGA-0001-R0-Bl / ONPZ-ORU-PR-7821-0006-GT102-SAD-0001-RA-BL | Кабель для КОНЦЕВОЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ПОПЕРЕЧНОГО ХОДА | WA500SQ514A | 12G1.5 SCH | м | Лебедев | 32046 | 5 | 2020-08-28 | Принято |  | ЖУРНАЛ ПРОКЛАДКИ КАБЕЛЕЙ №140-1
Комплектное Оборудование / КАБЕЛЬ | 140 | DGA / SAD | ONPZ-ORU-PR-7821-0006-GT102-DGA-0001-R0-Bl / ONPZ-ORU-PR-7821-0006-GT102-SAD-0001-RA-BL | Кабель для ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ЗАЗЕМЛЕНИЯ | Электрический кабель | 1x6 Y/ G L = 20 см | шт | Лебедев | 32046 | 5 | 2020-08-28 | Принято |  | ЖУРНАЛ ПРОКЛАДКИ КАБЕЛЕЙ №140-1 / Ведомость смонтированного эл.оборудования № 1
КАБЕЛЬ ГРЕЮЩИЙ | 210 | EHT / ЭЛЕКТРООБОГРЕВ | ONPZ-ORU-PR-7821-0080-EHT-ISO-0003-R1-BL_REV1 | Саморегулируемый греющий кабель (греющая цепь CT-P2046-001) на емкости V-206 | 4XTV2-CT-T3 |  | м | Мавлянова | 32313 | 14 | 2020-09-01 | Принято |  | АКТ освидетельствования скрытых работ 210/ES/1 ЖУРНАЛ ПРОКЛАДКИ КАБЕЛЕЙ 210/ES/1 / ПРОТОКОЛ №210-ES-1 / Исполнительная схема монтажа системы электрообогрева
КАБЕЛЬ ГРЕЮЩИЙ | 210 | EHT / ЭЛЕКТРООБОГРЕВ | ONPZ-ORU-PR-7821-0080-EHT-ISO-0003-R1-BL_REV1 | Саморегулируемый греющий кабель (греющая цепь CT-P2058-001) на емкости V-206 | 4XTV2-CT-T3 |  | м | Мавлянова | 32313 | 140 | 2020-09-01 | Принято |  | АКТ освидетельствования скрытых работ 210/ES/1 ЖУРНАЛ ПРОКЛАДКИ КАБЕЛЕЙ 210/ES/1 / ПРОТОКОЛ №210-ES-1 / Исполнительная схема монтажа системы электрообогрева
КАБЕЛЬ ГРЕЮЩИЙ | 180 | EHT / ЭЛЕКТРООБОГРЕВ | ONPZ-ORU-PR-7821-0080-EHT-ISO-0003-R1-BL_REV1 | Саморегулируемый греющий кабель (греющая цепь CT-P1049-001) на емкости V-107 | 8XTV2-CT-T3 |  | м | Мавлянова | 34045 | 40 | 2020-09-23 | Принято |  | АКТ освидетельствования скрытых работ 180/ES/1 ЖУРНАЛ ПРОКЛАДКИ КАБЕЛЕЙ 180/ES/1 / ПРОТОКОЛ №180-ES-1 / Исполнительная схема монтажа системы электрообогрева
КАБЕЛЬ ГРЕЮЩИЙ | 210 | EHT / ЭЛЕКТРООБОГРЕВ | ONPZ-ORU-PR-7821-0080-EHT-ISO-0003-R1-BL_REV1 | Саморегулируемый греющий кабель (греющая цепь CT-P2044-001) на емкости V-209 | 8XTV2-CT-T3 |  | м | Мавлянова | 32562 | 24.8 | 2020-09-03 | Принято |  | АКТ освидетельствования скрытых работ 210/ES/2 ЖУРНАЛ ПРОКЛАДКИ КАБЕЛЕЙ 210/ES/2 / ПРОТОКОЛ №210-ES-2 / Исполнительная схема монтажа системы электрообогрева
КАБЕЛЬ HVAC | 140 | 140-EP1 | ONPZ-ORU-RD-7821-140-EP1.CBL-0003-М2 | ВВГнг(A)-LS 3x6(N, PE) | C-78211CAB901-2 |  | м | Андриянов | 38323 | 24 | 2020-11-20 | Принято с замечаниями | Подвод кабелей к щиту АС имеют провилы. Необходимы дополнительные опоры для фиксации кабелей на подъемах | прокладка и подключение кабеля / ИД НА ПОДПИСИ
КАБЕЛЬ HVAC | 140 | 140-EP1 | ONPZ-ORU-RD-7821-140-EP1.CBL-0003-М2 | ВВГнг(A)-LS 3x6(N, PE) | C-78211CAB902-2 |  | м | Андриянов | 38323 | 26 | 2020-11-20 | Принято с замечаниями | Подвод кабелей к щиту АС имеют провилы. Необходимы дополнительные опоры для фиксации кабелей на подъемах | прокладка и подключение кабеля / ИД НА ПОДПИСИ
КАБЕЛЬ HVAC | 140 | 140-EP1 | ONPZ-ORU-RD-7821-140-EP1.CBL-0003-М2 | ВВГнг(A)-LS 3x6(N, PE) | C-78211CAB903-2 |  | м | Андриянов | 38323 | 28 | 2020-11-20 | Принято с замечаниями | Подвод кабелей к щиту АС имеют провилы. Необходимы дополнительные опоры для фиксации кабелей на подъемах | прокладка и подключение кабеля / ИД НА ПОДПИСИ
КАБЕЛЬ HVAC | 140 | 140-EP1 | ONPZ-ORU-RD-7821-140-EP1.CBL-0003-М2 | ВВГнг(A)-LS 4x10(PE) | C-P1140-2 |  | м | Андриянов | 38323 | 23 | 2020-11-20 | Принято с замечаниями | Подвод кабелей к щиту АС имеют провилы. Необходимы дополнительные опоры для фиксации кабелей на подъемах | прокладка и подключение кабеля / ИД НА ПОДПИСИ
КАБЕЛЬ HVAC | 140 | 140-EP1 | ONPZ-ORU-RD-7821-140-EP1.CBL-0003-М2 | ВВГнг(A)-LS 4x2.5(PE) | C-PP1140-2 |  | м | Андриянов | 38323 | 24 | 2020-11-20 | Принято с замечаниями | Подвод кабелей к щиту АС имеют провилы. Необходимы дополнительные опоры для фиксации кабелей на подъемах | прокладка и подключение кабеля / ИД НА ПОДПИСИ
КАБЕЛЬ HVAC | 140 | 140-EP1 | ONPZ-ORU-RD-7821-140-EP1.CBL-0003-М2 | ВВГнг(A)-LS 4x10(PE) | C-P2140-2 |  | м | Андриянов | 38323 | 23 | 2020-11-20 | Принято с замечаниями | Подвод кабелей к щиту АС имеют провилы. Необходимы дополнительные опоры для фиксации кабелей на подъемах | прокладка и подключение кабеля / ИД НА ПОДПИСИ
КАБЕЛЬ HVAC | 140 | 140-EP1 | ONPZ-ORU-RD-7821-140-EP1.CBL-0003-М2 | ВВГнг(A)-LS 4x2.5(PE) | C-PP2140-2 |  | м | Андриянов | 38323 | 24 | 2020-11-20 | Принято с замечаниями | Подвод кабелей к щиту АС имеют провилы. Необходимы дополнительные опоры для фиксации кабелей на подъемах | прокладка и подключение кабеля / ИД НА ПОДПИСИ
КАБЕЛЬ HVAC | 140 | 140-EP1 | ONPZ-ORU-RD-7821-140-EP1.CBL-0003-М2 | ВВГнг(A)-LS 4x10(PE) | C-P3140-2 |  | м | Андриянов | 38323 | 43 | 2020-11-20 | Принято с замечаниями | Подвод кабелей к щиту АС имеют провилы. Необходимы дополнительные опоры для фиксации кабелей на подъемах | прокладка и подключение кабеля / ИД НА ПОДПИСИ
КАБЕЛЬ HVAC | 140 | 140-EP1 | ONPZ-ORU-RD-7821-140-EP1.CBL-0003-М2 | ВВГнг(A)-LS 4x2.5(PE) | C-PP3140-2 |  | м | Андриянов | 38323 | 31 | 2020-11-20 | Принято с замечаниями | Подвод кабелей к щиту АС имеют провилы. Необходимы дополнительные опоры для фиксации кабелей на подъемах | прокладка и подключение кабеля / ИД НА ПОДПИСИ
КАБЕЛЬ HVAC | 140 | 140-EP1 | ONPZ-ORU-RD-7821-140-EP1.CBL-0003-М2 | ВВГнг(A)-LS 4x10(PE) | C-P4140-2 |  | м | Андриянов | 38323 | 34 | 2020-11-20 | Принято с замечаниями | Подвод кабелей к щиту АС имеют провилы. Необходимы дополнительные опоры для фиксации кабелей на подъемах | прокладка и подключение кабеля / ИД НА ПОДПИСИ
КАБЕЛЬ HVAC | 140 | 140-EP1 | ONPZ-ORU-RD-7821-140-EP1.CBL-0003-М2 | ВВГнг(A)-LS 4x2.5(PE) | C-PP4140-2 |  | м | Андриянов | 38323 | 35 | 2020-11-20 | Принято с замечаниями | Подвод кабелей к щиту АС имеют провилы. Необходимы дополнительные опоры для фиксации кабелей на подъемах | прокладка и подключение кабеля / ИД НА ПОДПИСИ
КАБЕЛЬ HVAC | 140 | 140-EP1 | ONPZ-ORU-RD-7821-140-EP1.CBL-0003-М2 | ВВГнг(A)-LS 4x2.5(PE) | C-PTC1-2 |  | м | Андриянов | 38323 | 20 | 2020-11-20 | Принято с замечаниями | Подвод кабелей к щиту АС имеют провилы. Необходимы дополнительные опоры для фиксации кабелей на подъемах | прокладка и подключение кабеля / ИД НА ПОДПИСИ
КАБЕЛЬ HVAC | 140 | 140-EP1 | ONPZ-ORU-RD-7821-140-EP1.CBL-0003-М2 | ВВГнг(A)-LS 4x2.5(PE) | C-B3140-2 |  | м | Андриянов | 38323 | 81 | 2020-11-20 | Принято с замечаниями | Подвод кабелей к щиту АС имеют провилы. Необходимы дополнительные опоры для фиксации кабелей на подъемах | прокладка и подключение кабеля / ИД НА ПОДПИСИ
КАБЕЛЬ HVAC | 140 | 140-EP1 | ONPZ-ORU-RD-7821-140-EP1.CBL-0003-М2 | ВВГнг(A)-LS 4x10(PE) | C-P1p140-2 |  | м | Андриянов | 38323 | 23 | 2020-11-20 | Принято с замечаниями | Подвод кабелей к щиту АС имеют провилы. Необходимы дополнительные опоры для фиксации кабелей на подъемах | прокладка и подключение кабеля / ИД НА ПОДПИСИ
КАБЕЛЬ HVAC | 140 | 140-EP1 | ONPZ-ORU-RD-7821-140-EP1.CBL-0003-М2 | ВВГнг(A)-LS 4x2.5(PE) | C-PP1p140-2 |  | м | Андриянов | 38323 | 23 | 2020-11-20 | Принято с замечаниями | Подвод кабелей к щиту АС имеют провилы. Необходимы дополнительные опоры для фиксации кабелей на подъемах | прокладка и подключение кабеля / ИД НА ПОДПИСИ
КАБЕЛЬ HVAC | 140 | 140-EP1 | ONPZ-ORU-RD-7821-140-EP1.CBL-0003-М2 | ВВГнг(A)-LS 4x10(PE) | C-P2p140-2 |  | м | Андриянов | 38323 | 23 | 2020-11-20 | Принято с замечаниями | Подвод кабелей к щиту АС имеют провилы. Необходимы дополнительные опоры для фиксации кабелей на подъемах | прокладка и подключение кабеля / ИД НА ПОДПИСИ
КАБЕЛЬ HVAC | 140 | 140-EP1 | ONPZ-ORU-RD-7821-140-EP1.CBL-0003-М2 | ВВГнг(A)-LS 4x2.5(PE) | C-PP2p140-2 |  | м | Андриянов | 38323 | 23 | 2020-11-20 | Принято с замечаниями | Подвод кабелей к щиту АС имеют провилы. Необходимы дополнительные опоры для фиксации кабелей на подъемах | прокладка и подключение кабеля / ИД НА ПОДПИСИ
КАБЕЛЬ HVAC | 140 | 140-EP1 | ONPZ-ORU-RD-7821-140-EP1.CBL-0003-М2 | ВВГнг(A)-LS 4x2.5(PE) | C-P3р140-2 |  | м | Андриянов | 38323 | 48 | 2020-11-20 | Принято с замечаниями | Подвод кабелей к щиту АС имеют провилы. Необходимы дополнительные опоры для фиксации кабелей на подъемах | прокладка и подключение кабеля / ИД НА ПОДПИСИ
КАБЕЛЬ HVAC | 140 | 140-EP1 | ONPZ-ORU-RD-7821-140-EP1.CBL-0003-М2 | ВВГнг(A)-LS 4x2.5(PE) | C-PP3р140-2 |  | м | Андриянов | 38323 | 38 | 2020-11-20 | Принято с замечаниями | Подвод кабелей к щиту АС имеют провилы. Необходимы дополнительные опоры для фиксации кабелей на подъемах | прокладка и подключение кабеля / ИД НА ПОДПИСИ
КАБЕЛЬ HVAC | 140 | 140-EP1 | ONPZ-ORU-RD-7821-140-EP1.CBL-0003-М2 | ВВГнг(A)-LS 4x10(PE) | C-P4p140-2 |  | м | Андриянов | 38323 | 40 | 2020-11-20 | Принято с замечаниями | Подвод кабелей к щиту АС имеют провилы. Необходимы дополнительные опоры для фиксации кабелей на подъемах | прокладка и подключение кабеля / ИД НА ПОДПИСИ
КАБЕЛЬ HVAC | 140 | 140-EP1 | ONPZ-ORU-RD-7821-140-EP1.CBL-0003-М2 | ВВГнг(A)-LS 4x2.5(PE) | C-PP4p140-2 |  | м | Андриянов | 38323 | 40 | 2020-11-20 | Принято с замечаниями | Подвод кабелей к щиту АС имеют провилы. Необходимы дополнительные опоры для фиксации кабелей на подъемах | прокладка и подключение кабеля / ИД НА ПОДПИСИ
КАБЕЛЬ HVAC | 140 | 140-EP1 | ONPZ-ORU-RD-7821-140-EP1.CBL-0003-М2 | ВВГнг(A)-LS 4x2.5(PE) | C-TC1140-2 |  | м | Андриянов | 38323 | 24 | 2020-11-20 | Принято с замечаниями | Подвод кабелей к щиту АС имеют провилы. Необходимы дополнительные опоры для фиксации кабелей на подъемах | прокладка и подключение кабеля / ИД НА ПОДПИСИ
КАБЕЛЬ HVAC | 290а | 290a-EP.CBL-0003 | ONPZ-ORU-RD-7821- 290a-EP.CBL-0003 | ВВГнг(A)-LS 4x10(PE) | C-P1290-1 |  | м | Андриянов | 38419 | 23 | 2020-11-23 | Принято с замечаниями | Необходимо установить кабельные бирки согласно НТД. Необходимо установить дополнительные опоры на подъеме к шкафу АС | прокладка и подключение кабеля / ИД НА ПОДПИСИ
КАБЕЛЬ HVAC | 290а | 290a-EP.CBL-0003 | ONPZ-ORU-RD-7821- 290a-EP.CBL-0003 | ВВГнг(A)-LS 4x2.5(PE) | C-PP1290-1 |  | м | Андриянов | 38419 | 20 | 2020-11-23 | Принято с замечаниями | Необходимо установить кабельные бирки согласно НТД. Необходимо установить дополнительные опоры на подъеме к шкафу АС | прокладка и подключение кабеля / ИД НА ПОДПИСИ
КАБЕЛЬ HVAC | 290а | 290a-EP.CBL-0003 | ONPZ-ORU-RD-7821- 290a-EP.CBL-0003 | ВВГнг(A)-LS 4x10(PE) | C-P2290-1 |  | м | Андриянов | 38419 | 24 | 2020-11-23 | Принято с замечаниями | Необходимо установить кабельные бирки согласно НТД. Необходимо установить дополнительные опоры на подъеме к шкафу АС | прокладка и подключение кабеля / ИД НА ПОДПИСИ
КАБЕЛЬ HVAC | 290а | 290a-EP.CBL-0003 | ONPZ-ORU-RD-7821- 290a-EP.CBL-0003 | ВВГнг(A)-LS 4x2.5(PE) | C-PP2290-1 |  | м | Андриянов | 38419 | 17 | 2020-11-23 | Принято с замечаниями | Необходимо установить кабельные бирки согласно НТД. Необходимо установить дополнительные опоры на подъеме к шкафу АС | прокладка и подключение кабеля / ИД НА ПОДПИСИ
КАБЕЛЬ HVAC | 290а | 290a-EP.CBL-0003 | ONPZ-ORU-RD-7821- 290a-EP.CBL-0003 | ВВГнг(A)-LS 4x10(PE) | C-P3290-1 |  | м | Андриянов | 38419 | 27 | 2020-11-23 | Принято с замечаниями | Необходимо установить кабельные бирки согласно НТД. Необходимо установить дополнительные опоры на подъеме к шкафу АС | прокладка и подключение кабеля / ИД НА ПОДПИСИ
КАБЕЛЬ HVAC | 290а | 290a-EP.CBL-0003 | ONPZ-ORU-RD-7821- 290a-EP.CBL-0003 | ВВГнг(A)-LS 4x2.5(PE) | C-PP3290-1 |  | м | Андриянов | 38419 | 45 | 2020-11-23 | Принято с замечаниями | Необходимо установить кабельные бирки согласно НТД. Необходимо установить дополнительные опоры на подъеме к шкафу АС | прокладка и подключение кабеля / ИД НА ПОДПИСИ
КАБЕЛЬ HVAC | 290а | 290a-EP.CBL-0003 | ONPZ-ORU-RD-7821- 290a-EP.CBL-0003 | ВВГнг(A)-LS 4x10(PE) | C-P4290-1 |  | м | Андриянов | 38419 | 21 | 2020-11-23 | Принято с замечаниями | Необходимо установить кабельные бирки согласно НТД. Необходимо установить дополнительные опоры на подъеме к шкафу АС | прокладка и подключение кабеля / ИД НА ПОДПИСИ
КАБЕЛЬ HVAC | 290а | 290a-EP.CBL-0003 | ONPZ-ORU-RD-7821- 290a-EP.CBL-0003 | ВВГнг(A)-LS 4x2.5(PE) | C-PP4290-1 |  | м | Андриянов | 38419 | 15 | 2020-11-23 | Принято с замечаниями | Необходимо установить кабельные бирки согласно НТД. Необходимо установить дополнительные опоры на подъеме к шкафу АС | прокладка и подключение кабеля / ИД НА ПОДПИСИ
КАБЕЛЬ HVAC | 290а | 290a-EP.CBL-0003 | ONPZ-ORU-RD-7821- 290a-EP.CBL-0003 | ВВГнг(A)-LS 3x6(N, PE) | C-78212CAB901-1 |  | м | Андриянов | 38419 | 22 | 2020-11-23 | Принято с замечаниями | Необходимо установить кабельные бирки согласно НТД. Необходимо установить дополнительные опоры на подъеме к шкафу АС | прокладка и подключение кабеля / ИД НА ПОДПИСИ
КАБЕЛЬ HVAC | 290а | 290a-EP.CBL-0003 | ONPZ-ORU-RD-7821- 290a-EP.CBL-0003 | ВВГнг(A)-LS 4x10(PE) | C-P1p290-1 |  | м | Андриянов | 38419 | 29 | 2020-11-23 | Принято с замечаниями | Необходимо установить кабельные бирки согласно НТД. Необходимо установить дополнительные опоры на подъеме к шкафу АС | прокладка и подключение кабеля / ИД НА ПОДПИСИ
КАБЕЛЬ HVAC | 290а | 290a-EP.CBL-0003 | ONPZ-ORU-RD-7821- 290a-EP.CBL-0003 | ВВГнг(A)-LS 4x2.5(PE) | C-PP1p290-1 |  | м | Андриянов | 38419 | 22 | 2020-11-23 | Принято с замечаниями | Необходимо установить кабельные бирки согласно НТД. Необходимо установить дополнительные опоры на подъеме к шкафу АС | прокладка и подключение кабеля / ИД НА ПОДПИСИ
КАБЕЛЬ HVAC | 290а | 290a-EP.CBL-0003 | ONPZ-ORU-RD-7821- 290a-EP.CBL-0003 | ВВГнг(A)-LS 4x10(PE) | C-P2p290-1 |  | м | Андриянов | 38419 | 22 | 2020-11-23 | Принято с замечаниями | Необходимо установить кабельные бирки согласно НТД. Необходимо установить дополнительные опоры на подъеме к шкафу АС | прокладка и подключение кабеля / ИД НА ПОДПИСИ
КАБЕЛЬ HVAC | 290а | 290a-EP.CBL-0003 | ONPZ-ORU-RD-7821- 290a-EP.CBL-0003 | ВВГнг(A)-LS 4x2.5(PE) | C-PP2p290-1 |  | м | Андриянов | 38419 | 23 | 2020-11-23 | Принято с замечаниями | Необходимо установить кабельные бирки согласно НТД. Необходимо установить дополнительные опоры на подъеме к шкафу АС | прокладка и подключение кабеля / ИД НА ПОДПИСИ
КАБЕЛЬ HVAC | 290а | 290a-EP.CBL-0003 | ONPZ-ORU-RD-7821- 290a-EP.CBL-0003 | ВВГнг(A)-LS 4x10(PE) | C-P3p290-1 |  | м | Андриянов | 38419 | 35 | 2020-11-23 | Принято с замечаниями | Необходимо установить кабельные бирки согласно НТД. Необходимо установить дополнительные опоры на подъеме к шкафу АС | прокладка и подключение кабеля / ИД НА ПОДПИСИ
КАБЕЛЬ HVAC | 290а | 290a-EP.CBL-0003 | ONPZ-ORU-RD-7821- 290a-EP.CBL-0003 | ВВГнг(A)-LS 4x2.5(PE) | C-PP3p290-1 |  | м | Андриянов | 38419 | 42 | 2020-11-23 | Принято с замечаниями | Необходимо установить кабельные бирки согласно НТД. Необходимо установить дополнительные опоры на подъеме к шкафу АС | прокладка и подключение кабеля / ИД НА ПОДПИСИ
КАБЕЛЬ HVAC | 290а | 290a-EP.CBL-0003 | ONPZ-ORU-RD-7821- 290a-EP.CBL-0003 | ВВГнг(A)-LS 4x10(PE) | C-P4p290-1 |  | м | Андриянов | 38419 | 19 | 2020-11-23 | Принято с замечаниями | Необходимо установить кабельные бирки согласно НТД. Необходимо установить дополнительные опоры на подъеме к шкафу АС | прокладка и подключение кабеля / ИД НА ПОДПИСИ
КАБЕЛЬ HVAC | 290а | 290a-EP.CBL-0003 | ONPZ-ORU-RD-7821- 290a-EP.CBL-0003 | ВВГнг(A)-LS 4x2.5(PE) | C-PP4p290-1 |  | м | Андриянов | 38419 | 17 | 2020-11-23 | Принято с замечаниями | Необходимо установить кабельные бирки согласно НТД. Необходимо установить дополнительные опоры на подъеме к шкафу АС | прокладка и подключение кабеля / ИД НА ПОДПИСИ
КАБЕЛЬ HVAC | 290а | 290a-EP.CBL-0003 | ONPZ-ORU-RD-7821- 290a-EP.CBL-0003 | ВВГнг(A)-LS 3x6(N, PE) | C-78212CAB902-1 |  | м | Андриянов | 38419 | 30 | 2020-11-23 | Принято с замечаниями | Необходимо установить кабельные бирки согласно НТД. Необходимо установить дополнительные опоры на подъеме к шкафу АС | прокладка и подключение кабеля / ИД НА ПОДПИСИ
КАБЕЛЬ HVAC | 290а | 290a-EP.CBL-0003 | ONPZ-ORU-RD-7821- 290a-EP.CBL-0003 | ВВГнг(A)-LS 3x6(N, PE) | C-78212CAB903-1 |  | м | Андриянов | 38419 | 35 | 2020-11-23 | Принято с замечаниями | Необходимо установить кабельные бирки согласно НТД. Необходимо установить дополнительные опоры на подъеме к шкафу АС | прокладка и подключение кабеля / ИД НА ПОДПИСИ
КАБЕЛЬ ГРЕЮЩИЙ | 180 | EHT / ЭЛЕКТРООБОГРЕВ | ONPZ-ORU-PR-7821-0080-EHT-ISO-0019-R0-BL_REV0 | Саморегулируемый греющий кабель (греющая цепь CT-P4011-001) ДЛЯ цепи 1007 | 8XTV2-CT-T3 |  | м | Мавлянова | 38488 | 36 | 2020-11-24 | Принято с замечаниями | Не предъявлен предыдущий этап работ, монтаж греющего кабеля на трубопровод до нанесения теплоизоляции. | прокладка и подключение кабеля / ИД НА ПОДПИСИ
КАБЕЛЬ ГРЕЮЩИЙ | 300 | EHT / ЭЛЕКТРООБОГРЕВ | ONPZ-ORU-PR-7821-0080-EHT-ISO-0001-R0-BL_REV0 | Саморегулируемый греющий кабель (греющая цепь CT-P4011-001) ДЛЯ цепи 3046 | 4XTV2-CT-T3 |  | м | Мавлянова | 38491 | 2 | 2020-11-24 | Принято с замечаниями | Не предъявлен предыдущий этап работ, монтаж греющего кабеля на трубопровод до нанесения теплоизоляции. | прокладка и подключение кабеля / ИД НА ПОДПИСИ
КАБЕЛЬ ГРЕЮЩИЙ | 300 | EHT / ЭЛЕКТРООБОГРЕВ | ONPZ-ORU-PR-7821-0080-EHT-ISO-0019-R0-BL_REV0 | Саморегулируемый греющий кабель (греющая цепь CT-P4011-001) ДЛЯ цепи 3022 | 4XTV2-CT-T3 |  | м | Мавлянова | 38490 | 5.4 | 2020-11-24 | Принято с замечаниями | Не предъявлен предыдущий этап работ, монтаж греющего кабеля на трубопровод до нанесения теплоизоляции. | прокладка и подключение кабеля / ИД НА ПОДПИСИ
КАБЕЛЬ ГРЕЮЩИЙ | 300 | EHT / ЭЛЕКТРООБОГРЕВ | ONPZ-ORU-PR-7821-0080-EHT-ISO-0001-R0-BL_REV0 | Саморегулируемый греющий кабель (греющая цепь CT-P4011-001) ДЛЯ цепи 3047 | 4XTV2-CT-T3 |  | м | Мавлянова | 38489 | 5 | 2020-11-24 | Принято с замечаниями | Не предъявлен предыдущий этап работ, монтаж греющего кабеля на трубопровод до нанесения теплоизоляции. | прокладка и подключение кабеля / ИД НА ПОДПИСИ
КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ МАГИСТРАЛЬНЫЙ | 310 | 290A-EP | ONPZ-ORU-RD-7821-290a-EP.CBL-0001 | ВБШвнг(A)-FRLS 4x2.5(PE) | C-2EUVM6413-1 |  | м | Ананьев | 38911 | 280 | 2020-12-01 | Принято с замечаниями | Принимается прокладка кабелей исключительно с отметки +6.000 и выше, проложенные в магистральных (первичных) сетях каб. Лотков. Принимается прокладка кабелей со стороны тит. 290а, исключительно до ввода кабелей в здание. | прокладка кабеля / ЖПК №1
КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ МАГИСТРАЛЬНЫЙ | 310 | 290A-EP | ONPZ-ORU-RD-7821-290a-EP.CBL-0001 | ВБШвнг(A)-LS 4x95(N)+1x50(PE) | C-2PO007-1 |  | м | Ананьев | 38911 | 210 | 2020-12-01 | Принято с замечаниями | Принимается прокладка кабелей исключительно с отметки +6.000 и выше, проложенные в магистральных (первичных) сетях каб. Лотков. Принимается прокладка кабелей со стороны тит. 290а, исключительно до ввода кабелей в здание. | прокладка кабеля / ЖПК №1
КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ МАГИСТРАЛЬНЫЙ | 310 | 290A-EP | ONPZ-ORU-RD-7821-290a-EP.CBL-0001 | ВБШвнг(A)-LS 4x95(N)+1x50(PE) | C-2SHOB008-1 |  | м | Ананьев | 38911 | 205 | 2020-12-01 | Принято с замечаниями | Принимается прокладка кабелей исключительно с отметки +6.000 и выше, проложенные в магистральных (первичных) сетях каб. Лотков. Принимается прокладка кабелей со стороны тит. 290а, исключительно до ввода кабелей в здание. | прокладка кабеля / ЖПК №1
КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ МАГИСТРАЛЬНЫЙ | 310 | 290A-EP | ONPZ-ORU-RD-7821-290a-EP.CBL-0001 | ВБШвнг(A)-LS 4x95(N)+1x50(PE) | C-2SHOB009-1 |  | м | Ананьев | 38911 | 205 | 2020-12-01 | Принято с замечаниями | Принимается прокладка кабелей исключительно с отметки +6.000 и выше, проложенные в магистральных (первичных) сетях каб. Лотков. Принимается прокладка кабелей со стороны тит. 290а, исключительно до ввода кабелей в здание. | прокладка кабеля / ЖПК №1
КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ МАГИСТРАЛЬНЫЙ | 310 | 290A-EP | ONPZ-ORU-RD-7821-290a-EP.CBL-0001 | ВБШвнг(A)-LS 4x95(N)+1x50(PE) | C-2SHOB011-1 |  | м | Ананьев | 38911 | 260 | 2020-12-01 | Принято с замечаниями | Принимается прокладка кабелей исключительно с отметки +6.000 и выше, проложенные в магистральных (первичных) сетях каб. Лотков. Принимается прокладка кабелей со стороны тит. 290а, исключительно до ввода кабелей в здание. | прокладка кабеля / ЖПК №1
КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ МАГИСТРАЛЬНЫЙ | 310 | 290A-EP | ONPZ-ORU-RD-7821-290a-EP.CBL-0001 | ВБШвнг(A)-FRLS 4x2.5(PE) | C-3EUVM6411-1 |  | м | Ананьев | 38911 | 240 | 2020-12-01 | Принято с замечаниями | Принимается прокладка кабелей исключительно с отметки +6.000 и выше, проложенные в магистральных (первичных) сетях каб. Лотков. Принимается прокладка кабелей со стороны тит. 290а, исключительно до ввода кабелей в здание. | прокладка кабеля / ЖПК №1
КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ МАГИСТРАЛЬНЫЙ | 310 | 290A-EP | ONPZ-ORU-RD-7821-290a-EP.CBL-0001 | ВЭБШвнг(А)-LS 3x16(Screened) | C-AM301A1-1 |  | м | Ананьев | 38911 | 225 | 2020-12-01 | Принято с замечаниями | Принимается прокладка кабелей исключительно с отметки +6.000 и выше, проложенные в магистральных (первичных) сетях каб. Лотков. Принимается прокладка кабелей со стороны тит. 290а, исключительно до ввода кабелей в здание. | прокладка кабеля / ЖПК №1
КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ МАГИСТРАЛЬНЫЙ | 310 | 290A-EP | ONPZ-ORU-RD-7821-290a-EP.CBL-0001 | ВБШвнг(A)-LS 4x16(PE) | C-AM301A2-1 |  | м | Ананьев | 38911 | 230 | 2020-12-01 | Принято с замечаниями | Принимается прокладка кабелей исключительно с отметки +6.000 и выше, проложенные в магистральных (первичных) сетях каб. Лотков. Принимается прокладка кабелей со стороны тит. 290а, исключительно до ввода кабелей в здание. | прокладка кабеля / ЖПК №1
КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ МАГИСТРАЛЬНЫЙ | 310 | 290A-EP | ONPZ-ORU-RD-7821-290a-EP.CBL-0001 | ВЭБШвнг(А)-LS 3x16(Screened) | C-AM301B1-1 |  | м | Ананьев | 38911 | 235 | 2020-12-01 | Принято с замечаниями | Принимается прокладка кабелей исключительно с отметки +6.000 и выше, проложенные в магистральных (первичных) сетях каб. Лотков. Принимается прокладка кабелей со стороны тит. 290а, исключительно до ввода кабелей в здание. | прокладка кабеля / ЖПК №1
КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ МАГИСТРАЛЬНЫЙ | 310 | 290A-EP | ONPZ-ORU-RD-7821-290a-EP.CBL-0001 | ВБШвнг(A)-LS 4x16(PE) | C-AM301B2-1 |  | м | Ананьев | 38911 | 240 | 2020-12-01 | Принято с замечаниями | Принимается прокладка кабелей исключительно с отметки +6.000 и выше, проложенные в магистральных (первичных) сетях каб. Лотков. Принимается прокладка кабелей со стороны тит. 290а, исключительно до ввода кабелей в здание. | прокладка кабеля / ЖПК №1
КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ МАГИСТРАЛЬНЫЙ | 310 | 290A-EP | ONPZ-ORU-RD-7821-290a-EP.CBL-0001 | ВЭБШвнг(А)-LS 3x16(Screened) | C-AM302A1-1 |  | м | Ананьев | 38911 | 230 | 2020-12-01 | Принято с замечаниями | Принимается прокладка кабелей исключительно с отметки +6.000 и выше, проложенные в магистральных (первичных) сетях каб. Лотков. Принимается прокладка кабелей со стороны тит. 290а, исключительно до ввода кабелей в здание. | прокладка кабеля / ЖПК №1
КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ МАГИСТРАЛЬНЫЙ | 310 | 290A-EP | ONPZ-ORU-RD-7821-290a-EP.CBL-0001 | ВБШвнг(A)-LS 4x16(PE) | C-AM302A2-1 |  | м | Ананьев | 38911 | 250 | 2020-12-01 | Принято с замечаниями | Принимается прокладка кабелей исключительно с отметки +6.000 и выше, проложенные в магистральных (первичных) сетях каб. Лотков. Принимается прокладка кабелей со стороны тит. 290а, исключительно до ввода кабелей в здание. | прокладка кабеля / ЖПК №1
КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ МАГИСТРАЛЬНЫЙ | 310 | 290A-EP | ONPZ-ORU-RD-7821-290a-EP.CBL-0001 | ВЭБШвнг(А)-LS 3x16(Screened) | C-AM302B1-1 |  | м | Ананьев | 38911 | 240 | 2020-12-01 | Принято с замечаниями | Принимается прокладка кабелей исключительно с отметки +6.000 и выше, проложенные в магистральных (первичных) сетях каб. Лотков. Принимается прокладка кабелей со стороны тит. 290а, исключительно до ввода кабелей в здание. | прокладка кабеля / ЖПК №1
КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ МАГИСТРАЛЬНЫЙ | 310 | 290A-EP | ONPZ-ORU-RD-7821-290a-EP.CBL-0001 | ВБШвнг(A)-LS 4x16(PE) | C-AM302B2-1 |  | м | Ананьев | 38911 | 250 | 2020-12-01 | Принято с замечаниями | Принимается прокладка кабелей исключительно с отметки +6.000 и выше, проложенные в магистральных (первичных) сетях каб. Лотков. Принимается прокладка кабелей со стороны тит. 290а, исключительно до ввода кабелей в здание. | прокладка кабеля / ЖПК №1
КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ МАГИСТРАЛЬНЫЙ | 310 | 290A-EP | ONPZ-ORU-RD-7821-290a-EP.CBL-0001 | ВЭБШвнг(А)-LS 3x16(Screened) | C-AM302C1-1 |  | м | Ананьев | 38911 | 250 | 2020-12-01 | Принято с замечаниями | Принимается прокладка кабелей исключительно с отметки +6.000 и выше, проложенные в магистральных (первичных) сетях каб. Лотков. Принимается прокладка кабелей со стороны тит. 290а, исключительно до ввода кабелей в здание. | прокладка кабеля / ЖПК №1
КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ МАГИСТРАЛЬНЫЙ | 310 | 290A-EP | ONPZ-ORU-RD-7821-290a-EP.CBL-0001 | ВБШвнг(A)-LS 4x16(PE) | C-AM302C2-1 |  | м | Ананьев | 38911 | 245 | 2020-12-01 | Принято с замечаниями | Принимается прокладка кабелей исключительно с отметки +6.000 и выше, проложенные в магистральных (первичных) сетях каб. Лотков. Принимается прокладка кабелей со стороны тит. 290а, исключительно до ввода кабелей в здание. | прокладка кабеля / ЖПК №1
КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ МАГИСТРАЛЬНЫЙ | 310 | 290A-EP | ONPZ-ORU-RD-7821-290a-EP.CBL-0001 | ВБШвнг(A)-FRLS 3x25(N, PE) | C-DS301-1 |  | м | Ананьев | 38911 | 230 | 2020-12-01 | Принято с замечаниями | Принимается прокладка кабелей исключительно с отметки +6.000 и выше, проложенные в магистральных (первичных) сетях каб. Лотков. Принимается прокладка кабелей со стороны тит. 290а, исключительно до ввода кабелей в здание. | прокладка кабеля / ЖПК №1
КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ МАГИСТРАЛЬНЫЙ | 310 | 290A-EP | ONPZ-ORU-RD-7821-290a-EP.CBL-0001 | ВБШвнг(A)-LS 3x185+1x95(PE) | C-JBPPM304A-1A |  | м | Ананьев | 38911 | 250 | 2020-12-01 | Принято с замечаниями | Принимается прокладка кабелей исключительно с отметки +6.000 и выше, проложенные в магистральных (первичных) сетях каб. Лотков. Принимается прокладка кабелей со стороны тит. 290а, исключительно до ввода кабелей в здание. | прокладка кабеля / ЖПК №1
КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ МАГИСТРАЛЬНЫЙ | 310 | 290A-EP | ONPZ-ORU-RD-7821-290a-EP.CBL-0001 | ВБШвнг(A)-LS 3x185+1x95(PE) | C-JBPPM304A-1B |  | м | Ананьев | 38911 | 250 | 2020-12-01 | Принято с замечаниями | Принимается прокладка кабелей исключительно с отметки +6.000 и выше, проложенные в магистральных (первичных) сетях каб. Лотков. Принимается прокладка кабелей со стороны тит. 290а, исключительно до ввода кабелей в здание. | прокладка кабеля / ЖПК №1
КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ МАГИСТРАЛЬНЫЙ | 310 | 290A-EP | ONPZ-ORU-RD-7821-290a-EP.CBL-0001 | ВБШвнг(A)-LS 3x185+1x95(PE) | C-JBPPM304B-1A |  | м | Ананьев | 38911 | 226 | 2020-12-01 | Принято с замечаниями | Принимается прокладка кабелей исключительно с отметки +6.000 и выше, проложенные в магистральных (первичных) сетях каб. Лотков. Принимается прокладка кабелей со стороны тит. 290а, исключительно до ввода кабелей в здание. | прокладка кабеля / ЖПК №1
КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ МАГИСТРАЛЬНЫЙ | 310 | 290A-EP | ONPZ-ORU-RD-7821-290a-EP.CBL-0001 | ВБШвнг(A)-LS 3x185+1x95(PE) | C-JBPPM304B-1B |  | м | Ананьев | 38911 | 230 | 2020-12-01 | Принято с замечаниями | Принимается прокладка кабелей исключительно с отметки +6.000 и выше, проложенные в магистральных (первичных) сетях каб. Лотков. Принимается прокладка кабелей со стороны тит. 290а, исключительно до ввода кабелей в здание. | прокладка кабеля / ЖПК №1
КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ МАГИСТРАЛЬНЫЙ | 310 | 290A-EP | ONPZ-ORU-RD-7821-290a-EP.CBL-0001 | ВБШвнг(A)-LS 3x95+1x50(PE) | C-JBPPM305A-1A |  | м | Ананьев | 38911 | 260 | 2020-12-01 | Принято с замечаниями | Принимается прокладка кабелей исключительно с отметки +6.000 и выше, проложенные в магистральных (первичных) сетях каб. Лотков. Принимается прокладка кабелей со стороны тит. 290а, исключительно до ввода кабелей в здание. | прокладка кабеля / ЖПК №1
КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ МАГИСТРАЛЬНЫЙ | 310 | 290A-EP | ONPZ-ORU-RD-7821-290a-EP.CBL-0001 | ВБШвнг(A)-LS 3x95+1x50(PE) | C-JBPPM305A-1B |  | м | Ананьев | 38911 | 260 | 2020-12-01 | Принято с замечаниями | Принимается прокладка кабелей исключительно с отметки +6.000 и выше, проложенные в магистральных (первичных) сетях каб. Лотков. Принимается прокладка кабелей со стороны тит. 290а, исключительно до ввода кабелей в здание. | прокладка кабеля / ЖПК №1
КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ МАГИСТРАЛЬНЫЙ | 310 | 290A-EP | ONPZ-ORU-RD-7821-290a-EP.CBL-0001 | ВБШвнг(A)-LS 3x95+1x50(PE) | C-JBPPM305B-1A |  | м | Ананьев | 38911 | 250 | 2020-12-01 | Принято с замечаниями | Принимается прокладка кабелей исключительно с отметки +6.000 и выше, проложенные в магистральных (первичных) сетях каб. Лотков. Принимается прокладка кабелей со стороны тит. 290а, исключительно до ввода кабелей в здание. | прокладка кабеля / ЖПК №1
КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ МАГИСТРАЛЬНЫЙ | 310 | 290A-EP | ONPZ-ORU-RD-7821-290a-EP.CBL-0001 | ВБШвнг(A)-LS 3x95+1x50(PE) | C-JBPPM305B-1B |  | м | Ананьев | 38911 | 240 | 2020-12-01 | Принято с замечаниями | Принимается прокладка кабелей исключительно с отметки +6.000 и выше, проложенные в магистральных (первичных) сетях каб. Лотков. Принимается прокладка кабелей со стороны тит. 290а, исключительно до ввода кабелей в здание. | прокладка кабеля / ЖПК №1
КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ МАГИСТРАЛЬНЫЙ | 310 | 290A-EP | ONPZ-ORU-RD-7821-290a-EP.CBL-0001 | ВБШвнг(A)-LS 3x95+1x50(PE) | C-PM302A-1 |  | м | Ананьев | 38911 | 220 | 2020-12-01 | Принято с замечаниями | Принимается прокладка кабелей исключительно с отметки +6.000 и выше, проложенные в магистральных (первичных) сетях каб. Лотков. Принимается прокладка кабелей со стороны тит. 290а, исключительно до ввода кабелей в здание. | прокладка кабеля / ЖПК №1
КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ МАГИСТРАЛЬНЫЙ | 310 | 290A-EP | ONPZ-ORU-RD-7821-290a-EP.CBL-0001 | ВБШвнг(A)-LS 3x95+1x50(PE) | C-PM302B-1 |  | м | Ананьев | 38911 | 217 | 2020-12-01 | Принято с замечаниями | Принимается прокладка кабелей исключительно с отметки +6.000 и выше, проложенные в магистральных (первичных) сетях каб. Лотков. Принимается прокладка кабелей со стороны тит. 290а, исключительно до ввода кабелей в здание. | прокладка кабеля / ЖПК №1
КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ МАГИСТРАЛЬНЫЙ | 310 | 290A-EP | ONPZ-ORU-RD-7821-290a-EP.CBL-0001 | ВБШвнг(A)-LS 4x10(PE) | C-PM303A-1 |  | м | Ананьев | 38911 | 230 | 2020-12-01 | Принято с замечаниями | Принимается прокладка кабелей исключительно с отметки +6.000 и выше, проложенные в магистральных (первичных) сетях каб. Лотков. Принимается прокладка кабелей со стороны тит. 290а, исключительно до ввода кабелей в здание. | прокладка кабеля / ЖПК №1
КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ МАГИСТРАЛЬНЫЙ | 310 | 290A-EP | ONPZ-ORU-RD-7821-290a-EP.CBL-0001 | ВБШвнг(A)-LS 4x10(PE) | C-PM303B-1 |  | м | Ананьев | 38911 | 216 | 2020-12-01 | Принято с замечаниями | Принимается прокладка кабелей исключительно с отметки +6.000 и выше, проложенные в магистральных (первичных) сетях каб. Лотков. Принимается прокладка кабелей со стороны тит. 290а, исключительно до ввода кабелей в здание. | прокладка кабеля / ЖПК №1
КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ МАГИСТРАЛЬНЫЙ | 310 | 290A-EP | ONPZ-ORU-RD-7821-290a-EP.CBL-0001 | ВБШвнг(A)-LS 4x2.5(PE) | C-PM308A-1 |  | м | Ананьев | 38911 | 275 | 2020-12-01 | Принято с замечаниями | Принимается прокладка кабелей исключительно с отметки +6.000 и выше, проложенные в магистральных (первичных) сетях каб. Лотков. Принимается прокладка кабелей со стороны тит. 290а, исключительно до ввода кабелей в здание. | прокладка кабеля / ЖПК №1
КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ МАГИСТРАЛЬНЫЙ | 310 | 290A-EP | ONPZ-ORU-RD-7821-290a-EP.CBL-0001 | ВБШвнг(A)-LS 4x2.5(PE) | C-PM308B-1 |  | м | Ананьев | 38911 | 275 | 2020-12-01 | Принято с замечаниями | Принимается прокладка кабелей исключительно с отметки +6.000 и выше, проложенные в магистральных (первичных) сетях каб. Лотков. Принимается прокладка кабелей со стороны тит. 290а, исключительно до ввода кабелей в здание. | прокладка кабеля / ЖПК №1
КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ МАГИСТРАЛЬНЫЙ | 310 | 290A-EP | ONPZ-ORU-RD-7821-290a-EP.CBL-0001 | ВБШвнг(A)-LS 5x10(N, PE) | C-QSGT301-1 |  | м | Ананьев | 38911 | 240 | 2020-12-01 | Принято с замечаниями | Принимается прокладка кабелей исключительно с отметки +6.000 и выше, проложенные в магистральных (первичных) сетях каб. Лотков. Принимается прокладка кабелей со стороны тит. 290а, исключительно до ввода кабелей в здание. | прокладка кабеля / ЖПК №1
КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ МАГИСТРАЛЬНЫЙ | 310 | 290A-EP | ONPZ-ORU-RD-7821-290a-EP.CBL-0001 | ВБШвнг(A)-LS 3x2.5(N, PE) | C-RPM304A-1 |  | м | Ананьев | 38911 | 250 | 2020-12-01 | Принято с замечаниями | Принимается прокладка кабелей исключительно с отметки +6.000 и выше, проложенные в магистральных (первичных) сетях каб. Лотков. Принимается прокладка кабелей со стороны тит. 290а, исключительно до ввода кабелей в здание. | прокладка кабеля / ЖПК №1
КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ МАГИСТРАЛЬНЫЙ | 310 | 290A-EP | ONPZ-ORU-RD-7821-290a-EP.CBL-0001 | ВБШвнг(A)-LS 3x2.5(N, PE) | C-RPM304B-1 |  | м | Ананьев | 38911 | 250 | 2020-12-01 | Принято с замечаниями | Принимается прокладка кабелей исключительно с отметки +6.000 и выше, проложенные в магистральных (первичных) сетях каб. Лотков. Принимается прокладка кабелей со стороны тит. 290а, исключительно до ввода кабелей в здание. | прокладка кабеля / ЖПК №1
КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ МАГИСТРАЛЬНЫЙ | 310 | 290A-EP | ONPZ-ORU-RD-7821-290a-EP.CBL-0001 | ВБШвнг(A)-LS 3x2.5(N, PE) | C-RPM305A-1 |  | м | Ананьев | 38911 | 260 | 2020-12-01 | Принято с замечаниями | Принимается прокладка кабелей исключительно с отметки +6.000 и выше, проложенные в магистральных (первичных) сетях каб. Лотков. Принимается прокладка кабелей со стороны тит. 290а, исключительно до ввода кабелей в здание. | прокладка кабеля / ЖПК №1
КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ МАГИСТРАЛЬНЫЙ | 310 | 290A-EP | ONPZ-ORU-RD-7821-290a-EP.CBL-0001 | ВБШвнг(A)-LS 3x2.5(N, PE) | C-RPM305B-1 |  | м | Ананьев | 38911 | 260 | 2020-12-01 | Принято с замечаниями | Принимается прокладка кабелей исключительно с отметки +6.000 и выше, проложенные в магистральных (первичных) сетях каб. Лотков. Принимается прокладка кабелей со стороны тит. 290а, исключительно до ввода кабелей в здание. | прокладка кабеля / ЖПК №1
КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ МАГИСТРАЛЬНЫЙ | 310 | 290A-EP | ONPZ-ORU-RD-7821-290a-EP.CBL-0001 | KВБBнг(A)-LS 5x2.5 | C-SB1AM301A1-6 |  | м | Ананьев | 38911 | 230 | 2020-12-01 | Принято с замечаниями | Принимается прокладка кабелей исключительно с отметки +6.000 и выше, проложенные в магистральных (первичных) сетях каб. Лотков. Принимается прокладка кабелей со стороны тит. 290а, исключительно до ввода кабелей в здание. | прокладка кабеля / ЖПК №1
КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ МАГИСТРАЛЬНЫЙ | 310 | 290A-EP | ONPZ-ORU-RD-7821-290a-EP.CBL-0001 | KВБBнг(A)-LS 5x2.5 | C-SB1AM301A2-6 |  | м | Ананьев | 38911 | 230 | 2020-12-01 | Принято с замечаниями | Принимается прокладка кабелей исключительно с отметки +6.000 и выше, проложенные в магистральных (первичных) сетях каб. Лотков. Принимается прокладка кабелей со стороны тит. 290а, исключительно до ввода кабелей в здание. | прокладка кабеля / ЖПК №1
КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ МАГИСТРАЛЬНЫЙ | 310 | 290A-EP | ONPZ-ORU-RD-7821-290a-EP.CBL-0001 | KВБBнг(A)-LS 5x2.5 | C-SB1AM301B1-6 |  | м | Ананьев | 38911 | 240 | 2020-12-01 | Принято с замечаниями | Принимается прокладка кабелей исключительно с отметки +6.000 и выше, проложенные в магистральных (первичных) сетях каб. Лотков. Принимается прокладка кабелей со стороны тит. 290а, исключительно до ввода кабелей в здание. | прокладка кабеля / ЖПК №1
КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ МАГИСТРАЛЬНЫЙ | 310 | 290A-EP | ONPZ-ORU-RD-7821-290a-EP.CBL-0001 | KВБBнг(A)-LS 5x2.5 | C-SB1AM301B2-6 |  | м | Ананьев | 38911 | 240 | 2020-12-01 | Принято с замечаниями | Принимается прокладка кабелей исключительно с отметки +6.000 и выше, проложенные в магистральных (первичных) сетях каб. Лотков. Принимается прокладка кабелей со стороны тит. 290а, исключительно до ввода кабелей в здание. | прокладка кабеля / ЖПК №1
КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ МАГИСТРАЛЬНЫЙ | 310 | 290A-EP | ONPZ-ORU-RD-7821-290a-EP.CBL-0001 | KВБBнг(A)-LS 5x2.5 | C-SB1AM302A1-6 |  | м | Ананьев | 38911 | 250 | 2020-12-01 | Принято с замечаниями | Принимается прокладка кабелей исключительно с отметки +6.000 и выше, проложенные в магистральных (первичных) сетях каб. Лотков. Принимается прокладка кабелей со стороны тит. 290а, исключительно до ввода кабелей в здание. | прокладка кабеля / ЖПК №1
КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ МАГИСТРАЛЬНЫЙ | 310 | 290A-EP | ONPZ-ORU-RD-7821-290a-EP.CBL-0001 | KВБBнг(A)-LS 5x2.5 | C-SB1AM302A2-6 |  | м | Ананьев | 38911 | 250 | 2020-12-01 | Принято с замечаниями | Принимается прокладка кабелей исключительно с отметки +6.000 и выше, проложенные в магистральных (первичных) сетях каб. Лотков. Принимается прокладка кабелей со стороны тит. 290а, исключительно до ввода кабелей в здание. | прокладка кабеля / ЖПК №1
КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ МАГИСТРАЛЬНЫЙ | 310 | 290A-EP | ONPZ-ORU-RD-7821-290a-EP.CBL-0001 | KВБBнг(A)-LS 5x2.5 | C-SB1AM302B1-6 |  | м | Ананьев | 38911 | 250 | 2020-12-01 | Принято с замечаниями | Принимается прокладка кабелей исключительно с отметки +6.000 и выше, проложенные в магистральных (первичных) сетях каб. Лотков. Принимается прокладка кабелей со стороны тит. 290а, исключительно до ввода кабелей в здание. | прокладка кабеля / ЖПК №1
КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ МАГИСТРАЛЬНЫЙ | 310 | 290A-EP | ONPZ-ORU-RD-7821-290a-EP.CBL-0001 | KВБBнг(A)-LS 5x2.5 | C-SB1AM302B2-6 |  | м | Ананьев | 38911 | 250 | 2020-12-01 | Принято с замечаниями | Принимается прокладка кабелей исключительно с отметки +6.000 и выше, проложенные в магистральных (первичных) сетях каб. Лотков. Принимается прокладка кабелей со стороны тит. 290а, исключительно до ввода кабелей в здание. | прокладка кабеля / ЖПК №1
КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ МАГИСТРАЛЬНЫЙ | 310 | 290A-EP | ONPZ-ORU-RD-7821-290a-EP.CBL-0001 | KВБBнг(A)-LS 5x2.5 | C-SBPM302A-6 |  | м | Ананьев | 38911 | 220 | 2020-12-01 | Принято с замечаниями | Принимается прокладка кабелей исключительно с отметки +6.000 и выше, проложенные в магистральных (первичных) сетях каб. Лотков. Принимается прокладка кабелей со стороны тит. 290а, исключительно до ввода кабелей в здание. | прокладка кабеля / ЖПК №1
КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ МАГИСТРАЛЬНЫЙ | 310 | 290A-EP | ONPZ-ORU-RD-7821-290a-EP.CBL-0001 | KВБBнг(A)-LS 5x2.5 | C-SBPM302B-6 |  | м | Ананьев | 38911 | 220 | 2020-12-01 | Принято с замечаниями | Принимается прокладка кабелей исключительно с отметки +6.000 и выше, проложенные в магистральных (первичных) сетях каб. Лотков. Принимается прокладка кабелей со стороны тит. 290а, исключительно до ввода кабелей в здание. | прокладка кабеля / ЖПК №1
КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ МАГИСТРАЛЬНЫЙ | 310 | 290A-EP | ONPZ-ORU-RD-7821-290a-EP.CBL-0001 | KВБBнг(A)-LS 5x2.5 | C-SBPM303A-6 |  | м | Ананьев | 38911 | 230 | 2020-12-01 | Принято с замечаниями | Принимается прокладка кабелей исключительно с отметки +6.000 и выше, проложенные в магистральных (первичных) сетях каб. Лотков. Принимается прокладка кабелей со стороны тит. 290а, исключительно до ввода кабелей в здание. | прокладка кабеля / ЖПК №1
КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ МАГИСТРАЛЬНЫЙ | 310 | 290A-EP | ONPZ-ORU-RD-7821-290a-EP.CBL-0001 | KВБBнг(A)-LS 5x2.5 | C-SBPM303B-6 |  | м | Ананьев | 38911 | 230 | 2020-12-01 | Принято с замечаниями | Принимается прокладка кабелей исключительно с отметки +6.000 и выше, проложенные в магистральных (первичных) сетях каб. Лотков. Принимается прокладка кабелей со стороны тит. 290а, исключительно до ввода кабелей в здание. | прокладка кабеля / ЖПК №1
КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ МАГИСТРАЛЬНЫЙ | 310 | 290A-EP | ONPZ-ORU-RD-7821-290a-EP.CBL-0001 | KВБBнг(A)-LS 5x2.5 | C-SBPM304A-6 |  | м | Ананьев | 38911 | 250 | 2020-12-01 | Принято с замечаниями | Принимается прокладка кабелей исключительно с отметки +6.000 и выше, проложенные в магистральных (первичных) сетях каб. Лотков. Принимается прокладка кабелей со стороны тит. 290а, исключительно до ввода кабелей в здание. | прокладка кабеля / ЖПК №1
КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ МАГИСТРАЛЬНЫЙ | 310 | 290A-EP | ONPZ-ORU-RD-7821-290a-EP.CBL-0001 | KВБBнг(A)-LS 5x2.5 | C-SBPM304B-6 |  | м | Ананьев | 38911 | 250 | 2020-12-01 | Принято с замечаниями | Принимается прокладка кабелей исключительно с отметки +6.000 и выше, проложенные в магистральных (первичных) сетях каб. Лотков. Принимается прокладка кабелей со стороны тит. 290а, исключительно до ввода кабелей в здание. | прокладка кабеля / ЖПК №1
КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ МАГИСТРАЛЬНЫЙ | 310 | 290A-EP | ONPZ-ORU-RD-7821-290a-EP.CBL-0001 | KВБBнг(A)-LS 5x2.5 | C-SBPM305A-6 |  | м | Ананьев | 38911 | 260 | 2020-12-01 | Принято с замечаниями | Принимается прокладка кабелей исключительно с отметки +6.000 и выше, проложенные в магистральных (первичных) сетях каб. Лотков. Принимается прокладка кабелей со стороны тит. 290а, исключительно до ввода кабелей в здание. | прокладка кабеля / ЖПК №1
КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ МАГИСТРАЛЬНЫЙ | 310 | 290A-EP | ONPZ-ORU-RD-7821-290a-EP.CBL-0001 | KВБBнг(A)-LS 5x2.5 | C-SBPM305B-6 |  | м | Ананьев | 38911 | 260 | 2020-12-01 | Принято с замечаниями | Принимается прокладка кабелей исключительно с отметки +6.000 и выше, проложенные в магистральных (первичных) сетях каб. Лотков. Принимается прокладка кабелей со стороны тит. 290а, исключительно до ввода кабелей в здание. | прокладка кабеля / ЖПК №1
КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ МАГИСТРАЛЬНЫЙ | 310 | 290A-EP | ONPZ-ORU-RD-7821-290a-EP.CBL-0001 | KВБBнг(A)-LS 5x2.5 | C-SBPM308A-6 |  | м | Ананьев | 38911 | 275 | 2020-12-01 | Принято с замечаниями | Принимается прокладка кабелей исключительно с отметки +6.000 и выше, проложенные в магистральных (первичных) сетях каб. Лотков. Принимается прокладка кабелей со стороны тит. 290а, исключительно до ввода кабелей в здание. | прокладка кабеля / ЖПК №1
КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ МАГИСТРАЛЬНЫЙ | 310 | 290A-EP | ONPZ-ORU-RD-7821-290a-EP.CBL-0001 | KВБBнг(A)-LS 5x2.5 | C-SBPM308B-6 |  | м | Ананьев | 38911 | 275 | 2020-12-01 | Принято с замечаниями | Принимается прокладка кабелей исключительно с отметки +6.000 и выше, проложенные в магистральных (первичных) сетях каб. Лотков. Принимается прокладка кабелей со стороны тит. 290а, исключительно до ввода кабелей в здание. | прокладка кабеля / ЖПК №1
КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ МАГИСТРАЛЬНЫЙ | 310 | 290A-EP | ONPZ-ORU-RD-7821-290a-EP.CBL-0002 | KВБBнг(A)-LS 4x2.5 | C-PTCAM301A1-5 |  | м | Ананьев | 38911 | 230 | 2020-12-02 | Не принято
КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ МАГИСТРАЛЬНЫЙ | 310 | 290A-EP | ONPZ-ORU-RD-7821-290a-EP.CBL-0003 | KВБBнг(A)-LS 4x2.5 | C-PTCAM301B1-5 |  | м | Ананьев | 38911 | 240 | 2020-12-03 | Не принято
КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ МАГИСТРАЛЬНЫЙ | 310 | 290A-EP | ONPZ-ORU-RD-7821-290a-EP.CBL-0004 | KВБBнг(A)-LS 4x2.5 | C-PTCAM302A1-5 |  | м | Ананьев | 38911 | 250 | 2020-12-04 | Не принято
КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ МАГИСТРАЛЬНЫЙ | 310 | 290A-EP | ONPZ-ORU-RD-7821-290a-EP.CBL-0005 | KВБBнг(A)-LS 4x2.5 | C-PTCAM302B1-5 |  | м | Ананьев | 38911 | 250 | 2020-12-05 | Не принято
КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ МАГИСТРАЛЬНЫЙ | 310 | 290A-EP | ONPZ-ORU-RD-7821-290a-EP.CBL-0006 | KВБBнг(A)-LS 4x2.5 | C-PTCAM302C1-5 |  | м | Ананьев | 38911 | 250 | 2020-12-06 | Не принято
КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ МАГИСТРАЛЬНЫЙ | 310 | 290A-EP | ONPZ-ORU-RD-7821-290a-EP.CBL-0007 | KВБBнг(A)-LS 5x2.5 | C-SB2AM301A1-6 |  | м | Ананьев | 38911 | 65 | 2020-12-07 | Не принято
КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ МАГИСТРАЛЬНЫЙ | 310 | 290A-EP | ONPZ-ORU-RD-7821-290a-EP.CBL-0008 | KВБBнг(A)-LS 5x2.5 | C-SB2AM301A2-6 |  | м | Ананьев | 38911 | 65 | 2020-12-08 | Не принято
КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ МАГИСТРАЛЬНЫЙ | 310 | 290A-EP | ONPZ-ORU-RD-7821-290a-EP.CBL-0009 | KВБBнг(A)-LS 5x2.5 | C-SB2AM301B1-6 |  | м | Ананьев | 38911 | 65 | 2020-12-09 | Не принято
КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ МАГИСТРАЛЬНЫЙ | 310 | 290A-EP | ONPZ-ORU-RD-7821-290a-EP.CBL-0010 | KВБBнг(A)-LS 5x2.5 | C-SB2AM301B2-6 |  | м | Ананьев | 38911 | 65 | 2020-12-10 | Не принято
КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ МАГИСТРАЛЬНЫЙ | 310 | 290A-EP | ONPZ-ORU-RD-7821-290a-EP.CBL-0011 | KВБBнг(A)-LS 5x2.5 | C-SB2AM302A1-6 |  | м | Ананьев | 38911 | 65 | 2020-12-11 | Не принято
КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ МАГИСТРАЛЬНЫЙ | 310 | 290A-EP | ONPZ-ORU-RD-7821-290a-EP.CBL-0012 | KВБBнг(A)-LS 5x2.5 | C-SB2AM302A2-6 |  | м | Ананьев | 38911 | 65 | 2020-12-12 | Не принято
КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ МАГИСТРАЛЬНЫЙ | 310 | 290A-EP | ONPZ-ORU-RD-7821-290a-EP.CBL-0013 | KВБBнг(A)-LS 5x2.5 | C-SB2AM302B1-6 |  | м | Ананьев | 38911 | 65 | 2020-12-13 | Не принято
КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ МАГИСТРАЛЬНЫЙ | 310 | 290A-EP | ONPZ-ORU-RD-7821-290a-EP.CBL-0014 | KВБBнг(A)-LS 5x2.5 | C-SB2AM302B2-6 |  | м | Ананьев | 38911 | 65 | 2020-12-14 | Не принято
КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ МАГИСТРАЛЬНЫЙ | 310 | 290A-EP | ONPZ-ORU-RD-7821-290a-EP.CBL-0015 | KВБBнг(A)-LS 5x2.5 | C-SB2AM302C1-6 |  | м | Ананьев | 38911 | 65 | 2020-12-15 | Не принято
КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ МАГИСТРАЛЬНЫЙ | 310 | 290A-EP | ONPZ-ORU-RD-7821-290a-EP.CBL-0016 | KВБBнг(A)-LS 5x2.5 | C-SB2AM302C2-6 |  | м | Ананьев | 38911 | 65 | 2020-12-16 | Не принято
КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ МАГИСТРАЛЬНЫЙ | 320 | 290A-EP | ONPZ-ORU-RD-7821-290a-EP.CBL-0001 | ВБШвнг(A)-LS 4x10(PE) | C-PM306A-1 |  | м | Ананьев | 38910 | 310 | 2020-12-01 | Принято с замечаниями | Принимается прокладка кабелей исключительно с отметки +6.000 и выше, проложенные в магистральных (первичных) сетях каб. Лотков. Принимается прокладка кабелей со стороны тит. 290а, исключительно до ввода кабелей в здание. | прокладка кабеля / ЖПК №1
КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ МАГИСТРАЛЬНЫЙ | 320 | 290A-EP | ONPZ-ORU-RD-7821-290a-EP.CBL-0001 | KВБBнг(A)-LS 7x2.5 | C-SBPM306A-6 |  | м | Ананьев | 38910 | 310 | 2020-12-01 | Принято с замечаниями | Принимается прокладка кабелей исключительно с отметки +6.000 и выше, проложенные в магистральных (первичных) сетях каб. Лотков. Принимается прокладка кабелей со стороны тит. 290а, исключительно до ввода кабелей в здание. | прокладка кабеля / ЖПК №1
КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ МАГИСТРАЛЬНЫЙ | 320 | 290A-EP | ONPZ-ORU-RD-7821-290a-EP.CBL-0001 | ВБШвнг(A)-LS 3x25+1x16(PE) | C-PM307A-1 |  | м | Ананьев | 38910 | 310 | 2020-12-01 | Принято с замечаниями | Принимается прокладка кабелей исключительно с отметки +6.000 и выше, проложенные в магистральных (первичных) сетях каб. Лотков. Принимается прокладка кабелей со стороны тит. 290а, исключительно до ввода кабелей в здание. | прокладка кабеля / ЖПК №1
КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ МАГИСТРАЛЬНЫЙ | 320 | 290A-EP | ONPZ-ORU-RD-7821-290a-EP.CBL-0001 | KВБBнг(A)-LS 5x2.5 | C-SBPM307A-6 |  | м | Ананьев | 38910 | 310 | 2020-12-01 | Принято с замечаниями | Принимается прокладка кабелей исключительно с отметки +6.000 и выше, проложенные в магистральных (первичных) сетях каб. Лотков. Принимается прокладка кабелей со стороны тит. 290а, исключительно до ввода кабелей в здание. | прокладка кабеля / ЖПК №1
КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ МАГИСТРАЛЬНЫЙ | 320 | 290A-EP | ONPZ-ORU-RD-7821-290a-EP.CBL-0001 | ВБШвнг(A)-FRLS 3x2.5 | C-CP013-1 |  | м | Ананьев | 38910 |  | 2020-12-01 | Не принято
КАБЕЛЬ ГРЕЮЩИЙ | 410 | EHT / ЭЛЕКТРООБОГРЕВ | ONPZ-ORU-PR-7821-0080-EHT-ISO-0019-R0-BL_REV0 | Саморегулируемый греющий кабель (греющая цепь CT-P4010-001) | 4XTV2-CT-T3 |  | м | Мавлянова | 39023 | 36 | 2020-12-03 | Принято с замечаниями | Скрытая часть прокладки греющего кабеля к освидетельствованию не предъявлялась. Предыдущий этап работ не завершен | АКТ освидетельствования скрытых работ 410/ES/2 ЖУРНАЛ ПРОКЛАДКИ КАБЕЛЕЙ 410/ES/2 / ПРОТОКОЛ №410-ES-2/ Исполнительная схема монтажа системы электрообогрева
КАБЕЛЬ ГРЕЮЩИЙ | 910 | EHT / ЭЛЕКТРООБОГРЕВ | ONPZ-ORU-PR-7821-0080-EHT-ISO-0008-R0-BL 1 | Саморегулируемый греющий кабель (греющая цепь CT-P9144-001) | 12XTV2-CT-T3 |  | м | Мавлянова | 39100 | 15.3 | 2020-12-05 | Принято |  | АКТ освидетельствования скрытых работ 910/ES/1 ЖУРНАЛ ПРОКЛАДКИ КАБЕЛЕЙ 910/ES/1 / ПРОТОКОЛ №910-ES-1/ Исполнительная схема монтажа системы электрообогрева
КАБЕЛЬ ГРЕЮЩИЙ | 180 | EHT / ЭЛЕКТРООБОГРЕВ | ONPZ-ORU-PR-7821-0080-EHT-ISO-0008-R0-BL 1 | Саморегулируемый греющий кабель (греющая цепь CT-P1077-001) | 12XTV2-CT-T3 |  | м | Мавлянова | 39696 | 4.8 | 2020-12-14 | Принято |  | на подписи

## ЛОТКИ И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ
Позиция | Зона | Раздел проекта | Проектный чертеж | Наименование и техническая характеристика | РАЗМЕР | ЕД ИЗМЕРЕНИЯ | ФИО мастера | Иснпекция на монтаж, № RFI | Кол-во по RFI | Дата RFI | Принято/не принято/принято с замечаниями | Примечания/Замечания | Состав ИД | кол-во в МЕТРАХ | Статус
Комплектное Оборудование | 140 | DGA / SAD | ONPZ-ORU-PR-7821-0006-GT102-DGA-0001-R0-Bl / ONPZ-ORU-PR-7821-0006-GT102-SAD-0001-RA-BL | Кабельный лоток 100x75 Д= 3000 мм с крышкой | 100x75 | шт | Лебедев | 32046 | 2 | 2020-08-28 | Принято |  | Акт тех готовности 140-ES-1 | 6 | Не принято
Комплектное Оборудование | 140 | DGA / SAD | ONPZ-ORU-PR-7821-0006-GT102-DGA-0001-R0-Bl / ONPZ-ORU-PR-7821-0006-GT102-SAD-0001-RA-BL | Кабельный лоток 150x75 Д= 600 мм с кривая | 150x75 | шт | Лебедев | 32046 | 1 | 2020-08-28 | Принято |  | Акт тех готовности 140-ES-1 | 3 | Принято с замечаниями
Комплектное Оборудование | 140 | DGA / SAD | ONPZ-ORU-PR-7821-0006-GT102-DGA-0001-R0-Bl / ONPZ-ORU-PR-7821-0006-GT102-SAD-0001-RA-BL | Кабельный лоток 150x75 Д= 340+375 (715 мм)с кривая | 150x75 | шт | Лебедев | 32046 | 1 | 2020-08-28 | Принято |  | Акт тех готовности 140-ES-1 | 3 | Принято
Комплектное Оборудование | 140 | DGA / SAD | ONPZ-ORU-PR-7821-0006-GT102-DGA-0001-R0-Bl / ONPZ-ORU-PR-7821-0006-GT102-SAD-0001-RA-BL | Кабельный лоток 150x75 Д= 1300 мм с кривая и опорой | 150x75 | шт | Лебедев | 32046 | 1 | 2020-08-28 | Принято |  | Акт тех готовности 140-ES-1 | 3
Комплектное Оборудование | 140 | DGA / SAD | ONPZ-ORU-PR-7821-0006-GT102-DGA-0001-R0-Bl / ONPZ-ORU-PR-7821-0006-GT102-SAD-0001-RA-BL | Прямая муфта с винтами для кабельного лотка |  | шт | Лебедев | 32046 | 1 | 2020-08-28 | Принято |  | Акт тех готовности 140-ES-1
Комплектное Оборудование | 140 | DGA / SAD | ONPZ-ORU-PR-7821-0006-GT102-DGA-0001-R0-Bl / ONPZ-ORU-PR-7821-0006-GT102-SAD-0001-RA-BL | Профиль Д= 40 мм | Д= 40 мм | шт | Лебедев | 32046 | 8 | 2020-08-28 | Принято |  | Акт тех готовности 140-ES-1
Лоток перфорированный | 140 | ЕР1 | ONPZ-ORU-RD-7821-140-EP1-0015-R8M1-RU / ONPZ-ORU-CO-VLS-1802DCU-EL-TEQ-2435-r0X-BL | Лоток перфорированный 100х100 мм, длина 3000 мм, толщина стенки 1,5 мм, горячеоцинкованная сталь, толщина цинкового покрытия не менее 55 мкм | 100х100 | м | Максимов | 33621 | 108 | 2020-09-17 | Принято |  | Промежуточный акт приемки кабельных лотков № 140-EP1-ES-1 | 108
Угол | 140 | ЕР1 | ONPZ-ORU-RD-7821-140-EP1-0015-R8M1-RU / ONPZ-ORU-CO-VLS-1802DCU-EL-TEQ-2435-r0X-BL | Угол радиусный горизонтальный 90* для лотка перфорированного 100х100 | 100х100 | шт | Максимов | 33621 | 3 | 2020-09-17 | Принято |  | Промежуточный акт приемки кабельных лотков № 140-EP1-ES-1 | 0.9
Угол | 140 | ЕР1 | ONPZ-ORU-RD-7821-140-EP1-0015-R8M1-RU / ONPZ-ORU-CO-VLS-1802DCU-EL-TEQ-2435-r0X-BL | Угол вертикальный внешний 90* для лотка перфорированного 100х100 | 100х100 | шт | Максимов | 33621 | 3 | 2020-09-17 | Принято |  | Промежуточный акт приемки кабельных лотков № 140-EP1-ES-1 | 1.2
Угол | 140 | ЕР1 | ONPZ-ORU-RD-7821-140-EP1-0015-R8M1-RU / ONPZ-ORU-CO-VLS-1802DCU-EL-TEQ-2435-r0X-BL | Угол вертикальный внутренний 90* для лотка перфорированного 100х100 | 100х100 | шт | Максимов | 33621 | 1 | 2020-09-17 | Принято |  | Промежуточный акт приемки кабельных лотков № 140-EP1-ES-1 | 0.4
Профиль SM | 140 | ЕР1 | ONPZ-ORU-RD-7821-140-EP1-0015-R8M1-RU / ONPZ-ORU-CO-VLS-1802DCU-EL-TEQ-2435-r0X-BL | Профиль SMUP одинарный 41x41x2,5 L=2,6 | 41x41x2,5 | м | Максимов | 33621 | 34 | 2020-09-17 | Принято |  | Промежуточный акт приемки кабельных лотков № 140-EP1-ES-1
Самонесущий кабельрост | 300 | ЕК | ONPZ-ORU-RD-7821-000-EK-0029-R16-RU / ONPZ-ORU-RD-7821-000-EK-0030-R16-RU | Самонесущий кабельрост KTI 30х10-3, длина 3000 мм, толщина 1,5 мм, горячеоцинкованная сталь | 300х100 | м | Русинов | 33763 | 12 | 2020-09-19 | Принято |  | ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ АКТ ПРИЕМКИ КАБЕЛЬНЫХ ЛОТКОВ ПОД МОНТАЖ КАБЕЛЕЙ № EK-300-1 | 4
Угол | 300 | ЕК | ONPZ-ORU-RD-7821-000-EK-0029-R16-RU / ONPZ-ORU-RD-7821-000-EK-0030-R16-RU | Угол вертикальный внутренний 45* для самонесущего кабельроста KTI 30х10 | 300х100 | шт | Русинов | 33763 | 2 | 2020-09-19 | Принято |  | ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ АКТ ПРИЕМКИ КАБЕЛЬНЫХ ЛОТКОВ ПОД МОНТАЖ КАБЕЛЕЙ № EK-300-1 | 1.8
Угол | 300 | ЕК | ONPZ-ORU-RD-7821-000-EK-0029-R16-RU / ONPZ-ORU-RD-7821-000-EK-0030-R16-RU | Угол вертикальный внешний 45* для самонесущего кабельроста KTI 30х10 | 300х100 | шт | Русинов | 33763 | 2 | 2020-09-19 | Принято |  | ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ АКТ ПРИЕМКИ КАБЕЛЬНЫХ ЛОТКОВ ПОД МОНТАЖ КАБЕЛЕЙ № EK-300-1 | 1.8
Самонесущий кабельрост | 300 | ЕК | ONPZ-ORU-RD-7821-000-EK-0029-R16-RU / ONPZ-ORU-RD-7821-000-EK-0030-R16-RU | Самонесущий кабельрост KTI 60х10-3, длина 3000 мм, толщина 1,5 мм, горячеоцинкованная сталь | 600х100 | м | Русинов | 33763 | 192 | 2020-09-19 | Принято |  | ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ АКТ ПРИЕМКИ КАБЕЛЬНЫХ ЛОТКОВ ПОД МОНТАЖ КАБЕЛЕЙ № EK-300-1 | 64
Угол | 300 | ЕК | ONPZ-ORU-RD-7821-000-EK-0029-R16-RU / ONPZ-ORU-RD-7821-000-EK-0030-R16-RU | Угол вертикальный внутренний 90* для самонесущего кабельроста KTI 60х10 | 600х100 | шт | Русинов | 33763 | 7 | 2020-09-19 | Принято |  | ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ АКТ ПРИЕМКИ КАБЕЛЬНЫХ ЛОТКОВ ПОД МОНТАЖ КАБЕЛЕЙ № EK-300-1 | 8.4
Угол | 300 | ЕК | ONPZ-ORU-RD-7821-000-EK-0029-R16-RU / ONPZ-ORU-RD-7821-000-EK-0030-R16-RU | Угол вертикальный внешний 90* для самонесущего кабельроста KTI 60х10 | 600х100 | шт | Русинов | 33763 | 8 | 2020-09-19 | Принято |  | ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ АКТ ПРИЕМКИ КАБЕЛЬНЫХ ЛОТКОВ ПОД МОНТАЖ КАБЕЛЕЙ № EK-300-1 | 9.6
Угол | 300 | ЕК | ONPZ-ORU-RD-7821-000-EK-0029-R16-RU / ONPZ-ORU-RD-7821-000-EK-0030-R16-RU | Угол радиусный горизонтальный 90* для самонесущего кабельроста KTI 60х10 | 600х100 | шт | Русинов | 33763 | 7 | 2020-09-19 | Принято |  | ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ АКТ ПРИЕМКИ КАБЕЛЬНЫХ ЛОТКОВ ПОД МОНТАЖ КАБЕЛЕЙ № EK-300-1 | 8.4
Угол | 300 | ЕК | ONPZ-ORU-RD-7821-000-EK-0029-R16-RU / ONPZ-ORU-RD-7821-000-EK-0030-R16-RU | Угол радиусный горизонтальный 45* для самонесущего кабельроста KTI 60х10 | 600х100 | шт | Русинов | 33763 | 8 | 2020-09-19 | Принято |  | ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ АКТ ПРИЕМКИ КАБЕЛЬНЫХ ЛОТКОВ ПОД МОНТАЖ КАБЕЛЕЙ № EK-300-1 | 9.6
Угол | 300 | ЕК | ONPZ-ORU-RD-7821-000-EK-0029-R16-RU / ONPZ-ORU-RD-7821-000-EK-0030-R16-RU | Угол вертикальный внутренний 45* для самонесущего кабельроста KTI 60х10 | 600х100 | шт | Русинов | 33763 | 2 | 2020-09-19 | Принято |  | ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ АКТ ПРИЕМКИ КАБЕЛЬНЫХ ЛОТКОВ ПОД МОНТАЖ КАБЕЛЕЙ № EK-300-1 | 2.4
Угол | 300 | ЕК | ONPZ-ORU-RD-7821-000-EK-0029-R16-RU / ONPZ-ORU-RD-7821-000-EK-0030-R16-RU | Угол вертикальный внешний 45* для самонесущего кабельроста KTI 60х10 | 600х100 | шт | Русинов | 33763 | 2 | 2020-09-19 | Принято |  | ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ АКТ ПРИЕМКИ КАБЕЛЬНЫХ ЛОТКОВ ПОД МОНТАЖ КАБЕЛЕЙ № EK-300-1 | 2.4
Тройник | 300 | ЕК | ONPZ-ORU-RD-7821-000-EK-0029-R16-RU / ONPZ-ORU-RD-7821-000-EK-0030-R16-RU | T-отвод (тройник) для самонесущего кабельроста KTI 60х10 | 600х100 | шт | Русинов | 33763 | 3 | 2020-09-19 | Принято |  | ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ АКТ ПРИЕМКИ КАБЕЛЬНЫХ ЛОТКОВ ПОД МОНТАЖ КАБЕЛЕЙ № EK-300-1 | 5.4
Лоток перфорированный | 960 | ЕК | ONPZ-ORU-RD-7821-000-EK-0043-R15-EN / ONPZ-ORU-RD-7821-000-EK-0044-R15-EN | Лоток перфорированный 200х100 мм, длина 3000 мм, толщина стенки 1,5 мм, горячеоцинкованная сталь, толщина цинкового покрытия не менее 55 мкм | 200х100 | м | Мавлянова | 34258 | 40 | 2020-09-24 | Принято |  | ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ АКТ ПРИЕМКИ КАБЕЛЬНЫХ ЛОТКОВ ПОД МОНТАЖ КАБЕЛЕЙ № EK-960-1 | 40
Тройник | 960 | ЕК | ONPZ-ORU-RD-7821-000-EK-0043-R15-EN / ONPZ-ORU-RD-7821-000-EK-0044-R15-EN | Т-отвод(тройник) для перфорированного лотка 200х100 | 200х100 | шт | Мавлянова | 34258 | 1 | 2020-09-24 | Принято |  | ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ АКТ ПРИЕМКИ КАБЕЛЬНЫХ ЛОТКОВ ПОД МОНТАЖ КАБЕЛЕЙ № EK-960-1 | 0.4
Профиль SM | 960 | ЕК | ONPZ-ORU-RD-7821-000-EK-0043-R15-EN / ONPZ-ORU-RD-7821-000-EK-0044-R15-EN | Профиль SM одинарный 41х41х2,5, длина 3000 мм, толщина 2,5 мм, горячеоцинкованная сталь , толщина цинкового покрытия не менее 55 мкм | 41x41x2,5 | м | Мавлянова | 34258 | 12 | 2020-09-24 | Принято |  | ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ АКТ ПРИЕМКИ КАБЕЛЬНЫХ ЛОТКОВ ПОД МОНТАЖ КАБЕЛЕЙ № EK-960-1
Самонесущий кабельрост | 960 | ЕК | ONPZ-ORU-RD-7821-000-EK-0043-R15-RU ONPZ-ORU-RD-7821-000-EK-0044-R15-RU ONPZ-ORU-RD-7821-000-EK-0045-R15-RU | Самонесущий кабельрост KTI 30х10-3, длина 3000 мм, толщина 1,5 мм, горячеоцинкованная сталь | 300х100 | м | Русинов | 34524 | 10 | 2020-09-30 | Принято |  | ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ АКТ ПРИЕМКИ КАБЕЛЬНЫХ ЛОТКОВ ПОД МОНТАЖ КАБЕЛЕЙ № EK-960-2 | 10
Угол | 960 | ЕК | ONPZ-ORU-RD-7821-000-EK-0043-R15-RU ONPZ-ORU-RD-7821-000-EK-0044-R15-RU ONPZ-ORU-RD-7821-000-EK-0045-R15-RU | Угол вертикальный внутренний 45* для самонесущего кабельроста KTI 30х10 | 300х100 | шт | Русинов | 34524 | 1 | 2020-09-30 | Принято |  | ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ АКТ ПРИЕМКИ КАБЕЛЬНЫХ ЛОТКОВ ПОД МОНТАЖ КАБЕЛЕЙ № EK-960-2 | 0.9
Угол | 960 | ЕК | ONPZ-ORU-RD-7821-000-EK-0043-R15-RU ONPZ-ORU-RD-7821-000-EK-0044-R15-RU ONPZ-ORU-RD-7821-000-EK-0045-R15-RU | Угол вертикальный внешний 45* для самонесущего кабельроста KTI 30х10 | 300х100 | шт | Русинов | 34524 | 1 | 2020-09-30 | Принято |  | ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ АКТ ПРИЕМКИ КАБЕЛЬНЫХ ЛОТКОВ ПОД МОНТАЖ КАБЕЛЕЙ № EK-960-2 | 0.9
Самонесущий кабельрост | 960 | ЕК | ONPZ-ORU-RD-7821-000-EK-0043-R15-RU ONPZ-ORU-RD-7821-000-EK-0044-R15-RU ONPZ-ORU-RD-7821-000-EK-0045-R15-RU | Самонесущий кабельрост KTI 60х10-3, длина 3000 мм, толщина 1,5 мм, горячеоцинкованная сталь | 600х100 | м | Русинов | 34524 | 126 | 2020-09-30 | Принято |  | ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ АКТ ПРИЕМКИ КАБЕЛЬНЫХ ЛОТКОВ ПОД МОНТАЖ КАБЕЛЕЙ № EK-960-2 | 126
Угол | 960 | ЕК | ONPZ-ORU-RD-7821-000-EK-0043-R15-RU ONPZ-ORU-RD-7821-000-EK-0044-R15-RU ONPZ-ORU-RD-7821-000-EK-0045-R15-RU | Угол вертикальный внутренний 90* для самонесущего кабельроста KTI 60х10 | 600х100 | шт | Русинов | 34524 | 3 | 2020-09-30 | Принято |  | ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ АКТ ПРИЕМКИ КАБЕЛЬНЫХ ЛОТКОВ ПОД МОНТАЖ КАБЕЛЕЙ № EK-960-2 | 3.6
Угол | 960 | ЕК | ONPZ-ORU-RD-7821-000-EK-0043-R15-RU ONPZ-ORU-RD-7821-000-EK-0044-R15-RU ONPZ-ORU-RD-7821-000-EK-0045-R15-RU | Угол вертикальный внешний 90* для самонесущего кабельроста KTI 60х10 | 600х100 | шт | Русинов | 34524 | 3 | 2020-09-30 | Принято |  | ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ АКТ ПРИЕМКИ КАБЕЛЬНЫХ ЛОТКОВ ПОД МОНТАЖ КАБЕЛЕЙ № EK-960-2 | 3.6
Угол | 960 | ЕК | ONPZ-ORU-RD-7821-000-EK-0043-R15-RU ONPZ-ORU-RD-7821-000-EK-0044-R15-RU ONPZ-ORU-RD-7821-000-EK-0045-R15-RU | Угол радиусный горизонтальный 90* для самонесущего кабельроста KTI 60х10 | 600х100 | шт | Русинов | 34524 | 6 | 2020-09-30 | Принято |  | ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ АКТ ПРИЕМКИ КАБЕЛЬНЫХ ЛОТКОВ ПОД МОНТАЖ КАБЕЛЕЙ № EK-960-2 | 7.2
Угол | 960 | ЕК | ONPZ-ORU-RD-7821-000-EK-0043-R15-RU ONPZ-ORU-RD-7821-000-EK-0044-R15-RU ONPZ-ORU-RD-7821-000-EK-0045-R15-RU | Угол радиусный горизонтальный 45* для самонесущего кабельроста KTI 60х10 | 600х100 | шт | Русинов | 34524 | 8 | 2020-09-30 | Принято |  | ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ АКТ ПРИЕМКИ КАБЕЛЬНЫХ ЛОТКОВ ПОД МОНТАЖ КАБЕЛЕЙ № EK-960-2 | 9.6
Угол | 960 | ЕК | ONPZ-ORU-RD-7821-000-EK-0043-R15-RU ONPZ-ORU-RD-7821-000-EK-0044-R15-RU ONPZ-ORU-RD-7821-000-EK-0045-R15-RU | Угол вертикальный внутренний 45* для самонесущего кабельроста KTI 60х10 | 600х100 | шт | Русинов | 34524 | 13 | 2020-09-30 | Принято |  | ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ АКТ ПРИЕМКИ КАБЕЛЬНЫХ ЛОТКОВ ПОД МОНТАЖ КАБЕЛЕЙ № EK-960-2 | 15.6
Угол | 960 | ЕК | ONPZ-ORU-RD-7821-000-EK-0043-R15-RU ONPZ-ORU-RD-7821-000-EK-0044-R15-RU ONPZ-ORU-RD-7821-000-EK-0045-R15-RU | Угол вертикальный внешний 45* для самонесущего кабельроста KTI 60х10 | 600х100 | шт | Русинов | 34524 | 13 | 2020-09-30 | Принято |  | ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ АКТ ПРИЕМКИ КАБЕЛЬНЫХ ЛОТКОВ ПОД МОНТАЖ КАБЕЛЕЙ № EK-960-2 | 15.6
Угол | 960 | ЕК | ONPZ-ORU-RD-7821-000-EK-0043-R15-RU ONPZ-ORU-RD-7821-000-EK-0044-R15-RU ONPZ-ORU-RD-7821-000-EK-0045-R15-RU | T-отвод (тройник) для самонесущего кабельроста KTI 60х10 | 600х100 | шт | Русинов | 34524 | 2 | 2020-09-30 | Принято |  | ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ АКТ ПРИЕМКИ КАБЕЛЬНЫХ ЛОТКОВ ПОД МОНТАЖ КАБЕЛЕЙ № EK-960-2 | 2.7
Самонесущий кабельрост | 180 | ЕК | ONPZ-ORU-RD-7821-000-EK-0021-R16-RU ONPZ-ORU-RD-7821-000-EK-0022-R16-RU ONPZ-ORU-RD-7821-000-EK-0023-R16-RU | Самонесущий кабельрост KTI 30х10-3, длина 3000 мм, толщина 1,5 мм, горячеоцинкованная сталь | 300х100 | м | Русинов | 35044 | 170 | 2020-10-05 | Принято |  | ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ АКТ ПРИЕМКИ КАБЕЛЬНЫХ ЛОТКОВ ПОД МОНТАЖ КАБЕЛЕЙ № 180-ЕК-1 | 170
Угол | 180 | ЕК | ONPZ-ORU-RD-7821-000-EK-0021-R16-RU ONPZ-ORU-RD-7821-000-EK-0022-R16-RU ONPZ-ORU-RD-7821-000-EK-0023-R16-RU | Угол радиусный горизонтальный 45* для самонесущего кабельроста KTI 30х10 | 300х100 | шт | Русинов | 35044 | 6 | 2020-10-05 | Принято |  | ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ АКТ ПРИЕМКИ КАБЕЛЬНЫХ ЛОТКОВ ПОД МОНТАЖ КАБЕЛЕЙ № 180-ЕК-1 | 5.4
Редукция | 180 | ЕК | ONPZ-ORU-RD-7821-000-EK-0021-R16-RU ONPZ-ORU-RD-7821-000-EK-0022-R16-RU ONPZ-ORU-RD-7821-000-EK-0023-R16-RU | Редукция правая для самонесущего кабельроста KTI 300х600 | 300х600 | шт | Русинов | 35044 | 1 | 2020-10-05 | Принято |  | ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ АКТ ПРИЕМКИ КАБЕЛЬНЫХ ЛОТКОВ ПОД МОНТАЖ КАБЕЛЕЙ № 180-ЕК-1 | 0.81
Угол | 180 | ЕК | ONPZ-ORU-RD-7821-000-EK-0021-R16-RU ONPZ-ORU-RD-7821-000-EK-0022-R16-RU ONPZ-ORU-RD-7821-000-EK-0023-R16-RU | Угол вертикальный внутренний 45* для самонесущего кабельроста KTI 30х10 | 300х100 | шт | Русинов | 35044 | 1 | 2020-10-05 | Принято |  | ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ АКТ ПРИЕМКИ КАБЕЛЬНЫХ ЛОТКОВ ПОД МОНТАЖ КАБЕЛЕЙ № 180-ЕК-1 | 0.9
Угол | 180 | ЕК | ONPZ-ORU-RD-7821-000-EK-0021-R16-RU ONPZ-ORU-RD-7821-000-EK-0022-R16-RU ONPZ-ORU-RD-7821-000-EK-0023-R16-RU | Угол вертикальный внешний 45* для самонесущего кабельроста KTI 30х10 | 300х100 | шт | Русинов | 35044 | 1 | 2020-10-05 | Принято |  | ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ АКТ ПРИЕМКИ КАБЕЛЬНЫХ ЛОТКОВ ПОД МОНТАЖ КАБЕЛЕЙ № 180-ЕК-1 | 0.9
Самонесущий кабельрост | 180 | ЕК | ONPZ-ORU-RD-7821-000-EK-0021-R16-RU ONPZ-ORU-RD-7821-000-EK-0022-R16-RU ONPZ-ORU-RD-7821-000-EK-0023-R16-RU | Самонесущий кабельрост KTI 60х10-3, длина 3000 мм, толщина 1,5 мм, горячеоцинкованная сталь | 600х100 | м | Русинов | 35044 | 199 | 2020-10-05 | Принято |  | ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ АКТ ПРИЕМКИ КАБЕЛЬНЫХ ЛОТКОВ ПОД МОНТАЖ КАБЕЛЕЙ № 180-ЕК-1 | 199
Угол | 180 | ЕК | ONPZ-ORU-RD-7821-000-EK-0021-R16-RU ONPZ-ORU-RD-7821-000-EK-0022-R16-RU ONPZ-ORU-RD-7821-000-EK-0023-R16-RU | Угол вертикальный внутренний 90* для самонесущего кабельроста KTI 60х10 | 600х100 | шт | Русинов | 35044 | 1 | 2020-10-05 | Принято |  | ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ АКТ ПРИЕМКИ КАБЕЛЬНЫХ ЛОТКОВ ПОД МОНТАЖ КАБЕЛЕЙ № 180-ЕК-1 | 1.2
Угол | 180 | ЕК | ONPZ-ORU-RD-7821-000-EK-0021-R16-RU ONPZ-ORU-RD-7821-000-EK-0022-R16-RU ONPZ-ORU-RD-7821-000-EK-0023-R16-RU | Угол вертикальный внешний 90* для самонесущего кабельроста KTI 60х10 | 600х100 | шт | Русинов | 35044 | 2 | 2020-10-05 | Принято |  | ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ АКТ ПРИЕМКИ КАБЕЛЬНЫХ ЛОТКОВ ПОД МОНТАЖ КАБЕЛЕЙ № 180-ЕК-1 | 2.4
Угол | 180 | ЕК | ONPZ-ORU-RD-7821-000-EK-0021-R16-RU ONPZ-ORU-RD-7821-000-EK-0022-R16-RU ONPZ-ORU-RD-7821-000-EK-0023-R16-RU | Угол радиусный горизонтальный 90* для самонесущего кабельроста KTI 60х10 | 600х100 | шт | Русинов | 35044 | 3 | 2020-10-05 | Принято |  | ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ АКТ ПРИЕМКИ КАБЕЛЬНЫХ ЛОТКОВ ПОД МОНТАЖ КАБЕЛЕЙ № 180-ЕК-1 | 3.6
Угол | 180 | ЕК | ONPZ-ORU-RD-7821-000-EK-0021-R16-RU ONPZ-ORU-RD-7821-000-EK-0022-R16-RU ONPZ-ORU-RD-7821-000-EK-0023-R16-RU | Угол радиусный горизонтальный 45* для самонесущего кабельроста KTI 60х10 | 600х100 | шт | Русинов | 35044 | 4 | 2020-10-05 | Принято |  | ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ АКТ ПРИЕМКИ КАБЕЛЬНЫХ ЛОТКОВ ПОД МОНТАЖ КАБЕЛЕЙ № 180-ЕК-1 | 4.8
Угол | 180 | ЕК | ONPZ-ORU-RD-7821-000-EK-0021-R16-RU ONPZ-ORU-RD-7821-000-EK-0022-R16-RU ONPZ-ORU-RD-7821-000-EK-0023-R16-RU | Угол вертикальный внутренний 45* для самонесущего кабельроста KTI 60х10 | 600х100 | шт | Русинов | 35044 | 3 | 2020-10-05 | Принято |  | ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ АКТ ПРИЕМКИ КАБЕЛЬНЫХ ЛОТКОВ ПОД МОНТАЖ КАБЕЛЕЙ № 180-ЕК-1 | 3.6
Угол | 180 | ЕК | ONPZ-ORU-RD-7821-000-EK-0021-R16-RU ONPZ-ORU-RD-7821-000-EK-0022-R16-RU ONPZ-ORU-RD-7821-000-EK-0023-R16-RU | Угол вертикальный внешний 45* для самонесущего кабельроста KTI 60х10 | 600х100 | шт | Русинов | 35044 | 3 | 2020-10-05 | Принято |  | ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ АКТ ПРИЕМКИ КАБЕЛЬНЫХ ЛОТКОВ ПОД МОНТАЖ КАБЕЛЕЙ № 180-ЕК-1 | 3.6
Самонесущий кабельрост | 160 | ЕК | ONPZ-ORU-RD-7821-000-EK-0016-R18-RU ONPZ-ORU-RD-7821-000-EK-0015-R18-RU | Самонесущий кабельрост KTI 30х10-3, длина 3000 мм, толщина 1,5 мм, горячеоцинкованная сталь | 300х100 | м | Русинов | 35173 | 87 | 2020-10-07 | Принято |  | ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ АКТ ПРИЕМКИ КАБЕЛЬНЫХ ЛОТКОВ ПОД МОНТАЖ КАБЕЛЕЙ № 160-ЕК-1 | 87
Самонесущий кабельрост | 160 | ЕК | ONPZ-ORU-RD-7821-000-EK-0016-R18-RU ONPZ-ORU-RD-7821-000-EK-0015-R18-RU | Самонесущий кабельрост KTI 60х10-3, длина 3000 мм, толщина 1,5 мм, горячеоцинкованная сталь | 600х100 | м | Русинов | 35173 | 261 | 2020-10-07 | Принято |  | ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ АКТ ПРИЕМКИ КАБЕЛЬНЫХ ЛОТКОВ ПОД МОНТАЖ КАБЕЛЕЙ № 160-ЕК-1 | 261
Самонесущий кабельрост | 136 | ЕК | ONPZ-ORU-RD-7821-000-EK-0012-R16-RU ONPZ-ORU-RD-7821-000-EK-0013-R16-RU | Самонесущий кабельрост KTI 60х10-3, длина 3000 мм, толщина 1,5 мм, горячеоцинкованная сталь | 600х100 | м | Русинов | 36585 | 52 | 2020-10-23 | Принято |  | ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ АКТ ПРИЕМКИ КАБЕЛЬНЫХ ЛОТКОВ ПОД МОНТАЖ КАБЕЛЕЙ № 136-ЕК-1 | 52
Угол | 136 | ЕК | ONPZ-ORU-RD-7821-000-EK-0012-R16-RU ONPZ-ORU-RD-7821-000-EK-0013-R16-RU | Угол вертикальный внутренний 90* для самонесущего кабельроста KTI 60х10 | 600х100 | шт | Русинов | 36585 | 3 | 2020-10-23 | Принято |  | ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ АКТ ПРИЕМКИ КАБЕЛЬНЫХ ЛОТКОВ ПОД МОНТАЖ КАБЕЛЕЙ № 136-ЕК-1 | 3.6
Угол | 136 | ЕК | ONPZ-ORU-RD-7821-000-EK-0012-R16-RU ONPZ-ORU-RD-7821-000-EK-0013-R16-RU | Угол вертикальный внешний 90* для самонесущего кабельроста KTI 60х10 | 600х100 | шт | Русинов | 36585 | 3 | 2020-10-23 | Принято |  | ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ АКТ ПРИЕМКИ КАБЕЛЬНЫХ ЛОТКОВ ПОД МОНТАЖ КАБЕЛЕЙ № 136-ЕК-1 | 3.6
Угол | 136 | ЕК | ONPZ-ORU-RD-7821-000-EK-0012-R16-RU ONPZ-ORU-RD-7821-000-EK-0013-R16-RU | Угол вертикальный внутренний 45* для самонесущего кабельроста KTI 60х10 | 600х100 | шт | Русинов | 36585 | 1 | 2020-10-23 | Принято |  | ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ АКТ ПРИЕМКИ КАБЕЛЬНЫХ ЛОТКОВ ПОД МОНТАЖ КАБЕЛЕЙ № 136-ЕК-1 | 1.2
Угол | 136 | ЕК | ONPZ-ORU-RD-7821-000-EK-0012-R16-RU ONPZ-ORU-RD-7821-000-EK-0013-R16-RU | Угол вертикальный внешний 45* для самонесущего кабельроста KTI 60х10 | 600х100 | шт | Русинов | 36585 | 1 | 2020-10-23 | Принято |  | ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ АКТ ПРИЕМКИ КАБЕЛЬНЫХ ЛОТКОВ ПОД МОНТАЖ КАБЕЛЕЙ № 136-ЕК-1 | 1.2
Лоток перфорированный | 180 | ЕМ3 | ONPZ-ORU-RD-7821-000-EM3-0013-R9-RU | Лоток кабельный перфорированный ширина 100 мм, высота 85 мм, длина 3000 мм, толщина стенки 1,5 мм, горячеоцинкованная сталь | 100х85 | м | Мавлянова | 36766 | 141 | 2020-10-27 | Принято |  | ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ АКТ ПРИЕМКИ КАБЕЛЬНЫХ ЛОТКОВ ПОД МОНТАЖ КАБЕЛЕЙ № 180-EM3-1 | 141
Профиль SM | 180 | ЕМ3 | ONPZ-ORU-RD-7821-000-EM3-0013-R9-RU | Профиль SM одинарный 41х41х2,5, длина 3000 мм, толщина 2,5 мм, горячеоцинкованная сталь , толщина цинкового покрытия не менее 55 мкм | 41x41x2,5 | м | Мавлянова | 36766 | 60 | 2020-10-27 | Принято |  | ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ АКТ ПРИЕМКИ КАБЕЛЬНЫХ ЛОТКОВ ПОД МОНТАЖ КАБЕЛЕЙ № 180-EM3-1
Лоток перфорированный | 210 | ЕМ3 | ONPZ-ORU-RD-7821-000-EM3-0015-R9-RU | Лоток кабельный перфорированный ширина 100 мм, высота 85 мм, длина 3000 мм, толщина стенки 1,5 мм, горячеоцинкованная сталь | 100х85 | м | Мавлянова | 36767 | 42 | 2020-10-27 | Принято |  | ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ АКТ ПРИЕМКИ КАБЕЛЬНЫХ ЛОТКОВ ПОД МОНТАЖ КАБЕЛЕЙ № 136-ЕК-1 | 42
Профиль SM | 210 | ЕМ3 | ONPZ-ORU-RD-7821-000-EM3-0015-R9-RU | Профиль SM одинарный 41х41х2,5, длина 3000 мм, толщина 2,5 мм, горячеоцинкованная сталь , толщина цинкового покрытия не менее 55 мкм | 41x41x2,5 | м | Мавлянова | 36767 | 11.5 | 2020-10-27 | Принято |  | ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ АКТ ПРИЕМКИ КАБЕЛЬНЫХ ЛОТКОВ ПОД МОНТАЖ КАБЕЛЕЙ № 136-ЕК-1
Самонесущий кабельрост | 170 | ЕК | ONPZ-ORU-RD-7821-000-EK-0017-R14-RU / ONPZ-ORU-RD-7821-000-EK-0018-R14-RU | Самонесущий кабельрост KTI 30х10-3, длина 3000 мм, толщина 1,5 мм, горячеоцинкованная сталь | 300х100 | м | СибСвязьСтрой | 36481 | 27 | 2020-10-23 | Принято |  | Промежуточный акт приемки кабельных лотков под монтаж кабелей № 170-EK-1; Исполнительная схема монтажа кабельного лотка на участке 170 № EK-170-1. | 27
Угол | 170 | ЕК | ONPZ-ORU-RD-7821-000-EK-0017-R14-RU / ONPZ-ORU-RD-7821-000-EK-0018-R14-RU | Угол вертикальный внутренний 45* для самонесущего кабельроста KTI 30х10 | 300х100 | шт | СибСвязьСтрой | 36481 | 1 | 2020-10-23 | Принято |  | Промежуточный акт приемки кабельных лотков под монтаж кабелей № 170-EK-1; Исполнительная схема монтажа кабельного лотка на участке 170 № EK-170-1. | 0.9
Угол | 170 | ЕК | ONPZ-ORU-RD-7821-000-EK-0017-R14-RU / ONPZ-ORU-RD-7821-000-EK-0018-R14-RU | Угол вертикальный внешний 45* для самонесущего кабельроста KTI 30х10 | 300х100 | шт | СибСвязьСтрой | 36481 | 1 | 2020-10-23 | Принято |  | Промежуточный акт приемки кабельных лотков под монтаж кабелей № 170-EK-1; Исполнительная схема монтажа кабельного лотка на участке 170 № EK-170-1. | 0.9
Угол | 170 | ЕК | ONPZ-ORU-RD-7821-000-EK-0017-R14-RU / ONPZ-ORU-RD-7821-000-EK-0018-R14-RU | Угол вертикальный внутренний 90* для самонесущего кабельроста KTI 30х10 | 300х100 | шт | СибСвязьСтрой | 36481 | 1 | 2020-10-23 | Принято |  | Промежуточный акт приемки кабельных лотков под монтаж кабелей № 170-EK-1; Исполнительная схема монтажа кабельного лотка на участке 170 № EK-170-1. | 0.9
Угол | 170 | ЕК | ONPZ-ORU-RD-7821-000-EK-0017-R14-RU / ONPZ-ORU-RD-7821-000-EK-0018-R14-RU | Угол вертикальный внешний 90* для самонесущего кабельроста KTI 30х10 | 300х100 | шт | СибСвязьСтрой | 36481 | 1 | 2020-10-23 | Принято |  | Промежуточный акт приемки кабельных лотков под монтаж кабелей № 170-EK-1; Исполнительная схема монтажа кабельного лотка на участке 170 № EK-170-1. | 0.9
Угол | 170 | ЕК | ONPZ-ORU-RD-7821-000-EK-0017-R14-RU / ONPZ-ORU-RD-7821-000-EK-0018-R14-RU | Угол радиусный горизонтальный 90* для самонесущего кабельроста KTI 30х10 | 300х100 | шт | СибСвязьСтрой | 36481 | 3 | 2020-10-23 | Принято |  | Промежуточный акт приемки кабельных лотков под монтаж кабелей № 170-EK-1; Исполнительная схема монтажа кабельного лотка на участке 170 № EK-170-1. | 2.7
Редукция | 170 | ЕК | ONPZ-ORU-RD-7821-000-EK-0017-R14-RU / ONPZ-ORU-RD-7821-000-EK-0018-R14-RU | Редукция левая самонесущего кабельроста KTI 300х600 | 300х600 | шт | СибСвязьСтрой | 36481 | 1 | 2020-10-23 | Принято |  | Промежуточный акт приемки кабельных лотков под монтаж кабелей № 170-EK-1; Исполнительная схема монтажа кабельного лотка на участке 170 № EK-170-1. | 0.81
Самонесущий кабельрост | 170 | ЕК | ONPZ-ORU-RD-7821-000-EK-0017-R14-RU / ONPZ-ORU-RD-7821-000-EK-0018-R14-RU | Самонесущий кабельрост KTI 60х10-3, длина 3000 мм, толщина 1,5 мм, горячеоцинкованная сталь | 600х100 | м | СибСвязьСтрой | 36481 | 62 | 2020-10-23 | Принято |  | Промежуточный акт приемки кабельных лотков под монтаж кабелей № 170-EK-1; Исполнительная схема монтажа кабельного лотка на участке 170 № EK-170-1. | 62
Угол | 170 | ЕК | ONPZ-ORU-RD-7821-000-EK-0017-R14-RU / ONPZ-ORU-RD-7821-000-EK-0018-R14-RU | Угол вертикальный внутренний 90* для самонесущего кабельроста KTI 60х10 | 600х100 | шт | СибСвязьСтрой | 36481 | 3 | 2020-10-23 | Принято |  | Промежуточный акт приемки кабельных лотков под монтаж кабелей № 170-EK-1; Исполнительная схема монтажа кабельного лотка на участке 170 № EK-170-1. | 3.6
Угол | 170 | ЕК | ONPZ-ORU-RD-7821-000-EK-0017-R14-RU / ONPZ-ORU-RD-7821-000-EK-0018-R14-RU | Угол вертикальный внешний 90* для самонесущего кабельроста KTI 60х10 | 600х100 | шт | СибСвязьСтрой | 36481 | 3 | 2020-10-23 | Принято |  | Промежуточный акт приемки кабельных лотков под монтаж кабелей № 170-EK-1; Исполнительная схема монтажа кабельного лотка на участке 170 № EK-170-1. | 3.6
Угол | 170 | ЕК | ONPZ-ORU-RD-7821-000-EK-0017-R14-RU / ONPZ-ORU-RD-7821-000-EK-0018-R14-RU | Угол радиусный горизонтальный 90* для самонесущего кабельроста KTI 60х10 | 600х100 | шт | СибСвязьСтрой | 36481 | 6 | 2020-10-23 | Принято |  | Промежуточный акт приемки кабельных лотков под монтаж кабелей № 170-EK-1; Исполнительная схема монтажа кабельного лотка на участке 170 № EK-170-1. | 7.2
Тройник | 170 | ЕК | ONPZ-ORU-RD-7821-000-EK-0017-R14-RU / ONPZ-ORU-RD-7821-000-EK-0018-R14-RU | T-отвод (тройник) для самонесущего кабельроста KTI 60х10 | 600х100 | шт | СибСвязьСтрой | 36481 | 2 | 2020-10-23 | Принято |  | Промежуточный акт приемки кабельных лотков под монтаж кабелей № 170-EK-1; Исполнительная схема монтажа кабельного лотка на участке 170 № EK-170-1. | 3.6
Самонесущий кабельрост | 220 | ЕК | ONPZ-ORU-RD-7821-000-EK-0027-R16-RU | Самонесущий кабельрост KTI 30х10-3, длина 3000 мм, толщина 1,5 мм, горячеоцинкованная сталь | 300х100 | м | Русинов | 37483 | 95 | 2020-11-05 | Принято |  | Промежуточный акт приемки кабельных лотков под монтаж кабелей № EK-220-1 | 95
Угол | 220 | ЕК | ONPZ-ORU-RD-7821-000-EK-0027-R16-RU | Угол вертикальный внутренний 90* для самонесущего кабельроста KTI 30х10 | 300х100 | шт | Русинов | 37483 | 2 | 2020-11-05 | Принято |  | Промежуточный акт приемки кабельных лотков под монтаж кабелей № EK-220-1 | 1.8
Угол | 220 | ЕК | ONPZ-ORU-RD-7821-000-EK-0027-R16-RU | Угол вертикальный внешний 90* для самонесущего кабельроста KTI 30х10 | 300х100 | шт | Русинов | 37483 | 2 | 2020-11-05 | Принято |  | Промежуточный акт приемки кабельных лотков под монтаж кабелей № EK-220-1 | 1.8
Угол | 220 | ЕК | ONPZ-ORU-RD-7821-000-EK-0027-R16-RU | Угол радиусный горизонтальный 90* для самонесущего кабельроста KTI 30х10 | 300х100 | шт | Русинов | 37483 | 8 | 2020-11-05 | Принято |  | Промежуточный акт приемки кабельных лотков под монтаж кабелей № EK-220-1 | 7.2
Угол | 220 | ЕК | ONPZ-ORU-RD-7821-000-EK-0027-R16-RU | Угол вертикальный внутренний 45* для самонесущего кабельроста KTI 30х10 | 300х100 | шт | Русинов | 37483 | 2 | 2020-11-05 | Принято |  | Промежуточный акт приемки кабельных лотков под монтаж кабелей № EK-220-1 | 1.8
Угол | 220 | ЕК | ONPZ-ORU-RD-7821-000-EK-0027-R16-RU | Угол вертикальный внешний 45* для самонесущего кабельроста KTI 30х10 | 300х100 | шт | Русинов | 37483 | 2 | 2020-11-05 | Принято |  | Промежуточный акт приемки кабельных лотков под монтаж кабелей № EK-220-1 | 1.8
Самонесущий кабельрост | 220 | ЕК | ONPZ-ORU-RD-7821-000-EK-0027-R16-RU | Самонесущий кабельрост KTI 60х10-3, длина 3000 мм, толщина 1,5 мм, горячеоцинкованная сталь | 600х100 | м | Русинов | 37483 | 78 | 2020-11-05 | Принято |  | Промежуточный акт приемки кабельных лотков под монтаж кабелей № EK-220-1 | 78
Угол | 220 | ЕК | ONPZ-ORU-RD-7821-000-EK-0027-R16-RU | Угол вертикальный внутренний 90* для самонесущего кабельроста KTI 60х10 | 600х100 | шт | Русинов | 37483 | 3 | 2020-11-05 | Принято |  | Промежуточный акт приемки кабельных лотков под монтаж кабелей № EK-220-1 | 3.6
Угол | 220 | ЕК | ONPZ-ORU-RD-7821-000-EK-0027-R16-RU | Угол вертикальный внешний 90* для самонесущего кабельроста KTI 60х10 | 600х100 | шт | Русинов | 37483 | 3 | 2020-11-05 | Принято |  | Промежуточный акт приемки кабельных лотков под монтаж кабелей № EK-220-1 | 3.6
Угол | 220 | ЕК | ONPZ-ORU-RD-7821-000-EK-0027-R16-RU | Угол радиусный горизонтальный 90* для самонесущего кабельроста KTI 60х10 | 600х100 | шт | Русинов | 37483 | 3 | 2020-11-05 | Принято |  | Промежуточный акт приемки кабельных лотков под монтаж кабелей № EK-220-1 | 3.6
Угол | 220 | ЕК | ONPZ-ORU-RD-7821-000-EK-0027-R16-RU | Угол вертикальный внутренний 45* для самонесущего кабельроста KTI 60х10 | 600х100 | шт | Русинов | 37483 | 1 | 2020-11-05 | Принято |  | Промежуточный акт приемки кабельных лотков под монтаж кабелей № EK-220-1 | 1.2
Угол | 220 | ЕК | ONPZ-ORU-RD-7821-000-EK-0027-R16-RU | Угол вертикальный внешний 45* для самонесущего кабельроста KTI 60х10 | 600х100 | шт | Русинов | 37483 | 1 | 2020-11-05 | Принято |  | Промежуточный акт приемки кабельных лотков под монтаж кабелей № EK-220-1 | 1.2
Лоток перфорированный | 140 | ЕР1 | ONPZ-ORU-RD-7821-140-EP1-0015-R8M1-RU | Лоток перфорированный 100х100 мм, длина 3000 мм, толщина стенки 1,5 мм, горячеоцинкованная сталь, толщина цинкового покрытия не менее 55 мкм | 100х100 | м | Куцебов | 37394 | 57 | 2020-11-04 | Принято |  | Промежуточный акт приемки кабельных лотков № 140-EP1-ES-2 | 57
Угол | 140 | ЕР1 | ONPZ-ORU-RD-7821-140-EP1-0015-R8M1-RU | Угол вертикальный внутренний 90* для лотка перфорированного 100х100 | 100х100 | шт | Куцебов | 37394 | 5 | 2020-11-04 | Принято |  | Промежуточный акт приемки кабельных лотков № 140-EP1-ES-2 | 2
Угол | 140 | ЕР1 | ONPZ-ORU-RD-7821-140-EP1-0015-R8M1-RU | Угол радиусный горизонтальный 90* для лотка перфорированного 100х100 | 100х100 | шт | Куцебов | 37394 | 3 | 2020-11-04 | Принято |  | Промежуточный акт приемки кабельных лотков № 140-EP1-ES-2 | 0.9
Угол | 140 | ЕР1 | ONPZ-ORU-RD-7821-140-EP1-0015-R8M1-RU | Угол вертикальный внешний 90* для лотка перфорированного 100х100 | 100х100 | шт | Куцебов | 37394 | 6 | 2020-11-04 | Принято |  | Промежуточный акт приемки кабельных лотков № 140-EP1-ES-2 | 2.4
Лоток перфорированный | 140 | ЕР1 | ONPZ-ORU-RD-7821-140-EP1-0015-R8M1-RU | Лоток перфорированный 150х100 мм, длина 3000 мм, толщина стенки 1,5 мм, горячеоцинкованная сталь, толщина цинкового покрытия не менее 55 мкм | 150х100 | м | Куцебов | 37394 | 3 | 2020-11-04 | Принято |  | Промежуточный акт приемки кабельных лотков № 140-EP1-ES-2 | 3
Лоток перфорированный | 140 | ЕР1 | ONPZ-ORU-RD-7821-140-EP1-0015-R8M1-RU | Лоток перфорированный 200х100 мм, длина 3000 мм, толщина стенки 1,5 мм, горячеоцинкованная сталь, толщина цинкового покрытия не менее 55 мкм | 200х100 | м | Куцебов | 37394 | 15 | 2020-11-04 | Принято |  | Промежуточный акт приемки кабельных лотков № 140-EP1-ES-2 | 15
Угол | 140 | ЕР1 | ONPZ-ORU-RD-7821-140-EP1-0015-R8M1-RU | Угол вертикальный внутренний 90* для лотка перфорированного 200х100 | 200х100 | шт | Куцебов | 37394 | 2 | 2020-11-04 | Принято |  | Промежуточный акт приемки кабельных лотков № 140-EP1-ES-2 | 0.8
Угол | 140 | ЕР1 | ONPZ-ORU-RD-7821-140-EP1-0015-R8M1-RU | Угол вертикальный внешний 90* для лотка перфорированного 200х100 | 200х100 | шт | Куцебов | 37394 | 2 | 2020-11-04 | Принято |  | Промежуточный акт приемки кабельных лотков № 140-EP1-ES-2 | 0.8
Профиль SM | 140 | ЕР1 | ONPZ-ORU-RD-7821-140-EP1-0015-R8M1-RU | Профиль SMUP одинарный 41x41x2,5 L=2,6 | 41x41x2,5 | м | Куцебов | 37394 | 17 | 2020-11-04 | Принято |  | Промежуточный акт приемки кабельных лотков № 140-EP1-ES-2
Лоток перфорированный | 300 | ЕМ3 | ONPZ-ORU-RD-7821-000-EM3-0019-R10-RU | Лоток перфорированный 150х100 мм, длина 3000 мм, толщина стенки 1,5 мм, горячеоцинкованная сталь, толщина цинкового покрытия не менее 55 мкм | 150х100 | м | Мысиков | 37578 | 5 | 2020-11-07 | Принято |  | Промежуточный акт приемки кабельных лотков № 300-ЕМ3-1 | 5
Лоток перфорированный | 300 | ЕМ3 | ONPZ-ORU-RD-7821-000-EM3-0019-R10-RU | Профиль SM одинарный 41х41х2,5, длина 3000 мм, толщина 2,5 мм, горячеоцинкованная сталь , толщина цинкового покрытия не менее 55 мкм | 41x41x2,5 | м | Мысиков | 37578 | 3.5 | 2020-11-07 | Принято |  | Промежуточный акт приемки кабельных лотков № 300-ЕМ3-1
Лоток перфорированный | 140 | ЕР1 | ONPZ-ORU-RD-7821-140-EP1-0015-R8M1-RU ONPZ-ORU-RD-7821-140-EP1-0016-R8-RU | Лоток перфорированный 100х100 мм, длина 3000 мм, толщина стенки 1,5 мм, горячеоцинкованная сталь, толщина цинкового покрытия не менее 55 мкм | 100х100 | м | Куцебов | 37892 | 444 | 2020-11-13 | Принято |  | Промежуточный акт приемки кабельных лотков № 140-EP1-ES-3 | 444
Угол | 140 | ЕР1 | ONPZ-ORU-RD-7821-140-EP1-0015-R8M1-RU ONPZ-ORU-RD-7821-140-EP1-0016-R8-RU | Угол вертикальный внутренний 90* для лотка перфорированного 100х100 | 100х100 | шт | Куцебов | 37892 | 2 | 2020-11-13 | Принято |  | Промежуточный акт приемки кабельных лотков № 140-EP1-ES-3 | 0.8
Угол | 140 | ЕР1 | ONPZ-ORU-RD-7821-140-EP1-0015-R8M1-RU ONPZ-ORU-RD-7821-140-EP1-0016-R8-RU | Угол радиусный горизонтальный 90* для лотка перфорированного 100х100 | 100х100 | шт | Куцебов | 37892 | 2 | 2020-11-13 | Принято |  | Промежуточный акт приемки кабельных лотков № 140-EP1-ES-3 | 0.8
Профиль SM | 140 | ЕР1 | ONPZ-ORU-RD-7821-140-EP1-0015-R8M1-RU ONPZ-ORU-RD-7821-140-EP1-0016-R8-RU | Профиль SMUP одинарный 41x41x2,5 L=2,6 | 41x41x2,5 | м | Куцебов | 37892 | 108 | 2020-11-13 | Принято |  | Промежуточный акт приемки кабельных лотков № 140-EP1-ES-3
Лоток перфорированный | 290а | ЕР | ONPZ-ORU-RD-7821-290a-EP-0017-R8M1-RU | Лоток перфорированный 100х100 мм, длина 3000 мм, толщина стенки 1,5 мм, горячеоцинкованная сталь, толщина цинкового покрытия не менее 55 мкм | 100х100 | м | Куцебов | 38471 | 21 | 2020-11-24 | Принято |  | Промежуточный акт приемки кабельных лотков № 290а-EP-ES-1 | 21
Лоток перфорированный | 290а | ЕР | ONPZ-ORU-RD-7821-290a-EP-0017-R8M1-RU | Лоток перфорированный 150х100 мм, длина 3000 мм, толщина стенки 1,5 мм, горячеоцинкованная сталь, толщина цинкового покрытия не менее 55 мкм | 150х100 | м | Куцебов | 38471 | 21 | 2020-11-24 | Принято |  | Промежуточный акт приемки кабельных лотков № 290а-EP-ES-1 | 21
Лоток перфорированный | 290а | ЕР | ONPZ-ORU-RD-7821-290a-EP-0017-R8M1-RU | Профиль SMUP одинарный 41x41x2,5 L=2,6 | 41x41x2,5 | м | Куцебов | 38471 | 20 | 2020-11-24 | Принято |  | Промежуточный акт приемки кабельных лотков № 290а-EP-ES-1
Самонесущий кабельрост | 210 | ЕК | ONPZ-ORU-RD-7821-000-EK-0024-R16-RU ONPZ-ORU-RD-7821-000-EK-0025-R7-RU ONPZ-ORU-RD-7821-000-EK-0026-R16-RU | Самонесущий кабельрост KTI 30х10-3, длина 3000 мм, толщина 1,5 мм, горячеоцинкованная сталь | 300х100 | м | Русинов | 38400 | 278 | 2020-11-23 | Принято с замечаниями | На участке 210ETP106.10 отсутсвует одна стойка (опора) предъявляемого лотка. На участке 210ETP106.02 одно из креплений стойки(опоры) лотка, демонтировано. Срезы краев кабеленесущих систем не обработаны АКЗ. При креплении вертикальных участков, применяются не проектные метизы | Промежуточный акт приемки кабельных лотков под монтаж кабелей № EK-210-1 | 278
Угол | 210 | ЕК | ONPZ-ORU-RD-7821-000-EK-0024-R16-RU ONPZ-ORU-RD-7821-000-EK-0025-R7-RU ONPZ-ORU-RD-7821-000-EK-0026-R16-RU | Угол вертикальный внутренний 90* для самонесущего кабельроста KTI 30х10 | 300х100 | шт | Русинов | 38400 | 4 | 2020-11-23 | Принято с замечаниями | На участке 210ETP106.10 отсутсвует одна стойка (опора) предъявляемого лотка. На участке 210ETP106.02 одно из креплений стойки(опоры) лотка, демонтировано. Срезы краев кабеленесущих систем не обработаны АКЗ. При креплении вертикальных участков, применяются не проектные метизы | Промежуточный акт приемки кабельных лотков под монтаж кабелей № EK-210-1 | 3.6
Угол | 210 | ЕК | ONPZ-ORU-RD-7821-000-EK-0024-R16-RU ONPZ-ORU-RD-7821-000-EK-0025-R7-RU ONPZ-ORU-RD-7821-000-EK-0026-R16-RU | Угол вертикальный внешний 90* для самонесущего кабельроста KTI 30х10 | 300х100 | шт | Русинов | 38400 | 8 | 2020-11-23 | Принято с замечаниями | На участке 210ETP106.10 отсутсвует одна стойка (опора) предъявляемого лотка. На участке 210ETP106.02 одно из креплений стойки(опоры) лотка, демонтировано. Срезы краев кабеленесущих систем не обработаны АКЗ. При креплении вертикальных участков, применяются не проектные метизы | Промежуточный акт приемки кабельных лотков под монтаж кабелей № EK-210-1 | 7.2
Угол | 210 | ЕК | ONPZ-ORU-RD-7821-000-EK-0024-R16-RU ONPZ-ORU-RD-7821-000-EK-0025-R7-RU ONPZ-ORU-RD-7821-000-EK-0026-R16-RU | Угол радиусный горизонтальный 90* для самонесущего кабельроста KTI 30х10 | 300х100 | шт | Русинов | 38400 | 2 | 2020-11-23 | Принято с замечаниями | На участке 210ETP106.10 отсутсвует одна стойка (опора) предъявляемого лотка. На участке 210ETP106.02 одно из креплений стойки(опоры) лотка, демонтировано. Срезы краев кабеленесущих систем не обработаны АКЗ. При креплении вертикальных участков, применяются не проектные метизы | Промежуточный акт приемки кабельных лотков под монтаж кабелей № EK-210-1 | 1.8
Угол | 210 | ЕК | ONPZ-ORU-RD-7821-000-EK-0024-R16-RU ONPZ-ORU-RD-7821-000-EK-0025-R7-RU ONPZ-ORU-RD-7821-000-EK-0026-R16-RU | Угол радиусный горизонтальный 45* для самонесущего кабельроста KTI 30х10 | 300х100 | шт | Русинов | 38400 | 4 | 2020-11-23 | Принято с замечаниями | На участке 210ETP106.10 отсутсвует одна стойка (опора) предъявляемого лотка. На участке 210ETP106.02 одно из креплений стойки(опоры) лотка, демонтировано. Срезы краев кабеленесущих систем не обработаны АКЗ. При креплении вертикальных участков, применяются не проектные метизы | Промежуточный акт приемки кабельных лотков под монтаж кабелей № EK-210-1 | 3.6
Угол | 210 | ЕК | ONPZ-ORU-RD-7821-000-EK-0024-R16-RU ONPZ-ORU-RD-7821-000-EK-0025-R7-RU ONPZ-ORU-RD-7821-000-EK-0026-R16-RU | Угол вертикальный внутренний 45* для самонесущего кабельроста KTI 30х10 | 300х100 | шт | Русинов | 38400 | 2 | 2020-11-23 | Принято с замечаниями | На участке 210ETP106.10 отсутсвует одна стойка (опора) предъявляемого лотка. На участке 210ETP106.02 одно из креплений стойки(опоры) лотка, демонтировано. Срезы краев кабеленесущих систем не обработаны АКЗ. При креплении вертикальных участков, применяются не проектные метизы | Промежуточный акт приемки кабельных лотков под монтаж кабелей № EK-210-1 | 1.8
Угол | 210 | ЕК | ONPZ-ORU-RD-7821-000-EK-0024-R16-RU ONPZ-ORU-RD-7821-000-EK-0025-R7-RU ONPZ-ORU-RD-7821-000-EK-0026-R16-RU | Угол вертикальный внешний 45* для самонесущего кабельроста KTI 30х10 | 300х100 | шт | Русинов | 38400 | 2 | 2020-11-23 | Принято с замечаниями | На участке 210ETP106.10 отсутсвует одна стойка (опора) предъявляемого лотка. На участке 210ETP106.02 одно из креплений стойки(опоры) лотка, демонтировано. Срезы краев кабеленесущих систем не обработаны АКЗ. При креплении вертикальных участков, применяются не проектные метизы | Промежуточный акт приемки кабельных лотков под монтаж кабелей № EK-210-1 | 1.8
Самонесущий кабельрост | 210 | ЕК | ONPZ-ORU-RD-7821-000-EK-0024-R16-RU ONPZ-ORU-RD-7821-000-EK-0025-R7-RU ONPZ-ORU-RD-7821-000-EK-0026-R16-RU | Самонесущий кабельрост KTI 60х10-3, длина 3000 мм, толщина 1,5 мм, горячеоцинкованная сталь | 600х100 | м | Русинов | 38400 | 165 | 2020-11-23 | Принято с замечаниями | На участке 210ETP106.10 отсутсвует одна стойка (опора) предъявляемого лотка. На участке 210ETP106.02 одно из креплений стойки(опоры) лотка, демонтировано. Срезы краев кабеленесущих систем не обработаны АКЗ. При креплении вертикальных участков, применяются не проектные метизы | Промежуточный акт приемки кабельных лотков под монтаж кабелей № EK-210-1 | 165
Угол | 210 | ЕК | ONPZ-ORU-RD-7821-000-EK-0024-R16-RU ONPZ-ORU-RD-7821-000-EK-0025-R7-RU ONPZ-ORU-RD-7821-000-EK-0026-R16-RU | Угол вертикальный внутренний 90* для самонесущего кабельроста KTI 60х10 | 600х100 | шт | Русинов | 38400 | 4 | 2020-11-23 | Принято с замечаниями | На участке 210ETP106.10 отсутсвует одна стойка (опора) предъявляемого лотка. На участке 210ETP106.02 одно из креплений стойки(опоры) лотка, демонтировано. Срезы краев кабеленесущих систем не обработаны АКЗ. При креплении вертикальных участков, применяются не проектные метизы | Промежуточный акт приемки кабельных лотков под монтаж кабелей № EK-210-1 | 4.8
Угол | 210 | ЕК | ONPZ-ORU-RD-7821-000-EK-0024-R16-RU ONPZ-ORU-RD-7821-000-EK-0025-R7-RU ONPZ-ORU-RD-7821-000-EK-0026-R16-RU | Угол вертикальный внешний 90* для самонесущего кабельроста KTI 60х10 | 600х100 | шт | Русинов | 38400 | 4 | 2020-11-23 | Принято с замечаниями | На участке 210ETP106.10 отсутсвует одна стойка (опора) предъявляемого лотка. На участке 210ETP106.02 одно из креплений стойки(опоры) лотка, демонтировано. Срезы краев кабеленесущих систем не обработаны АКЗ. При креплении вертикальных участков, применяются не проектные метизы | Промежуточный акт приемки кабельных лотков под монтаж кабелей № EK-210-1 | 4.8
Угол | 210 | ЕК | ONPZ-ORU-RD-7821-000-EK-0024-R16-RU ONPZ-ORU-RD-7821-000-EK-0025-R7-RU ONPZ-ORU-RD-7821-000-EK-0026-R16-RU | Угол радиусный горизонтальный 90* для самонесущего кабельроста KTI 60х10 | 600х100 | шт | Русинов | 38400 | 4 | 2020-11-23 | Принято с замечаниями | На участке 210ETP106.10 отсутсвует одна стойка (опора) предъявляемого лотка. На участке 210ETP106.02 одно из креплений стойки(опоры) лотка, демонтировано. Срезы краев кабеленесущих систем не обработаны АКЗ. При креплении вертикальных участков, применяются не проектные метизы | Промежуточный акт приемки кабельных лотков под монтаж кабелей № EK-210-1 | 4.8
Угол | 210 | ЕК | ONPZ-ORU-RD-7821-000-EK-0024-R16-RU ONPZ-ORU-RD-7821-000-EK-0025-R7-RU ONPZ-ORU-RD-7821-000-EK-0026-R16-RU | Угол радиусный горизонтальный 45* для самонесущего кабельроста KTI 60х10 | 600х100 | шт | Русинов | 38400 | 6 | 2020-11-23 | Принято с замечаниями | На участке 210ETP106.10 отсутсвует одна стойка (опора) предъявляемого лотка. На участке 210ETP106.02 одно из креплений стойки(опоры) лотка, демонтировано. Срезы краев кабеленесущих систем не обработаны АКЗ. При креплении вертикальных участков, применяются не проектные метизы | Промежуточный акт приемки кабельных лотков под монтаж кабелей № EK-210-1 | 7.2
Угол | 210 | ЕК | ONPZ-ORU-RD-7821-000-EK-0024-R16-RU ONPZ-ORU-RD-7821-000-EK-0025-R7-RU ONPZ-ORU-RD-7821-000-EK-0026-R16-RU | Редукция правая для самонесущего кабельроста KTI 60х10 | 600х100 | шт | Русинов | 38400 | 1 | 2020-11-23 | Принято с замечаниями | На участке 210ETP106.10 отсутсвует одна стойка (опора) предъявляемого лотка. На участке 210ETP106.02 одно из креплений стойки(опоры) лотка, демонтировано. Срезы краев кабеленесущих систем не обработаны АКЗ. При креплении вертикальных участков, применяются не проектные метизы | Промежуточный акт приемки кабельных лотков под монтаж кабелей № EK-210-1 | 0.81
Угол | 210 | ЕК | ONPZ-ORU-RD-7821-000-EK-0024-R16-RU ONPZ-ORU-RD-7821-000-EK-0025-R7-RU ONPZ-ORU-RD-7821-000-EK-0026-R16-RU | Угол вертикальный внутренний 45* для самонесущего кабельроста KTI 60х10 | 600х100 | шт | Русинов | 38400 | 2 | 2020-11-23 | Принято с замечаниями | На участке 210ETP106.10 отсутсвует одна стойка (опора) предъявляемого лотка. На участке 210ETP106.02 одно из креплений стойки(опоры) лотка, демонтировано. Срезы краев кабеленесущих систем не обработаны АКЗ. При креплении вертикальных участков, применяются не проектные метизы | Промежуточный акт приемки кабельных лотков под монтаж кабелей № EK-210-1 | 2.4
Угол | 210 | ЕК | ONPZ-ORU-RD-7821-000-EK-0024-R16-RU ONPZ-ORU-RD-7821-000-EK-0025-R7-RU ONPZ-ORU-RD-7821-000-EK-0026-R16-RU | Угол вертикальный внешний 45* для самонесущего кабельроста KTI 60х10 | 600х100 | шт | Русинов | 38400 | 2 | 2020-11-23 | Принято с замечаниями | На участке 210ETP106.10 отсутсвует одна стойка (опора) предъявляемого лотка. На участке 210ETP106.02 одно из креплений стойки(опоры) лотка, демонтировано. Срезы краев кабеленесущих систем не обработаны АКЗ. При креплении вертикальных участков, применяются не проектные метизы | Промежуточный акт приемки кабельных лотков под монтаж кабелей № EK-210-1 | 2.4
Угол | 210 | ЕК | ONPZ-ORU-RD-7821-000-EK-0024-R16-RU ONPZ-ORU-RD-7821-000-EK-0025-R7-RU ONPZ-ORU-RD-7821-000-EK-0026-R16-RU | T-отвод (тройник) для самонесущего кабельроста KTI 60х10 | 600х100 | шт | Русинов | 38400 | 2 | 2020-11-23 | Принято с замечаниями | На участке 210ETP106.10 отсутсвует одна стойка (опора) предъявляемого лотка. На участке 210ETP106.02 одно из креплений стойки(опоры) лотка, демонтировано. Срезы краев кабеленесущих систем не обработаны АКЗ. При креплении вертикальных участков, применяются не проектные метизы | Промежуточный акт приемки кабельных лотков под монтаж кабелей № EK-210-1 | 2.7
Лоток перфорированный | 290а | ЕР | ONPZ-ORU-RD-7821-290a-EP-0017-R8M1-RU | Лоток перфорированный 100х100 мм, длина 3000 мм, толщина стенки 1,5 мм, горячеоцинкованная сталь, толщина цинкового покрытия не менее 55 мкм | 100х100 | м | Куцебов | 38686 | 39 | 2020-11-26 | Принято |  | Промежуточный акт приемки кабельных лотков № 290а-EP-ES-2 | 39
Лоток перфорированный | 290а | ЕР | ONPZ-ORU-RD-7821-290a-EP-0017-R8M1-RU | Лоток перфорированный 150х100 мм, длина 3000 мм, толщина стенки 1,5 мм, горячеоцинкованная сталь, толщина цинкового покрытия не менее 55 мкм | 150х100 | м | Куцебов | 38686 | 9 | 2020-11-26 | Принято |  | Промежуточный акт приемки кабельных лотков № 290а-EP-ES-2 | 9
Угол | 290а | ЕР | ONPZ-ORU-RD-7821-290a-EP-0016-R8M1-RU | Угол вертикальный внутренний 90* для лотка перфорированного 100х100 | 100х100 | шт | Куцебов | 38686 | 1 | 2020-11-26 | Принято |  | Промежуточный акт приемки кабельных лотков № 290а-EP-ES-2 | 0.4
Угол | 290а | ЕР | ONPZ-ORU-RD-7821-290a-EP-0016-R8M1-RU | Угол вертикальный внешний 90* для лотка перфорированного 100х100 | 100х100 | шт | Куцебов | 38686 | 1 | 2020-11-26 | Принято |  | Промежуточный акт приемки кабельных лотков № 290а-EP-ES-2 | 0.4
Профиль SM | 290а | ЕР | ONPZ-ORU-RD-7821-290a-EP-0016-R8M1-RU | Профиль SM одинарный 41х41х2,5, длина 3000 мм, толщина 2,5 мм, горячеоцинкованная сталь , толщина цинкового покрытия не менее 55 мкм | 41x41x2,5 | м | Куцебов | 38686 | 21 | 2020-11-26 | Принято |  | Промежуточный акт приемки кабельных лотков № 290а-EP-ES-2
Лоток перфорированный | 170 | ЕМ3 | ONPZ-ORU-RD-7821-000-ЕМ3-0009-R8-RU / ONPZ-ORU-RD-7821-000-ЕМ3-0010-R8-RU | Лоток кабельный перфорированный ширина 200 мм, высота 85 мм, длина 3000 мм, толщина стенки 1,5 мм, горячеоцинкованная сталь | 200х85 | м | СибСвязьСтрой | 38704 | 78 | 2020-11-27 | Принято |  | Промежуточный акт приемки кабельных лотков под монтаж кабелей № 170-EМ3-1; Исполнительная схема монтажа кабельного лотка на участке 170 № EМ3-170-1. | 78
Профиль SM | 170 | ЕМ3 | ONPZ-ORU-RD-7821-000-ЕМ3-0009-R8-RU / ONPZ-ORU-RD-7821-000-ЕМ3-0010-R8-RU | Профиль SM одинарный 41х41х2,5, длина 3000 мм, толщина 2,5 мм, горячеоцинкованная сталь , толщина цинкового покрытия не менее 55 мкм | 41x41x2,5 | м | СибСвязьСтрой | 38704 | 28 | 2020-11-27 | Принято |  | Промежуточный акт приемки кабельных лотков под монтаж кабелей № 170-EМ3-1; Исполнительная схема монтажа кабельного лотка на участке 170 № EМ3-170-1.
Самонесущий кабельрост | 131 | ЕК | ONPZ-ORU-RD-7821-000-EK-0012-R16-RU | Самонесущий кабельрост KTI 30х10-3, длина 3000 мм, толщина 1,5 мм, горячеоцинкованная сталь | 300х100 | м | Русинов | 39022 | 4.2 | 2020-12-03 | Принято |  | ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ АКТ ПРИЕМКИ КАБЕЛЬНЫХ ЛОТКОВ ПОД МОНТАЖ КАБЕЛЕЙ № 131-ЕК-1 | 4.2
Угол | 131 | ЕК | ONPZ-ORU-RD-7821-000-EK-0012-R16-RU | Угол радиусный горизонтальный 45* для самонесущего кабельроста KTI 30х10 | 300х100 | шт | Русинов | 39022 | 1 | 2020-12-03 | Принято |  | ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ АКТ ПРИЕМКИ КАБЕЛЬНЫХ ЛОТКОВ ПОД МОНТАЖ КАБЕЛЕЙ № 131-ЕК-1 | 0.9
Угол | 131 | ЕК | ONPZ-ORU-RD-7821-000-EK-0012-R16-RU | Угол вертикальный внутренний 45* для самонесущего кабельроста KTI 30х10 | 300х100 | шт | Русинов | 39022 | 1 | 2020-12-03 | Принято |  | ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ АКТ ПРИЕМКИ КАБЕЛЬНЫХ ЛОТКОВ ПОД МОНТАЖ КАБЕЛЕЙ № 131-ЕК-1 | 0.9
Угол | 131 | ЕК | ONPZ-ORU-RD-7821-000-EK-0012-R16-RU | Угол вертикальный внешний 45* для самонесущего кабельроста KTI 30х10 | 300х100 | шт | Русинов | 39022 | 1 | 2020-12-03 | Принято |  | ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ АКТ ПРИЕМКИ КАБЕЛЬНЫХ ЛОТКОВ ПОД МОНТАЖ КАБЕЛЕЙ № 131-ЕК-1 | 0.9
Самонесущий кабельрост | 131 | ЕК | ONPZ-ORU-RD-7821-000-EK-0012-R16-RU | Самонесущий кабельрост KTI 60х10-3, длина 3000 мм, толщина 1,5 мм, горячеоцинкованная сталь | 600х100 | м | Русинов | 39022 | 18.7 | 2020-12-03 | Принято |  | ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ АКТ ПРИЕМКИ КАБЕЛЬНЫХ ЛОТКОВ ПОД МОНТАЖ КАБЕЛЕЙ № 131-ЕК-1 | 18.7
Угол | 131 | ЕК | ONPZ-ORU-RD-7821-000-EK-0012-R16-RU | Угол радиусный горизонтальный 90* для самонесущего кабельроста KTI 60х10 | 600х100 | шт | Русинов | 39022 | 4 | 2020-12-03 | Принято |  | ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ АКТ ПРИЕМКИ КАБЕЛЬНЫХ ЛОТКОВ ПОД МОНТАЖ КАБЕЛЕЙ № 131-ЕК-1 | 4.8
Угол | 131 | ЕК | ONPZ-ORU-RD-7821-000-EK-0012-R16-RU | Угол вертикальный внутренний 45* для самонесущего кабельроста KTI 60х10 | 600х100 | шт | Русинов | 39022 | 2 | 2020-12-03 | Принято |  | ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ АКТ ПРИЕМКИ КАБЕЛЬНЫХ ЛОТКОВ ПОД МОНТАЖ КАБЕЛЕЙ № 131-ЕК-1 | 2.4
Угол | 131 | ЕК | ONPZ-ORU-RD-7821-000-EK-0012-R16-RU | Угол вертикальный внешний 45* для самонесущего кабельроста KTI 60х10 | 600х100 | шт | Русинов | 39022 | 2 | 2020-12-03 | Принято |  | ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ АКТ ПРИЕМКИ КАБЕЛЬНЫХ ЛОТКОВ ПОД МОНТАЖ КАБЕЛЕЙ № 131-ЕК-1 | 2.4
Лоток перфорированный | 300 | ЕМ3 | ONPZ-ORU-RD-7821-000-EM3-0019-R10-RU ONPZ-ORU-CO-VLS-1802DCU-EL-TEQ-2504-r0X-BL | Лоток кабельный перфорированный ширина 100 мм, высота 85 мм, длина 3000 мм, толщина стенки 1,5 мм, горячеоцинкованная сталь | 100х85 | м | Мавлянова | 38958 | 669 | 2020-12-02 | Принято с замечаниями | Внести изменения в конструкцию лотков в местах их пересечения с трубопроводами. Согласовать конструкцию кабельного лотка в местах присоединения к двигателям холодилльников обедненного амина. Восттановить АКЗ | ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ АКТ ПРИЕМКИ КАБЕЛЬНЫХ ЛОТКОВ ПОД МОНТАЖ КАБЕЛЕЙ № 300-ЕМ3-2 | 669
Лоток перфорированный | 300 | ЕМ3 | ONPZ-ORU-RD-7821-000-EM3-0019-R10-RU ONPZ-ORU-CO-VLS-1802DCU-EL-TEQ-2504-r0X-BL | Лоток кабельный перфорированный ширина 200 мм, высота 85 мм, длина 3000 мм, толщина стенки 1,5 мм, горячеоцинкованная сталь | 200х85 | м | Мавлянова | 38958 | 31 | 2020-12-02 | Принято с замечаниями | Внести изменения в конструкцию лотков в местах их пересечения с трубопроводами. Согласовать конструкцию кабельного лотка в местах присоединения к двигателям холодилльников обедненного амина. Восттановить АКЗ | ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ АКТ ПРИЕМКИ КАБЕЛЬНЫХ ЛОТКОВ ПОД МОНТАЖ КАБЕЛЕЙ № 300-ЕМ3-2 | 31
Самонесущий кабельрост | 300 | ЕМ3 | ONPZ-ORU-RD-7821-000-EM3-0019-R10-RU ONPZ-ORU-CO-VLS-1802DCU-EL-TEQ-2504-r0X-BL | Самонесущий кабельрост KTI 30x15-3, длина 3000 мм, толщина 1,5 мм горячеоцинкованная сталь | 300х150 | м | Мавлянова | 38958 | 35 | 2020-12-02 | Принято с замечаниями | Внести изменения в конструкцию лотков в местах их пересечения с трубопроводами. Согласовать конструкцию кабельного лотка в местах присоединения к двигателям холодилльников обедненного амина. Восттановить АКЗ | ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ АКТ ПРИЕМКИ КАБЕЛЬНЫХ ЛОТКОВ ПОД МОНТАЖ КАБЕЛЕЙ № 300-ЕМ3-2 | 35
Угол | 300 | ЕМ3 | ONPZ-ORU-RD-7821-000-EM3-0019-R10-RU ONPZ-ORU-CO-VLS-1802DCU-EL-TEQ-2504-r0X-BL | Угол радиусный горизонтальный 90* для самонесущего кабельроста KTI 30х10 | 300х150 | шт | Мавлянова | 38958 | 3 | 2020-12-02 | Принято с замечаниями | Внести изменения в конструкцию лотков в местах их пересечения с трубопроводами. Согласовать конструкцию кабельного лотка в местах присоединения к двигателям холодилльников обедненного амина. Восттановить АКЗ | ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ АКТ ПРИЕМКИ КАБЕЛЬНЫХ ЛОТКОВ ПОД МОНТАЖ КАБЕЛЕЙ № 300-ЕМ3-2 | 2.7
Угол | 300 | ЕМ3 | ONPZ-ORU-RD-7821-000-EM3-0019-R10-RU ONPZ-ORU-CO-VLS-1802DCU-EL-TEQ-2504-r0X-BL | Угол радиусный горизонтальный 45* для самонесущего кабельроста KTI 60х10 | 300х150 | шт | Мавлянова | 38958 | 1 | 2020-12-02 | Принято с замечаниями | Внести изменения в конструкцию лотков в местах их пересечения с трубопроводами. Согласовать конструкцию кабельного лотка в местах присоединения к двигателям холодилльников обедненного амина. Восттановить АКЗ | ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ АКТ ПРИЕМКИ КАБЕЛЬНЫХ ЛОТКОВ ПОД МОНТАЖ КАБЕЛЕЙ № 300-ЕМ3-2 | 0.9
Угол | 300 | ЕМ3 | ONPZ-ORU-RD-7821-000-EM3-0019-R10-RU ONPZ-ORU-CO-VLS-1802DCU-EL-TEQ-2504-r0X-BL | Угол вертикальный внешний 90* для самонесущего кабельроста KTI 30х10 | 300х150 | шт | Мавлянова | 38958 | 2 | 2020-12-02 | Принято с замечаниями | Внести изменения в конструкцию лотков в местах их пересечения с трубопроводами. Согласовать конструкцию кабельного лотка в местах присоединения к двигателям холодилльников обедненного амина. Восттановить АКЗ | ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ АКТ ПРИЕМКИ КАБЕЛЬНЫХ ЛОТКОВ ПОД МОНТАЖ КАБЕЛЕЙ № 300-ЕМ3-2 | 1.8
Угол | 300 | ЕМ3 | ONPZ-ORU-RD-7821-000-EM3-0019-R10-RU ONPZ-ORU-CO-VLS-1802DCU-EL-TEQ-2504-r0X-BL | Угол вертикальный внутренний 90* для самонесущего кабельроста KTI 30х10 | 300х150 | шт | Мавлянова | 38958 | 2 | 2020-12-02 | Принято с замечаниями | Внести изменения в конструкцию лотков в местах их пересечения с трубопроводами. Согласовать конструкцию кабельного лотка в местах присоединения к двигателям холодилльников обедненного амина. Восттановить АКЗ | ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ АКТ ПРИЕМКИ КАБЕЛЬНЫХ ЛОТКОВ ПОД МОНТАЖ КАБЕЛЕЙ № 300-ЕМ3-2 | 1.8
Профиль SM | 300 | ЕМ3 | ONPZ-ORU-RD-7821-000-EM3-0019-R10-RU ONPZ-ORU-CO-VLS-1802DCU-EL-TEQ-2504-r0X-BL | Профиль SM одинарный 41х41х2,5, длина 3000 мм, толщина 2,5 мм, горячеоцинкованная сталь , толщина цинкового покрытия не менее 55 мкм | 41x41x2,5 | м | Мавлянова | 38958 | 246 | 2020-12-02 | Принято с замечаниями | Внести изменения в конструкцию лотков в местах их пересечения с трубопроводами. Согласовать конструкцию кабельного лотка в местах присоединения к двигателям холодилльников обедненного амина. Восттановить АКЗ | ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ АКТ ПРИЕМКИ КАБЕЛЬНЫХ ЛОТКОВ ПОД МОНТАЖ КАБЕЛЕЙ № 300-ЕМ3-2
Разделитель безопасный | 300 | ЕМ3 | ONPZ-ORU-RD-7821-000-EM3-0019-R10-RU ONPZ-ORU-CO-VLS-1802DCU-EL-TEQ-2504-r0X-BL | Разделитель безопасный лотков лестничных, LL 100 RLB, длина 3000 мм, нержавеющая сталь | LL 100 RLB | м | Мавлянова | 38958 | 109 | 2020-12-02 | Принято с замечаниями | Внести изменения в конструкцию лотков в местах их пересечения с трубопроводами. Согласовать конструкцию кабельного лотка в местах присоединения к двигателям холодилльников обедненного амина. Восттановить АКЗ | ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ АКТ ПРИЕМКИ КАБЕЛЬНЫХ ЛОТКОВ ПОД МОНТАЖ КАБЕЛЕЙ № 300-ЕМ3-2 | 109
Лоток перфорированный | 180 | ЕМ3 | ONPZ-ORU-RD-7821-000-EM3-0013-R9-RU | Лоток кабельный перфорированный ширина 100 мм, высота 85 мм, длина 3000 мм, толщина стенки 1,5 мм, горячеоцинкованная сталь | 100х85 | м | Мавлянова | 38957 | 768 | 2020-12-02 | Принято с замечаниями | Места срезов кабельных конструкций не обработаны АКЗ. Кабельных полки более 0,5 м. необходимо усилить угловыми укосами, для предотвращения провиса лотка под весом кабеля. Необходимо внести изменения в конструкцию лотков, в местах пересечения с трубопроводами и постов управлениями оборудованием | ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ АКТ ПРИЕМКИ КАБЕЛЬНЫХ ЛОТКОВ ПОД МОНТАЖ КАБЕЛЕЙ № 180-ЕМ3-2 | 768
Лоток перфорированный | 180 | ЕМ3 | ONPZ-ORU-RD-7821-000-EM3-0013-R9-RU | Лоток кабельный перфорированный ширина 150 мм, высота 85 мм, длина 3000 мм, толщина стенки 1,5 мм, горячеоцинкованная сталь | 150х85 | м | Мавлянова | 38957 | 6 | 2020-12-02 | Принято с замечаниями | Места срезов кабельных конструкций не обработаны АКЗ. Кабельных полки более 0,5 м. необходимо усилить угловыми укосами, для предотвращения провиса лотка под весом кабеля. Необходимо внести изменения в конструкцию лотков, в местах пересечения с трубопроводами и постов управлениями оборудованием | ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ АКТ ПРИЕМКИ КАБЕЛЬНЫХ ЛОТКОВ ПОД МОНТАЖ КАБЕЛЕЙ № 180-ЕМ3-2 | 6
Лоток перфорированный | 180 | ЕМ3 | ONPZ-ORU-RD-7821-000-EM3-0013-R9-RU | Лоток кабельный перфорированный ширина 200 мм, высота 85 мм, длина 3000 мм, толщина стенки 1,5 мм, горячеоцинкованная сталь | 200х85 | м | Мавлянова | 38957 | 138 | 2020-12-02 | Принято с замечаниями | Места срезов кабельных конструкций не обработаны АКЗ. Кабельных полки более 0,5 м. необходимо усилить угловыми укосами, для предотвращения провиса лотка под весом кабеля. Необходимо внести изменения в конструкцию лотков, в местах пересечения с трубопроводами и постов управлениями оборудованием | ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ АКТ ПРИЕМКИ КАБЕЛЬНЫХ ЛОТКОВ ПОД МОНТАЖ КАБЕЛЕЙ № 180-ЕМ3-2 | 138
Самонесущий кабельрост | 180 | ЕМ3 | ONPZ-ORU-RD-7821-000-EM3-0013-R9-RU | Самонесущий кабельрост KTI 30x15-3, длина 3000 мм, толщина 1,5 мм горячеоцинкованная сталь | 300х150 | м | Мавлянова | 38957 | 94 | 2020-12-02 | Принято с замечаниями | Места срезов кабельных конструкций не обработаны АКЗ. Кабельных полки более 0,5 м. необходимо усилить угловыми укосами, для предотвращения провиса лотка под весом кабеля. Необходимо внести изменения в конструкцию лотков, в местах пересечения с трубопроводами и постов управлениями оборудованием | ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ АКТ ПРИЕМКИ КАБЕЛЬНЫХ ЛОТКОВ ПОД МОНТАЖ КАБЕЛЕЙ № 180-ЕМ3-2 | 94
Профиль SM | 180 | ЕМ3 | ONPZ-ORU-RD-7821-000-EM3-0013-R9-RU | Профиль SM одинарный 41х41х2,5, длина 3000 мм, толщина 2,5 мм, горячеоцинкованная сталь , толщина цинкового покрытия не менее 55 мкм | 41x41x2,5 | м | Мавлянова | 38957 | 385 | 2020-12-02 | Принято с замечаниями | Места срезов кабельных конструкций не обработаны АКЗ. Кабельных полки более 0,5 м. необходимо усилить угловыми укосами, для предотвращения провиса лотка под весом кабеля. Необходимо внести изменения в конструкцию лотков, в местах пересечения с трубопроводами и постов управлениями оборудованием | ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ АКТ ПРИЕМКИ КАБЕЛЬНЫХ ЛОТКОВ ПОД МОНТАЖ КАБЕЛЕЙ № 180-ЕМ3-2
Разделитель безопасный | 180 | ЕМ3 | ONPZ-ORU-RD-7821-000-EM3-0013-R9-RU | Разделитель безопасный лотков лестничных, LL 100 RLB, длина 3000 мм, нержавеющая сталь | LL 100 RLB | м | Мавлянова | 38957 | 39 | 2020-12-02 | Принято с замечаниями | Места срезов кабельных конструкций не обработаны АКЗ. Кабельных полки более 0,5 м. необходимо усилить угловыми укосами, для предотвращения провиса лотка под весом кабеля. Необходимо внести изменения в конструкцию лотков, в местах пересечения с трубопроводами и постов управлениями оборудованием | ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ АКТ ПРИЕМКИ КАБЕЛЬНЫХ ЛОТКОВ ПОД МОНТАЖ КАБЕЛЕЙ № 180-ЕМ3-2 | 39
Лоток перфорированный | 210 | ЕМ3 | ONPZ-ORU-RD-7821-000-EM3-0015-R9-RU ONPZ-ORU-RD-7821-000-EM3-0014-R9-RU | Лоток кабельный перфорированный ширина 100 мм, высота 85 мм, длина 3000 мм, толщина стенки 1,5 мм, горячеоцинкованная сталь | 100х85 | м | Мавлянова | 38956 | 293 | 2020-12-02 | Принято с замечаниями | Места срезов кабельных конструкций не обработаны АКЗ. Необходимо внести изменения в конструкцию лотков, в местах пересечения с трубопровод | ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ АКТ ПРИЕМКИ КАБЕЛЬНЫХ ЛОТКОВ ПОД МОНТАЖ КАБЕЛЕЙ № 200-ЕМ3-2 | 293
Лоток перфорированный | 210 | ЕМ3 | ONPZ-ORU-RD-7821-000-EM3-0015-R9-RU ONPZ-ORU-RD-7821-000-EM3-0014-R9-RU | Лоток кабельный перфорированный ширина 150 мм, высота 85 мм, длина 3000 мм, толщина стенки 1,5 мм, горячеоцинкованная сталь | 150х85 | м | Мавлянова | 38956 | 63 | 2020-12-02 | Принято с замечаниями | Места срезов кабельных конструкций не обработаны АКЗ. Необходимо внести изменения в конструкцию лотков, в местах пересечения с трубопровод | ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ АКТ ПРИЕМКИ КАБЕЛЬНЫХ ЛОТКОВ ПОД МОНТАЖ КАБЕЛЕЙ № 200-ЕМ3-2 | 63
Лоток перфорированный | 210 | ЕМ3 | ONPZ-ORU-RD-7821-000-EM3-0015-R9-RU ONPZ-ORU-RD-7821-000-EM3-0014-R9-RU | Лоток кабельный перфорированный ширина 200 мм, высота 85 мм, длина 3000 мм, толщина стенки 1,5 мм, горячеоцинкованная сталь | 200х85 | м | Мавлянова | 38956 | 108 | 2020-12-02 | Принято с замечаниями | Места срезов кабельных конструкций не обработаны АКЗ. Необходимо внести изменения в конструкцию лотков, в местах пересечения с трубопровод | ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ АКТ ПРИЕМКИ КАБЕЛЬНЫХ ЛОТКОВ ПОД МОНТАЖ КАБЕЛЕЙ № 200-ЕМ3-2 | 108
Профиль SM | 210 | ЕМ3 | ONPZ-ORU-RD-7821-000-EM3-0015-R9-RU ONPZ-ORU-RD-7821-000-EM3-0014-R9-RU | Профиль SM одинарный 41х41х2,5, длина 3000 мм, толщина 2,5 мм, горячеоцинкованная сталь , толщина цинкового покрытия не менее 55 мкм | 41x41x2,5 | м | Мавлянова | 38956 | 162 | 2020-12-02 | Принято с замечаниями | Места срезов кабельных конструкций не обработаны АКЗ. Необходимо внести изменения в конструкцию лотков, в местах пересечения с трубопровод | ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ АКТ ПРИЕМКИ КАБЕЛЬНЫХ ЛОТКОВ ПОД МОНТАЖ КАБЕЛЕЙ № 200-ЕМ3-2
Лоток перфорированный | 410 | ЕМ3 | ONPZ-ORU-RD-7821-000-EM3-0020-R9-RU | Лоток кабельный перфорированный ширина 100 мм, высота 85 мм, длина 3000 мм, толщина стенки 1,5 мм, горячеоцинкованная сталь | 100х85 | м | Мавлянова | 38955 | 120 | 2020-12-02 | Принято с замечаниями | Места срезов кабельных конструкций не обработаны АКЗ. Необходимо внести изменения в конструкцию лотков, в местах пересечения с трубопровод | ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ АКТ ПРИЕМКИ КАБЕЛЬНЫХ ЛОТКОВ ПОД МОНТАЖ КАБЕЛЕЙ № 410-ЕМ3-1 | 120
Лоток перфорированный | 410 | ЕМ3 | ONPZ-ORU-RD-7821-000-EM3-0020-R9-RU | Лоток кабельный перфорированный ширина 200 мм, высота 85 мм, длина 3000 мм, толщина стенки 1,5 мм, горячеоцинкованная сталь | 200х85 | м | Мавлянова | 38955 | 91 | 2020-12-02 | Принято с замечаниями | Места срезов кабельных конструкций не обработаны АКЗ. Необходимо внести изменения в конструкцию лотков, в местах пересечения с трубопровод | ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ АКТ ПРИЕМКИ КАБЕЛЬНЫХ ЛОТКОВ ПОД МОНТАЖ КАБЕЛЕЙ № 410-ЕМ3-1 | 91
Лоток перфорированный | 930 | ЕМ3 | ONPZ-ORU-RD-7821-000-EM3-0023-R9-RU | Лоток кабельный перфорированный ширина 200 мм, высота 85 мм, длина 3000 мм, толщина стенки 1,5 мм, горячеоцинкованная сталь | 200х85 | м | Мавлянова | 38954 | 60 | 2020-12-02 | Принято с замечаниями | Восстановить АКЗ на спилах лотков и опорах | ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ АКТ ПРИЕМКИ КАБЕЛЬНЫХ ЛОТКОВ ПОД МОНТАЖ КАБЕЛЕЙ № 930-ЕМ3-1 | 60
Лоток перфорированный | 960 | ЕМ3 | ONPZ-ORU-RD-7821-000-EM3-0022-R8-RU | Лоток кабельный перфорированный ширина 200 мм, высота 85 мм, длина 3000 мм, толщина стенки 1,5 мм, горячеоцинкованная сталь | 100х85 | м | Мавлянова | 38953 | 60 | 2020-12-02 | Принято с замечаниями | Восстановить АКЗ на спилах лотков и опорах | ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ АКТ ПРИЕМКИ КАБЕЛЬНЫХ ЛОТКОВ ПОД МОНТАЖ КАБЕЛЕЙ № 960-ЕМ3-1 | 60
Лоток перфорированный | 910 | ЕМ3 | ONPZ-ORU-RD-7821-000-EM3-0021-R8-RU | Лоток кабельный перфорированный ширина 100 мм, высота 85 мм, длина 3000 мм, толщина стенки 1,5 мм, горячеоцинкованная сталь | 100х85 | м | Мавлянова | 38952 | 26 | 2020-12-02 | Принято с замечаниями | Восстановить АКЗ на спилах лотков и опорах | ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ АКТ ПРИЕМКИ КАБЕЛЬНЫХ ЛОТКОВ ПОД МОНТАЖ КАБЕЛЕЙ № 910-ЕМ3-1 | 26
Лоток перфорированный | 290а | ЕР | ONPZ-ORU-RD-7821-290a-EP-0016-R8M1-RU | Лоток перфорированный 100х100 мм, длина 3000 мм, толщина стенки 1,5 мм, горячеоцинкованная сталь, толщина цинкового покрытия не менее 55 мкм | 100х100 | м | Куцебов | 39318 | 75 | 2020-10-09 | Принято с замечаниями | Места срезов кабельных конструкций не обработаны АКЗ. Заземление лотков не выполнено | На подписи | 75
Лоток перфорированный | 290а | ЕР | ONPZ-ORU-RD-7821-290a-EP-0016-R8M1-RU | Лоток перфорированный 150х100 мм, длина 3000 мм, толщина стенки 1,5 мм, горячеоцинкованная сталь, толщина цинкового покрытия не менее 55 мкм | 150х100 | м | Куцебов | 39318 | 6 | 2020-10-09 | Принято с замечаниями | Места срезов кабельных конструкций не обработаны АКЗ. Заземление лотков не выполнено | На подписи | 6
Угол | 290а | ЕР | ONPZ-ORU-RD-7821-290a-EP-0016-R8M1-RU | Угол вертикальный внутренний 90* для лотка перфорированного 100х100 | 100х100 | шт | Куцебов | 39318 | 1 | 2020-10-09 | Принято с замечаниями | Места срезов кабельных конструкций не обработаны АКЗ. Заземление лотков не выполнено | На подписи | 0.4
Профиль SM | 290а | ЕР | ONPZ-ORU-RD-7821-290a-EP-0016-R8M1-RU | Профиль SM одинарный 41х41х2,5, длина 3000 мм, толщина 2,5 мм, горячеоцинкованная сталь , толщина цинкового покрытия не менее 55 мкм | 41x41x2,5 | м | Куцебов | 39318 | 27 | 2020-10-09 | Принято с замечаниями | Места срезов кабельных конструкций не обработаны АКЗ. Заземление лотков не выполнено | На подписи

## ЗАЗЕМЛЕНИЕ
Позиция | Зона | Раздел проекта | Проектный чертеж | Наименование и техническая характеристика | РАЗМЕР | ЕД ИЗМЕРЕНИЯ | ФИО мастера | Иснпекция на монтаж, № RFI | Кол-во по RFI | Дата RFI | Принято/не принято/принято с замечаниями | Примечания/Замечания | Состав ИД | Статус
Полоса | 180 | ZM2 | ONPZ-ORU-RD-7821-000-ZM1-0034-R10-RU ONPZ-ORU-RD-7821-000-ZM1-0035-R10-RU | Полоса 40x4 горячеоцинк. ГОСТ 103-2006, ВТ1, МД, ГОСТ 380-2005, ГОСТ 535-2005, ГОСТ 9.307-89 | 40x4 | м | Крикуненко | 35824 | 146 | 2020-10-17 | Принято |  | Промежуточный акт технической готовности электромонтажных работ № 180-ZM-1 Исполнительная схема монтажа полосы заземления на участке 180 № ZM-180-1. | Не принято
Шина | 180 | ZM2 | ONPZ-ORU-RD-7821-000-ZM1-0034-R10-RU ONPZ-ORU-RD-7821-000-ZM1-0035-R10-RU | Шина заземления медная (луженая) 5х100х200 мм, 8 подключений | 5х100х200 | шт | Крикуненко | 35824 | 7 | 2020-10-17 | Принято |  | Промежуточный акт технической готовности электромонтажных работ № 180-ZM-1 Исполнительная схема монтажа полосы заземления на участке 180 № ZM-180-1. | Принято с замечаниями
Профиль | 180 | ZM2 | ONPZ-ORU-RD-7821-000-ZM1-0034-R10-RU ONPZ-ORU-RD-7821-000-ZM1-0035-R10-RU | Z-профиль К239 40х40х60 мм, длина 3000 мм, толщина 2,5 мм, горячеоцинкованная сталь, толщина цинкового покрытия не менее 60 мкм. | К239 40х40х60 | м | Крикуненко | 35824 | 2.5 | 2020-10-17 | Принято |  | Промежуточный акт технической готовности электромонтажных работ № 180-ZM-1 Исполнительная схема монтажа полосы заземления на участке 180 № ZM-180-1. | Принято
Провод | 180 | ZM2 | ONPZ-ORU-RD-7821-000-ZM1-0034-R10-RU ONPZ-ORU-RD-7821-000-ZM1-0035-R10-RU | ПуГВ 1х35(PE) 450/750В ТУ 16-705.501-2010 (ГОСТ 31947-2012) | 1х35(PE) | м | Крикуненко | 35824 | 19 | 2020-10-17 | Принято |  | Промежуточный акт технической готовности электромонтажных работ № 180-ZM-1 Исполнительная схема монтажа полосы заземления на участке 180 № ZM-180-1.
Провод | 180 | ZM2 | ONPZ-ORU-RD-7821-000-ZM1-0034-R10-RU ONPZ-ORU-RD-7821-000-ZM1-0035-R10-RU | ПуГВ 1х70(PE) 450/750В ТУ 16-705.501-2010 (ГОСТ 31947-2012) | 1х70(PE) | м | Крикуненко | 35824 | 48 | 2020-10-17 | Принято |  | Промежуточный акт технической готовности электромонтажных работ № 180-ZM-1 Исполнительная схема монтажа полосы заземления на участке 180 № ZM-180-1.
Полоса | 300 | ZM2 | ONPZ-ORU-RD-7821-000-ZM1-0042-R10-RU | Полоса 40x4 горячеоцинк. ГОСТ 103-2006, ВТ1, МД, ГОСТ 380-2005, ГОСТ 535-2005, ГОСТ 9.307-89 | 40x4 | м | Крикуненко | 36469 | 113 | 2020-10-22 | Принято |  | Промежуточный акт технической готовности электромонтажных работ № 300-ZM-1 Исполнительная схема монтажа полосы заземления на участке 300 № 300-ZM-1.
Провод | 300 | ZM2 | ONPZ-ORU-RD-7821-000-ZM1-0042-R10-RU | ПуГВ 1х35(PE) 450/750В ТУ 16-705.501-2010 (ГОСТ 31947-2012) | 1х35(PE) | м | Крикуненко | 36469 | 19.6 | 2020-10-22 | Принято |  | Промежуточный акт технической готовности электромонтажных работ № 300-ZM-1 Исполнительная схема монтажа полосы заземления на участке 300 № 300-ZM-1.
Полоса | 910 | ZM2 | ONPZ-ORU-RD-7821-000-ZM1-0045-R10-RU | Полоса 40x4 горячеоцинк. ГОСТ 103-2006, ВТ1, МД, ГОСТ 380-2005, ГОСТ 535-2005, ГОСТ 9.307-89 | 40x4 | м | Крикуненко | 36470 | 170 | 2020-10-22 | Принято |  | Промежуточный акт технической готовности электромонтажных работ № 910-ZM-1 Исполнительная схема монтажа полосы заземления на участке 910 № 910-ZM-1
Провод | 910 | ZM2 | ONPZ-ORU-RD-7821-000-ZM1-0045-R10-RU | ПуГВ 1х35(PE) 450/750В ТУ 16-705.501-2010 (ГОСТ 31947-2012) | 1х35(PE) | м | Крикуненко | 36470 | 32.5 | 2020-10-22 | Принято |  | Промежуточный акт технической готовности электромонтажных работ № 910-ZM-1 Исполнительная схема монтажа полосы заземления на участке 910 № 910-ZM-1
Полоса | 180 | ZM2 | ONPZ-ORU-RD-7821-000-ZM1-0034-R10-RU | Полоса 40x4 горячеоцинк. ГОСТ 103-2006, ВТ1, МД, ГОСТ 380-2005, ГОСТ 535-2005, ГОСТ 9.307-89 | 40x4 | м | Крикуненко | 36765 | 258 | 2020-10-27 | Принято |  | Промежуточный акт технической готовности электромонтажных работ № 180-ZM-2 Исполнительная схема монтажа полосы заземления на участке 180 № ZM-180-2.
Шина | 180 | ZM2 | ONPZ-ORU-RD-7821-000-ZM1-0034-R10-RU | Шина заземления медная (луженая) 5х100х200 мм, 8 подключений | 5х100х200 | шт | Крикуненко | 36765 | 13 | 2020-10-27 | Принято |  | Промежуточный акт технической готовности электромонтажных работ № 180-ZM-2 Исполнительная схема монтажа полосы заземления на участке 180 № ZM-180-2.
Провод | 180 | ZM2 | ONPZ-ORU-RD-7821-000-ZM1-0034-R10-RU | ПуГВ 1х35(PE) 450/750В ТУ 16-705.501-2010 (ГОСТ 31947-2012) | 1х35(PE) | м | Крикуненко | 36765 | 5.8 | 2020-10-27 | Принято |  | Промежуточный акт технической готовности электромонтажных работ № 180-ZM-2 Исполнительная схема монтажа полосы заземления на участке 180 № ZM-180-2.
Провод | 180 | ZM2 | ONPZ-ORU-RD-7821-000-ZM1-0034-R10-RU | ПуГВ 1х70(PE) 450/750В ТУ 16-705.501-2010 (ГОСТ 31947-2012) | 1х70(PE) | м | Крикуненко | 36765 | 69 | 2020-10-27 | Принято |  | Промежуточный акт технической готовности электромонтажных работ № 180-ZM-2 Исполнительная схема монтажа полосы заземления на участке 180 № ZM-180-2.
Полоса | 170 | ZM2 | ONPZ-ORU-RD-7821-000-ZM1-0031-R10-RU ONPZ-ORU-RD-7821-000-ZM1-0032-R10-RU | Полоса 40x4 горячеоцинк. ГОСТ 103-2006, ВТ1, МД, ГОСТ 380-2005, ГОСТ 535-2005, ГОСТ 9.307-89 | 40x4 | м | СибСвязьСтрой | 36471 | 481 | 2020-10-22 | Принято |  | Промежуточный акт технической готовности электромонтажных работ № ZM-170-1; Исполнительная схема монтажа полосы заземления на участке 170 № ZM-170-1.
Полоса | 930 | ZM2 | ONPZ-ORU-RD-7821-000-ZM1-0047-R10-RU | Полоса 40x4 горячеоцинк. ГОСТ 103-2006, ВТ1, МД, ГОСТ 380-2005, ГОСТ 535-2005, ГОСТ 9.307-89 | 40x4 | м | Бахир | 38163 | 244 | 2020-11-17 | Принято |  | Промежуточный акт технической готовности электромонтажных работ № ZM-930-1; Исполнительная схема монтажа полосы заземления на участке 930 № ZM-930-1;
Шина | 930 | ZM2 | ONPZ-ORU-RD-7821-000-ZM1-0047-R10-RU | Шина заземления медная (луженая) 5х100х200 мм, 8 подключений | 5х100х200 | шт | Бахир | 38163 | 7 | 2020-11-17 | Принято |  | Промежуточный акт технической готовности электромонтажных работ № ZM-930-1; Исполнительная схема монтажа полосы заземления на участке 930 № ZM-930-1;
Провод | 930 | ZM2 | ONPZ-ORU-RD-7821-000-ZM1-0047-R10-RU | ПуГВ 1х35(PE) 450/750В ТУ 16-705.501-2010 (ГОСТ 31947-2012) | 1х35(PE) | м | Бахир | 38163 | 129 | 2020-11-17 | Принято |  | Промежуточный акт технической готовности электромонтажных работ № ZM-930-1; Исполнительная схема монтажа полосы заземления на участке 930 № ZM-930-1;
Полоса | 300 | ZM2 | ONPZ-ORU-RD-7821-000-ZM1-0042-R10-RU | Полоса 40x4 горячеоцинк. ГОСТ 103-2006, ВТ1, МД, ГОСТ 380-2005, ГОСТ 535-2005, ГОСТ 9.307-89 | 40x4 | м | Бахир | 38649 | 294.8 | 2020-11-25 | Принято с замечаниями | в оси В1-1 не выполнен опуск | Промежуточный акт технической готовности электромонтажных работ № ZM-300-2; Исполнительная схема монтажа полосы заземления на участке 300 № ZM-300-2;
Шина | 300 | ZM2 | ONPZ-ORU-RD-7821-000-ZM1-0042-R10-RU | Шина заземления медная (луженая) 5х100х200 мм, 8 подключений | 5х100х200 | шт | Бахир | 38649 | 16 | 2020-11-25 | Принято с замечаниями | в оси В1-1 не выполнен опуск | Промежуточный акт технической готовности электромонтажных работ № ZM-300-2; Исполнительная схема монтажа полосы заземления на участке 300 № ZM-300-2;
Провод | 300 | ZM2 | ONPZ-ORU-RD-7821-000-ZM1-0042-R10-RU | ПуГВ 1х25(PE) 450/750В ТУ 16-705.501-2010 (ГОСТ 31947-2012) | 1х25(PE) | м | Бахир | 38649 | 46.2 | 2020-11-25 | Принято с замечаниями | в оси В1-1 не выполнен опуск | Промежуточный акт технической готовности электромонтажных работ № ZM-300-2; Исполнительная схема монтажа полосы заземления на участке 300 № ZM-300-2;
Провод | 300 | ZM2 | ONPZ-ORU-RD-7821-000-ZM1-0042-R10-RU | ПуГВ 1х35(PE) 450/750В ТУ 16-705.501-2010 (ГОСТ 31947-2012) | 1х35(PE) | м | Бахир | 38649 | 7 | 2020-11-25 | Принято с замечаниями | в оси В1-1 не выполнен опуск | Промежуточный акт технической готовности электромонтажных работ № ZM-300-2; Исполнительная схема монтажа полосы заземления на участке 300 № ZM-300-2;
Провод | 300 | ZM2 | ONPZ-ORU-RD-7821-000-ZM1-0042-R10-RU | ПуГВ 1х70(PE) 450/750В ТУ 16-705.501-2010 (ГОСТ 31947-2012) | 1х70(PE) | м | Бахир | 38649 | 12.6 | 2020-11-25 | Принято с замечаниями | в оси В1-1 не выполнен опуск | Промежуточный акт технической готовности электромонтажных работ № ZM-300-2; Исполнительная схема монтажа полосы заземления на участке 300 № ZM-300-2;
Профиль | 300 | ZM2 | ONPZ-ORU-RD-7821-000-ZM1-0042-R10-RU | Профиль SMUP 41x41x2,5T-500 | 41x41x2 | шт | Бахир | 38649 | 1 | 2020-11-25 | Принято с замечаниями | в оси В1-1 не выполнен опуск | Промежуточный акт технической готовности электромонтажных работ № ZM-300-2; Исполнительная схема монтажа полосы заземления на участке 300 № ZM-300-2;
Полоса | 170 | ZM2 | ONPZ-ORU-RD-7821-000-ZM1-0031-R10-RU ONPZ-ORU-RD-7821-000-ZM1-0032-R10-RU | Полоса 40x4 горячеоцинк. ГОСТ 103-2006, ВТ1, МД, ГОСТ 380-2005, ГОСТ 535-2005, ГОСТ 9.307-89 | 40x4 | м | СибСвязьСтрой | 36471 | 481 | 2020-10-22 | Принято |  | Промежуточный акт технической готовности электромонтажных работ № ZM-170-1; Исполнительная схема монтажа полосы заземления на участке 170 № ZM-170-1.
Полоса | 170 | ZM2 | ONPZ-ORU-RD-7821-000-ZM1-0032-R10-RU | Полоса 40x4 горячеоцинк. ГОСТ 103-2006, ВТ1, МД, ГОСТ 380-2005, ГОСТ 535-2005, ГОСТ 9.307-89 | 40x4 | м | СибСвязьСтрой | 38705 | 185 | 2020-11-27 | Принято |  | Промежуточный акт технической готовности электромонтажных работ № ZM-170-2; Исполнительная схема монтажа полосы заземления на участке 170 № ZM-170-2.
Провод | 170 | ZM2 | ONPZ-ORU-RD-7821-000-ZM1-0032-R10-RU | Провод медный с ПВХ изоляцией (желто-зеленый) ПуГВ 1х35 | 1х35 | м | СибСвязьСтрой | 38705 | 48 | 2020-11-27 | Принято |  | Промежуточный акт технической готовности электромонтажных работ № ZM-170-2; Исполнительная схема монтажа полосы заземления на участке 170 № ZM-170-2.
Полоса | 171 | ZM2 | ONPZ-ORU-RD-7821-000-ZM1-0033-R10-RU | Полоса 40x4 горячеоцинк. ГОСТ 103-2006, ВТ1, МД, ГОСТ 380-2005, ГОСТ 535-2005, ГОСТ 9.307-89 | 40x4 | м | СибСвязьСтрой | 38706 | 123 | 2020-11-27 | Принято |  | Промежуточный акт технической готовности электромонтажных работ № ZM-171-1; Исполнительная схема монтажа полосы заземления на участке 170(171) № ZM-171-1.
Полоса | 180 | ZM2 | ONPZ-ORU-RD-7821-000-ZM1-0034-R10-RU; ONPZ-ORU-RD-7821-000-ZM1-0011-R10-RU; ONPZ-ORU-RD-7821-000-ZM1-0035-R10-RU; | Полоса 40x4 горячеоцинк. ГОСТ 103-2006, ВТ1, МД, ГОСТ 380-2005, ГОСТ 535-2005, ГОСТ 9.307-89 | 40x4 | м | Крикуненко | 39358 | 534 | 2020-12-10 | Принято с замечаниями | Заземление лотков на отм. +11.500 не завершено. Присоединение магистрали к контуру заземления не выполено в оси А-10 | На подписи
Шина | 180 | ZM2 | ONPZ-ORU-RD-7821-000-ZM1-0034-R10-RU; ONPZ-ORU-RD-7821-000-ZM1-0011-R10-RU; ONPZ-ORU-RD-7821-000-ZM1-0035-R10-RU; | Шина заземления медная (луженая) 5х100х200 мм, 8 подключений | 5х100х200 | шт | Крикуненко | 39358 | 56 | 2020-12-10 | Принято с замечаниями | Заземление лотков на отм. +11.500 не завершено. Присоединение магистрали к контуру заземления не выполено в оси А-11 | На подписи
Провод | 180 | ZM2 | ONPZ-ORU-RD-7821-000-ZM1-0034-R10-RU; ONPZ-ORU-RD-7821-000-ZM1-0011-R10-RU; ONPZ-ORU-RD-7821-000-ZM1-0035-R10-RU; | ПуГВ 1х25(PE) 450/750В ТУ 16-705.501-2010 (ГОСТ 31947-2012) | 1х25(PE) | м | Крикуненко | 39358 | 43.9 | 2020-12-10 | Принято с замечаниями | Заземление лотков на отм. +11.500 не завершено. Присоединение магистрали к контуру заземления не выполено в оси А-12 | На подписи
Провод | 180 | ZM2 | ONPZ-ORU-RD-7821-000-ZM1-0034-R10-RU; ONPZ-ORU-RD-7821-000-ZM1-0011-R10-RU; ONPZ-ORU-RD-7821-000-ZM1-0035-R10-RU; | ПуГВ 1х35(PE) 450/750В ТУ 16-705.501-2010 (ГОСТ 31947-2012) | 1х35(PE) | м | Крикуненко | 39358 | 166.3 | 2020-12-10 | Принято с замечаниями | Заземление лотков на отм. +11.500 не завершено. Присоединение магистрали к контуру заземления не выполено в оси А-13 | На подписи
Полоса | 180 | ZM2 | ONPZ-ORU-RD-7821-000-ZM1-0034-R10-RU; ONPZ-ORU-RD-7821-000-ZM1-0011-R10-RU; ONPZ-ORU-RD-7821-000-ZM1-0035-R10-RU; | Подключение полосой | 40x4 | шт | Крикуненко | 39358 | 122 | 2020-12-10 | Принято с замечаниями | Заземление лотков на отм. +11.500 не завершено. Присоединение магистрали к контуру заземления не выполено в оси А-14 | На подписи
Провод | 180 | ZM2 | ONPZ-ORU-RD-7821-000-ZM1-0034-R10-RU; ONPZ-ORU-RD-7821-000-ZM1-0011-R10-RU; ONPZ-ORU-RD-7821-000-ZM1-0035-R10-RU; | Подключение проводника 25мм - 50мм (ПуГВ 1х25(PE) | 1х25(PE) | шт | Крикуненко | 39358 | 180 | 2020-12-10 | Принято с замечаниями | Заземление лотков на отм. +11.500 не завершено. Присоединение магистрали к контуру заземления не выполено в оси А-15 | На подписи
Провод | 180 | ZM2 | ONPZ-ORU-RD-7821-000-ZM1-0034-R10-RU; ONPZ-ORU-RD-7821-000-ZM1-0011-R10-RU; ONPZ-ORU-RD-7821-000-ZM1-0035-R10-RU; | Подключение проводника 25мм - 50мм (ПуГВ 1х35(PE) | 1х35(PE) | шт | Крикуненко | 39358 | 273 | 2020-12-10 | Принято с замечаниями | Заземление лотков на отм. +11.500 не завершено. Присоединение магистрали к контуру заземления не выполено в оси А-16 | На подписи