## Лист1
Name | Ид | Артикул | Наименование | НаименованиеПолное | Описание | ЕдИзмНаименование | ЕдИзмКодПоКлассификатору | КратностьУпаковки | КратностьКоробки | Группа | ПодГруппа1 | ПодГруппа2 | ПодГруппа3 | Код класса ETIM | Бренд | Страна происхождения | ВесНетто | Объем | Длина | Ширина | Высота | Диаметр | Номинальное напряжение | Цвет | Ширина.1 | Экранирование | Высота.1 | Применение | Тип кабеля | Тепловая мощность | Диаметр.1 | Длина.1 | Максимальная температура | Исполнение | Напряжение | Мощность | IEC (МЭК) обозначение | Другое обозначение | Способ монтажа | Беспроводной | Глубина | Род тока | Потребляемая мощность | Коммуникация | Система изображения | Напряжение питания | Размер, величина фокусного расстояния | С видео детектором движения | Степень защиты IP | Антивандальное исполнение | Исполнение интерфейса | Местонахождение | Количество пикселей (мегапикселей) | Характеристика системы отображения | Радиосистема | With IR lamp | With lens | Носитель данных | С жестким диском | Вывод данных на экран | Количество камер | Максимальное количество видеовходов | Технология вещания | Integrated power-supply for cameras | Память измеренных значений | Индикация | Интерфейс | Диапазон измерения | Измерение разности температур | Измерение относительной влажности воздуха | Измерение влажности | Мультидисплей | Термоэлемент rtd | Термоэлемент тип b | Термоэлемент тип е | Термоэлемент тип j | Термоэлемент тип k | Термоэлемент тип n | Термоэлемент тип r | Термоэлемент тип s | Термоэлемент тип t | Инфракрасные измерения | Внешний датчик | Номинальное сечение проводника | Цвет оболочки | Материал оболочки | Количество жил | Силовой кабель | Телекоммуникационный кабель медный Cu | Телекоммуникационный волоконно-оптический кабель | Кабель для передачи данных cu (медь) | Кабель для передачи данных оптоволоконный | Кабель коаксиальный | Изоляция жилы | Маркировка жилы | Огнестойкость | Бронированый | Огнестойкая целостность цепи (по стандарту DIN 4102-12) | Скрутка элементов | Диаметр проводника | Экран элемента скрутки | Класс токопроводящей жилы (Европейские стандарты) | Рекомендуемая температура монтажа при протяжке | Температура эксплуатации | Количество элементов скрутки | Продольная водонепроницаемость | Радиальная водонепроницаемость | Защитная оболочка | Допустимо использовать для наружной прокладки | Скрутка | Внешний диаметр кабеля | Низкое выделение дыма в соответствии с EN 61034-2 | Halogen free (acc. EN 60754-1/2) | Свинцовая оболочка | Дренажный провод | Номинальное напряжение u | Форма жил проводника | Материал жил проводника | Защитный провод заземления | Наличие экрана | Стойкость изоляции (европейские стандарты) | Концентрический проводник | Категория | Экран скрутки | Значение nvp
Товары | 8f665193-20d3-11e6-80f3-000c29570106 | 51-0616 | Греющий саморегулирующийся кабель на трубу (комплект) 15MSR-PB 2M (2м/30Вт) REXANT | Греющий саморегулирующийся кабель на трубу 15MSR-PB 2M (2м/30Вт) REXANT | Комплекты саморегулирующегося кабеля MSR-PB REXANT предназначены для защиты от замерзания бытовых трубопроводов, счетчиков воды, вентилей и т.п.. Нагревательный кабель соединен с питающим кабелем, на конце которого находится евро-вилка для подключения в розетку с заземлением. Нагревательный кабель является саморегулирующимся и в нормальных условиях его температура не превышает 60oC. Комплекты подходят для использования, как в помещениях, так и на улице. Кабель может быть смонтирован на поверхности как металлической, так и пластиковой трубы, под теплоизоляцией. Кабель может пересекаться сам с собой. Способы монтажа: 1. Монтаж кабеля на поверхности трубы, под теплоизоляцией. Фиксация кабеля обеспечивается алюминиевым скотчем или теплостойкой лентой. Запрещается устанавливать нагревательный кабель способами и в условиях, которые могут привести к механическому повреждению внешней оболочки, например, за счет сжатия, перетирания, растяжения, перехода через острые края. При установке на поверхности трубы витками необходимо отслеживать минимальный радиус изгиба кабеля - 40мм. Система защиты от замерзания должна быть снабжена устройством защитного отключения (УЗО), подобранным в соответствии с ПУЭ. Наличие данного оборудования гарантирует безопасное функционирование системы. Минимальная температура монтажа кабеля – 40℃ Максимальная температура эксплуатции на открытом воздухе + 85℃ Кабель должен быть подключен на 220-230В через розетку с заземлением. | комплект | 839 | 1 | 16 | Электротехника | Тёплый пол, вентиляторы, обогреватели | Саморегулирующийся греющий кабель | Комплекты EXTRA Line 15 (на трубу) | EC000339 | REXANT | fad6e004-48fa-11e2-8f62-000c29d7f503 | 0.73125 | 0.00619792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230 | Синий | 8.4 | Медная оболочка | 5.8 | Обогрев труб | Саморегулирующийся | 15 | 7 | 2 | 65
Товары | 076119ff-0c9c-11e8-814a-000c29570106 | 01-0045-3-25 | Кабель UTP 4 х 2 х 0,50 мм, CCA, cat 5e, РE черный, наружный (OUTDOOR), (бухта 25м) PROconnect | Кабель UTP PROconnect 4PR 24AWG, CCA, CAT5e, PE, черный, OUTDOOR, бухта 25 м | Кабель UTP 4PR 24AWG, CCA, CAT5e, наружный (OUTDOOR), (бухта 25 м) PROconnect. Неэкранированная витая пара, материал проводника алюминий плакированный медью CCA, калибр (24 AWG). Материал оболочки — ПЭ (PE). Область применения кабеля: - Локальные сети общего назначения. - Домашние сети. - Сети малого бизнеса. - Компьютерные сети. - Сети передачи данных. - Телефония. - Цифровое телевидение. - Системы видеонаблюдения (IP-камеры). - Системы охраны и контроля доступа. - Узкоспециализированные сети (торговое оборудование, складские сети, производственные сети с использованием нестандартного периферийного оборудования, такого как станки, вариаторы, типографские машины). Кабель витая пара соединяет и передает сигнал между компьютерами, компьютерами и сервером. Кабель витая пара полностью соответствует требованиям стандарта ANSI/TIA/EIA-568-B.2 и международному стандарту ISO/IEC 11801 в редакции 2002 года (издание 2). Техническое описание: Кабель имеет: 8 (восемь жил), четыре пары (4PR) Материал центрального проводника: алюминий плакированный медью провод, калибр (24 AWG) Изоляция проводника: полиэтилен повышенной плотности (HDPE), диаметром 0,9 мм Экранирование, UTP: без экрана Внешняя изоляция: ПЭ — полиэтилен (PE), толщина 0,5 мм Общий диаметр кабеля: 5,1 мм Радиус изгиба кабеля минимально выдерживает: 8 (восемь) внешних диаметров кабеля Частотный диапазон: 1-100 МГц Рабочая температура: –40...+60 °C, прокладка и монтаж кабелей должны производиться при температуре не ниже –10 °С Упаковка: 25 м Срок службы 15 лет | шт | 796 | 1 | 20 | Электротехника | Кабель | Информационный кабель | Кабель витая пара в мини бухтах | EC000830 | PROconnect | fad6e004-48fa-11e2-8f62-000c29d7f503 | 0.496 | 0.00212135 | 160 | 160 | 60 | 160 | [62 empty] | Черный |  | 8 | [6 empty] | Полиэтилен | Цветной |  |  |  | Парная |  |  | Жесткий | -10...40 | -40...60 | [7 empty] | false | false |  |  |  |  | Алюминий/медь | [6 empty] | 0.69
Товары | 07611a01-0c9c-11e8-814a-000c29570106 | 01-0045-3-100 | Кабель UTP 4 х 2 х 0,50 мм, CCA, cat 5e, РE черный, наружный (OUTDOOR), (бухта 100м) PROconnect - ВЫВОД - | Кабель UTP PROconnect 4PR 24AWG, CCA, CAT5e, PE, черный, OUTDOOR, бухта 100 м | Кабель UTP 4PR 24AWG, CCA, CAT5e, наружный (OUTDOOR), (бухта 100 м) PROconnect. Неэкранированная витая пара, материал проводника алюминий плакированный медью CCA, калибр (24 AWG). Материал оболочки — ПЭ (PE). Область применения кабеля: - Локальные сети общего назначения. - Домашние сети. - Сети малого бизнеса. - Компьютерные сети. - Сети передачи данных. - Телефония. - Цифровое телевидение. - Системы видеонаблюдения (IP-камеры). - Системы охраны и контроля доступа. - Узкоспециализированные сети (торговое оборудование, складские сети, производственные сети с использованием нестандартного периферийного оборудования, такого как станки, вариаторы, типографские машины). Кабель витая пара соединяет и передает сигнал между компьютерами, компьютерами и сервером. Кабель витая пара полностью соответствует требованиям стандарта ANSI/TIA/EIA-568-B.2 и международному стандарту ISO/IEC 11801 в редакции 2002 года (издание 2). Техническое описание: Кабель имеет: 8 (восемь жил), четыре пары (4PR) Материал центрального проводника: алюминий плакированный медью провод, калибр (24 AWG) Изоляция проводника: полиэтилен повышенной плотности (HDPE), диаметром 0,9 мм Экранирование, UTP: без экрана Внешняя изоляция: ПЭ — полиэтилен (PE), толщина 0,5 мм Общий диаметр кабеля: 5,1 мм Радиус изгиба кабеля минимально выдерживает: 8 (восемь) внешних диаметров кабеля Частотный диапазон: 1-100 МГц Рабочая температура: –40...+60 °C, прокладка и монтаж кабелей должны производиться при температуре не ниже –10 °С Упаковка: 100 м Срок службы 15 лет | шт | 796 | 1 | 6 | Электротехника | Кабель | Информационный кабель | Кабель витая пара в мини бухтах | EC000830 | PROconnect | fad6e004-48fa-11e2-8f62-000c29d7f503 | 2.06667 | 0.00510417 | 250 | 250 | 60 | 250 | [62 empty] | Черный |  | 8 | [6 empty] | Полиэтилен | Цветной |  |  |  | Парная |  |  | Жесткий | -10...40 | -40...60 | [7 empty] | false | false |  |  |  |  | Алюминий/медь | [6 empty] | 0.69
Товары | 151d5053-a80b-11e6-8110-000c29570106 | 01-8209-2 | Кабель ВВГ-Пнг(А) 2x4 мм², 100 м, ГОСТ (ККЗ) | Кабель силовой медный ВВГ-Пнг(А) 2x4 мм² 100 м, ГОСТ 31996-2012, ТУ 16-705.499-2010 | Кабель ВВГ-Пнг(А) 2х4 силовой с пластмассовой изоляцией, в оболочке из поливинилхлоридного пластиката пониженной горючести. Кабель соответствует требованиям ГОСТ 31996-2012 (ТУ 16-705.499-2010). Применение: Предназначен для передачи и распределения электрической энергии в стационарных установках на номинальное переменное напряжение в основном 0,66 и 1 кВ номинальной частотой 50 Гц. Кабель применяется для групповой прокладки в кабельных сооружениях наружных (открытых) электроустановок (кабельных эстакадах, галереях). Кабель не распространяет горение при групповой прокладке. Расшифровка обозначения кабеля силового ВВГ: - Первая В — изоляция из ПВХ-пластиката (винила); - Вторая В — оболочка из ПВХ-пластиката; - Г — голый (отсутствие защитного покрова); - П через дефис — кабель в плоском исполнении (пример: ВВГ-П); - нг — не распространяет горение при групповой прокладке; - (А) — класс соответствия требованиям по нераспространению горения (категория А), высшая категория. Технические характеристики: Вид климатического исполнения кабелей УХЛ и Т, категория размещения 5 по ГОСТ 15150-69 Диапазон температур эксплуатации: –50...+50 °С Относительная влажность воздуха при температуре до +35 °С: до 98 % Прокладка и монтаж кабелей без предварительного подогрева производится при температуре не ниже: –15 °С Минимальный радиус изгиба при прокладке: кабелей одножильных — 10 наружных диаметров Длительно допустимая температура нагрева жил кабелей при эксплуатации: +70 °С Предельная температура токопроводящих жил кабелей по условию невозгорания кабеля при коротком замыкании: +400 °С Строительная длина кабелей для сечений основных жил: 100 или 200 м Гарантийный срок эксплуатации: 5 лет (с даты ввода кабелей в эксплуатацию, но не позднее 6 месяцев с даты изготовления) Срок службы: 30 лет | метр | 006 | 100 | 100 | Электротехника | Кабель | Силовой кабель | Кабель ВВГнг(А) | EC000057 | ККЗ |  | 0.129 | 0.001232 | 0 | 0 | 0 | 0 | [61 empty] | 4 | Черный | ПВХ | 2 | [6 empty] | ПВХ | Цветной | В соответствии с ГОСТ Р МЭК 60332-1-2 | false | Нет |  |  |  | Жесткий |  | -50...50 | [7 empty] | false | false | false | false | 660 | Круглый (-ая) | Медь, с изоляцией | false | false | Нет | Нет
Товары | 59bed4fc-dd26-11e4-80ee-000c29570106 | 30-1039 | Батарейка "REXANT" LR59,AG2,LR726,G2,196,GP96A,396,SR726W | Батарейка LR59, AG2, LR726, G2, 196, GP96A, 396, SR726W REXANT | Миниатюрные батарейки применяются в игрушках, часах и другой компактной электронике. Также известны как «часовые батарейки». Характеристики: Типоразмер: LR59, AG2, LR726, G2, 196, GP96A, 396, SR726W Номинальное напряжение: 1,5 В Тип электролита: щелочной | шт | 796 | 10 | 1600 | Электротехника | Элементы и устройства питания | Алкалиновые батарейки |  | EC000358 | REXANT | fad6e004-48fa-11e2-8f62-000c29d7f503 | 0.00145 | 0.00000503 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 7.9 |  |  | Прочее | 1.5 | 2.6 | Прочее | Нет
Товары | 152c4e0f-560c-11e5-80f0-000c29570106 | 01-8201-3 | Кабель ВВГ-Пнг(А) 2x1,5 мм², 100 м, ГОСТ (ККЗ) | Кабель силовой медный ВВГ-Пнг(А) 2x1,5 мм² 100 м, ГОСТ 31996-2012, ТУ 16-705.499-2010 | Кабель ВВГ-Пнг(А) 2х1,5 силовой с пластмассовой изоляцией, в оболочке из поливинилхлоридного пластиката пониженной горючести. Кабель соответствует требованиям ГОСТ 31996-2012 (ТУ 16-705.499-2010). Применение: Предназначен для передачи и распределения электрической энергии в стационарных установках на номинальное переменное напряжение в основном 0,66 и 1 кВ номинальной частотой 50 Гц. Кабель применяется для групповой прокладки в кабельных сооружениях наружных (открытых) электроустановок (кабельных эстакадах, галереях). Кабель не распространяет горение при групповой прокладке. Расшифровка обозначения кабеля силового ВВГ: - Первая В — изоляция из ПВХ-пластиката (винила); - Вторая В — оболочка из ПВХ-пластиката; - Г — голый (отсутствие защитного покрова); - П через дефис — кабель в плоском исполнении (пример: ВВГ-П); - нг — не распространяет горение при групповой прокладке; - (А) — класс соответствия требованиям по нераспространению горения (категория А), высшая категория. Технические характеристики: Вид климатического исполнения кабелей УХЛ и Т, категория размещения 5 по ГОСТ 15150-69 Диапазон температур эксплуатации: –50...+50 °С Относительная влажность воздуха при температуре до +35 °С: до 98 % Прокладка и монтаж кабелей без предварительного подогрева производится при температуре не ниже: –15 °С Минимальный радиус изгиба при прокладке: кабелей одножильных — 10 наружных диаметров Длительно допустимая температура нагрева жил кабелей при эксплуатации: +70 °С Предельная температура токопроводящих жил кабелей по условию невозгорания кабеля при коротком замыкании: +400 °С Строительная длина кабелей для сечений основных жил: 100 или 200 м Гарантийный срок эксплуатации: 5 лет (с даты ввода кабелей в эксплуатацию, но не позднее 6 месяцев с даты изготовления) Срок службы: 30 лет | метр | 006 | 100 | 100 | Электротехника | Кабель | Силовой кабель | Кабель ВВГнг(А) | EC000057 | ККЗ |  | 0.074 | 0.000099 | 0 | 0 | 0 | 0 | [61 empty] | 1.5 | Черный | ПВХ | 2 | [6 empty] | ПВХ | Цветной | В соответствии с ГОСТ Р МЭК 60332-1-2 | false | Нет |  |  |  | Жесткий |  | -50...50 | [7 empty] | false | false | false | false | 660 | Круглый (-ая) | Медь, с изоляцией | false | false | Нет | Нет
Товары | 152c4e10-560c-11e5-80f0-000c29570106 | 01-8202-3 | Кабель ВВГ-Пнг(А) 2x2,5 мм², 100 м, ГОСТ (ККЗ) | Кабель силовой медный ВВГ-Пнг(А) 2x2,5 мм² 100 м, ГОСТ 31996-2012, ТУ 16-705.499-2010 | Кабель ВВГ-Пнг(А) 2х2,5 силовой с пластмассовой изоляцией, в оболочке из поливинилхлоридного пластиката пониженной горючести. Кабель соответствует требованиям ГОСТ 31996-2012 (ТУ 16-705.499-2010). Применение: Предназначен для передачи и распределения электрической энергии в стационарных установках на номинальное переменное напряжение в основном 0,66 и 1 кВ номинальной частотой 50 Гц. Кабель применяется для групповой прокладки в кабельных сооружениях наружных (открытых) электроустановок (кабельных эстакадах, галереях). Кабель не распространяет горение при групповой прокладке. Расшифровка обозначения кабеля силового ВВГ: - Первая В — изоляция из ПВХ-пластиката (винила); - Вторая В — оболочка из ПВХ-пластиката; - Г — голый (отсутствие защитного покрова); - П через дефис — кабель в плоском исполнении (пример: ВВГ-П); - нг — не распространяет горение при групповой прокладке; - (А) — класс соответствия требованиям по нераспространению горения (категория А), высшая категория. Технические характеристики: Вид климатического исполнения кабелей УХЛ и Т, категория размещения 5 по ГОСТ 15150-69 Диапазон температур эксплуатации: –50...+50 °С Относительная влажность воздуха при температуре до +35 °С: до 98 % Прокладка и монтаж кабелей без предварительного подогрева производится при температуре не ниже: –15 °С Минимальный радиус изгиба при прокладке: кабелей одножильных — 10 наружных диаметров Длительно допустимая температура нагрева жил кабелей при эксплуатации: +70 °С Предельная температура токопроводящих жил кабелей по условию невозгорания кабеля при коротком замыкании: +400 °С Строительная длина кабелей для сечений основных жил: 100 или 200 м Гарантийный срок эксплуатации: 5 лет (с даты ввода кабелей в эксплуатацию, но не позднее 6 месяцев с даты изготовления) Срок службы: 30 лет | метр | 006 | 100 | 100 | Электротехника | Кабель | Силовой кабель | Кабель ВВГнг(А) | EC000057 | ККЗ |  | 0.097 | 0.000098 | 0 | 0 | 0 | 0 | [61 empty] | 2.5 | Черный | ПВХ | 2 | [6 empty] | ПВХ | Цветной | В соответствии с ГОСТ Р МЭК 60332-1-2 | false | Нет |  |  |  | Жесткий |  | -50...50 | [7 empty] | false | false | false | false | 660 | Круглый (-ая) | Медь, с изоляцией | false | false | Нет | Нет
Товары | 152c4e11-560c-11e5-80f0-000c29570106 | 01-8212-3 | Кабель ВВГ-Пнг(А) 3x2,5 мм², 100 м, ГОСТ (ККЗ) | Кабель силовой медный ВВГ-Пнг(А) 3x2,5 мм² 100 м, ГОСТ 31996-2012, ТУ 16-705.499-2010 | Кабель ВВГ-Пнг(А) 3х2,5 силовой с пластмассовой изоляцией, в оболочке из поливинилхлоридного пластиката пониженной горючести. Кабель соответствует требованиям ГОСТ 31996-2012 (ТУ 16-705.499-2010). Применение: Предназначен для передачи и распределения электрической энергии в стационарных установках на номинальное переменное напряжение в основном 0,66 и 1 кВ номинальной частотой 50 Гц. Кабель применяется для групповой прокладки в кабельных сооружениях наружных (открытых) электроустановок (кабельных эстакадах, галереях). Кабель не распространяет горение при групповой прокладке. Расшифровка обозначения кабеля силового ВВГ: - Первая В — изоляция из ПВХ-пластиката (винила); - Вторая В — оболочка из ПВХ-пластиката; - Г — голый (отсутствие защитного покрова); - П через дефис — кабель в плоском исполнении (пример: ВВГ-П); - нг — не распространяет горение при групповой прокладке; - (А) — класс соответствия требованиям по нераспространению горения (категория А), высшая категория. Технические характеристики: Вид климатического исполнения кабелей УХЛ и Т, категория размещения 5 по ГОСТ 15150-69 Диапазон температур эксплуатации: –50...+50 °С Относительная влажность воздуха при температуре до +35 °С: до 98 % Прокладка и монтаж кабелей без предварительного подогрева производится при температуре не ниже: –15 °С Минимальный радиус изгиба при прокладке: кабелей одножильных — 10 наружных диаметров Длительно допустимая температура нагрева жил кабелей при эксплуатации: +70 °С Предельная температура токопроводящих жил кабелей по условию невозгорания кабеля при коротком замыкании: +400 °С Строительная длина кабелей для сечений основных жил: 100 или 200 м Гарантийный срок эксплуатации: 5 лет (с даты ввода кабелей в эксплуатацию, но не позднее 6 месяцев с даты изготовления) Срок службы: 30 лет | метр | 006 | 100 | 100 | Электротехника | Кабель | Силовой кабель | Кабель ВВГнг(А) | EC000057 | ККЗ |  | 0.137 | 0.000135 | 0 | 0 | 0 | 0 | [61 empty] | 2.5 | Черный | ПВХ | 3 | [6 empty] | ПВХ | Цветной | В соответствии с ГОСТ Р МЭК 60332-1-2 | false | Нет |  |  |  | Жесткий |  | -50...50 | [7 empty] | false | false | false | false | 660 | Круглый (-ая) | Медь, с изоляцией | true | false | Нет | Нет
Товары | 720504ca-cdcd-11e7-813c-000c29570106 | 45-0270 | Беспроводная уличная 4G (LTE) Smart HD камера | Беспроводная уличная 4G (LTE) Smart камера | Новая уличная Smart IP-камера со встроенным 4G (LTE) модулем, имеет ряд высокотехнологичных функций, позволяющих создать современную систему видеонаблюдения. Основным преимуществом данной модели, является встроенный 4G модем, благодаря которому камеру можно установить в любом труднодоступном месте, например: - На строительных объектах, если у вас нет проводного интернета или точки доступа с WiFi, а имеется только сотовая связь - В загородном доме или коттедже. Система проста в установке и может быть смонтирована самостоятельно. Необходимо только электропитание (DC 12V, 1A) и стандартная sim-карта. - На промышленном объекте или производстве, под высокими потолками ангаров или цехов. В любых других подобных местах, с отсутствующим подключением к интернету. Нет необходимости тянуть провода и зависеть от качества услуг провайдера. Комплектация камеры уже из коробки, дает полную готовность к качественной работе. При обнаружении движения в зоне наблюдения, система моментально известит Вас о нарушителях посягнувших на охраняемый объект. Работа с настройками камеры и мониторинг осуществляется посредством программного обеспечения, которое имеет версии как для ПК, так и для мобильных устройств. Прочный корпус с регулируемым кожухом, и степенью защиты IP66, полностью исключает попадание пыли, и выдерживает кратковременное затопление (противоштормовая зашита). Рабочая среда для данной IP-камеры от -40° до 50°. Характеристики Разрешение: HD (720p) ИК-подсветк: до 40м. Запись на microSD карту: да Объектив: 3.6 мм Питание: 12В Класс защищенности: IP66 Рабочая температура: от -40° до +50° Тип SIM-карты: стандартная Стандарты связи FDD: 800/900/1800/2100/2600 UMTS: 900/2100 GSM: 850/900/1800/1900 Скорость соединения LTE FDD : Категория 4, Прием: до 150 Мб/с; Передача:50 Мб/с UMTS: DCHSPA+ 42/5.76 Мб/с; 21/5.76Мб/с; 14/5.76Мб/с HSUPA: 7.2/5.76 Мб/с 2G: Пакетная передача данных EDGE до 236,8 кбит/с | шт | 796 | 1 | 18 | Электротехника | Безопасность и связь | Видеонаблюдение | Видеонаблюдение | EC001511 | Noname | fad6e004-48fa-11e2-8f62-000c29d7f503 | 0.80778 | 0.00573556 | 140 | 278 | 125 | 0 |  | Белый |  |  | 81 | [6 empty] | Standard (Fixed) |  |  |  |  | На стену / потолок | true | 250 | Постоянный ток (DC) | 12 | TCP/IP | PAL | ...5 | ...3,6 | true | IP66 | true | UMTS | Снаружи | 1 | Цветной | false | false | false
Товары | 1c969d49-2ea4-11e9-81cf-000c29570106 | 01-8293 | Кабель ВВГ-Пнг(А)-LS 2x2,5 мм², 100 м, ГОСТ (ККЗ) | Кабель силовой медный ВВГ-Пнг(А)-LS 2x2,5 мм², 100 м, ГОСТ 31996-2012, ТУ 16.К71-310-2001 |  | метр | 006 | 100 | 100 | Электротехника | Кабель | Силовой кабель | Кабель ВВГнг(А)-LS | EC000057 | ККЗ | 4e127564-d74f-4dd9-bced-0327f0f4e061 | 0.072 | 0.000084 | 0 | 0 | 0 | 0 | [61 empty] | 2.5 | Черный | ПВХ | 2 | [7 empty] | Цветной | В соответствии с ГОСТ Р МЭК 60332-1-2 | false | Нет |  |  |  | Жесткий | [9 empty] | true | false | false | false | 660 | Круглый (-ая) | Медь, с изоляцией | false | false | Нет | Нет
Товары | 290bbd47-0a45-11e7-8124-000c29570106 | 01-4821 | Кабель KСВВнг(А)-LSLTx 2 х 0,5 мм REXANT - ПОД ЗАКАЗ от 3 км - | Кабель сигнальный REXANT KСВВнг(А)-LSLTx 2х0,5 мм, бухта 500м | Кабель КCВB нг(А)LSLTx2х0,5 мм REXANT применяется внутри и вне помещений, при условии защиты от прямого воздействия солнечного излучения и атмосферных осадков, в том числе во взрывоопасных зонах любого класса. При одиночной прокладке кабели марки КСВВ нг(А)LSLTx не распространяют горение по ГОСТ 31565-2012. Наименование кабеля: КСВВ нг(А)LSLTx Описание кабеля: симметричный кабель Технические характеристики кабеля: Количество жил: от 2 до 20, диаметр токопроводящих жил от 0,4 до 0,8 мм ГОСТ ТУ: ТУ 27.32.13-003-0530590-2017 Оболочка: поливинилхлоридный пластикат пониженной пожароопасности с низким дымо- и газовыделением и низкой токсичностью Изоляция: поливинилхлоридный пластикат Проводник: медный однопроволочный Цвет: белый Вольтаж: до 250 В Рабочая температура: –40…+60 °С Температура прокладки: –10…+50 °С Минимальный радиус изгиба: 10 наружных диаметров кабеля | метр | 006 | 500 | 500 | Электротехника | Кабель | Сигнальный кабель для монтажа систем связи и сигнализации | Сигнальные кабели КСВВнг-LSLTx / КСВЭВнг-LSLTx | EC000829 | REXANT |  | 0.00562 | 0.0000096 | 0 | 0 | 0 | 0 | [62 empty] | Белый | ПВХ | 2 | [6 empty] | ПВХ | Цифры/порядковый номер | В соответствии с ГОСТ Р МЭК 60332-3-22 | false | Нет | Парная | 0.5 | Прочее | Жесткий | -10...60 | -35...60 | 1 | false | false | Нет | true | Бухта | 2.6 | true | false
Товары | 290bbd48-0a45-11e7-8124-000c29570106 | 01-4822 | Кабель KСВВнг(А)-LSLTx 4 х 0,5 мм REXANT - ПОД ЗАКАЗ от 3 км - | Кабель сигнальный REXANT KСВВнг(А)-LSLTx 4х0,5 мм, бухта 200м | Кабель КСВВ нг(А)LSLTx4х0,5 мм REXANT применяется внутри и вне помещений, при условии защиты от прямого воздействия солнечного излучения и атмосферных осадков, в том числе во взрывоопасных зонах любого класса. При одиночной прокладке кабели марки КСВВ нг(А)LSLTx не распространяют горение по ГОСТ 31565-2012. Наименование кабеля: КСВВ нг(А)LSLTx Описание кабеля: симметричный кабель Технические характеристики кабеля: Количество жил: от 2 до 20, диаметр токопроводящих жил от 0,4 до 0,8 мм ГОСТ ТУ: ТУ 27.32.13-003-0530590-2017 Оболочка: поливинилхлоридный пластикат пониженной пожароопасности с низким дымо- и газовыделением и низкой токсичностью Изоляция: поливинилхлоридный пластикат Проводник: медный однопроволочный Цвет: белый Вольтаж: до 250 В Рабочая температура: –40…+60 °С Температура прокладки: –10…+50 °С Минимальный радиус изгиба: 10 наружных диаметров кабеля | метр | 006 | 200 | 200 | Электротехника | Кабель | Сигнальный кабель для монтажа систем связи и сигнализации | Сигнальные кабели КСВВнг-LSLTx / КСВЭВнг-LSLTx | EC000829 | REXANT |  | 0.00942 | 0.00001944 | 0 | 0 | 0 | 0 | [62 empty] | Белый | ПВХ | 4 | [6 empty] | ПВХ | Цифры/порядковый номер | В соответствии с ГОСТ Р МЭК 60332-3-22 | false | Нет | Парная | 0.5 | Прочее | Жесткий | -10...60 | -35...60 | 1 | false | false | Нет | true | Бухта | 3 | true | false
Товары | 80b533d8-c777-11e6-8122-000c29570106 | 45-0274 | Беспроводная уличная WiFi Smart камера с микрофоном | Беспроводная уличная WiFi Smart камера с микрофоном | Подключение камеры к сети wifi очень простое и доступно любому пользователю. Необходимо установить на смартфон программу для работы с камерой и подключиться к wifi. Далее нужно подключить камеру к сети питания и, следуя подсказкам- поднести смартфон к камере. Данные доступа к сети будут переданы по звуковому каналу. Технические характеристики: - Матрица: 1/4" цветной CMOS сенсор; - Разрешение: HD (720P); - Объектив: f=3.6мм; - Мин. освещение: 0 Люкс; - Угол обзора: 78 градусов; - Встроенный микрофон; - Скорость записи/ просмотра: 25fps (к/с); - Разрешение: 1280 x 720 (720P); - Поддержка карт памяти: MicroSDHC до 32Гб - Беспроводной стандарт: IEEE 802.11b/g/n - Режим день/ ночь: да - ИК подсветка: ИК LEDs, ночное видение до 25 метров; - Размеры (ДхШхВ): - Напряжение питания: DC 12V/0,5A; - Потребление энергии: 6 Ватт (макс.) - Рабочая температура: -35° ~ 55°C - Поддерживаемые ОС: Android, IOs В комплекте: - Камера - Антенна Wifi 3ДБ разъем SMA - Кронштейн | шт | 796 | 1 | 24 | Электротехника | Безопасность и связь | Видеонаблюдение | Видеонаблюдение | EC001511 | Noname | fad6e004-48fa-11e2-8f62-000c29d7f503 | 0.4925 | 0.003195 | 210 | 110 | 110 | 0 |  | Белый | 70 |  | 65 | [6 empty] | Standard (Fixed) |  |  |  |  | На стену / потолок | true | 170 | Постоянный ток (DC) | 12 | TCP/IP | PAL | ...5 | ...2,8 | true | IP65 | false | Wi-Fi | Снаружи | 1 | Цветной | true | false | false
Товары | 290bbd49-0a45-11e7-8124-000c29570106 | 01-4823 | Кабель KСВВнг(А)-LSLTx 6 х 0,5 мм REXANT - ПОД ЗАКАЗ от 3 км - | Кабель сигнальный REXANT KСВВнг(А)-LSLTx 6х0,5 мм, бухта 200м | Кабель КCВB нг(А)LSLTx 6х0,5 мм REXANT применяется внутри и вне помещений, при условии защиты от прямого воздействия солнечного излучения и атмосферных осадков, в том числе во взрывоопасных зонах любого класса. При одиночной прокладке кабели марки КСВВ нг(А)LSLTx не распространяют горение по ГОСТ 31565-2012. Наименование кабеля: КСВВ нг(А)LSLTx Описание кабеля: симметричный кабель Технические характеристики кабеля: Количество жил: от 2 до 20, диаметр токопроводящих жил от 0,4 до 0,8 мм ГОСТ ТУ: ТУ 27.32.13-003-0530590-2017 Оболочка: поливинилхлоридный пластикат пониженной пожароопасности с низким дымо- и газовыделением и низкой токсичностью Изоляция: поливинилхлоридный пластикат Проводник: медный однопроволочный Цвет: белый Вольтаж: до 250 В Рабочая температура: –40…+60 °С Температура прокладки: –10…+50 °С Минимальный радиус изгиба: 10 наружных диаметров кабеля | метр | 006 | 200 | 200 | Электротехника | Кабель | Сигнальный кабель для монтажа систем связи и сигнализации | Сигнальные кабели КСВВнг-LSLTx / КСВЭВнг-LSLTx | EC000829 | REXANT |  | 0.01726 | 0.00001944 | 0 | 0 | 0 | 0 | [62 empty] | Белый | ПВХ | 6 | [6 empty] | ПВХ | Цифры/порядковый номер | В соответствии с ГОСТ Р МЭК 60332-3-22 | false | Нет | Парная | 0.5 | Прочее | Жесткий | -10...60 | -35...60 | 1 | false | false | Нет | true | Бухта | 3.3 | true | false
Товары | 290bbd4a-0a45-11e7-8124-000c29570106 | 01-4824 | Кабель KСВВнг(А)-LSLTx 8 х 0,5 мм REXANT - ПОД ЗАКАЗ от 3 км - | Кабель сигнальный REXANT KСВВнг(А)-LSLTx 8х0,5 мм, бухта 200м | Кабель КCВB нг(А)LSLTx8х0,5 мм REXANT применяется внутри и вне помещений, при условии защиты от прямого воздействия солнечного излучения и атмосферных осадков, в том числе во взрывоопасных зонах любого класса. При одиночной прокладке кабели марки КСВВ нг(А)LSLTx не распространяют горение по ГОСТ 31565-2012. Наименование кабеля: КСВВ нг(А)LS нг(А)LSLTx Описание кабеля: симметричный кабель Технические характеристики кабеля: Количество жил: от 2 до 20, диаметр токопроводящих жил от 0,4 до 0,8 мм ГОСТ ТУ: ТУ 27.32.13-003-0530590-2017 Оболочка: поливинилхлоридный пластикат пониженной пожароопасности с низким дымо- и газовыделением и низкой токсичностью Изоляция: поливинилхлоридный пластикат Проводник: медный однопроволочный Цвет: белый Вольтаж: до 250 В Рабочая температура: –40…+60 °С Температура прокладки: –10…+50 °С Минимальный радиус изгиба: 10 наружных диаметров кабеля | метр | 006 | 200 | 200 | Электротехника | Кабель | Сигнальный кабель для монтажа систем связи и сигнализации | Сигнальные кабели КСВВнг-LSLTx / КСВЭВнг-LSLTx | EC000829 | REXANT |  | 0.00649 | 0.00001944 | 0 | 0 | 0 | 0 | [62 empty] | Белый | ПВХ | 8 | [6 empty] | ПВХ | Цифры/порядковый номер | В соответствии с ГОСТ Р МЭК 60332-3-22 | false | Нет | Парная | 0.5 | Прочее | Жесткий | -10...60 | -35...60 | 1 | false | false | Нет | true | Бухта | 3.5 | true | false
Товары | 290bbd51-0a45-11e7-8124-000c29570106 | 01-4831 | Кабель KСВВнг(А)-LSLTx 2 х 0,64 мм REXANT - ПОД ЗАКАЗ от 3 км - | Кабель сигнальный REXANT KСВВнг(А)-LSLTx 2х0,64 мм, бухта 200м | Кабель КСВВ нг(А)LSLTx2х0,64 мм REXANT применяется внутри и вне помещений, при условии защиты от прямого воздействия солнечного излучения и атмосферных осадков, в том числе во взрывоопасных зонах любого класса. При одиночной прокладке кабели марки КСВВ нг(А)LSLTx не распространяют горение по ГОСТ 31565-2012. Наименование кабеля: КСВВ нг(А)LSLTx Описание кабеля: симметричный кабель Технические характеристики кабеля: Количество жил: от 2 до 20, диаметр токопроводящих жил от 0,4 до 0,8 мм ГОСТ ТУ: ТУ 27.32.13-003-0530590-2017 Оболочка: поливинилхлоридный пластикат пониженной пожароопасности с низким дымо- и газовыделением и низкой токсичностью Изоляция: поливинилхлоридный пластикат Проводник: медный однопроволочный Цвет: белый Вольтаж: до 250 В Рабочая температура: –40…+60 °С Температура прокладки: –10…+50 °С Минимальный радиус изгиба: 10 наружных диаметров кабеля | метр | 006 | 200 | 200 | Электротехника | Кабель | Сигнальный кабель для монтажа систем связи и сигнализации | Сигнальные кабели КСВВнг-LSLTx / КСВЭВнг-LSLTx | EC000829 | REXANT |  | 0.04002 | 0.00001944 | 0 | 0 | 0 | 0 | [62 empty] | Белый | ПВХ | 2 | [6 empty] | ПВХ | Цифры/порядковый номер | В соответствии с ГОСТ Р МЭК 60332-3-22 | false | Нет | Парная | 0.64 | Прочее | Жесткий | -10...60 | -35...60 | 1 | false | false | Нет | true | Бухта | 3.1 | true | false
Товары | 60da2f21-dbbb-11e5-80f0-000c29570106 | 45-0201 | Видеорегистратор сетевой 4-х канальный (IP NVR) 4 х 2.1Мп(Full HD), 4 х 1.3Мп, 4 х 1.0Мп | Видеорегистратор сетевой 4-х канальный (IP NVR) 4 х 2.1Мп(Full HD), 4 х 1.3Мп, 4 х 1.0Мп | Технические характеристики: - Операционная система LINUX - Система работы: Пентаплекс (одновременная работа пяти независимых функций: наблюдение, запись, воспроизведение, резервное копирование данных и удаленный доступ) - Графический пользовательский интерфейс (GUI), всплывающие подсказки экранного меню - Поддержка удаленного доступа с помощью технологии P2P - Поддержка мобильных устройств на базе: iPhone, Windows Mobile, BlackBerry, Symbian, Android - Поддерживаемые разрешения, скорость записи : 4х1080P(1920х1080)/960P(1280x960)/720P(1280x720) 25к/с - Сжатие видеосигнала H.264 - Подстройка ТВ-сигнала на выходе - Подстройка цвета и зоны отображения ТВ-сигнала на выходе - Сжатие Аудио сигнала G711A - Возможность двусторонней аудиосвязи - Режим записи: Ручной/ По тревоге/ По детекции движения/ Непрерывная - Одновременное воспроизведение 4 каналов (максимальное количество) - Режим поиска По времени/ дате/ сигналу тревоги, по детекции движения, точный поиск. - Хранение информации: - Видео - 1080Р 52Гб/день/канал. - 960Р 40Гб/день/канал. - 720Р 26Гб/день/канал, - Аудио: 691.2Мб/день/канал - Загрузка файлов в сеть/ на флэш-носитель/USB DVD-RW/USB mobile HDD - Видео выход 1 канал VGA, 1 канал HDMI - Аудио вход Поддержка до 4 каналов по протоколу Onvif 2.2 - Потоковое Видео: - Вход - Основной 4×1.0МП(1280*720) +вторичный (960*576) - Основной 4×1.3МП(1280*960) +вторичный (960*576) - Основной 4×2.0МП(1920*1080) +вторичный (960*576) - Основной 4× D1(720*576) +вторичный(352*288) - Сетевой интерфейс RJ-45 (10M/100M) - USB-интерфейс 2 разъема USB2.0 для мыши и резервного хранилища данных - Жесткий диск 1 разъем SATA (максимальный поддерживаемый объем 6Тб) - Электропитание 48В/2A - Потребление энергии <20Вт (без Жесткого диска) - Рабочая температура -10 ~+55 С - Рабочая влажность 10%-90% - Габаритные размеры 246 х 200 х 51 мм - Масса: 1.5 кг - Тип установки: настольный | шт | 796 | 1 | 5 | Электротехника | Безопасность и связь | Видеонаблюдение | Видеонаблюдение | EC001527 | Noname | fad6e004-48fa-11e2-8f62-000c29d7f503 | 1.324 | 0.00966 | 235 | 87 | 280 | 0 | [22 empty] | PAL | [8 empty] | Цветной |  |  |  | Жёсткий диск | false | Двойная/четверная картинка | 4 | 4 | TCP/IP | false
Товары | 29790518-07c4-11e7-8124-000c29570106 | 01-8701 | Кабель NUM-O (NYM) 2x1,5 мм², 100 м, ГОСТ (ККЗ) | Кабель силовой медный NUM-O 2x1,5 мм² 100 м ГОСТ 31996-2012, ТУ 3520-015-38229892-2015 | Кабель NUM-O (NYM) 2x1,5 выполнен из медной, однопроволочной токопроводящей жилы, круглой формы, соответствует первому или второму классу требованиям ГОСТ 31996-2012 (ТУ 3520-015-38229892-2015). Изоляция жилы состоит из поливинилхлоридного пластиката. Изоляция кабеля выполнена из двух материалов, первый — это пластикат экструдированной мелом наполненной безгалогеновой композиции и второй — наружная оболочка, выполненная из поливинилхлоридного пластиката. Кабель делают по немецкому стандарту VDE. Преимущественно используют аббревиатуру латинскими буквами NYM, NUM или на кириллице — НУМ, НЮМ. Применение: Предназначен для передачи и распределения электрической энергии в стационарных установках на переменное напряжение до 0,66 кВ частотой 50 Гц, в том числе в электроустановках зданий и сооружений для безопасного применения электрооборудования класса защиты 1 по электробезопасности. Кабель может применяться для прокладки силовых и осветительных сетей. Расшифровка обозначения кабеля силового NYM (NUM): N — Normenleitung, что значит стандарт VDE; Y — Kunststoffisolierung der Adern — изоляция жил из пластиката (ПВХ); M — Mantelleitung für mittlere mechanische Beanspruchung — оболочка кабеля рассчитана на средние деформации, иными словами, этот кабель пригоден только для монтажных работ. К примеру, сделать шнур для удлинителя из него нельзя; O — указывает на отсутствие желто-зеленого нулевого провода. Технические характеристики: Диапазон температур эксплуатации: –30...+50 °С Относительная влажность воздуха при температуре до +35 °С: до 98 % Прокладка и монтаж кабелей без предварительного подогрева производится при температуре не ниже: –15 °С Минимальный радиус изгиба при прокладке: кабелей одножильных — 10 наружных диаметров Длительно допустимая температура нагрева жил кабелей при эксплуатации: +70 °С Строительная длина кабелей для сечений основных жил: 100 м Гарантийный срок эксплуатации: 5 лет (с даты ввода кабелей в эксплуатацию, но не позднее 6 месяцев с даты изготовления) Срок службы: 30 лет | метр | 006 | 100 | 100 | Электротехника | Кабель | Силовой кабель | Кабель NYM/NUM | EC000057 | ККЗ |  | 0.108 | 0.00012 | 0 | 0 | 0 | 0 | [61 empty] | 1.5 | Серый | ПВХ | 2 | [6 empty] | ПВХ | Цветной | В соответствии с ГОСТ Р МЭК 60332-1-2 | false | Нет |  |  |  | Жесткий |  | -30...50 | [7 empty] | false | false | false | false | 660 | Круглый (-ая) | Медь, с изоляцией | false | false | Нет | Нет
Товары | 29790519-07c4-11e7-8124-000c29570106 | 01-8702 | Кабель NUM-O (NYM) 2x2,5 мм², 100 м, ГОСТ (ККЗ) | Кабель силовой медный NUM-O 2x2,5 мм² 100 м ГОСТ 31996-2012, ТУ 3520-015-38229892-2015 | Кабель NUM-O (NYM) 2x2,5 выполнен из медной, однопроволочной токопроводящей жилы, круглой формы, соответствует первому или второму классу требованиям ГОСТ 31996-2012 (ТУ 3520-015-38229892-2015). Изоляция жилы состоит из поливинилхлоридного пластиката. Изоляция кабеля выполнена из двух материалов, первый — это пластикат экструдированной мелом наполненной безгалогеновой композиции и второй — наружная оболочка, выполненная из поливинилхлоридного пластиката. Кабель делают по немецкому стандарту VDE. Преимущественно используют аббревиатуру латинскими буквами NYM, NUM или на кириллице — кабель НУМ, НЮМ. Применение: Предназначен для передачи и распределения электрической энергии в стационарных установках на переменное напряжение до 0,66 кВ частотой 50 Гц, в том числе в электроустановках зданий и сооружений для безопасного применения электрооборудования класса защиты 1 по электробезопасности. Кабель может применяться для прокладки силовых и осветительных сетей. Расшифровка обозначения кабеля силового NYM (NUM): N — Normenleitung, что значит стандарт VDE; Y — Kunststoffisolierung der Adern — изоляция жил из пластиката (ПВХ); M — Mantelleitung für mittlere mechanische Beanspruchung — оболочка кабеля рассчитана на средние деформации, иными словами, этот кабель пригоден только для монтажных работ. К примеру, сделать шнур для удлинителя из него нельзя; O — указывает на отсутствие желто-зеленого нулевого провода. Технические характеристики: Диапазон температур эксплуатации: –30...+50 °С Относительная влажность воздуха при температуре до +35 °С: до 98 % Прокладка и монтаж кабелей без предварительного подогрева производится при температуре не ниже: –15 °С Минимальный радиус изгиба при прокладке: кабелей одножильных — 10 наружных диаметров Длительно допустимая температура нагрева жил кабелей при эксплуатации: +70 °С Строительная длина кабелей для сечений основных жил: 100 м Гарантийный срок эксплуатации: 5 лет (с даты ввода кабелей в эксплуатацию, но не позднее 6 месяцев с даты изготовления) Срок службы: 30 лет | метр | 006 | 100 | 100 | Электротехника | Кабель | Силовой кабель | Кабель NYM/NUM | EC000057 | ККЗ |  | 0.135 | 0.00018 | 0 | 0 | 0 | 0 | [61 empty] | 2.5 | Серый | ПВХ | 2 | [6 empty] | ПВХ | Цветной | В соответствии с ГОСТ Р МЭК 60332-1-2 | false | Нет |  |  |  | Жесткий |  | -30...50 | [7 empty] | false | false | false | false | 660 | Круглый (-ая) | Медь, с изоляцией | false | false | Нет | Нет
Товары | 59465a91-c452-11e7-813a-000c29570106 | 01-8289 | Кабель ВВГ-Пнг(А)-LS 3x1,5 мм², 100 м, ГОСТ (ККЗ) | Кабель силовой медный ВВГ-Пнг(А)-LS 3x1,5 мм² 100 м, ГОСТ 31996-2012, ТУ 16.К71-310-2001 | Кабель ВВГ-Пнг(А)-LS 3х1,5 силовой с пластмассовой изоляцией, в оболочке из поливинилхлоридного пластиката пониженной горючести. Кабели соответствуют требованиям ГОСТ 31996-2012 (ТУ 16.К71-310-2001). Применение: Предназначен для передачи и распределения электрической энергии в стационарных установках на номинальное переменное напряжение в основном 0,66 и 1 кВ номинальной частотой 50 Гц. Кабель применяется для групповой прокладки в кабельных сооружениях наружных (открытых) электроустановок (кабельных эстакадах, галереях). Кабели изготавливаются для эксплуатации в кабельных сооружениях и помещениях, в том числе для использования в системе атомных станций классов 3 и 4 по классификации ОПБ-88 (ПНАЭ Г-01-011-97). Кабель не распространяет горение как при одиночной, так и при групповой прокладке. Расшифровка обозначения кабеля силового ВВГ: - Первая В — изоляция из ПВХ-пластиката (винила); - Вторая В — оболочка из ПВХ-пластиката; - Г — голый (отсутствие защитного покрова); - П через дефис — кабель в плоском исполнении (пример: ВВГ-П); - нг — не распространяет горение при групповой прокладке; - (А) — класс соответствия требованиям по нераспространению горения (категория А), высшая категория; - LS — Low Smoke, низкое дымо- и газовыделение. Технические характеристики: Вид климатического исполнения кабелей по ГОСТ 15150-69 УХЛ и Т, категории размещения 1 и 5 Диапазон температур эксплуатации: –50...+50 °С Относительная влажность воздуха при температуре до +35 °С: до 98 % Прокладка и монтаж кабелей без предварительного подогрева производится при температуре не ниже: –15 °С Минимальный радиус изгиба при прокладке: кабелей одножильных — 10 наружных диаметров Длительно допустимая температура нагрева жил кабелей при эксплуатации: +70 °С Предельная температура токопроводящих жил кабелей по условию невозгорания кабеля при коротком замыкании: +350 °С Строительная длина кабелей для сечений основных жил: 100 или 200 м Гарантийный срок эксплуатации: 5 лет (с даты ввода кабелей в эксплуатацию, но не позднее 6 месяцев с даты изготовления) Срок службы: 30 лет | метр | 006 | 100 | 100 | Электротехника | Кабель | Силовой кабель | Кабель ВВГнг(А)-LS | EC000057 | ККЗ |  | 0.166 | 0.00019 | 0 | 0 | 0 | 0 | [61 empty] | 1.5 | Черный | ПВХ | 3 | [6 empty] | ПВХ | Цветной | В соответствии с ГОСТ Р МЭК 60332-1-2 | false | Нет |  |  |  | Жесткий |  | -50...50 | [7 empty] | true | false | false | false | 660 | Круглый (-ая) | Медь, с изоляцией | true | false | Нет | Нет
Товары | 60da2f22-dbbb-11e5-80f0-000c29570106 | 45-0203 | Видеорегистратор сетевой 8-ми канальный (IP NVR) 8 х 2.1Мп, 8 х 1,0Мп | Видеорегистратор сетевой 8-ми канальный (IP NVR) 8 х 2.1Мп (1080p), 8 х 1,0Мп (720p) | Технические характеристики: - Операционная система LINUX - Система работы: Пентаплекс (одновременная работа пяти независимых функций: наблюдение, запись, воспроизведение, резервное копирование данных и удаленный доступ) - Графический пользовательский интерфейс (GUI), всплывающие подсказки экранного меню - Поддержка удаленного доступа с помощью технологии P2P - Поддержка мобильных устройств на базе: iPhone, Windows Mobile, BlackBerry, Symbian, Android - Поддерживаемые разрешения, скорость записи: - 8 х 1080P (1920х1080) - 25к/с на канал - 8 х 720P (1280х720) - 25к/с на канал - Сжатие видеосигнала H.264 - Подстройка ТВ-сигнала на выходе - Подстройка цвета и зоны отображения ТВ-сигнала на выходе - Сжатие Аудио сигнала G711A - Режим записи: Ручной/ По тревоге/ По детекции движения/ Непрерывная - Одновременное воспроизведение 4 каналов (максимальное количество) - Режим поиска По времени/ дате/ сигналу тревоги, по детекции движения, точный поиск. - Загрузка файлов в сеть/ на флэш-носитель/USB DVD-RW/USB mobile HDD - Видео выход 1 канал VGA, 1 канал HDMI - Аудио вход Поддержка до 8 каналов по протоколу Onvif 2.2 - Сетевой интерфейс RJ-45 (10M/100M) - USB-интерфейс 2 разъема USB2.0 для мыши и резервного хранилища данных - Жесткий диск 1 разъем SATA (максимальный поддерживаемый объем 6Тб) - Электропитание 12В/2A (Блок питания в комплекте) - Потребление энергии <30Вт (без Жесткого диска) - Рабочая температура -10 ~+55 С - Рабочая влажность 10%-90% - Габаритные размеры 246 х 200 х 51 мм - Масса: 1.6 кг - Тип установки: настольный | шт | 796 | 1 | 5 | Электротехника | Безопасность и связь | Видеонаблюдение | Видеонаблюдение | EC001527 | Noname | fad6e004-48fa-11e2-8f62-000c29d7f503 | 1.33 | 0.00966 | 235 | 87 | 280 | 0 | [22 empty] | PAL | [8 empty] | Цветной |  |  |  | Жёсткий диск | false | Двойная/четверная картинка | 8 | 8 | TCP/IP | false
Товары | 59465a92-c452-11e7-813a-000c29570106 | 01-8290 | Кабель ВВГ-Пнг(А)-LS 3x2,5 мм², 100 м, ГОСТ (ККЗ) | Кабель силовой медный ВВГ-Пнг(А)-LS 3x2,5 мм² 100 м, ГОСТ 31996-2012, ТУ 16.К71-310-2001 | Кабель ВВГ-Пнг(А)-LS 3х2,5 силовой с пластмассовой изоляцией, в оболочке из поливинилхлоридного пластиката пониженной горючести. Кабели соответствуют требованиям ГОСТ 31996-2012 (ТУ 16.К71-310-2001). Применение: Предназначен для передачи и распределения электрической энергии в стационарных установках на номинальное переменное напряжение в основном 0,66 и 1 кВ номинальной частотой 50 Гц. Кабель применяется для групповой прокладки в кабельных сооружениях наружных (открытых) электроустановок (кабельных эстакадах, галереях). Кабели изготавливаются для эксплуатации в кабельных сооружениях и помещениях, в том числе для использования в системе атомных станций классов 3 и 4 по классификации ОПБ-88 (ПНАЭ Г-01-011-97). Кабель не распространяет горение как при одиночной, так и при групповой прокладке. Расшифровка обозначения кабеля силового ВВГ: - Первая В — изоляция из ПВХ-пластиката (винила); - Вторая В — оболочка из ПВХ-пластиката; - Г — голый (отсутствие защитного покрова); - П через дефис — кабель в плоском исполнении (пример: ВВГ-П); - нг — не распространяет горение при групповой прокладке; - (А) — класс соответствия требованиям по нераспространению горения (категория А), высшая категория; - LS — Low Smoke, низкое дымо- и газовыделение. Технические характеристики: Вид климатического исполнения кабелей по ГОСТ 15150-69 УХЛ и Т, категории размещения 1 и 5 Диапазон температур эксплуатации: –50...+50 °С Относительная влажность воздуха при температуре до +35 °С: до 98 % Прокладка и монтаж кабелей без предварительного подогрева производится при температуре не ниже: –15 °С Минимальный радиус изгиба при прокладке: кабелей одножильных — 10 наружных диаметров Длительно допустимая температура нагрева жил кабелей при эксплуатации: +70 °С Предельная температура токопроводящих жил кабелей по условию невозгорания кабеля при коротком замыкании: +350 °С Строительная длина кабелей для сечений основных жил: 100 или 200 м Гарантийный срок эксплуатации: 5 лет (с даты ввода кабелей в эксплуатацию, но не позднее 6 месяцев с даты изготовления) Срок службы: 30 лет | метр | 006 | 100 | 100 | Электротехника | Кабель | Силовой кабель | Кабель ВВГнг(А)-LS | EC000057 | ККЗ |  | 0.209 | 0.0002 | 0 | 0 | 0 | 0 | [61 empty] | 2.5 | Черный | ПВХ | 3 | [6 empty] | ПВХ | Цветной | В соответствии с ГОСТ Р МЭК 60332-1-2 | false | Нет |  |  |  | Жесткий |  | -50...50 | [7 empty] | true | false | false | false | 660 | Круглый (-ая) | Медь, с изоляцией | true | false | Нет | Нет
Товары | 5fc9a2ee-0a43-11e7-8124-000c29570106 | 01-4774 | Кабель KСВВнг(А)-LS 2х0,4 мм REXANT - ПОД ЗАКАЗ от 3 км - | Кабель сигнальный REXANT KСВВнг(А)-LS 2х0,4 мм, бухта 500м | Кабель КCВB нг(А)LS 2х0,4 мм REXANT применяется внутри и вне помещений, при условии защиты от прямого воздействия солнечного излучения и атмосферных осадков, в том числе во взрывоопасных зонах любого класса. При одиночной прокладке кабели марки КСВВнг(А)LS не распространяют горение по ГОСТ 31565-2012. Наименование кабеля: КСВВ нг(А)LS Описание кабеля: симметричный кабель Технические характеристики кабеля: Количество жил: от 2 до 20, диаметр токопроводящих жил от 0,4 до 0,8 мм ГОСТ ТУ: ТУ 27.32.13-003-0530590-2017 Оболочка: поливинилхлоридный пластикат пониженной пожароопасности с низким дымо- и газовыделением Изоляция: поливинилхлоридный пластикат Проводник: медный однопроволочный Цвет: красный Вольтаж: до 250 В Рабочая температура: –40…+60 °С Температура прокладки: –10…+50 °С Минимальный радиус изгиба: 10 наружных диаметров кабеля | метр | 006 | 500 | 500 | Электротехника | Кабель | Сигнальный кабель для монтажа систем связи и сигнализации | Сигнальные кабели КСВВнг-LS / КСВЭВнг-LS | EC000829 | REXANT |  | 0.0076 | 0.0000096 | 0 | 0 | 0 | 0 | [62 empty] | Красный | ПВХ | 2 | [6 empty] | ПВХ | Цифры/порядковый номер | В соответствии с ГОСТ Р МЭК 60332-3-22 | false | Нет | Парная | 0.4 | Прочее | Жесткий | -10...60 | -35...60 | 2 | false | false | Нет | true | Бухта | 2.6 | true | false
Товары | 60da2f23-dbbb-11e5-80f0-000c29570106 | 45-0205 | Видеорегистратор сетевой 16-ти канальный (IP NVR); 4 х 5.0Мп, 8 х 2.0Мп, 16 х 1,3Мп, (HDD 2X6Tb) | Видеорегистратор сетевой 16-ти канальный (IP NVR); 4 х 5.0Мп, 8 х 2.0Мп, 16 х 1,3Мп, (HDD 2X6Tb) | Технические характеристики: - Операционная система LINUX - Система работы: Пентаплекс (одновременная работа пяти независимых функций: наблюдение, запись, воспроизведение, резервное копирование данных и удаленный доступ) - Графический пользовательский интерфейс (GUI), всплывающие подсказки экранного меню - Поддержка удаленного доступа с помощью технологии P2P - Поддержка мобильных устройств на базе: iPhone, Windows Mobile, BlackBerry, Symbian, Android - Поддерживаемые разрешения, скорость записи: - 4 x 5M (2560x1920) 25к/с на канал - 8 х 1080P (1920х1080) 25к/с на канал - 16 х 960P (1280х960) 25к/с на канал - Сжатие видеосигнала: H.264 - Подстройка ТВ-сигнала на выходе - Подстройка цвета и зоны отображения ТВ-сигнала на выходе - Сжатие Аудио сигнала G711A - Возможность двусторонней аудиосвязи - Режимы записи: Ручной/ По тревоге/ По детекции движения/ Непрерывная - Одновременное воспроизведение: 1x3M / 2x1080p / 4x960p каналов (максимальное количество) - Режим поиска: По времени/ дате/ сигналу тревоги, по детекции движения, точный поиск. - Загрузка файлов: в сеть/ на флэш-носитель/USB DVD-RW/USB mobile HDD - Видео выход: 1x VGA, 1x HDMI - Аудио вход Поддержка до 16 каналов по протоколу Onvif 2.2 - Сетевой интерфейс RJ-45 (10M/100M) - USB-интерфейс: 2 разъема USB2.0 для мыши и резервного хранилища данных - Жесткий диск: 2 разъема SATA (максимальный поддерживаемый объем 2x6Тб) - Электропитание: 12В 4А (Источник питания в комплекте) - Потребление энергии: <30Вт (без Жесткого диска) - Рабочая температура: -10 ~+55 С - Рабочая влажность: 10%-90% - Габаритные размеры: - Масса: - Тип установки: настольный | шт | 796 | 1 | 5 | Электротехника | Безопасность и связь | Видеонаблюдение | Видеонаблюдение | EC001527 | Noname | fad6e004-48fa-11e2-8f62-000c29d7f503 | 2.18 | 0.0147763 | 375 | 365 | 95 | 0 | [22 empty] | PAL | [8 empty] | Цветной |  |  |  | Жёсткий диск | false | Двойная/четверная картинка | 16 | 16 | TCP/IP | false
Товары | 5fd2e168-b6cd-11e6-8122-000c29570106 | 01-8279-3 | Кабель ВВГ-Пнг(А) 3x4 мм², 100 м, ГОСТ (ККЗ) | Кабель силовой медный ВВГ-Пнг(А) 3x4 мм² 100 м, ГОСТ 31996-2012, ТУ 16-705.499-2010 | Кабель ВВГ-Пнг(А) 3х4 силовой с пластмассовой изоляцией, в оболочке из поливинилхлоридного пластиката пониженной горючести. Кабель соответствует требованиям ГОСТ 31996-2012 (ТУ 16-705.499-2010). Применение: Предназначен для передачи и распределения электрической энергии в стационарных установках на номинальное переменное напряжение в основном 0,66 и 1 кВ номинальной частотой 50 Гц. Кабель применяется для групповой прокладки в кабельных сооружениях наружных (открытых) электроустановок (кабельных эстакадах, галереях). Кабель не распространяет горение при групповой прокладке. Расшифровка обозначения кабеля силового ВВГ: - Первая В — изоляция из ПВХ-пластиката (винила); - Вторая В — оболочка из ПВХ-пластиката; - Г — голый (отсутствие защитного покрова); - П через дефис — кабель в плоском исполнении (пример: ВВГ-П); - нг — не распространяет горение при групповой прокладке; - (А) — класс соответствия требованиям по нераспространению горения (категория А), высшая категория. Технические характеристики: Вид климатического исполнения кабелей УХЛ и Т, категория размещения 5 по ГОСТ 15150-69 Диапазон температур эксплуатации: –50...+50 °С Относительная влажность воздуха при температуре до +35 °С: до 98 % Прокладка и монтаж кабелей без предварительного подогрева производится при температуре не ниже: –15 °С Минимальный радиус изгиба при прокладке: кабелей одножильных — 10 наружных диаметров Длительно допустимая температура нагрева жил кабелей при эксплуатации: +70 °С Предельная температура токопроводящих жил кабелей по условию невозгорания кабеля при коротком замыкании: +400 °С Строительная длина кабелей для сечений основных жил: 100 или 200 м Гарантийный срок эксплуатации: 5 лет (с даты ввода кабелей в эксплуатацию, но не позднее 6 месяцев с даты изготовления) Срок службы: 30 лет | метр | 006 | 100 | 100 | Электротехника | Кабель | Силовой кабель | Кабель ВВГнг(А) | EC000057 | ККЗ |  | 0.186 | 0.000172 | 0 | 0 | 0 | 0 | [61 empty] | 4 | Черный | ПВХ | 3 | [6 empty] | ПВХ | Цветной | В соответствии с ГОСТ Р МЭК 60332-1-2 | false | Нет |  |  |  | Жесткий |  | -50...50 | [7 empty] | false | false | false | false | 660 | Круглый (-ая) | Медь, с изоляцией | true | false | Нет | Нет
Товары | 91a9c3ce-9b48-11e6-810a-000c29570106 | 45-0211 | Видеорегистратор сетевой 32-х канальный (IP NVR); 8 x 5.0Mп, 16 х 4.0Мп, 32 х 2.1Мп(Full HD), 32 х 1.3Мп, (HDD 2 х 6Tb) | Видеорегистратор сетевой 32-х канальный (IP NVR); 8 x 5.0Mп, 16 х 4.0Мп, 32 х 2.1Мп(Full HD), 32 х 1.3Мп, (HDD 2 х 6Tb) | Технические характеристики: - Операционная система LINUX - Система работы: Пентаплекс (одновременная работа пяти независимых функций: наблюдение, запись, воспроизведение, резервное копирование данных и удаленный доступ) - Графический пользовательский интерфейс (GUI), всплывающие подсказки экранного меню - Поддержка удаленного доступа с помощью технологии P2P - Поддержка мобильных устройств на базе: iPhone, Windows Mobile, BlackBerry, Symbian, Android - Режимы работы, поддерживаемые разрешения, скорость записи: 8 x 5M/ 16 х 4М/ 24 х 2М (Full HD)/ 32 х 960P; - Сжатие видеосигнала: H.264 - Подстройка ТВ-сигнала на выходе - Подстройка цвета и зоны отображения ТВ-сигнала на выходе - Сжатие Аудио сигнала G711A - Возможность двусторонней аудиосвязи - Режимы записи: Ручной/ По тревоге/ По детекции движения/ Непрерывная - Одновременное воспроизведение: 2х5.0M/4х3.0M/4х1080P/8х960P real time - Режим поиска: По времени/ дате/ сигналу тревоги, по детекции движения, точный поиск. - Загрузка файлов: в сеть/ на флэш-носитель/USB DVD-RW/USB mobile HDD - Видео выход: 1x VGA, 1x HDMI - Аудио вход Поддержка до 32 каналов по протоколу Onvif 2.2 - Сетевой интерфейс RJ-45 (10M/100M) - USB-интерфейс: 2 разъема USB2.0 для мыши и резервного хранилища данных - Жесткий диск: 2 разъема SATA (максимальный поддерживаемый объем 2x6Тб) - Электропитание: - Потребление энергии: <50Вт (без Жестких дисков) - Рабочая температура: -10 ~+55 С - Рабочая влажность: 10%-90% - Габаритные размеры: 340х250х68,5 - Тип установки: настольный | шт | 796 | 1 | 5 | Электротехника | Безопасность и связь | Видеонаблюдение | Видеонаблюдение | EC001511 | Noname | fad6e004-48fa-11e2-8f62-000c29d7f503 | 2.178 | 0.0147763 | 360 | 375 | 95 | 0 |  | Черный | 255 |  | 65 | [6 empty] | Прочее |  |  |  |  | Прочее | false | 340 | Постоянный ток (DC) | 48 | Прочее | PAL | ...12 |  | true | IP41 | false | Прочее | Внутри | 5 | Цветной | false | false | false
Товары | f6bb05a9-5b37-11e7-812a-000c29570106 | 70-0506-4 | Гигротермограф комнатно-уличный PROCONNECT PC-506 | Гигротермограф комнатно-уличный PROconnect PC-506 | Гигротермограф комнатно-уличный PROconnect PC-506 предназначен для измерения показаний температуры внутри и снаружи помещения, а также внутренней влажности. Регистрирует в памяти максимальное и минимальное значения внешней и внутренней температуры и внешней температуры. Отображает общий уровень метеокомфорта. Имеет настольную подставку. Снабжен проводным выносным датчиком температуры. Характеристики: Демонстрация уровня относительного метеокомфорта в помещении Единицы измерения температуры: °С℃ ℉ Регистрация максимального и минимального значений температуры в памяти Диапазон рабочих температур гигротермографа: 0...+50 °С (+14...+122 °С) Диапазон рабочих температур проводного внешнего датчика: –50...+70 °С (–58...+194 °С) Диапазон относительной влажности в помещении: 10-99 % Размеры: 98×58×14 мм Электропитание: батарейка типа AAA 1.5 V 1 шт. Длина провода выносного датчика: 1 м PROconnect PC-506 является удобным прибором, измеряющим температуру внутри и снаружи помещения и внутреннюю влажность воздуха. Регистрация максимального и минимального значений температуры отлично дополняют функционал данного устройства и делают его оптимальным для использования в домашних условиях, в офисе, а также в учебных и медицинских учреждениях. | шт | 796 | 1 | 100 | Электротехника | Инструмент | Измерительные приборы и инструмент | Термометры | EC000601 | PROconnect | fad6e004-48fa-11e2-8f62-000c29d7f503 | 0.0825 | 0.0002979 | 125 | 71 | 125 | 0 | [42 empty] | true | Цифровой | false | 0...50 | false | true | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false
Товары | 840dd78e-2ea3-11e9-81cf-000c29570106 | 01-8292 | Кабель ВВГ-Пнг(А)-LS 2x1,5 мм², 100 м, ГОСТ (ККЗ) | Кабель силовой медный ВВГ-Пнг(А)-LS 2x1,5 мм² 100 м, ГОСТ 31996-2012, ТУ 16.К71-310-2001 | Кабель ВВГ-Пнг(А)-LS 2х1,5 силовой с пластмассовой изоляцией, в оболочке из поливинилхлоридного пластиката пониженной горючести. Кабели соответствуют требованиям ГОСТ 31996-2012 (ТУ 16.К71-310-2001). Применение: Предназначен для передачи и распределения электрической энергии в стационарных установках на номинальное переменное напряжение в основном 0,66 и 1 кВ номинальной частотой 50 Гц. Кабель применяется для групповой прокладки в кабельных сооружениях наружных (открытых) электроустановок (кабельных эстакадах, галереях). Кабели изготавливаются для эксплуатации в кабельных сооружениях и помещениях, в том числе для использования в системе атомных станций классов 3 и 4 по классификации ОПБ-88 (ПНАЭ Г-01-011-97). Кабель не распространяет горение как при одиночной, так и при групповой прокладке. Расшифровка обозначения кабеля силового ВВГ: - Первая В – изоляция из ПВХ-пластиката (винила); - Вторая В — оболочка из ПВХ-пластиката; - Г — голый (отсутствие защитного покрова); - П через дефис — кабель в плоском исполнении (пример: ВВГ-П); - нг — не распространяет горение при групповой прокладке; - (А) — класс соответствия требованиям по нераспространению горения (категория А), высшая категория; - LS — Low Smoke, низкое дымо- и газовыделение. Технические характеристики: Вид климатического исполнения кабелей по ГОСТ 15150-69 УХЛ и Т, категории размещения 1 и 5 Диапазон температур эксплуатации: –50...+50 ° С Относительная влажность воздуха при температуре до +35 °С: до 98 % Прокладка и монтаж кабелей без предварительного подогрева производится при температуре не ниже: –15 °С Минимальный радиус изгиба при прокладке: кабелей одножильных — 10 наружных диаметров Длительно допустимая температура нагрева жил кабелей при эксплуатации: +70 °С Предельная температура токопроводящих жил кабелей по условию невозгорания кабеля при коротком замыкании: +350 °С Строительная длина кабелей для сечений основных жил: 100 или 200 м Гарантийный срок эксплуатации: 5 лет (с даты ввода кабелей в эксплуатацию, но не позднее 6 месяцев с даты изготовления) Срок службы: 30 лет | метр | 006 | 100 | 100 | Электротехника | Кабель | Силовой кабель | Кабель ВВГнг(А)-LS | EC000057 | ККЗ |  | 0.054 | 0.000061 | 0 | 0 | 0 | 0 | [61 empty] | 1.5 | Черный | ПВХ | 2 | [7 empty] | Цветной | В соответствии с ГОСТ Р МЭК 60332-1-2 | false | Нет |  |  |  | Жесткий | [9 empty] | true | false | false | false | 660 | Круглый (-ая) | Медь, с изоляцией | false | false | Нет | Нет
Товары | 85ac2d2b-644a-11e6-80fa-000c29570106 | 01-8271-2 | Кабель ВВГ-Пнг(А)-LS 3x1,5 мм², 100 м, (Брянск-кабель) ( НЕ ДЛЯ РАЭК или замена 01-8289 ) | Кабель силовой медный ВВГ-Пнг(А)-LS 3x1,5 мм² 100 м | Кабель ВВГ-Пнг(А)-LS 3х1,5 силовой с пластмассовой изоляцией, в оболочке из поливинилхлоридного пластиката пониженной горючести. Кабели соответствуют требованиям ГОСТ 31996-2012 (ТУ 16.К71-310-2001). Применение: Предназначен для передачи и распределения электрической энергии в стационарных установках на номинальное переменное напряжение в основном 0,66 и 1 кВ номинальной частотой 50 Гц. Кабель применяется для групповой прокладки в кабельных сооружениях наружных (открытых) электроустановок (кабельных эстакадах, галереях). Кабели изготавливаются для эксплуатации в кабельных сооружениях и помещениях, в том числе для использования в системе атомных станций классов 3 и 4 по классификации ОПБ-88 (ПНАЭ Г-01-011-97). Кабель не распространяет горение как при одиночной, так и при групповой прокладке. Расшифровка обозначения кабеля силового ВВГ: - Первая В — изоляция из ПВХ-пластиката (винила); - Вторая В — оболочка из ПВХ-пластиката; - Г — голый (отсутствие защитного покрова); - П через дефис — кабель в плоском исполнении (пример: ВВГ-П); - нг — не распространяет горение при групповой прокладке; - (А) — класс соответствия требованиям по нераспространению горения (категория А), высшая категория; - LS — Low Smoke, низкое дымо- и газовыделение. Технические характеристики: Вид климатического исполнения кабелей по ГОСТ 15150-69 УХЛ и Т, категории размещения 1 и 5 Диапазон температур эксплуатации: –50...+50 °С Относительная влажность воздуха при температуре до +35 °С: до 98 % Прокладка и монтаж кабелей без предварительного подогрева производится при температуре не ниже: –15 °С Минимальный радиус изгиба при прокладке: кабелей одножильных — 10 наружных диаметров Длительно допустимая температура нагрева жил кабелей при эксплуатации: +70 °С Предельная температура токопроводящих жил кабелей по условию невозгорания кабеля при коротком замыкании: +350 °С Строительная длина кабелей для сечений основных жил: 100 или 200 м Гарантийный срок эксплуатации: 5 лет (с даты ввода кабелей в эксплуатацию, но не позднее 6 месяцев с даты изготовления) Срок службы: 30 лет | метр | 006 | 100 | 100 |  |  |  |  | EC000057 | Noname |  | 0.077 | 0.000074 | 0 | 0 | 0 | 0 | [61 empty] | 1.5 | Черный | ПВХ | 3 | [6 empty] | ПВХ | Цветной | В соответствии с ГОСТ Р МЭК 60332-1-2 | false | Нет |  |  |  | Жесткий |  | -50...50 | [7 empty] | true | false | false | false | 660 | Круглый (-ая) | Медь, с изоляцией | true | false | Нет | Нет
Товары | 8f665194-20d3-11e6-80f3-000c29570106 | 51-0617 | Греющий саморегулирующийся кабель на трубу (комплект) 15MSR-PB 4M (4м/60Вт) REXANT | Греющий саморегулирующийся кабель на трубу 15MSR-PB 4M (4м/60Вт) REXANT | Комплекты саморегулирующегося кабеля MSR-PB REXANT предназначены для защиты от замерзания бытовых трубопроводов, счетчиков воды, вентилей и т.п.. Нагревательный кабель соединен с питающим кабелем, на конце которого находится евро-вилка для подключения в розетку с заземлением. Нагревательный кабель является саморегулирующимся и в нормальных условиях его температура не превышает 60oC. Комплекты подходят для использования, как в помещениях, так и на улице. Кабель может быть смонтирован на поверхности как металлической, так и пластиковой трубы, под теплоизоляцией. Кабель может пересекаться сам с собой. Способы монтажа: 1. Монтаж кабеля на поверхности трубы, под теплоизоляцией. Фиксация кабеля обеспечивается алюминиевым скотчем или теплостойкой лентой. Запрещается устанавливать нагревательный кабель способами и в условиях, которые могут привести к механическому повреждению внешней оболочки, например, за счет сжатия, перетирания, растяжения, перехода через острые края. При установке на поверхности трубы витками необходимо отслеживать минимальный радиус изгиба кабеля - 40мм. Система защиты от замерзания должна быть снабжена устройством защитного отключения (УЗО), подобранным в соответствии с ПУЭ. Наличие данного оборудования гарантирует безопасное функционирование системы. Минимальная температура монтажа кабеля – 40℃ Максимальная температура эксплуатции на открытом воздухе + 85℃ Кабель должен быть подключен на 220-230В через розетку с заземлением. | комплект | 839 | 1 | 16 | Электротехника | Тёплый пол, вентиляторы, обогреватели | Саморегулирующийся греющий кабель | Комплекты EXTRA Line 15 (на трубу) | EC000339 | REXANT | fad6e004-48fa-11e2-8f62-000c29d7f503 | 0.875 | 0.00640625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230 | Синий | 8.4 | Медная оболочка | 5.8 | Обогрев труб | Саморегулирующийся | 15 | 7 | 4 | 65
Товары | 85ac2d2c-644a-11e6-80fa-000c29570106 | 01-8272-2 | Кабель ВВГ-Пнг(А)-LS 3x2,5 мм², 100 м, (Брянск-кабель) ( НЕ ДЛЯ РАЭК или замена 01-8290 ) | Кабель силовой медный ВВГ-Пнг(А)-LS 3x2,5 мм² 100 м | Кабель ВВГ-Пнг(А)-LS 3х2,5 силовой с пластмассовой изоляцией, в оболочке из поливинилхлоридного пластиката пониженной горючести. Кабели соответствуют требованиям ГОСТ 31996-2012 (ТУ 16.К71-310-2001). Применение: Предназначен для передачи и распределения электрической энергии в стационарных установках на номинальное переменное напряжение в основном 0,66 и 1 кВ номинальной частотой 50 Гц. Кабель применяется для групповой прокладки в кабельных сооружениях наружных (открытых) электроустановок (кабельных эстакадах, галереях). Кабели изготавливаются для эксплуатации в кабельных сооружениях и помещениях, в том числе для использования в системе атомных станций классов 3 и 4 по классификации ОПБ-88 (ПНАЭ Г-01-011-97). Кабель не распространяет горение как при одиночной, так и при групповой прокладке. Расшифровка обозначения кабеля силового ВВГ: - Первая В — изоляция из ПВХ-пластиката (винила); - Вторая В — оболочка из ПВХ-пластиката; - Г — голый (отсутствие защитного покрова); - П через дефис — кабель в плоском исполнении (пример: ВВГ-П); - нг — не распространяет горение при групповой прокладке; - (А) — класс соответствия требованиям по нераспространению горения (категория А), высшая категория; - LS — Low Smoke, низкое дымо- и газовыделение. Технические характеристики: Вид климатического исполнения кабелей по ГОСТ 15150-69 УХЛ и Т, категории размещения 1 и 5 Диапазон температур эксплуатации: –50...+50 °С Относительная влажность воздуха при температуре до +35 °С: до 98 % Прокладка и монтаж кабелей без предварительного подогрева производится при температуре не ниже: –15 °С Минимальный радиус изгиба при прокладке: кабелей одножильных — 10 наружных диаметров Длительно допустимая температура нагрева жил кабелей при эксплуатации: +70 °С Предельная температура токопроводящих жил кабелей по условию невозгорания кабеля при коротком замыкании: +350 °С Строительная длина кабелей для сечений основных жил: 100 или 200 м Гарантийный срок эксплуатации: 5 лет (с даты ввода кабелей в эксплуатацию, но не позднее 6 месяцев с даты изготовления) Срок службы: 30 лет | метр | 006 | 100 | 100 |  |  |  |  | EC000057 | Noname |  | 0.108 | 0.00009 | 0 | 0 | 0 | 0 | [61 empty] | 2.5 | Черный | ПВХ | 3 | [6 empty] | ПВХ | Цветной | В соответствии с ГОСТ Р МЭК 60332-1-2 | false | Нет |  |  |  | Жесткий |  | -50...50 | [7 empty] | true | false | false | false | 660 | Круглый (-ая) | Медь, с изоляцией | true | false | Нет | Нет
Товары | 8e7a933c-f4d5-11e6-8122-000c29570106 | 01-8204-3 | Кабель ВВГ-Пнг(А) 2x6 мм², 100 м, ГОСТ (ККЗ) | Кабель силовой медный ВВГ-Пнг(А) 2x6 мм² 100 м, ГОСТ 31996-2012, ТУ 16-705.499-2010 | Кабель ВВГ-Пнг(А) 2х6 силовой с пластмассовой изоляцией, в оболочке из поливинилхлоридного пластиката пониженной горючести. Кабель соответствует требованиям ГОСТ 31996-2012 (ТУ 16-705.499-2010). Применение: Предназначен для передачи и распределения электрической энергии в стационарных установках на номинальное переменное напряжение в основном 0,66 и 1 кВ номинальной частотой 50 Гц. Кабель применяется для групповой прокладки в кабельных сооружениях наружных (открытых) электроустановок (кабельных эстакадах, галереях). Кабель не распространяет горение при групповой прокладке. Расшифровка обозначения кабеля силового ВВГ: - Первая В — изоляция из ПВХ-пластиката (винила); - Вторая В — оболочка из ПВХ-пластиката; - Г — голый (отсутствие защитного покрова); - П через дефис — кабель в плоском исполнении (пример: ВВГ-П); - нг — не распространяет горение при групповой прокладке; - (А) — класс соответствия требованиям по нераспространению горения (категория А), высшая категория. Технические характеристики: Вид климатического исполнения кабелей УХЛ и Т, категория размещения 5 по ГОСТ 15150-69 Диапазон температур эксплуатации: –50...+50 ° С Относительная влажность воздуха при температуре до +35 °С: до 98 % Прокладка и монтаж кабелей без предварительного подогрева производится при температуре не ниже: –15 °С Минимальный радиус изгиба при прокладке: кабелей одножильных — 10 наружных диаметров Длительно допустимая температура нагрева жил кабелей при эксплуатации: +70 °С Предельная температура токопроводящих жил кабелей по условию невозгорания кабеля при коротком замыкании: +400° С Строительная длина кабелей для сечений основных жил: 100 или 200 м Гарантийный срок эксплуатации: 5 лет (с даты ввода кабелей в эксплуатацию, но не позднее 6 месяцев с даты изготовления) Срок службы: 30 лет | метр | 006 | 100 | 100 | Электротехника | Кабель | Силовой кабель | Кабель ВВГнг(А) | EC000057 | ККЗ |  | 0.154 | 0.000127 | 0 | 0 | 0 | 0 | [61 empty] | 6 | Черный | ПВХ | 2 | [6 empty] | ПВХ | Цветной | В соответствии с ГОСТ Р МЭК 60332-1-2 | false | Нет |  |  |  | Жесткий |  | -50...50 | [7 empty] | false | false | false | false | 660 | Круглый (-ая) | Медь, с изоляцией | false | false | Нет | Нет
Товары | 8f665195-20d3-11e6-80f3-000c29570106 | 51-0618 | Греющий саморегулирующийся кабель на трубу (комплект) 15MSR-PB 6M (6м/90Вт) REXANT | Греющий саморегулирующийся кабель на трубу 15MSR-PB 6M (6м/90Вт) REXANT | Комплекты саморегулирующегося кабеля MSR-PB REXANT предназначены для защиты от замерзания бытовых трубопроводов, счетчиков воды, вентилей и т.п.. Нагревательный кабель соединен с питающим кабелем, на конце которого находится евро-вилка для подключения в розетку с заземлением. Нагревательный кабель является саморегулирующимся и в нормальных условиях его температура не превышает 60oC. Комплекты подходят для использования, как в помещениях, так и на улице. Кабель может быть смонтирован на поверхности как металлической, так и пластиковой трубы, под теплоизоляцией. Кабель может пересекаться сам с собой. Способы монтажа: 1. Монтаж кабеля на поверхности трубы, под теплоизоляцией. Фиксация кабеля обеспечивается алюминиевым скотчем или теплостойкой лентой. Запрещается устанавливать нагревательный кабель способами и в условиях, которые могут привести к механическому повреждению внешней оболочки, например, за счет сжатия, перетирания, растяжения, перехода через острые края. При установке на поверхности трубы витками необходимо отслеживать минимальный радиус изгиба кабеля - 40мм. Система защиты от замерзания должна быть снабжена устройством защитного отключения (УЗО), подобранным в соответствии с ПУЭ. Наличие данного оборудования гарантирует безопасное функционирование системы. Минимальная температура монтажа кабеля – 40℃ Максимальная температура эксплуатции на открытом воздухе + 85℃ Кабель должен быть подключен на 220-230В через розетку с заземлением. | комплект | 839 | 1 | 16 | Электротехника | Тёплый пол, вентиляторы, обогреватели | Саморегулирующийся греющий кабель | Комплекты EXTRA Line 15 (на трубу) | EC000339 | REXANT | fad6e004-48fa-11e2-8f62-000c29d7f503 | 1.0125 | 0.00640625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230 | Синий | 8.4 | Медная оболочка | 5.8 | Обогрев труб | Саморегулирующийся | 15 | 7 | 6 | 65
Товары | 8e7a933d-f4d5-11e6-8122-000c29570106 | 01-8205-3 | Кабель ВВГ-Пнг(А) 2х10 мм², 100 м, ГОСТ (ККЗ) - ПОД ЗАКАЗ - | Кабель силовой медный ВВГ-Пнг(А) 2х10 мм² 100 м, ГОСТ 31996-2012, ТУ 16-705.499-2010 | Кабель ВВГ-Пнг(А) 2х10 силовой с пластмассовой изоляцией, в оболочке из поливинилхлоридного пластиката пониженной горючести. Кабель соответствует требованиям ГОСТ 31996-2012 (ТУ 16-705.499-2010). Применение: Предназначен для передачи и распределения электрической энергии в стационарных установках на номинальное переменное напряжение в основном 0,66 и 1 кВ номинальной частотой 50 Гц. Кабель применяется для групповой прокладки в кабельных сооружениях наружных (открытых) электроустановок (кабельных эстакадах, галереях). Кабель не распространяет горение при групповой прокладке. Расшифровка обозначения кабеля силового ВВГ: - Первая В — изоляция из ПВХ-пластиката (винила); - Вторая В — оболочка из ПВХ-пластиката; - Г — голый (отсутствие защитного покрова); - П через дефис — кабель в плоском исполнении (пример: ВВГ-П); - нг — не распространяет горение при групповой прокладке - (А) — класс соответствия требованиям по нераспространению горения (категория А), высшая категория. Технические характеристики: Вид климатического исполнения кабелей УХЛ и Т, категория размещения 5 по ГОСТ 15150-69 Диапазон температур эксплуатации: –50...+50 ° С Относительная влажность воздуха при температуре до +35 °С: до 98 % Прокладка и монтаж кабелей без предварительного подогрева производится при температуре не ниже: –15 °С Минимальный радиус изгиба при прокладке: кабелей одножильных - 10 наружных диаметров Длительно допустимая температура нагрева жил кабелей при эксплуатации: +70 °С Предельная температура токопроводящих жил кабелей по условию невозгорания кабеля при коротком замыкании: +400 °С Строительная длина кабелей для сечений основных жил: 100 или 200 м Гарантийный срок эксплуатации: 5 лет (с даты ввода кабелей в эксплуатацию, но не позднее 6 месяцев с даты изготовления) Срок службы: 30 лет | метр | 006 | 100 | 100 | Электротехника | Кабель | Силовой кабель | Кабель ВВГнг(А) | EC000057 | ККЗ |  | 0.258 | 0.000202 | 0 | 0 | 0 | 0 | [61 empty] | 10 | Черный | ПВХ | 2 | [6 empty] | ПВХ | Цветной | В соответствии с ГОСТ Р МЭК 60332-1-2 | false | Нет |  |  |  | Жесткий |  | -50...50 | [7 empty] | false | false | false | false | 660 | Круглый (-ая) | Медь, с изоляцией | false | false | Нет | Нет
Товары | 8f665196-20d3-11e6-80f3-000c29570106 | 51-0619 | Греющий саморегулирующийся кабель на трубу (комплект) 15MSR-PB 8M (8м/120Вт) REXANT | Греющий саморегулирующийся кабель на трубу 15MSR-PB 8M (8м/120Вт) REXANT | Комплекты саморегулирующегося кабеля MSR-PB REXANT предназначены для защиты от замерзания бытовых трубопроводов, счетчиков воды, вентилей и т.п.. Нагревательный кабель соединен с питающим кабелем, на конце которого находится евро-вилка для подключения в розетку с заземлением. Нагревательный кабель является саморегулирующимся и в нормальных условиях его температура не превышает 60oC. Комплекты подходят для использования, как в помещениях, так и на улице. Кабель может быть смонтирован на поверхности как металлической, так и пластиковой трубы, под теплоизоляцией. Кабель может пересекаться сам с собой. Способы монтажа: 1. Монтаж кабеля на поверхности трубы, под теплоизоляцией. Фиксация кабеля обеспечивается алюминиевым скотчем или теплостойкой лентой. Запрещается устанавливать нагревательный кабель способами и в условиях, которые могут привести к механическому повреждению внешней оболочки, например, за счет сжатия, перетирания, растяжения, перехода через острые края. При установке на поверхности трубы витками необходимо отслеживать минимальный радиус изгиба кабеля - 40мм. Система защиты от замерзания должна быть снабжена устройством защитного отключения (УЗО), подобранным в соответствии с ПУЭ. Наличие данного оборудования гарантирует безопасное функционирование системы. Минимальная температура монтажа кабеля – 40℃ Максимальная температура эксплуатции на открытом воздухе + 85℃ Кабель должен быть подключен на 220-230В через розетку с заземлением. | комплект | 839 | 1 | 16 | Электротехника | Тёплый пол, вентиляторы, обогреватели | Саморегулирующийся греющий кабель | Комплекты EXTRA Line 15 (на трубу) | EC000339 | REXANT | fad6e004-48fa-11e2-8f62-000c29d7f503 | 1.15 | 0.006375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230 | Синий | 8.4 | Медная оболочка | 5.8 | Обогрев труб | Саморегулирующийся | 15 | 7 | 8 | 65
Товары | 8e7a933e-f4d5-11e6-8122-000c29570106 | 01-8214-3 | Кабель ВВГ-Пнг(А) 3x6 мм², 100 м, ГОСТ (ККЗ) | Кабель силовой медный ВВГ-Пнг(А) 3x6 мм² 100 м, ГОСТ 31996-2012, ТУ 16-705.499-2010 | Кабель ВВГ-Пнг(А) 3х6 силовой с пластмассовой изоляцией, в оболочке из поливинилхлоридного пластиката пониженной горючести. Кабель соответствует требованиям ГОСТ 31996-2012 (ТУ 16-705.499-2010). Применение: Предназначен для передачи и распределения электрической энергии в стационарных установках на номинальное переменное напряжение в основном 0,66 и 1 кВ номинальной частотой 50 Гц. Кабель применяется для групповой прокладки в кабельных сооружениях наружных (открытых) электроустановок (кабельных эстакадах, галереях). Кабель не распространяет горение при групповой прокладке. Расшифровка обозначения кабеля силового ВВГ: - Первая В — изоляция из ПВХ-пластиката (винила); - Вторая В — оболочка из ПВХ-пластиката; - Г — голый (отсутствие защитного покрова); - П через дефис — кабель в плоском исполнении (пример: ВВГ-П); - нг — не распространяет горение при групповой прокладке; - (А) — класс соответствия требованиям по нераспространению горения (категория А), высшая категория. Технические характеристики: Вид климатического исполнения кабелей УХЛ и Т, категория размещения 5 по ГОСТ 15150-69 Диапазон температур эксплуатации: –50...+50 °С Относительная влажность воздуха при температуре до +35 °С: до 98 % Прокладка и монтаж кабелей без предварительного подогрева производится при температуре не ниже: –15 °С Минимальный радиус изгиба при прокладке: кабелей одножильных — 10 наружных диаметров Длительно допустимая температура нагрева жил кабелей при эксплуатации: +70 °С Предельная температура токопроводящих жил кабелей по условию невозгорания кабеля при коротком замыкании: +400 °С Строительная длина кабелей для сечений основных жил: 100 или 200 м Гарантийный срок эксплуатации: 5 лет (с даты ввода кабелей в эксплуатацию, но не позднее 6 месяцев с даты изготовления) Срок службы: 30 лет | метр | 006 | 100 | 100 | Электротехника | Кабель | Силовой кабель | Кабель ВВГнг(А) | EC000057 | ККЗ |  | 0.243 | 0.000203 | 0 | 0 | 0 | 0 | [61 empty] | 6 | Черный | ПВХ | 3 | [6 empty] | ПВХ | Цветной | В соответствии с ГОСТ Р МЭК 60332-1-2 | false | Нет |  |  |  | Жесткий |  | -50...50 | [7 empty] | false | false | false | false | 660 | Круглый (-ая) | Медь, с изоляцией | true | false | Нет | Нет
Товары | 96284b60-c713-11e4-80ec-000c29570106 | 01-4011 | Кабель KBK-П-1,5 + 2x0,35мм², 200м., черный OUTDOOR REXANT (одножильный РК 75-1,5) - ВЫВЕДЕН - | Кабель для видеонаблюдения KBK-П-2x0,35мм², 200м., черный OUTDOOR REXANT | Кабель KBK-B-1,5 + 2x0,35мм², черный OUTDOOR REXANT предназначен для передачи телевизионных сигналов в системах видеонаблюдения с одновременным подключением питания и/или передачи сигналов управления. Кабель состоит из радиочастотного (мини коаксиального) кабеля и жил питания объединенных под единой оболочкой. Коаксиальный кабеля состоит из центральной (одножильной) медной жилы, вспененного диэлектрика, экраном из медных 48*0,10мм. (72%) жил и изоляции из светостабилизированного полиэтилена PE, аналог кабеля (РК 75-1,5). Жила питания (медная) многожильная, сечением 0,35мм² в изоляции из ПВХ. Рабочее напряжение токопроводящей жилы до 600В. Общая изоляция из PE (полиэтилен) и диаметром кабеля 6,2мм. Использование кабеля KBK-B-1,5 + 2x0,35мм² REXANT регламентирует сертификат соответствия Таможенного Союза (EAC). Кабель КВК без потерь и помех передает видеосигнал и обеспечивает поставку электропитания на расстояние, не превышающее 80 м. | бухта | 000 | 1 | 2 |  |  |  |  | EC001579 | REXANT | fad6e004-48fa-11e2-8f62-000c29d7f503 | 7 | 0.013068 | 310 | 310 | 110 | 310 | [61 empty] | 0.35 | Черный | Полиэтилен | 2 | true | true | false | false | false | true
Товары | 8fe6b693-4709-11e5-80ee-000c29570106 | 01-0043-3-25 | Кабель UTP 4 х 2 х 0,50 мм, CCA, cat 5e, PVC серый, (бухта 25м) PROconnect | Кабель UTP PROconnect 4PR 24AWG, CCA, CAT5e, PVC, серый, бухта 25 м | Кабель UTP 4PR 24AWG, CCA, CAT5e (бухта 25 м) PROconnect. Неэкранированная витая пара, материал проводника алюминий плакированный медью CCA, калибр (24 AWG). Материал оболочки — ПВХ (PVC). Область применения кабеля: - Локальные сети общего назначения. - Домашние сети. - Сети малого бизнеса. - Компьютерные сети. - Сети передачи данных. - Телефония. - Цифровое телевидение. - Системы видеонаблюдения (IP-камеры). - Системы охраны и контроля доступа. - Узкоспециализированные сети (торговое оборудование, складские сети, производственные сети с использованием нестандартного периферийного оборудования, такого как станки, вариаторы, типографские машины). Кабель витая пара соединяет и передает сигнал между компьютерами, компьютерами и сервером. Кабель витая пара полностью соответствует требованиям стандарта ANSI/TIA/EIA-568-B.2 и международному стандарту ISO/IEC 11801 в редакции 2002 года (издание 2). Технические описание: Кабель имеет: 8 (восемь жил), четыре пары (4PR) Материал центрального проводника: алюминий плакированный медью провод, калибр (24 AWG) Изоляция проводника: полиэтилен повышенной плотности (HDPE), диаметром 0,9 мм Экранирование, UTP: без экрана Внешняя изоляция: ПВХ — поливинилхлорид (PVC), толщина 0,5 мм Общий диаметр кабеля: 5,1 мм Радиус изгиба кабеля минимально выдерживает: 8 (восемь) внешних диаметров кабеля Частотный диапазон: 1-100 МГц Рабочая температура: –40...+60 °C, прокладка и монтаж кабелей должны производиться при температуре не ниже –10 °С Упаковка: бухта 25 м/в коробке ... бухты Срок службы 15 лет | бухта | 000 | 1 | 20 | Электротехника | Кабель | Информационный кабель | Кабель витая пара в мини бухтах | EC000830 | PROconnect | fad6e004-48fa-11e2-8f62-000c29d7f503 | 0.575 | 0.00165375 | 160 | 160 | 60 | 160 | [62 empty] | Серый | ПВХ | 8 | [6 empty] | Полиэтилен | Цветной |  |  |  | Парная | 0.5 | Нет | Жесткий | -10...40 | -40...60 | [6 empty] | 5.1 | false | false |  |  |  |  | Алюминий/медь |  |  |  |  | 5E | Нет | 0.69
Товары | efd7da9d-0a44-11e7-8124-000c29570106 | 01-4784 | Кабель KСВВнг(А)-LS 2х0,5 мм REXANT ( ТОП - 2 2019 года ) | Кабель сигнальный REXANT KСВВнг(А)-LS 2х0,5 мм, бухта 500м | Кабель КCВB нг(А)LS 2х0,5 мм REXANT применяется внутри и вне помещений, при условии защиты от прямого воздействия солнечного излучения и атмосферных осадков, в том числе во взрывоопасных зонах любого класса. При одиночной прокладке кабели марки КСВВ нг(А)LS не распространяют горение по ГОСТ 31565-2012. Наименование кабеля: КСВВ нг(А)LS Описание кабеля: симметричный кабель Технические характеристики кабеля: Количество жил: от 2 до 20, диаметр токопроводящих жил от 0,4 до 0,8 мм ГОСТ ТУ: ТУ 27.32.13-003-0530590-2017 Оболочка: поливинилхлоридный пластикат пониженной пожароопасности с низким дымо- и газовыделением Изоляция: поливинилхлоридный пластикат Проводник: медный однопроволочный Цвет: красный Вольтаж: до 250 В Рабочая температура: –40…+60 °С Температура прокладки: –10…+50 °С Минимальный радиус изгиба: 10 наружных диаметров кабеля | метр | 006 | 500 | 500 | Электротехника | Кабель | Сигнальный кабель для монтажа систем связи и сигнализации | Сигнальные кабели КСВВнг-LS / КСВЭВнг-LS | EC000829 | REXANT |  | 0.0072 | 0.0000096 | 0 | 0 | 0 | 0 | [62 empty] | Красный | ПВХ | 2 | [6 empty] | ПВХ | Цифры/порядковый номер | В соответствии с ГОСТ Р МЭК 60332-3-22 | false | Нет | Парная | 0.5 | Прочее | Жесткий | -10...60 | -35...60 | 2 | false | false | Нет | true | Бухта | 2.6 | true | false
Товары | 8fe6b694-4709-11e5-80ee-000c29570106 | 01-0043-3-50 | Кабель UTP 4 х 2 х 0,50 мм, CCA, cat 5e, PVC серый, (бухта 50м) PROconnect | Кабель UTP PRO connect 4PR 24AWG, CCA, CAT5e, PVC, серый, бухта 50 м | Кабель UTP 4PR 24AWG, CCA, CAT5e (бухта 50 м) PROconnect. Неэкранированная витая пара, материал проводника алюминий плакированный медью CCA, калибр (24 AWG). Материал оболочки — ПВХ (PVC). Область применения кабеля: - Локальные сети общего назначения. - Домашние сети. - Сети малого бизнеса. - Компьютерные сети. - Сети передачи данных. - Телефония. - Цифровое телевидение. - Системы видеонаблюдения (IP-камеры). - Системы охраны и контроля доступа. - Узкоспециализированные сети (торговое оборудование, складские сети, производственные сети с использованием нестандартного периферийного оборудования, такого как станки, вариаторы, типографские машины). Кабель витая пара соединяет и передает сигнал между компьютерами, компьютерами и сервером. Кабель витая пара полностью соответствует требованиям стандарта ANSI/TIA/EIA-568-B.2 и международному стандарту ISO/IEC 11801 в редакции 2002 года (издание 2). Техническое описание: Кабель имеет: 8 (восемь жил), четыре пары (4PR) Материал центрального проводника: алюминий плакированный медью провод, калибр (24 AWG) Изоляция проводника: полиэтилен повышенной плотности (HDPE), диаметром 0,9 мм Экранирование, UTP: без экрана Внешняя изоляция: ПВХ — поливинилхлорид (PVC), толщина 0,5 мм Общий диаметр кабеля 5,1 мм Радиус изгиба кабеля минимально выдерживает: 8 (восемь) внешних диаметров кабеля Частотный диапазон: 1-100 МГц Рабочая температура –40...+60 °C, прокладка и монтаж кабелей должны производиться при температуре не ниже –10 °С Упаковка: бухта 50 м/в коробке ... бухты Срок службы 15 лет | бухта | 000 | 1 | 12 | Электротехника | Кабель | Информационный кабель | Кабель витая пара в мини бухтах | EC000830 | PROconnect | fad6e004-48fa-11e2-8f62-000c29d7f503 | 1.15 | 0.0034545 | 200 | 200 | 60 | 200 | [62 empty] | Серый | ПВХ | 8 | [6 empty] | Полиэтилен | Цветной |  |  |  | Парная | 0.5 | Нет | Жесткий | -10...40 | -40...60 | [6 empty] | 5.1 | false | false |  |  |  |  | Алюминий/медь |  |  |  |  | 5E | Нет | 0.69
Товары | 8fe6b695-4709-11e5-80ee-000c29570106 | 01-0043-3-100 | Кабель UTP 4 х 2 х 0,50 мм, CCA, cat 5e, PVC серый, (бухта 100м) PROconnect | Кабель UTP PROconnect 4PR 24AWG, CCA, CAT5e, PVC, серый, бухта 100 м | Кабель UTP 4PR 24AWG, CCA, CAT5e (бухта 100 м) PROconnect. Неэкранированная витая пара, материал проводника алюминий плакированный медью CCA, калибр (24 AWG). Материал оболочки — ПВХ (PVC). Область применения кабеля: - Локальные сети общего назначения. - Домашние сети. - Сети малого бизнеса. - Компьютерные сети. - Сети передачи данных. - Телефония. - Цифровое телевидение. - Системы видеонаблюдения (IP-камеры). - Системы охраны и контроля доступа. - Узкоспециализированные сети (торговое оборудование, складские сети, производственные сети с использованием нестандартного периферийного оборудования, такого как станки, вариаторы, типографские машины). Кабель витая пара соединяет и передает сигнал между компьютерами, компьютерами и сервером. Кабель витая пара полностью соответствует требованиям стандарта ANSI/TIA/EIA-568-B.2 и международному стандарту ISO/IEC 11801 в редакции 2002 года (издание 2). Техническое описание: Кабель имеет: 8 (восемь жил), четыре пары (4PR) Материал центрального проводника: алюминий плакированный медью провод, калибр (24 AWG) Изоляция проводника: полиэтилен повышенной плотности (HDPE), диаметром 0,9 мм Экранирование, UTP: без экрана Внешняя изоляция: ПВХ — поливинилхлорид (PVC), толщина 0,5 мм Общий диаметр кабеля: 5,1 мм Радиус изгиба кабеля минимально выдерживает: 8 (восемь) внешних диаметров кабеля Частотный диапазон: 1-100 МГц Рабочая температура: –40...+60 °C, прокладка и монтаж кабелей должны производиться при температуре не ниже –10 °С Упаковка: бухта 100 м/в коробке ... бухты Срок службы 15 лет | бухта | 000 | 1 | 6 | Электротехника | Кабель | Информационный кабель | Кабель витая пара в мини бухтах | EC000830 | PROconnect | fad6e004-48fa-11e2-8f62-000c29d7f503 | 2.26667 | 0.00582695 | 250 | 250 | 60 | 250 | [62 empty] | Серый | ПВХ | 8 | [6 empty] | Полиэтилен | Цветной |  |  |  | Парная | 0.5 | Нет | Жесткий | -10...40 | -40...60 | [6 empty] | 5.1 | false | false |  |  |  |  | Алюминий/медь |  |  |  |  | 5E | Нет | 0.69
Товары | 915f9ed5-ccfc-11e6-8122-000c29570106 | 01-8219-2 | Кабель ВВГ-Пнг(А)-LS 2x4 мм², 100 м, ГОСТ (ККЗ) | Кабель силовой медный ВВГ-Пнг(А)-LS 2x4 мм² 100 м, ГОСТ 31996-2012, ТУ 16.К71-310-2001 | Кабель ВВГ-Пнг(А)-LS 2х4 силовой с пластмассовой изоляцией, в оболочке из поливинилхлоридного пластиката пониженной горючести. Кабели соответствуют требованиям ГОСТ 31996-2012 (ТУ 16.К71-310-2001). Применение: Предназначен для передачи и распределения электрической энергии в стационарных установках на номинальное переменное напряжение в основном 0,66 и 1 кВ номинальной частотой 50 Гц. Кабель применяется для групповой прокладки в кабельных сооружениях наружных (открытых) электроустановок (кабельных эстакадах, галереях). Кабели изготавливаются для эксплуатации в кабельных сооружениях и помещениях, в том числе для использования в системе атомных станций классов 3 и 4 по классификации ОПБ-88 (ПНАЭ Г-01-011-97). Кабель не распространяет горение как при одиночной, так и при групповой прокладке. Расшифровка обозначения кабеля силового ВВГ: - Первая В — изоляция из ПВХ-пластиката (винила); - Вторая В — оболочка из ПВХ-пластиката; - Г — голый (отсутствие защитного покрова); - П через дефис — кабель в плоском исполнении (пример: ВВГ-П); - нг — не распространяет горение при групповой прокладке; - (А) — класс соответствия требованиям по нераспространению горения (категория А), высшая категория; - LS — Low Smoke, низкое дымо- и газовыделение. Технические характеристики: Вид климатического исполнения кабелей по ГОСТ 15150-69 УХЛ и Т, категории размещения 1 и 5 Диапазон температур эксплуатации: –50...+50 °С Относительная влажность воздуха при температуре до +35 °С: до 98 % Прокладка и монтаж кабелей без предварительного подогрева производится при температуре не ниже: –15 °С Минимальный радиус изгиба при прокладке: кабелей одножильных — 10 наружных диаметров Длительно допустимая температура нагрева жил кабелей при эксплуатации: +70 °С Предельная температура токопроводящих жил кабелей по условию невозгорания кабеля при коротком замыкании: +350 °С Строительная длина кабелей для сечений основных жил: 100 или 200 м Гарантийный срок эксплуатации: 5 лет (с даты ввода кабелей в эксплуатацию, но не позднее 6 месяцев с даты изготовления) Срок службы: 30 лет | метр | 006 | 100 | 100 | Электротехника | Кабель | Силовой кабель | Кабель ВВГнг(А)-LS | EC000057 | ККЗ |  | 0.111 | 0.000087 | 0 | 0 | 0 | 0 | [61 empty] | 4 | Черный | ПВХ | 2 | [6 empty] | ПВХ | Цветной | В соответствии с ГОСТ Р МЭК 60332-1-2 | false | Нет |  |  |  | Жесткий |  | -50...50 | [7 empty] | true | false | false | false | 660 | Круглый (-ая) | Медь, с изоляцией | false | false | Нет | Нет
Товары | efd7daa7-0a44-11e7-8124-000c29570106 | 01-4794 | Кабель KСВВнг(А)-LS 2х0,64 мм REXANT - ПОД ЗАКАЗ от 3 км - | Кабель сигнальный REXANT KСВВнг(А)-LS 2х0,64 мм, бухта 200м | Кабель КСВВ нг(А)LS 2х0,64 мм REXANT применяется внутри и вне помещений, при условии защиты от прямого воздействия солнечного излучения и атмосферных осадков, в том числе во взрывоопасных зонах любого класса. При одиночной прокладке кабели марки КСВВ нг(А)LS не распространяют горение по ГОСТ 31565-2012. Наименование кабеля: КСВВ нг(А)LS Описание кабеля: симметричный кабель Технические характеристики кабеля: Количество жил: от 2 до 20, диаметр токопроводящих жил от 0,4 до 0,8 мм ГОСТ ТУ: ТУ 27.32.13-003-0530590-2017 Оболочка: поливинилхлоридный пластикат пониженной пожароопасности с низким дымо- и газовыделением Изоляция: поливинилхлоридный пластикат Проводник: медный однопроволочный Цвет: красный Вольтаж: до 250 В Рабочая температура: –40…+60 °С Температура прокладки: –10…+50 °С Минимальный радиус изгиба: 10 наружных диаметров кабеля | метр | 006 | 200 | 200 | Электротехника | Кабель | Сигнальный кабель для монтажа систем связи и сигнализации | Сигнальные кабели КСВВнг-LS / КСВЭВнг-LS | EC000829 | REXANT |  | 0.04002 | 0.00001944 | 0 | 0 | 0 | 0 | [62 empty] | Красный | ПВХ | 2 | [6 empty] | ПВХ | Цифры/порядковый номер | В соответствии с ГОСТ Р МЭК 60332-3-22 | false | Нет | Парная | 0.64 | Прочее | Жесткий | -10...60 | -35...60 | 2 | false | false | Нет | true | Бухта | 3.1 | true | false
Товары | 915f9ed6-ccfc-11e6-8122-000c29570106 | 01-8220-2 | Кабель ВВГ-Пнг(А)-LS 2x6 мм², 100 м, ГОСТ (ККЗ) | Кабель силовой медный ВВГ-Пнг(А)-LS 2x6 мм² 100 м, ГОСТ 31996-2012, ТУ 16.К71-310-2001 | Кабель ВВГ-Пнг(А)-LS 2х6 силовой с пластмассовой изоляцией, в оболочке из поливинилхлоридного пластиката пониженной горючести. Кабели соответствуют требованиям ГОСТ 31996-2012 (ТУ 16.К71-310-2001). Применение: Предназначен для передачи и распределения электрической энергии в стационарных установках на номинальное переменное напряжение в основном 0,66 и 1 кВ номинальной частотой 50 Гц. Кабель применяется для групповой прокладки в кабельных сооружениях наружных (открытых) электроустановок (кабельных эстакадах, галереях). Кабели изготавливаются для эксплуатации в кабельных сооружениях и помещениях, в том числе для использования в системе атомных станций классов 3 и 4 по классификации ОПБ-88 (ПНАЭ Г-01-011-97). Кабель не распространяет горение как при одиночной, так и при групповой прокладке. Расшифровка обозначения кабеля силового ВВГ: - Первая В — изоляция из ПВХ-пластиката (винила); - Вторая В — оболочка из ПВХ-пластиката; - Г — голый (отсутствие защитного покрова); - П через дефис — кабель в плоском исполнении (пример: ВВГ-П); - нг — не распространяет горение при групповой прокладке; - (А) — класс соответствия требованиям по нераспространению горения (категория А), высшая категория; - LS — Low Smoke, низкое дымо- и газовыделение. Технические характеристики: Вид климатического исполнения кабелей по ГОСТ 15150-69 УХЛ и Т, категории размещения 1 и 5 Диапазон температур эксплуатации: –50...+50 °С Относительная влажность воздуха при температуре до +35 °С: до 98 % Прокладка и монтаж кабелей без предварительного подогрева производится при температуре не ниже: –15 °С Минимальный радиус изгиба при прокладке: кабелей одножильных — 10 наружных диаметров Длительно допустимая температура нагрева жил кабелей при эксплуатации: +70 °С Предельная температура токопроводящих жил кабелей по условию невозгорания кабеля при коротком замыкании: +350 °С Строительная длина кабелей для сечений основных жил: 100 или 200 м Гарантийный срок эксплуатации: 5 лет (с даты ввода кабелей в эксплуатацию, но не позднее 6 месяцев с даты изготовления) Срок службы: 30 лет | метр | 006 | 100 | 100 | Электротехника | Кабель | Силовой кабель | Кабель ВВГнг(А)-LS | EC000057 | ККЗ |  | 0.168 | 0.000122 | 0 | 0 | 0 | 0 | [61 empty] | 6 | Черный | ПВХ | 2 | [6 empty] | ПВХ | Цветной | В соответствии с ГОСТ Р МЭК 60332-1-2 | false | Нет |  |  |  | Жесткий |  | -50...50 | [7 empty] | true | false | false | false | 660 | Круглый (-ая) | Медь, с изоляцией | false | false | Нет | Нет
Товары | 8e7a933f-f4d5-11e6-8122-000c29570106 | 01-8215-3 | Кабель ВВГ-Пнг(А) 3х10 мм², 100 м, ГОСТ (ККЗ) | Кабель силовой медный ВВГ-Пнг(А) 3х10 мм² 100 м, ГОСТ 31996-2012, ТУ 16-705.499-2010 | Кабель ВВГ-Пнг(А) 3х10 силовой с пластмассовой изоляцией, в оболочке из поливинилхлоридного пластиката пониженной горючести. Кабель соответствует требованиям ГОСТ 31996-2012 (ТУ 16-705.499-2010). Применение: Предназначен для передачи и распределения электрической энергии в стационарных установках на номинальное переменное напряжение в основном 0,66 и 1 кВ. номинальной частотой 50 Гц. Кабель применяется для групповой прокладки в кабельных сооружениях наружных (открытых) электроустановок (кабельных эстакадах, галереях). Кабель не распространяет горение при групповой прокладке. Расшифровка обозначения кабеля силового ВВГ: - Первая «В» - изоляция из ПВХ-пластиката (винила); - Вторая «В» - оболочка из ПВХ-пластиката; - «Г» - голый (отсутствие защитного покрова); - «П» через дефис - кабель в плоском исполнении (пример: ВВГ-П); - «нг» - не распространяет горение при групповой прокладке; - (А) - класс соответствия требованиям по нераспространению горения (категория А), высшая категория; Технические характеристики: - Вид климатического исполнения кабелей УХЛ и Т, категория размещения 5 по ГОСТ 15150-69. - Диапазон температур эксплуатации: от -50° С до +50° С. - Относительная влажность воздуха при температуре до +35° С: до 98%. - Прокладка и монтаж кабелей без предварительного подогрева производится при температуре не ниже: -15° С. - Минимальный радиус изгиба при прокладке: кабелей одножильных - 10 наружных диаметров. - Длительно допустимая температура нагрева жил кабелей при эксплуатации: +70° С. - Предельная температура токопроводящих жил кабелей по условию невозгорания кабеля при коротком замыкании: + 400° С. - Строительная длина кабелей для сечений основных жил: 100 или 200 м. - Гарантийный срок эксплуатации: 5 лет (с даты ввода кабелей в эксплуатацию, но не позднее 6 месяцев с даты изготовления). - Срок службы: 30 лет. | метр | 006 | 100 | 100 | Электротехника | Кабель | Силовой кабель | Кабель ВВГнг(А) |  | ККЗ |  | 0.357 | 0.000301 | 0 | 0 | 0 | 0
Товары | efd7daaa-0a44-11e7-8124-000c29570106 | 01-4797 | Кабель KСВВнг(А)-LS 2х0,8 мм REXANT | Кабель сигнальный REXANT KСВВнг(А)-LS 2х0,8 мм, бухта 200м | Кабель КСВВ нг(А)LS 2х0,8 мм REXANT применяется внутри и вне помещений, при условии защиты от прямого воздействия солнечного излучения и атмосферных осадков, в том числе во взрывоопасных зонах любого класса. При одиночной прокладке кабели марки КСВВ нг(А)LS не распространяют горение по ГОСТ 31565-2012. Наименование кабеля: КСВВ нг(А)LS Описание кабеля: симметричный кабель Технические характеристики кабеля: Количество жил: от 2 до 20, диаметр токопроводящих жил от 0,4 до 0,8 мм ГОСТ ТУ: ТУ 27.32.13-003-0530590-2017 Оболочка: поливинилхлоридный пластикат пониженной пожароопасности с низким дымо- и газовыделением Изоляция: поливинилхлоридный пластикат Проводник: медный однопроволочный Цвет: красный Вольтаж: до 250 В Рабочая температура: –40…+60 °С Температура прокладки: –10…+50 °С Минимальный радиус изгиба: 10 наружных диаметров кабеля | метр | 006 | 200 | 200 | Электротехника | Кабель | Сигнальный кабель для монтажа систем связи и сигнализации | Сигнальные кабели КСВВнг-LS / КСВЭВнг-LS | EC000829 | REXANT |  | 0.0195 | 0.00001944 | 0 | 0 | 0 | 0 | [62 empty] | Красный | ПВХ | 2 | [6 empty] | ПВХ | Цифры/порядковый номер | В соответствии с ГОСТ Р МЭК 60332-3-22 | false | Нет | Парная | 0.8 | Прочее | Жесткий | -10...60 | -35...60 | 2 | false | false | Нет | true | Бухта | 4 | true | false
Товары | efd7da94-0a44-11e7-8124-000c29570106 | 01-4775 | Кабель KСВВнг(А)-LS 4х0,4 мм REXANT - ПОД ЗАКАЗ от 3 км - | Кабель сигнальный REXANT KСВВнг(А)-LS 4х0,4 мм, бухта 200м | Кабель КCВB нг(А)LS 4х0,4 мм REXANT применяется внутри и вне помещений, при условии защиты от прямого воздействия солнечного излучения и атмосферных осадков, в том числе во взрывоопасных зонах любого класса. При одиночной прокладке кабели марки КСВВ нг(А)LS не распространяют горение по ГОСТ 31565-2012. Наименование кабеля: КСВВ нг(А)LS Описание кабеля: симметричный кабель Технические характеристики кабеля: Количество жил: от 2 до 20, диаметр токопроводящих жил от 0,4 до 0,8 мм ГОСТ ТУ: ТУ 27.32.13-003-0530590-2017 Оболочка: поливинилхлоридный пластикат Изоляция: поливинилхлоридный пластикат Проводник: медный однопроволочный Цвет: красный Вольтаж: до 250 В Рабочая температура: –40…+60 °С Температура прокладки: –10…+50 °С Минимальный радиус изгиба: 10 наружных диаметров кабеля | метр | 006 | 200 | 200 | Электротехника | Кабель | Сигнальный кабель для монтажа систем связи и сигнализации | Сигнальные кабели КСВВнг-LS / КСВЭВнг-LS | EC000829 | REXANT |  | 0.0125 | 0.00001944 | 0 | 0 | 0 | 0 | [62 empty] | Красный | ПВХ | 4 | [6 empty] | ПВХ | Цифры/порядковый номер | В соответствии с ГОСТ Р МЭК 60332-3-22 | false | Нет | Парная | 0.4 | Прочее | Жесткий | -10...60 | -35...60 | 4 | false | false | Нет | true | Бухта | 3 | true | false
Товары | c535fc97-560c-11e5-80f0-000c29570106 | 01-8211-3 | Кабель ВВГ-Пнг(А) 3x1,5 мм², 100 м, ГОСТ (ККЗ) | Кабель силовой медный ВВГ-Пнг(А) 3x1,5 мм² 100 м, ГОСТ 31996-2012, ТУ 16-705.499-2010 | Кабель ВВГ-Пнг(А) 3х1,5 силовой с пластмассовой изоляцией, в оболочке из поливинилхлоридного пластиката пониженной горючести. Кабель соответствует требованиям ГОСТ 31996-2012 (ТУ 16-705.499-2010). Применение: Предназначен для передачи и распределения электрической энергии в стационарных установках на номинальное переменное напряжение в основном 0,66 и 1 кВ номинальной частотой 50 Гц. Кабель применяется для групповой прокладки в кабельных сооружениях наружных (открытых) электроустановок (кабельных эстакадах, галереях). Кабель не распространяет горение при групповой прокладке. Расшифровка обозначения кабеля силового ВВГ: - Первая В — изоляция из ПВХ-пластиката (винила); - Вторая В — оболочка из ПВХ-пластиката; - Г — голый (отсутствие защитного покрова); - П через дефис — кабель в плоском исполнении (пример: ВВГ-П); - нг — не распространяет горение при групповой прокладке; - (А) — класс соответствия требованиям по нераспространению горения (категория А), высшая категория. Технические характеристики: Вид климатического исполнения кабелей УХЛ и Т, категория размещения 5 по ГОСТ 15150-69 Диапазон температур эксплуатации: –50...+50 °С Относительная влажность воздуха при температуре до +35 °С: до 98 % Прокладка и монтаж кабелей без предварительного подогрева производится при температуре не ниже: –15 °С Минимальный радиус изгиба при прокладке: кабелей одножильных — 10 наружных диаметров Длительно допустимая температура нагрева жил кабелей при эксплуатации: +70 °С Предельная температура токопроводящих жил кабелей по условию невозгорания кабеля при коротком замыкании: +400 °С Строительная длина кабелей для сечений основных жил: 100 или 200 м Гарантийный срок эксплуатации: 5 лет (с даты ввода кабелей в эксплуатацию, но не позднее 6 месяцев с даты изготовления) Срок службы: 30 лет | метр | 006 | 100 | 100 | Электротехника | Кабель | Силовой кабель | Кабель ВВГнг(А) | EC000057 | ККЗ |  | 0.1 | 0.000106 | 0 | 0 | 0 | 0 | [61 empty] | 1.5 | Черный | ПВХ | 3 | [6 empty] | ПВХ | Цветной | В соответствии с ГОСТ Р МЭК 60332-1-2 | false | Нет |  |  |  | Жесткий |  | -50...50 | [7 empty] | false | false | false | false | 660 | Круглый (-ая) | Медь, с изоляцией | true | false | Нет | Нет
Товары | efd7da9e-0a44-11e7-8124-000c29570106 | 01-4785 | Кабель KСВВнг(А)-LS 4х0,5 мм REXANT ( ТОП - 1 2019 года ) | Кабель сигнальный REXANT KСВВнг(А)-LS 4х0,5 мм, бухта 200м | Кабель КСВВ нг(А)LS 4х0,5 мм REXANT применяется внутри и вне помещений, при условии защиты от прямого воздействия солнечного излучения и атмосферных осадков, в том числе во взрывоопасных зонах любого класса. При одиночной прокладке кабели марки КСВВ нг(А)LS не распространяют горение по ГОСТ 31565-2012. Наименование кабеля: КСВВ нг(А)LS Описание кабеля: симметричный кабель Технические характеристики кабеля: Количество жил: от 2 до 20, диаметр токопроводящих жил от 0,4 до 0,8 мм ГОСТ ТУ: ТУ 27.32.13-003-0530590-2017 Оболочка: поливинилхлоридный пластикат пониженной пожароопасности с низким дымо- и газовыделением Изоляция: поливинилхлоридный пластикат Проводник: медный однопроволочный Цвет: красный Вольтаж: до 250 В Рабочая температура: –40…+60 °С Температура прокладки: –10…+50 °С Минимальный радиус изгиба: 10 наружных диаметров кабеля | метр | 006 | 200 | 200 | Электротехника | Кабель | Сигнальный кабель для монтажа систем связи и сигнализации | Сигнальные кабели КСВВнг-LS / КСВЭВнг-LS | EC000829 | REXANT |  | 0.015 | 0.00001944 | 0 | 0 | 0 | 0 | [62 empty] | Красный | ПВХ | 4 | [6 empty] | ПВХ | Цифры/порядковый номер | В соответствии с ГОСТ Р МЭК 60332-3-22 | false | Нет | Парная | 0.5 | Прочее | Жесткий | -10...60 | -35...60 | 4 | false | false | Нет | true | Бухта | 3 | true | false
Товары | d59ed1ca-766a-11e6-8106-000c29570106 | 01-8214-2 | Кабель ВВГ-Пнг(А)-LS 2x1,5 мм², 100 м, (Брянск-кабель) (НЕ ДЛЯ РАЭК или замена 01-8292 ) | Кабель силовой медный ВВГ-Пнг(А)-LS 2x1,5 мм² 100 м | Кабель ВВГ-Пнг(А)-LS 2х1,5 силовой с пластмассовой изоляцией, в оболочке из поливинилхлоридного пластиката пониженной горючести. Кабели соответствуют требованиям ГОСТ 31996-2012 (ТУ 16.К71-310-2001). Применение: Предназначен для передачи и распределения электрической энергии в стационарных установках на номинальное переменное напряжение в основном 0,66 и 1 кВ номинальной частотой 50 Гц. Кабель применяется для групповой прокладки в кабельных сооружениях наружных (открытых) электроустановок (кабельных эстакадах, галереях). Кабели изготавливаются для эксплуатации в кабельных сооружениях и помещениях, в том числе для использования в системе атомных станций классов 3 и 4 по классификации ОПБ-88 (ПНАЭ Г-01-011-97). Кабель не распространяет горение как при одиночной, так и при групповой прокладке. Расшифровка обозначения кабеля силового ВВГ: - Первая В – изоляция из ПВХ-пластиката (винила); - Вторая В — оболочка из ПВХ-пластиката; - Г — голый (отсутствие защитного покрова); - П через дефис — кабель в плоском исполнении (пример: ВВГ-П); - нг — не распространяет горение при групповой прокладке; - (А) — класс соответствия требованиям по нераспространению горения (категория А), высшая категория; - LS — Low Smoke, низкое дымо- и газовыделение. Технические характеристики: Вид климатического исполнения кабелей по ГОСТ 15150-69 УХЛ и Т, категории размещения 1 и 5 Диапазон температур эксплуатации: –50...+50 ° С Относительная влажность воздуха при температуре до +35 °С: до 98 % Прокладка и монтаж кабелей без предварительного подогрева производится при температуре не ниже: –15 °С Минимальный радиус изгиба при прокладке: кабелей одножильных — 10 наружных диаметров Длительно допустимая температура нагрева жил кабелей при эксплуатации: +70 °С Предельная температура токопроводящих жил кабелей по условию невозгорания кабеля при коротком замыкании: +350 °С Строительная длина кабелей для сечений основных жил: 100 или 200 м Гарантийный срок эксплуатации: 5 лет (с даты ввода кабелей в эксплуатацию, но не позднее 6 месяцев с даты изготовления) Срок службы: 30 лет | метр | 006 | 100 | 100 |  |  |  |  | EC000057 | Noname |  | 0.054 | 0.000061 | 0 | 0 | 0 | 0 | [61 empty] | 1.5 | Черный | ПВХ | 2 | [6 empty] | ПВХ | Цветной | В соответствии с ГОСТ Р МЭК 60332-1-2 | false | Нет |  |  |  | Жесткий |  | -50...50 | [7 empty] | true | false | false | false | 660 | Круглый (-ая) | Медь, с изоляцией | false | false | Нет | Нет
Товары | d59ed1cb-766a-11e6-8106-000c29570106 | 01-8213-2 | Кабель ВВГ-Пнг(А)-LS 2x2,5 мм², 100 м, (Брянск-кабель) (НЕ ДЛЯ РАЭК или замена 01-8293) | Кабель силовой медный ВВГ-Пнг(А)-LS 2x2,5 мм² 100 м | Кабель ВВГ-Пнг(А)-LS 2х2,5 силовой с пластмассовой изоляцией, в оболочке из поливинилхлоридного пластиката пониженной горючести. Кабели соответствуют требованиям ГОСТ 31996-2012 (ТУ 16.К71-310-2001). Применение: Предназначен для передачи и распределения электрической энергии в стационарных установках на номинальное переменное напряжение в основном 0,66 и 1 кВ номинальной частотой 50 Гц. Кабель применяется для групповой прокладки в кабельных сооружениях наружных (открытых) электроустановок (кабельных эстакадах, галереях). Кабели изготавливаются для эксплуатации в кабельных сооружениях и помещениях, в том числе для использования в системе атомных станций классов 3 и 4 по классификации ОПБ-88 (ПНАЭ Г-01-011-97). Кабель не распространяет горение как при одиночной, так и при групповой прокладке. Расшифровка обозначения кабеля силового ВВГ: - Первая В — изоляция из ПВХ-пластиката (винила); - Вторая В — оболочка из ПВХ-пластиката; - Г — голый (отсутствие защитного покрова); - П через дефис — кабель в плоском исполнении (пример: ВВГ-П); - нг — не распространяет горение при групповой прокладке; - (А) — класс соответствия требованиям по нераспространению горения (категория А), высшая категория; - LS — Low Smoke, низкое дымо- и газовыделение. Технические характеристики: Вид климатического исполнения кабелей по ГОСТ 15150-69 УХЛ и Т, категории размещения 1 и 5 Диапазон температур эксплуатации: –50...+50 °С Относительная влажность воздуха при температуре до +35 °С: до 98 % Прокладка и монтаж кабелей без предварительного подогрева производится при температуре не ниже: –15 °С Минимальный радиус изгиба при прокладке: кабелей одножильных — 10 наружных диаметров Длительно допустимая температура нагрева жил кабелей при эксплуатации: +70 °С Предельная температура токопроводящих жил кабелей по условию невозгорания кабеля при коротком замыкании: +350 °С Строительная длина кабелей для сечений основных жил: 100 или 200 м Гарантийный срок эксплуатации: 5 лет (с даты ввода кабелей в эксплуатацию, но не позднее 6 месяцев с даты изготовления) Срок службы: 30 лет | метр | 006 | 100 | 100 |  |  |  |  | EC000057 | Noname |  | 0.072 | 0.000084 | 0 | 0 | 0 | 0 | [61 empty] | 2.5 | Черный | ПВХ | 2 | [6 empty] | ПВХ | Цветной | В соответствии с ГОСТ Р МЭК 60332-1-2 | false | Нет |  |  |  | Жесткий |  | -50...50 | [7 empty] | true | false | false | false | 660 | Круглый (-ая) | Медь, с изоляцией | false | false | Нет | Нет
Товары | efd7daa8-0a44-11e7-8124-000c29570106 | 01-4795 | Кабель KСВВнг(А)-LS 4х0,64 мм REXANT | Кабель сигнальный REXANT KСВВнг(А)-LS 4х0,64 мм, бухта 200м | Кабель КCВB нг(А)LS 4х0,64 мм REXANT применяется внутри и вне помещений, при условии защиты от прямого воздействия солнечного излучения и атмосферных осадков, в том числе во взрывоопасных зонах любого класса. При одиночной прокладке кабели марки КСВВ нг(А)LS не распространяют горение по ГОСТ 31565-2012. Наименование кабеля: КСВВ нг(А)LS Описание кабеля: симметричный кабель Технические характеристики кабеля: Количество жил: от 2 до 20, диаметр токопроводящих жил от 0,4 до 0,8 мм ГОСТ ТУ: ТУ 27.32.13-003-0530590-2017 Оболочка: поливинилхлоридный пластикат пониженной пожароопасности с низким дымо- и газовыделением Изоляция: поливинилхлоридный пластикат Проводник: медный однопроволочный Цвет: красный Вольтаж: до 250 В Рабочая температура: –40…+60 °С Температура прокладки: –10…+50 °С Минимальный радиус изгиба: 10 наружных диаметров кабеля | метр | 006 | 200 | 200 | Электротехника | Кабель | Сигнальный кабель для монтажа систем связи и сигнализации | Сигнальные кабели КСВВнг-LS / КСВЭВнг-LS | EC000829 | REXANT |  | 0.04665 | 0.00001944 | 0 | 0 | 0 | 0 | [62 empty] | Красный | ПВХ | 4 | [6 empty] | ПВХ | Цифры/порядковый номер | В соответствии с ГОСТ Р МЭК 60332-3-22 | false | Нет | Парная | 0.64 | Прочее | Жесткий | -10...60 | -35...60 | 4 | false | false | Нет | true | Бухта | 3.5 | true | false
Товары | da290328-5b8d-11e9-81eb-000c29570106 | 01-8294 | Кабель ВВГ-Пнг(А)-LS 3x1,5 мм², 200 м, ГОСТ (КОНКОРД) | Кабель силовой медный ВВГ-Пнг(А)-LS 3x1,5 мм², 200 м, ГОСТ 31996-2012, ТУ 3500-007-12350648 | Кабель ВВГ-Пнг(А)-LS 3х1,5 мм² силовой с пластмассовой изоляцией, в оболочке из поливинилхлоридного пластиката пониженной горючести. Кабели соответствуют требованиям ГОСТ 31565-2012 (ТУ 3500-012-12350648-14). | метр | 006 | 200 | 200 | Электротехника | Кабель | Силовой кабель | Кабель ВВГнг(А)-LS | EC000057 | КОНКОРД |  | 0.166 | 0.00019 | 0 | 0 | 0 | 0 | [61 empty] | 1.5 | Черный | ПВХ | 3 | [7 empty] | Цветной | В соответствии с ГОСТ Р МЭК 60332-1-2 | false | Нет |  |  |  | Жесткий | [9 empty] | false | false | false | false | 660 | Круглый (-ая) | Медь, с изоляцией | true | false | Нет | Нет
Товары | da290329-5b8d-11e9-81eb-000c29570106 | 01-8295 | Кабель ВВГ-Пнг(А)-LS 3x2,5 мм², 100 м, ГОСТ (КОНКОРД) -ПОД ЗАКАЗ- | Кабель силовой медный ВВГ-Пнг(А)-LS 3x2,5 мм², 100 м, ГОСТ 31996-2012, ТУ 3500-007-12350648 | Кабель ВВГ-Пнг(А)-LS 3х2,5 мм² силовой с пластмассовой изоляцией, в оболочке из поливинилхлоридного пластиката пониженной горючести. Кабели соответствуют требованиям ГОСТ 31565-2012 (ТУ 3500-012-12350648-14). | метр | 006 | 100 | 100 | Электротехника | Кабель | Силовой кабель | Кабель ВВГнг(А)-LS | EC000057 | КОНКОРД |  | 0.209 | 0.0002 | 0 | 0 | 0 | 0 | [61 empty] | 2.5 | Черный | ПВХ | 3 | [7 empty] | Цветной | В соответствии с ГОСТ Р МЭК 60332-1-2 | false | Нет |  |  |  | Жесткий | [9 empty] | false | false | false | false | 660 | Круглый (-ая) | Медь, с изоляцией | true | false | Нет | Нет
Товары | efd7daab-0a44-11e7-8124-000c29570106 | 01-4798 | Кабель KСВВнг(А)-LS 4х0,8 мм REXANT - ПОД ЗАКАЗ от 3 км - | Кабель сигнальный REXANT KСВВнг(А)-LS 4х0,8 мм, бухта 200м | Кабель КCВB нг(А)LS 4х0,8 мм REXANT применяется внутри и вне помещений, при условии защиты от прямого воздействия солнечного излучения и атмосферных осадков, в том числе во взрывоопасных зонах любого класса. При одиночной прокладке кабели марки КСВВ нг(А)LS не распространяют горение по ГОСТ 31565-2012. Наименование кабеля: КСВВ нг(А)LS Описание кабеля: симметричный кабель Технические характеристики кабеля: Количество жил: от 2 до 20, диаметр токопроводящих жил от 0,4 до 0,8 мм ГОСТ ТУ: ТУ 27.32.13-003-0530590-2017 Оболочка: поливинилхлоридный пластикат пониженной пожароопасности с низким дымо- и газовыделением Изоляция: поливинилхлоридный пластикат Проводник: медный однопроволочный Цвет: красный Вольтаж: до 250 В Рабочая температура: –40…+60 °С Температура прокладки: –10…+50 °С Минимальный радиус изгиба: 10 наружных диаметров кабеля | метр | 006 | 200 | 200 | Электротехника | Кабель | Сигнальный кабель для монтажа систем связи и сигнализации | Сигнальные кабели КСВВнг-LS / КСВЭВнг-LS | EC000829 | REXANT |  | 0.036 | 0.00001944 | 0 | 0 | 0 | 0 | [62 empty] | Красный | ПВХ | 4 | [6 empty] | ПВХ | Цифры/порядковый номер | В соответствии с ГОСТ Р МЭК 60332-3-22 | false | Нет | Парная | 0.8 | Прочее | Жесткий | -10...60 | -35...60 | 4 | false | false | Нет | true | Бухта | 4.5 | true | false
Товары | efd7da95-0a44-11e7-8124-000c29570106 | 01-4776 | Кабель KСВВнг(А)-LS 6х0,4 мм REXANT - ПОД ЗАКАЗ от 3 км - | Кабель сигнальный REXANT KСВВнг(А)-LS 6х0,4 мм, бухта 200м | Кабель КCВB нг(А)LS 6х0,4 мм REXANT применяется внутри и вне помещений, при условии защиты от прямого воздействия солнечного излучения и атмосферных осадков, в том числе во взрывоопасных зонах любого класса. При одиночной прокладке кабели марки КСВВ нг(А)LS не распространяют горение по ГОСТ 31565-2012. Наименование кабеля: КСВВ нг(А)LS Описание кабеля: симметричный кабель Технические характеристики кабеля: Количество жил: от 2 до 20, диаметр токопроводящих жил от 0,4 до 0,8 мм ГОСТ ТУ: ТУ 27.32.13-003-0530590-2017 Оболочка: поливинилхлоридный пластикат пониженной пожароопасности с низким дымо- и газовыделением Изоляция: поливинилхлоридный пластикат Проводник: медный однопроволочный Цвет: красный Вольтаж: до 250 В Рабочая температура: –40…+60 °С Температура прокладки: –10…+50 °С Минимальный радиус изгиба: 10 наружных диаметров кабеля | метр | 006 | 200 | 200 | Электротехника | Кабель | Сигнальный кабель для монтажа систем связи и сигнализации | Сигнальные кабели КСВВнг-LS / КСВЭВнг-LS | EC000829 | REXANT |  | 0.0122 | 0.00001944 | 0 | 0 | 0 | 0 | [62 empty] | Красный | ПВХ | 6 | [6 empty] | ПВХ | Цифры/порядковый номер | В соответствии с ГОСТ Р МЭК 60332-3-22 | false | Нет | Парная | 0.4 | Прочее | Жесткий | -10...60 | -35...60 | 1 | false | false | Нет | true | Бухта | 3.3 | true | false
Товары | efd7da96-0a44-11e7-8124-000c29570106 | 01-4777 | Кабель KСВВнг(А)-LS 8х0,4 мм REXANT - ПОД ЗАКАЗ от 3 км - | Кабель сигнальный REXANT KСВВнг(А)-LS 8х0,4 мм, бухта 200м | Кабель КCВB нг(А)LS 8х0,4 мм REXANT применяется внутри и вне помещений, при условии защиты от прямого воздействия солнечного излучения и атмосферных осадков, в том числе во взрывоопасных зонах любого класса. При одиночной прокладке кабели марки КСВВ нг(А)LS не распространяют горение по ГОСТ 31565-2012. Наименование кабеля: КСВВ нг(А)LS Описание кабеля: симметричный кабель Технические характеристики кабеля: Количество жил: от 2 до 20, диаметр токопроводящих жил от 0,4 до 0,8 мм ГОСТ ТУ: ТУ 27.32.13-003-0530590-2017 Оболочка: поливинилхлоридный пластикат пониженной пожароопасности с низким дымо- и газовыделением Изоляция: поливинилхлоридный пластикат Проводник: медный однопроволочный Цвет: красный Вольтаж: до 250 В Рабочая температура: –40…+60 °С Температура прокладки: –10…+50 °С Минимальный радиус изгиба: 10 наружных диаметров кабеля | метр | 006 | 200 | 200 | Электротехника | Кабель | Сигнальный кабель для монтажа систем связи и сигнализации | Сигнальные кабели КСВВнг-LS / КСВЭВнг-LS | EC000829 | REXANT |  | 0.01608 | 0.00001944 | 0 | 0 | 0 | 0 | [62 empty] | Красный | ПВХ | 8 | [6 empty] | ПВХ | Цифры/порядковый номер | В соответствии с ГОСТ Р МЭК 60332-3-22 | false | Нет | Парная | 0.4 | Прочее | Жесткий | -10...60 | -35...60 | 1 | false | false | Нет | true | Бухта | 3.5 | true | false
Товары | efd7da9f-0a44-11e7-8124-000c29570106 | 01-4786 | Кабель KСВВнг(А)-LS 6х0,5 мм REXANT ( ТОП - 3 2019 года ) | Кабель сигнальный REXANT KСВВнг(А)-LS 6х0,5 мм, бухта 200м | Кабель КCВB нг(А)LS 6х0,5 мм REXANT применяется внутри и вне помещений, при условии защиты от прямого воздействия солнечного излучения и атмосферных осадков, в том числе во взрывоопасных зонах любого класса. При одиночной прокладке кабели марки КСВВ нг(А)LS не распространяют горение по ГОСТ 31565-2012. Наименование кабеля: КСВВ нг(А)LS Описание кабеля: симметричный кабель Технические характеристики кабеля: Количество жил: от 2 до 20, диаметр токопроводящих жил от 0,4 до 0,8 мм ГОСТ ТУ: ТУ 27.32.13-003-0530590-2017 Оболочка: поливинилхлоридный пластикат пониженной пожароопасности с низким дымо- и газовыделением Изоляция: поливинилхлоридный пластикат Проводник: медный однопроволочный Цвет: красный Вольтаж: до 250 В Рабочая температура: –40…+60 °С Температура прокладки: –10…+50 °С Минимальный радиус изгиба: 10 наружных диаметров кабеля | метр | 006 | 200 | 200 | Электротехника | Кабель | Сигнальный кабель для монтажа систем связи и сигнализации | Сигнальные кабели КСВВнг-LS / КСВЭВнг-LS | EC000829 | REXANT |  | 0.019 | 0.00001944 | 0 | 0 | 0 | 0 | [62 empty] | Красный | ПВХ | 6 | [6 empty] | ПВХ | Цифры/порядковый номер | В соответствии с ГОСТ Р МЭК 60332-3-22 | false | Нет | Парная | 0.5 | Прочее | Жесткий | -10...60 | -35...60 | 1 | false | false | Нет | true | Бухта | 3.3 | true | false
Товары | efd7daa9-0a44-11e7-8124-000c29570106 | 01-4796 | Кабель KСВВнг(А)-LS 6х0,64 мм REXANT - ПОД ЗАКАЗ от 3 км - | Кабель сигнальный REXANT KСВВнг(А)-LS 6х0,64 мм, бухта 200м | Кабель КCВB нг(А)LS 6х0,64 мм REXANT применяется внутри и вне помещений, при условии защиты от прямого воздействия солнечного излучения и атмосферных осадков, в том числе во взрывоопасных зонах любого класса. При одиночной прокладке кабели марки КСВВ нг(А)LS не распространяют горение по ГОСТ 31565-2012. Наименование кабеля: КСВВ нг(А)LS Описание кабеля: симметричный кабель Технические характеристики кабеля: Количество жил: от 2 до 20, диаметр токопроводящих жил от 0,4 до 0,8 мм ГОСТ ТУ: ТУ 27.32.13-003-0530590-2017 Оболочка: поливинилхлоридный пластикат пониженной пожароопасности с низким дымо- и газовыделением Изоляция: поливинилхлоридный пластикат Проводник: медный однопроволочный Цвет: красный Вольтаж: до 250 В Рабочая температура: –40…+60 °С Температура прокладки: –10…+50 °С Минимальный радиус изгиба: 10 наружных диаметров кабеля | метр | 006 | 200 | 200 | Электротехника | Кабель | Сигнальный кабель для монтажа систем связи и сигнализации | Сигнальные кабели КСВВнг-LS / КСВЭВнг-LS | EC000829 | REXANT |  | 0.0365 | 0.00001944 | 0 | 0 | 0 | 0 | [62 empty] | Красный | ПВХ | 6 | [6 empty] | ПВХ | Цифры/порядковый номер | В соответствии с ГОСТ Р МЭК 60332-3-22 | false | Нет | Парная | 0.64 | Прочее | Жесткий | -10...60 | -35...60 | 1 | false | false | Нет | true | Бухта | 3.9 | true | false
Товары | efd7daa0-0a44-11e7-8124-000c29570106 | 01-4787 | Кабель KСВВнг(А)-LS 8х0,5 мм REXANT ( ТОП - 5 2019 года ) | Кабель сигнальный REXANT KСВВнг(А)-LS 8х0,5 мм, бухта 200м | Кабель КCВB нг(А)LS 8х0,5 мм REXANT применяется внутри и вне помещений, при условии защиты от прямого воздействия солнечного излучения и атмосферных осадков, в том числе во взрывоопасных зонах любого класса. При одиночной прокладке кабели марки КСВВ нг(А)LS не распространяют горение по ГОСТ 31565-2012. Наименование кабеля: КСВВ нг(А)LS нг(А)LS Описание кабеля: симметричный кабель Технические характеристики кабеля: Количество жил: от 2 до 20, диаметр токопроводящих жил от 0,4 до 0,8 мм ГОСТ ТУ: ТУ 27.32.13-003-0530590-2017 Оболочка: поливинилхлоридный пластикат пониженной пожароопасности с низким дымо- и газовыделением Изоляция: поливинилхлоридный пластикат Проводник: медный однопроволочный Цвет: красный Вольтаж: до 250 В Рабочая температура: –40…+60 °С Температура прокладки: –10…+50 °С Минимальный радиус изгиба: 10 наружных диаметров кабеля | метр | 006 | 200 | 200 | Электротехника | Кабель | Сигнальный кабель для монтажа систем связи и сигнализации | Сигнальные кабели КСВВнг-LS / КСВЭВнг-LS | EC000829 | REXANT |  | 0.025 | 0.00001944 | 0 | 0 | 0 | 0 | [62 empty] | Красный | ПВХ | 8 | [6 empty] | ПВХ | Цифры/порядковый номер | В соответствии с ГОСТ Р МЭК 60332-3-22 | false | Нет | Парная | 0.5 | Прочее | Жесткий | -10...60 | -35...60 | 1 | false | false | Нет | true | Бухта | 3.5 | true | false
Товары | f7eec4e4-5726-11e7-812a-000c29570106 | 01-8750 | Кабель АВВГ-П 2x2,5 мм², 200 м, ГОСТ (ККЗ) | Кабель силовой алюминиевый АВВГ-П 2x2,5 мм² 200 м, ГОСТ 31996-2012, ТУ 16-705.499-2010 | Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, в оболочке из поливинилхлоридного пластиката пониженной горючести, на напряжение 0,66 кВ. Кабель соответствует требованиям ГОСТ 31996-2012 (ТУ 16-705.499-2010). Применение: Предназначен для передачи и распределения электроэнергии в стационарных электротехнических установках на номинальное переменное напряжение 660 В и 1000 В номинальной частоты 50 Гц. Кабель применяется для прокладки одиночных линий в кабельных сооружениях и помещениях. При групповой прокладке таких кабелей обязательно применение средств огнезащиты. Расшифровка обозначения кабеля силового АВВГ: - А — жила из алюминия; - Первая В — изоляция из ПВХ-пластиката (винила); - Вторая В — оболочка из ПВХ-пластиката; - Г — голый (отсутствие защитного покрова); - П через дефис — кабель в плоском исполнении (пример: АВВГ-П). Технические характеристики: Вид климатического исполнения кабелей по ГОСТ 15150-69 УХЛ и Т, категории размещения 1 и 5 Диапазон температур эксплуатации: –50...+50 °С Относительная влажность воздуха: до 98 % при температуре до +35 °С Длительно допустимая температура нагрева жил кабелей при эксплуатации: +70 °С Строительная длина кабелей для номинальных сечений основных жил устанавливается при заказе Прокладка и монтаж кабелей без предварительного подогрева: не ниже -15 °С Минимальный радиус изгиба при прокладке: - кабелей одножильных — 10 наружных размеров - кабелей многожильных — 7,5 наружных размеров Гарантийный срок эксплуатации: 5 лет (с даты ввода кабелей в эксплуатацию, но не позднее 6 месяцев с даты изготовления) Срок службы: 30 лет | метр | 006 | 200 | 200 | Электротехника | Кабель | Силовой кабель | Кабель АВВГ | EC000057 | ККЗ | 4e127564-d74f-4dd9-bced-0327f0f4e061 | 0.06 | 0.00005 | 0 | 0 | 0 | 0 | [61 empty] | 2.5 | Черный | ПВХ | 2 | [6 empty] | ПВХ | Цветной | В соответствии с ГОСТ Р МЭК 60332-1-2 | false | Нет |  |  |  | Жесткий |  | -50...50 | [7 empty] | false | false | false | false | 660 | Круглый (-ая) | Алюминий | false | false | Нет | Нет
Товары | f7eec4e5-5726-11e7-812a-000c29570106 | 01-8751 | Кабель АВВГ-П 2x4,0 мм², 200 м, ГОСТ (ККЗ) | Кабель силовой алюминиевый АВВГ-П 2x4,0 мм² 200 м, ГОСТ 31996-2012, ТУ 16-705.499-2010 | Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, в оболочке из поливинилхлоридного пластиката пониженной горючести, на напряжение 0,66 кВ. Кабель соответствует требованиям ГОСТ 31996-2012 (ТУ 16-705.499-2010). Применение: Предназначен для передачи и распределения электроэнергии в стационарных электротехнических установках на номинальное переменное напряжение 660 В и 1000 В номинальной частоты 50 Гц. Кабель применяется для прокладки одиночных линий в кабельных сооружениях и помещениях. При групповой прокладке таких кабелей обязательно применение средств огнезащиты. Расшифровка обозначения кабеля силового АВВГ: - А — жила из алюминия; - Первая В — изоляция из ПВХ-пластиката (винила); - Вторая В — оболочка из ПВХ-пластиката; - Г — голый (отсутствие защитного покрова); - П через дефис — кабель в плоском исполнении (пример: АВВГ-П). Технические характеристики: Вид климатического исполнения кабелей по ГОСТ 15150-69 УХЛ и Т, категории размещения 1 и 5 Диапазон температур эксплуатации: –50...+50 °С Относительная влажность воздуха: до 98 % при температуре до +35°С Длительно допустимая температура нагрева жил кабелей при эксплуатации: +70°С Строительная длина кабелей для номинальных сечений основных жил устанавливается при заказе Прокладка и монтаж кабелей без предварительного подогрева: не ниже -15°С Минимальный радиус изгиба при прокладке: - кабелей одножильных — 10 наружных размеров - кабелей многожильных — 7,5 наружных размеров Гарантийный срок эксплуатации: 5 лет (с даты ввода кабелей в эксплуатацию, но не позднее 6 месяцев с даты изготовления) Срок службы: 30 лет | метр | 006 | 200 | 200 | Электротехника | Кабель | Силовой кабель | Кабель АВВГ | EC000057 | ККЗ |  | 0.08 | 0.00007 | 0 | 0 | 0 | 0 | [61 empty] | 4 | Черный | ПВХ | 2 | [6 empty] | ПВХ | Цветной | В соответствии с ГОСТ Р МЭК 60332-1-2 | false | Нет |  |  |  | Жесткий |  | -50...50 | [7 empty] | false | false | false | false | 660 | Круглый (-ая) | Алюминий | false | false | Нет | Нет
Товары | f7eec4e6-5726-11e7-812a-000c29570106 | 01-8752 | Кабель АВВГ-П 2x6,0 мм², 150 м, ГОСТ (ККЗ) | Кабель силовой алюминиевый АВВГ-П 2x6,0 мм² 150 м, ГОСТ 31996-2012, ТУ 16-705.499-2010 | Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, в оболочке из поливинилхлоридного пластиката пониженной горючести, на напряжение 0,66 кВ. Кабель соответствует требованиям ГОСТ 31996-2012 (ТУ 16-705.499-2010). Применение: Предназначен для передачи и распределения электроэнергии в стационарных электротехнических установках на номинальное переменное напряжение 660 В и 1000 В номинальной частоты 50 Гц. Кабель применяется для прокладки одиночных линий в кабельных сооружениях и помещениях. При групповой прокладке таких кабелей обязательно применение средств огнезащиты. Расшифровка обозначения кабеля силового АВВГ: - А — жила из алюминия; - Первая В — изоляция из ПВХ-пластиката (винила); - Вторая В — оболочка из ПВХ-пластиката; - Г — голый (отсутствие защитного покрова); - П через дефис — кабель в плоском исполнении (пример: АВВГ-П). Технические характеристики: Вид климатического исполнения кабелей по ГОСТ 15150-69 УХЛ и Т, категории размещения 1 и 5 Диапазон температур эксплуатации: –50...+50 °С Относительная влажность воздуха: до 98 % при температуре до +35 °С Длительно допустимая температура нагрева жил кабелей при эксплуатации: +70 °С Строительная длина кабелей для номинальных сечений основных жил устанавливается при заказе Прокладка и монтаж кабелей без предварительного подогрева: не ниже -15 °С Минимальный радиус изгиба при прокладке: - кабелей одножильных — 10 наружных размеров - кабелей многожильных — 7,5 наружных размеров Гарантийный срок эксплуатации: 5 лет (с даты ввода кабелей в эксплуатацию, но не позднее 6 месяцев с даты изготовления) Срок службы: 30 лет | метр | 006 | 150 | 150 | Электротехника | Кабель | Силовой кабель | Кабель АВВГ | EC000057 | ККЗ | 4e127564-d74f-4dd9-bced-0327f0f4e061 | 0.09 | 0.0001 | 0 | 0 | 0 | 0 | [61 empty] | 6 | Черный | ПВХ | 2 | [6 empty] | ПВХ | Цветной | В соответствии с ГОСТ Р МЭК 60332-1-2 | false | Нет |  |  |  | Жесткий |  | -50...50 | [7 empty] | false | false | false | false | 660 | Круглый (-ая) | Алюминий | false | false | Нет | Нет
Товары | f7eec4e9-5726-11e7-812a-000c29570106 | 01-8755 | Кабель АВВГ-П 3x2,5 мм², 200 м, ГОСТ (ККЗ) | Кабель силовой алюминиевый АВВГ-П 3x2,5 мм² 200 м, ГОСТ 31996-2012, ТУ 16-705.499-2010 | Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, в оболочке из поливинилхлоридного пластиката пониженной горючести, на напряжение 0,66 кВ. Кабель соответствует требованиям ГОСТ 31996-2012 (ТУ 16-705.499-2010). Применение: Предназначен для передачи и распределения электроэнергии в стационарных электротехнических установках на номинальное переменное напряжение 660 В и 1000 В номинальной частоты 50 Гц. Кабель применяется для прокладки одиночных линий в кабельных сооружениях и помещениях. При групповой прокладке таких кабелей обязательно применение средств огнезащиты. Расшифровка обозначения кабеля силового АВВГ: - А — жила из алюминия; - Первая В — изоляция из ПВХ-пластиката (винила); - Вторая В — оболочка из ПВХ-пластиката; - Г — голый (отсутствие защитного покрова); - П через дефис — кабель в плоском исполнении (пример: АВВГ-П); - нг — не распространяет горение при групповой прокладке; - (А) — класс соответствия требованиям по нераспространению горения (категория А), высшая категория. Технические характеристики: Вид климатического исполнения кабелей по ГОСТ 15150-69 УХЛ и Т, категории размещения 1 и 5 Диапазон температур эксплуатации: –50...+50 °С Относительная влажность воздуха: до 98 % при температуре до +35 °С Длительно допустимая температура нагрева жил кабелей при эксплуатации: +70 °С Строительная длина кабелей для номинальных сечений основных жил устанавливается при заказе Прокладка и монтаж кабелей без предварительного подогрева: не ниже –15 °С Минимальный радиус изгиба при прокладке: - кабелей одножильных — 10 наружных размеров - кабелей многожильных — 7,5 наружных размеров Гарантийный срок эксплуатации: 5 лет (с даты ввода кабелей в эксплуатацию, но не позднее 6 месяцев с даты изготовления) Срок службы: 30 лет | метр | 006 | 200 | 200 | Электротехника | Кабель | Силовой кабель | Кабель АВВГ | EC000057 | ККЗ |  | 0.07 | 0.0001 | 0 | 0 | 0 | 0 | [61 empty] | 2.5 | Черный | ПВХ | 3 | [6 empty] | ПВХ | Цветной | В соответствии с ГОСТ Р МЭК 60332-1-2 | false | Нет |  |  |  | Жесткий |  | -50...50 | [7 empty] | false | false | false | false | 660 | Круглый (-ая) | Алюминий | true | false | Нет | Нет
Товары | f7eec4ea-5726-11e7-812a-000c29570106 | 01-8756 | Кабель АВВГ-П 3x4,0 мм², 150 м, ГОСТ (ККЗ) | Кабель силовой алюминиевый АВВГ-П 3x4,0 мм² 150 м, ГОСТ 31996-2012, ТУ 16-705.499-2010 | Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, в оболочке из поливинилхлоридного пластиката пониженной горючести, на напряжение 0,66 кВ. Кабель соответствует требованиям ГОСТ 31996-2012 (ТУ 16-705.499-2010). Применение: Предназначен для передачи и распределения электроэнергии в стационарных электротехнических установках на номинальное переменное напряжение 660 В и 1000 В номинальной частоты 50 Гц. Кабель применяется для прокладки одиночных линий в кабельных сооружениях и помещениях. При групповой прокладке таких кабелей обязательно применение средств огнезащиты. Расшифровка обозначения кабеля силового АВВГ: - А — жила из алюминия; - Первая В — изоляция из ПВХ-пластиката (винила); - Вторая В — оболочка из ПВХ-пластиката; - Г — голый (отсутствие защитного покрова); - П через дефис — кабель в плоском исполнении (пример: АВВГ-П). Технические характеристики: Вид климатического исполнения кабелей по ГОСТ 15150-69 УХЛ и Т, категории размещения 1 и 5 Диапазон температур эксплуатации: –50...+50 °С Относительная влажность воздуха: до 98 % при температуре до +35 °С Длительно допустимая температура нагрева жил кабелей при эксплуатации: +70 °С Строительная длина кабелей для номинальных сечений основных жил устанавливается при заказе Прокладка и монтаж кабелей без предварительного подогрева: не ниже -15 °С Минимальный радиус изгиба при прокладке: - кабелей одножильных — 10 наружных размеров - кабелей многожильных — 7,5 наружных размеров Гарантийный срок эксплуатации: 5 лет (с даты ввода кабелей в эксплуатацию, но не позднее 6 месяцев с даты изготовления) Срок службы: 30 лет | метр | 006 | 150 | 150 | Электротехника | Кабель | Силовой кабель | Кабель АВВГ | EC000057 | ККЗ | 4e127564-d74f-4dd9-bced-0327f0f4e061 | 0.11 | 0.0001 | 0 | 0 | 0 | 0 | [61 empty] | 4 | Черный | ПВХ | 3 | [6 empty] | ПВХ | Цветной | В соответствии с ГОСТ Р МЭК 60332-1-2 | false | Нет |  |  |  | Жесткий |  | -50...50 | [7 empty] | false | false | false | false | 660 | Круглый (-ая) | Алюминий | true | false | Нет | Нет
Товары | f7eec4eb-5726-11e7-812a-000c29570106 | 01-8757 | Кабель АВВГ-П 3x6,0 мм², 150 м, ГОСТ (ККЗ) | Кабель силовой алюминиевый АВВГ-П 3x6,0 мм² 150 м, ГОСТ 31996-2012, ТУ 16-705.499-2010 | Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, в оболочке из поливинилхлоридного пластиката пониженной горючести, на напряжение 0,66 кВ. Кабель соответствует требованиям ГОСТ 31996-2012 (ТУ 16-705.499-2010). Применение: Предназначен для передачи и распределения электроэнергии в стационарных электротехнических установках на номинальное переменное напряжение 660 В и 1000 В номинальной частоты 50 Гц. Кабель применяется для прокладки одиночных линий в кабельных сооружениях и помещениях. При групповой прокладке таких кабелей обязательно применение средств огнезащиты. Расшифровка обозначения кабеля силового АВВГ: - А — жила из алюминия; - Первая В — изоляция из ПВХ-пластиката (винила); - Вторая В — оболочка из ПВХ-пластиката; - Г — голый (отсутствие защитного покрова); - П через дефис — кабель в плоском исполнении (пример: АВВГ-П). Технические характеристики: Вид климатического исполнения кабелей по ГОСТ 15150-69 УХЛ и Т, категории размещения 1 и 5 Диапазон температур эксплуатации: –50...+50 °С Относительная влажность воздуха: до 98 % при температуре до +35 °С Длительно допустимая температура нагрева жил кабелей при эксплуатации: +70 °С Строительная длина кабелей для номинальных сечений основных жил устанавливается при заказе Прокладка и монтаж кабелей без предварительного подогрева: не ниже -15 °С Минимальный радиус изгиба при прокладке: - кабелей одножильных — 10 наружных размеров - кабелей многожильных — 7,5 наружных размеров Гарантийный срок эксплуатации: 5 лет (с даты ввода кабелей в эксплуатацию, но не позднее 6 месяцев с даты изготовления) Срок службы: 30 лет | метр | 006 | 150 | 150 | Электротехника | Кабель | Силовой кабель | Кабель АВВГ | EC000057 | ККЗ | 4e127564-d74f-4dd9-bced-0327f0f4e061 | 0.14 | 0.0001 | 0 | 0 | 0 | 0 | [61 empty] | 6 | Черный | ПВХ | 3 | [6 empty] | ПВХ | Цветной | В соответствии с ГОСТ Р МЭК 60332-1-2 | false | Нет |  |  |  | Жесткий |  | -50...50 | [7 empty] | false | false | false | false | 660 | Круглый (-ая) | Алюминий | true | false | Нет | Нет