## Актуальный ППР
Номер п\п | Наименование оборудования | Номер по ПСС | Норматив ресурса между ремонтами (числитель) и простоя (знаменатель), ч |  | Трудоемкость одного ремонта |  | Дата последнего ремонта (месяц, год) |  | Условное обозначение ремонта | [11 empty] | Годовой простой в ремонте, ч | Годовой фонд рабочего времени, ч | Трудоемкость, чел.ч |  | Год.фонд, ч. | 8640 | I - ЭД первой технл.линии II - ЭД второй технл.линии III - ЭД третьей технл. линии Н- эд независимо от линий
|  |  | К | Т | К | Т | К | Т | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь |  |  |  |  | Ктруд(не нужен) | 1.3
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 | Двигатель Мельницы шаровой ДСЗ 4000-6-40 | 1411 | 51840/296 | 8640/72 | 1294 | 128 | [14 empty] | 296 | 8344 | 1294 | I | bar: Условное обозначение ремонта июнь
2 | Двигатель Мельницы шаровой ДСЗ 4000-6-40 | 1511 | 51840/296 | 8640/72 | 1294 | 128 | [14 empty] | 72 | 8568 | 128 | II | bar: Условное обозначение ремонта август
3 | Двигатель Мельницы шаровой ДСЗ 4000-6-40 | 1611 | 51840/296 | 8640/72 | 1294 | 128 | [14 empty] | 72 | 8568 | 128 | III | bar: Условное обозначение ремонта апрель
4 | Двигатель насоса пескового вертикального RA200L4 | 111 | 51840/48 | 4320/8 | 44 | 8 | [14 empty] | 16 |  | 16 | н | bar: Условное обозначение ремонта июнь; Условное обозначение ремонта декабрь
5 | Двигатель насоса пескового вертикального RA200L4 | 112 | 51840/48 | 4320/8 | 44 | 8 | [14 empty] | 16 |  | 16 | н | bar: Условное обозначение ремонта апрель; Условное обозначение ремонта октябрь
6 | Двигатель электровибропитателя 4А250S | 2 | 51840/48 | 4320/10 | 72 | 14 | [14 empty] | 58 |  | 86 | н | bar: Условное обозначение ремонта май; Условное обозначение ремонта ноябрь
7 | Двигатель электровибропитателя 4А250S | 3 | 51840/48 | 4320/10 | 72 | 14 | [16 empty] | 86 | н | bar: Условное обозначение ремонта май; Условное обозначение ремонта ноябрь
8 | Двигатель электровибропитателя 4А250S | 4 | 51840/48 | 4320/10 | 72 | 14 | [16 empty] | 28 | н | bar: Условное обозначение ремонта февраль; Условное обозначение ремонта август
9 | Двигатель электровибропитателя 4А250S | 5 | 51840/48 | 4320/10 | 72 | 14 | [16 empty] | 28 | н | bar: Условное обозначение ремонта февраль; Условное обозначение ремонта август
10 | Двигатель электровибропитателя 4А250S | 6 | 51840/48 | 4320/10 | 72 | 14 | [16 empty] | 28 | н | bar: Условное обозначение ремонта апрель; Условное обозначение ремонта октябрь
11 | Двигатель электровибропитателя 4А250S | 7 | 51840/48 | 4320/10 | 72 | 14 | [16 empty] | 28 | н | bar: Условное обозначение ремонта апрель; Условное обозначение ремонта октябрь
12 | Двигатель конвейера ленточного наклонного RA132M4 | 11 | 51840/48 | 4320/4 | 23 | 4 | [16 empty] | 8 | I | bar: Условное обозначение ремонта май; Условное обозначение ремонта ноябрь
13 | Двигатель конвейера ленточного наклонного RA132M4 | 18 | 51840/48 | 4320/4 | 23 | 4 | [16 empty] | 8 | I | bar: Условное обозначение ремонта май; Условное обозначение ремонта ноябрь
14 | Двигатель конвейера ленточного наклонного RA132S4 | 12 | 51840/24 | 4320/2 | 17 | 3 | [16 empty] | 3 | I | bar: Условное обозначение ремонта январь
15 | Двигатель конвейера ленточного наклонного 4А315S | 13 | 51840/88 | 4320/12 | 111 | 22 | [16 empty] | 22 | I | bar: Условное обозначение ремонта январь
16 | Двигатель ремпривода мельницы RA132S4 | 1412 | 51840/48 | 4320/10 | 72 | 14 | [16 empty] | 72 | I | bar: Условное обозначение ремонта май
17 | Двигатель ремпривода мельницы RA132S4 | 1512 | 51840/48 | 4320/10 | 72 | 14 | [16 empty] | 14 | II | bar: Условное обозначение ремонта февраль
18 | Двигатель ремпривода мельницы RA132S4 | 1612 | 51840/48 | 4320/10 | 72 | 14 | [16 empty] | 14 | III | bar: Условное обозначение ремонта сентябрь
19 | Двигатель вентилятора охлаждения СД RA180M2 | 1413 | 51840/48 | 4320/4 | 38 | 7 | [16 empty] | 45 | I | bar: Условное обозначение ремонта июнь; Условное обозначение ремонта декабрь
20 | Двигатель вентилятора охлаждения СД RA180M2 | 1414 | 51840/48 | 4320/4 | 38 | 7 | [16 empty] | 14 | I | bar: Условное обозначение ремонта июнь; Условное обозначение ремонта декабрь
21 | Двигатель вентилятора охлаждения СД RA180M2 | 1513 | 51840/48 | 4320/4 | 38 | 7 | [16 empty] | 14 | II | bar: Условное обозначение ремонта январь; Условное обозначение ремонта июль
22 | Двигатель вентилятора охлаждения СД RA180M2 | 1514 | 51840/48 | 4320/4 | 38 | 7 | [16 empty] | 14 | II | bar: Условное обозначение ремонта январь; Условное обозначение ремонта июль
23 | Двигатель вентилятора охлаждения СД RA180M2 | 1613 | 51840/48 | 4320/4 | 38 | 7 | [16 empty] | 14 | III | bar: Условное обозначение ремонта февраль; Условное обозначение ремонта сентябрь
24 | Двигатель вентилятора охлаждения СД RA180M2 | 1614 | 51840/48 | 4320/4 | 38 | 7 | [16 empty] | 14 | III | bar: Условное обозначение ремонта февраль; Условное обозначение ремонта сентябрь
25 | Двигатель конвейера ленточного наклонного RA160MA4 | 17 | 51840/48 | 4320/4 | 31 | 6 | [16 empty] | 12 | I | bar: Условное обозначение ремонта май; Условное обозначение ремонта ноябрь
26 | Двигатель конвейера ленточного наклонного RA160MA4 | 21 | 51840/48 | 4320/4 | 31 | 6 | [16 empty] | 12 | н | bar: Условное обозначение ремонта апрель; Условное обозначение ремонта октябрь
27 | Двигатель насосного агрегата RA180M2 | 19 | 51840/48 | 4320/4 | 38 | 7 | [16 empty] | 14 | н | bar: Условное обозначение ремонта январь; Условное обозначение ремонта июль
28 | Двигатель насосного агрегата RA180M2 | 20 | 51840/48 | 4320/4 | 38 | 7 | [16 empty] | 14 | н | bar: Условное обозначение ремонта февраль; Условное обозначение ремонта август
29 | Двигатель дробилки конусной 4A315M | 22 | 51840/88 | 4320/12 | 125 | 25 | [16 empty] | 150 | I | bar: Условное обозначение ремонта июнь; Условное обозначение ремонта декабрь
30 | Двигатель электронасоса Warman 4A355S | 24 | 51840/96 | 4320/24 | 141 | 28 | [16 empty] | 56 | н | bar: Условное обозначение ремонта январь; Условное обозначение ремонта июль
31 | Двигатель электронасоса Warman 4A355S | 25 | 51840/96 | 4320/24 | 141 | 28 | [16 empty] | 169 | н | bar: Условное обозначение ремонта март; Условное обозначение ремонта сентябрь
32 | Двигатель электронасоса Warman 4A355S | 26 | 51840/96 | 4320/24 | 141 | 28 | [16 empty] | 56 | н | bar: Условное обозначение ремонта май; Условное обозначение ремонта ноябрь
33 | Двигатель агрегата эл-насосного RA112M4 | 27 | 51840/24 | 4320/2 | 17 | 3 | [16 empty] | 6 | н | bar: Условное обозначение ремонта январь; Условное обозначение ремонта июль
34 | Двигатель агрегата эл-насосного RA112M4 | 28 | 51840/24 | 4320/2 | 17 | 3 | [16 empty] | 6 | н | bar: Условное обозначение ремонта февраль; Условное обозначение ремонта август
35 | Двигатель агрегата эл-насосного RA132M4 | 29 | 51840/48 | 4320/4 | 23 | 4 | [16 empty] | 8 | н | bar: Условное обозначение ремонта апрель; Условное обозначение ремонта октябрь
36 | Двигатель агрегата эл-насосного RA132M4 | 30 | 51840/48 | 4320/4 | 23 | 4 | [16 empty] | 8 | н | bar: Условное обозначение ремонта май; Условное обозначение ремонта ноябрь
37 | Двигатель агрегата эл-насосного RA160MA4 | 31 | 51840/48 | 4320/4 | 31 | 6 | [16 empty] | 37 | н | bar: Условное обозначение ремонта январь; Условное обозначение ремонта июль
38 | Двигатель агрегата эл-насосного RA160MA4 | 32 | 51840/48 | 4320/4 | 31 | 6 | [16 empty] | 37 | н | bar: Условное обозначение ремонта март; Условное обозначение ремонта сентябрь
39 | Двигатель грохота инерционного RA160L2 | 33 | 51840/48 | 4320/4 | 38 | 7 | [16 empty] | 14 | н | bar: Условное обозначение ремонта март; Условное обозначение ремонта сентябрь
40 | Двигатель грохота инерционного RA160L2 | 34 | 51840/48 | 4320/4 | 38 | 7 | [16 empty] | 14 | н | bar: Условное обозначение ремонта апрель; Условное обозначение ремонта октябрь
41 | Двигатель агрегата эл-насосного RA200L4 | 35 | 51840/48 | 4320/8 | 44 | 8 | [16 empty] | 16 | н | bar: Условное обозначение ремонта май; Условное обозначение ремонта ноябрь
42 | Двигатель агрегата эл-насосного RA200L4 | 36 | 51840/48 | 4320/8 | 44 | 8 | [16 empty] | 16 | н | bar: Условное обозначение ремонта июнь; Условное обозначение ремонта декабрь
[5 empty] | 6012 | 792

## Актуальный ППР (вар.2)
Номер п\п | Наименование оборудования | Номер по ПСС | Норматив ресурса между ремонтами (числитель) и простоя (знаменатель), ч |  | Трудоемкость одного ремонта |  | Дата последнего ремонта (месяц, год) |  | Условное обозначение ремонта | [11 empty] | Годовой простой в ремонте, ч | Годовой фонд рабочего времени, ч | Трудоемкость, чел.ч |  |  | Год.фонд, ч. | 8640 | I - ЭД первой технл.линии II - ЭД второй технл.линии III - ЭД третьей технл. линии Н- эд независимо от линий
|  |  | К | Т | К | Т | К | Т | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | [5 empty] | Ктруд(не нужен) | 1.3
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 | Двигатель Мельницы шаровой ДСЗ 4000-6-40 | 1411 | 51840/296 | 8640/72 | 1294 | 128 | [14 empty] | 368 | 8272 | 1422 | I | bar: Условное обозначение ремонта июнь
2 | Двигатель Мельницы шаровой ДСЗ 4000-6-40 | 1511 | 51840/296 | 8640/72 | 1294 | 128 | [14 empty] | 144 | 8496 | 256 | II | bar: Условное обозначение ремонта апрель
3 | Двигатель Мельницы шаровой ДСЗ 4000-6-40 | 1611 | 51840/296 | 8640/72 | 1294 | 128 | [14 empty] | 144 | 8496 | 256 | III | bar: Условное обозначение ремонта февраль
4 | Двигатель насоса пескового вертикального RA200L4 | 111 | 51840/48 | 4320/8 | 44 | 8 | [17 empty] | н | Питатель | bar: Условное обозначение ремонта январь; Условное обозначение ремонта июль
5 | Двигатель насоса пескового вертикального RA200L4 | 112 | 51840/48 | 4320/8 | 44 | 8 | [17 empty] | н | bar: Условное обозначение ремонта январь; Условное обозначение ремонта июль
6 | Двигатель электровибропитателя 4А250S | 2 | 51840/48 | 4320/10 | 72 | 14 | [17 empty] | н | bar: Условное обозначение ремонта январь; Условное обозначение ремонта июль
7 | Двигатель электровибропитателя 4А250S | 3 | 51840/48 | 4320/10 | 72 | 14 | [17 empty] | н | bar: Условное обозначение ремонта январь; Условное обозначение ремонта июль
8 | Двигатель электровибропитателя 4А250S | 4 | 51840/48 | 4320/10 | 72 | 14 | [17 empty] | н | bar: Условное обозначение ремонта январь; Условное обозначение ремонта июль
9 | Двигатель электровибропитателя 4А250S | 5 | 51840/48 | 4320/10 | 72 | 14 | [17 empty] | н | bar: Условное обозначение ремонта январь; Условное обозначение ремонта июль
10 | Двигатель электровибропитателя 4А250S | 6 | 51840/48 | 4320/10 | 72 | 14 | [17 empty] | н | bar: Условное обозначение ремонта январь; Условное обозначение ремонта июль
11 | Двигатель электровибропитателя 4А250S | 7 | 51840/48 | 4320/10 | 72 | 14 | [17 empty] | н | bar: Условное обозначение ремонта январь; Условное обозначение ремонта июль
12 | Двигатель конвейера ленточного наклонного RA132M4 | 11 | 51840/48 | 4320/4 | 23 | 4 | [17 empty] | I | bar: Условное обозначение ремонта июнь; Условное обозначение ремонта декабрь
13 | Двигатель конвейера ленточного наклонного RA132M4 | 18 | 51840/48 | 4320/4 | 23 | 4 | [17 empty] | I | bar: Условное обозначение ремонта июнь; Условное обозначение ремонта декабрь
14 | Двигатель конвейера ленточного наклонного RA132S4 | 12 | 51840/24 | 4320/2 | 17 | 3 | [17 empty] | I | bar: Условное обозначение ремонта июнь; Условное обозначение ремонта декабрь
15 | Двигатель конвейера ленточного наклонного 4А315S | 13 | 51840/88 | 4320/12 | 111 | 22 | [17 empty] | I | bar: Условное обозначение ремонта июнь; Условное обозначение ремонта декабрь
16 | Двигатель ремпривода мельницы RA132S4 | 1412 | 51840/48 | 4320/10 | 72 | 14 | [17 empty] | I | bar: Условное обозначение ремонта июнь; Условное обозначение ремонта декабрь
17 | Двигатель ремпривода мельницы RA132S4 | 1512 | 51840/48 | 4320/10 | 72 | 14 | [17 empty] | II | bar: Условное обозначение ремонта апрель; Условное обозначение ремонта октябрь
18 | Двигатель ремпривода мельницы RA132S4 | 1612 | 51840/48 | 4320/10 | 72 | 14 | [17 empty] | III | bar: Условное обозначение ремонта февраль; Условное обозначение ремонта август
19 | Двигатель вентилятора охлаждения СД RA180M2 | 1413 | 51840/48 | 4320/4 | 38 | 7 | [17 empty] | I | bar: Условное обозначение ремонта июнь; Условное обозначение ремонта декабрь
20 | Двигатель вентилятора охлаждения СД RA180M2 | 1414 | 51840/48 | 4320/4 | 38 | 7 | [17 empty] | I | bar: Условное обозначение ремонта июнь; Условное обозначение ремонта декабрь
21 | Двигатель вентилятора охлаждения СД RA180M2 | 1513 | 51840/48 | 4320/4 | 38 | 7 | [17 empty] | II | bar: Условное обозначение ремонта апрель; Условное обозначение ремонта октябрь
22 | Двигатель вентилятора охлаждения СД RA180M2 | 1514 | 51840/48 | 4320/4 | 38 | 7 | [17 empty] | II | bar: Условное обозначение ремонта апрель; Условное обозначение ремонта октябрь
23 | Двигатель вентилятора охлаждения СД RA180M2 | 1613 | 51840/48 | 4320/4 | 38 | 7 | [17 empty] | III | bar: Условное обозначение ремонта февраль; Условное обозначение ремонта август
24 | Двигатель вентилятора охлаждения СД RA180M2 | 1614 | 51840/48 | 4320/4 | 38 | 7 | [17 empty] | III | bar: Условное обозначение ремонта февраль; Условное обозначение ремонта август
25 | Двигатель конвейера ленточного наклонного RA160MA4 | 17 | 51840/48 | 4320/4 | 31 | 6 | [17 empty] | I | bar: Условное обозначение ремонта июнь; Условное обозначение ремонта декабрь
26 | Двигатель конвейера ленточного наклонного RA160MA4 | 21 | 51840/48 | 4320/4 | 31 | 6 | [17 empty] | н | bar: Условное обозначение ремонта март; Условное обозначение ремонта сентябрь
27 | Двигатель насосного агрегата RA180M2 | 19 | 51840/48 | 4320/4 | 38 | 7 | [17 empty] | н | bar: Условное обозначение ремонта апрель; Условное обозначение ремонта октябрь
28 | Двигатель насосного агрегата RA180M2 | 20 | 51840/48 | 4320/4 | 38 | 7 | [17 empty] | н | bar: Условное обозначение ремонта апрель; Условное обозначение ремонта октябрь
29 | Двигатель дробилки конусной 4A315M | 22 | 51840/88 | 4320/12 | 125 | 25 | [17 empty] | I | bar: Условное обозначение ремонта июнь; Условное обозначение ремонта декабрь
30 | Двигатель электронасоса Warman 4A355S | 24 | 51840/96 | 4320/24 | 141 | 28 | [17 empty] | н | bar: Условное обозначение ремонта март; Условное обозначение ремонта сентябрь
31 | Двигатель электронасоса Warman 4A355S | 25 | 51840/96 | 4320/24 | 141 | 28 | [17 empty] | н | bar: Условное обозначение ремонта февраль; Условное обозначение ремонта август
32 | Двигатель электронасоса Warman 4A355S | 26 | 51840/96 | 4320/24 | 141 | 28 | [17 empty] | н | bar: Условное обозначение ремонта апрель; Условное обозначение ремонта октябрь
33 | Двигатель агрегата эл-насосного RA112M4 | 27 | 51840/24 | 4320/2 | 17 | 3 | [17 empty] | н | bar: Условное обозначение ремонта апрель; Условное обозначение ремонта октябрь
34 | Двигатель агрегата эл-насосного RA112M4 | 28 | 51840/24 | 4320/2 | 17 | 3 | [17 empty] | н | bar: Условное обозначение ремонта апрель; Условное обозначение ремонта октябрь
35 | Двигатель агрегата эл-насосного RA132M4 | 29 | 51840/48 | 4320/4 | 23 | 4 | [17 empty] | н | bar: Условное обозначение ремонта февраль; Условное обозначение ремонта август
36 | Двигатель агрегата эл-насосного RA132M4 | 30 | 51840/48 | 4320/4 | 23 | 4 | [17 empty] | н | bar: Условное обозначение ремонта февраль; Условное обозначение ремонта август
37 | Двигатель агрегата эл-насосного RA160MA4 | 31 | 51840/48 | 4320/4 | 31 | 6 | [17 empty] | н | bar: Условное обозначение ремонта март; Условное обозначение ремонта сентябрь
38 | Двигатель агрегата эл-насосного RA160MA4 | 32 | 51840/48 | 4320/4 | 31 | 6 | [17 empty] | н | bar: Условное обозначение ремонта март; Условное обозначение ремонта сентябрь
39 | Двигатель грохота инерционного RA160L2 | 33 | 51840/48 | 4320/4 | 38 | 7 | [17 empty] | н | bar: Условное обозначение ремонта март; Условное обозначение ремонта сентябрь
40 | Двигатель грохота инерционного RA160L2 | 34 | 51840/48 | 4320/4 | 38 | 7 | [17 empty] | н | bar: Условное обозначение ремонта февраль; Условное обозначение ремонта август
41 | Двигатель агрегата эл-насосного RA200L4 | 35 | 51840/48 | 4320/8 | 44 | 8 | [17 empty] | н | bar: Условное обозначение ремонта март; Условное обозначение ремонта сентябрь
42 | Двигатель агрегата эл-насосного RA200L4 | 36 | 51840/48 | 4320/8 | 44 | 8 | [17 empty] | н | bar: Условное обозначение ремонта март; Условное обозначение ремонта сентябрь
[5 empty] | 6012 | 792

## Исходный ППР
Номер п\п | Наименование оборудования | Номер по ПСС | Норматив ресурса между ремонта- ми (числитель) и простоя (знаменатель), ч |  | Трудоемкость одного ремонта |  | Дата последнего ремонта (число, месяц, год), ч |  | Условное обозначение ремонта | [11 empty] | Годовой простой в ремонте, ч | Годовой фонд рабочего времени, ч | Трудоемкость, чел.ч
|  |  | К | Т | К | Т | К | Т | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 | ДСЗ 4000-6-40 | 1411, 1511, 1611
2 | RA200L4 | 111, 112
3 | 4А250S | 2,3,4,5,6,7
4 | RA132M4 | 11.18
5 | RA132S4 | 12
6 | 4А315S | 13
7 | RA132S4 | 1412, 1512, 1612
8 | RA180M2 | 1413, 1414, 1513, 1514, 1613, 1614
9 | RA160MA4 | 17, 21
10 | RA180M2 | 19, 20
11 | 4A315M | 22
12 | 4A355S | 24, 25, 26
13 | RA112M4 | 27, 28
14 | RA132M4 | 29.3
15 | RA160MA4 | 31, 32
16 | RA160L2 | 33, 34
17 | RA200L4 | 35, 36