## общие данные
ЗАО «ЭнергоСтрой», 620085, г. Екатеринбург, Монтерская улица, д.3, литер 2-1, почтовый адрес: 620085, г. Екатеринбург, Монтерская улица, д.3, литер 2-1 Тел. 8(343) 287-07-50
(организация–исполнитель, адрес)
Свидетельство о регистрации: |  |  | ИНФС по Чкаловскому р-ну г. Екатеринбург серия 66, №006750270 от 25 июня 2010 года, ОГРН 1106674011212, ИНН 6774357664
(кем выдана, регистрационный номер, дата регистрации)
Лаборатория |  |  | ФС по экологическому, технологическому и атомному надзору, Уральское управление Ростехнадзора, рег. № 13–00–49–ЭТЛ–21/10 от 26 февраля 2021 г.
(кем зарегистрирована, регистрационный номер, дата регистрации)
|  |  | Протокол № |  | 04-107
Измерения сопротивления изоляции кабельных линий до 1000 В.
1. Общие данные.
Заказчик | [5 empty] | ООО «Велесстрой»
Объект | [5 empty] | Омский НПЗ. Установка замедленного коксования.
Проект | [5 empty] | ONPZ-ORU-RD-7821-290A-EP
Присоединение | [5 empty] | Компрессорная отдувочного газа – зона 171
Цель испытания | [5 empty] | Пусконаладочные работы
Дата испытания | [5 empty] | 28.04.21 г.
НТД, на соответствие требованиям которых проводятся измерения/испытания | [5 empty] | ПУЭ, изд.7, п.1.8.37, п.п.1, 2
2. Метеорологические данные:
Давление, мм. рт. ст. |  | Температура на месте испытаний, ºС |  |  |  |  | Влажность, %
751 |  | +16 |  |  |  |  | 54
3. Проверена целостность и фазировка жил кабелей: проверяются целостность и совпадение обозначений фаз подключаемых жил кабеля.
№ протокола |  | № страницы протокола |  |  |  |  | Всего страниц протокола
04-107 |  | 1 |  |  |  |  | 3

## перечень кабеля
4. Измерение сопротивления изоляции:
№ п/п | Наименование и номер КЛ по кабельному журналу или исполнительной схеме | Напряжение мегаометра (В) | Начало КЛ | Конец КЛ | Марка кабеля (провода), количество жил (проводов), сечение | Длина КЛ, м | Сопротивление изоляции R, Moм |  |  |  | Заключение по результатам испытания (соответствует / не соответствует)
[7 empty] | L1-N | L1-PE (PEN), броня |  | N-PE (PEN), броня
1 | C-KP102-1 C-KP102-5 | 1000 | 2-SHOB-018 | KP-102 | MT06S15BWNFNAA 6 х 3 х 1,5 | 320 | 950 | 920 |  | 700 | соответствует
2 | C-KC105-1 | 2500 | 2-SHOB-018 | KC-105 | ВБШвнг(A)-LS 5x16(N, PE | 320 | 980 | 630 |  | 610 | соответствует
3 | C-KC106-1 | 2500 | 2-SHOB-018 | KC-106 | ВБШвнг(A)-LS 5x16(N, PE | 320 | 620 | 850 |  | 800 | соответствует
4 | C-KC107-1 | 2500 | 2-SHOB-018 | KC-107 | ВБШвнг(A)-LS 5x6(N, PE) | 320 | 880 | 620 |  | 950 | соответствует
5 | C-KC108-1 | 2500 | 2-SHOB-018 | KC-108 | ВБШвнг(A)-LS 5x16(N, PE) | 320 | 940 | 920 |  | 850 | соответствует
6 | C-KC116-1 | 2500 | 2-SHOB-018 | KC-116 | ВБШвнг(A)-LS 5x6(N, PE) | 330 | 730 | 700 |  | 790 | соответствует
7 | C-KC109-1 | 2500 | 2-SHOB-018 | KC-109 | ВБШвнг(A)-LS 5x16(N, PE) | 330 | 930 | 770 |  | 670 | соответствует
8 | C-KC50-1 | 2500 | 2-SHOB-018 | KC-50 | ВБШвнг(A)-LS 5x10(N, PE) | 320 | 730 | 660 |  | 700 | соответствует
9 | C-KC101-1 | 2500 | 2-SHOB-018 | KC-101 | ВБШвнг(A)-LS 5x16(N, PE | 320 | 850 | 960 |  | 700 | соответствует
10 | C-KC102-1 | 2500 | 2-SHOB-018 | KC-102 | ВБШвнг(A)-LS 5x16(N, PE | 320 | 790 | 810 |  | 940 | соответствует
11 | C-KC103-1 | 2500 | 2-SHOB-018 | KC-103 | ВБШвнг(A)-LS 5x16(N, PE | 320 | 990 | 730 |  | 850 | соответствует
12 | C-KC104-1 | 2500 | 2-SHOB-018 | KC-104 | ВБШвнг(A)-LS 5x16(N, PE | 320 | 980 | 1000 |  | 630 | соответствует
13 | C-KC110-1 | 2500 | 2-SHOB-018 | KC-110 | ВБШвнг(A)-LS 5x6(N, PE) | 320 | 670 | 730 |  | 730 | соответствует
Примечания: 1. Минимальное сопротивление изоляции R> 0,5Мом;
№ протокола |  |  | № страницы протокола |  |  | Всего страниц протокола
04-107 |  |  | 2 |  |  | 3
№ протокола |  |  | № страницы протокола
04-107 |  |  | 2
| Примечания: 1. Минимальное сопротивление изоляции R> 0,5Мом; | [7 empty] | 1
2. Сопротивление изоляции жил испытано мегаомметром на 1000 В.

## заключение
5. Перечень применяемого испытательного оборудования и средств измерений.
№ п/п | Наименование прибора | Тип | Заводской номер | Метрологические характеристики |  |  | Дата поверки |  |  | № аттестата (свидетельства) | Орган государственной метрологической службы, проводившей поверку
|  |  |  | Диапазон измерения | Класс точности |  | последняя | очередная
1 | Мегаомметр | Е6-32 | 7892.19 | 1-9,99ГОм 10-99,9ГОм 100-300ГОм | 3% 5% 15% |  | 2020-01-27 | 2022-01-26 |  | 1248409 | "Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Свердловской области" (ФБУ «УРАЛТЕСТ»)
2 | Прибор комбинированный | Testo 622 | 39523690 | -10 - +60°С 0 - 100 %ОВ 300 - 1200гПа | 0,4°С 2%ОВ 3гПа |  | 2020-10-05 | 2021-10-04 |  | A-9051-20 | ООО «Равновесие»
Заключение: Результаты испытания соответствуют нормативной документации.
Представитель застройщика
| Инженер-электрик ООО «ТехИнновации» | [10 empty] | /Панов П.П./
| (должность) | [6 empty] | (подпись) |  |  |  |  | (Ф.И.О.)
Представитель технического заказчика
| Инженер по контролю качества ООО "Текнимонт Руссия" | [10 empty] | /Орлов И.В./
| (должность) | [6 empty] | (подпись) |  |  |  |  | (Ф.И.О.)
| Испытания произвел: |  |  |  | Инженер ЭТЛ ЗАО "ЭнергоСтрой" | [6 empty] | Барташ С.Г.
[6 empty] | (должность) |  | (подпись) |  |  |  |  | (Ф.И.О.)
| Проверил: |  |  |  | Начальник ЭТЛ ЗАО "ЭнергоСтрой" | [6 empty] | Гриднев М.А.
[6 empty] | (должность) |  | (подпись) |  |  |  |  | (Ф.И.О.)
№ протокола |  | № страницы протокола | [6 empty] | Всего страниц протокола
04-107 |  | 3 | [6 empty] | 3
1
№ протокола |  | № страницы протокола | [6 empty] | Всего страниц протокола
04-107 |  | 3