## Расчет вентилятора (2)
|  | точка | напряжение | частота | кол-во оборотов крыльчатки | мощность | ток | Расход воздуха | Давление
|  |  | U V | Hz | min-1 | W | I A | qV m3/h | pfs Pa | qV cfm | pfs in. Wg |  | x | y | 1 | 2 | 3 | 4
|  | 1 | 230 | 50 | 3585 | 84 | 0.72 | 755 | 0 | 445 | 0 | 555.3602 | -405 | 380 | 9.9693 | 11.0014 | 5.2529 | 6.2849 | 33
|  | 2 | 230 | 50 | 3500 | 90 | 0.77 | 625 | 200 | 365 | 0.8 | 328.6716 | -275 | 180 | 17.2612 | 27.8855 | 0.37708 | 11.0014 | 57
|  | 3 | 230 | 50 | 3375 | 96 | 0.8 | 455 | 350 | 265 | 1.41 | 109.2016 | -105 | 30 | 138.6806 | 50.745 | 142.6889 | 27.8855 | 360
|  | 4 | 230 | 50 | 3450 | 93 | 0.8 | 305 | 450 | 180 | 1.81 | 83.2166 | 45 | -70
|  | 5 | 230 | 50 | 3200 | 59 | 0.51 | 675 | 0 | 395 | 0 | 500.025 | -325 | 380 | 5.2529 | 22.7216 | 4.0946 | 13.3742 | 45
|  | 6 | 230 | 50 | 3200 | 68 | 0.59 | 570 | 166 | 335 | 0.67 | 306.9137 | -220 | 214 | 0.37708 | 47.7964 | 24.6977 | 22.7216 | 96
|  | 7 | 230 | 50 | 3200 | 81 | 0.69 | 425 | 308 | 250 | 1.24 | 103.9663 | -75 | 72 | 142.6889 | 52.459 | 42.4335 | 47.7964 | 285
|  | 8 | 230 | 50 | 3200 | 75 | 0.64 | 280 | 388 | 165 | 1.56 | 70.4557 | 70 | -8
|  | 9 | 230 | 50 | 2600 | 32 | 0.27 | 545 | 0 | 320 | 0 | 427.1124 | -195 | 380 | 4.0946 | 22.161 | 9.5281 | 16.7275 | 53
|  | 10 | 230 | 50 | 2600 | 37 | 0.31 | 465 | 110 | 275 | 0.44 | 293.4706 | -115 | 270 | 24.6977 | 16.4765 | 19.0131 | 22.161 | 82
|  | 11 | 230 | 50 | 2600 | 43 | 0.37 | 345 | 204 | 205 | 0.82 | 176.071 | 5 | 176 | 42.4335 | 6.553 | 19.4041 | 16.4765 | 85
|  | 12 | 230 | 50 | 2600 | 40 | 0.34 | 230 | 256 | 135 | 1.03 | 172.5572 | 120 | 124
|  | 13 | 230 | 50 | 2000 | 15 | 0.12 | 420 | 0 | 250 | 0 | 386.3936 | -70 | 380
|  | 14 | 230 | 50 | 2000 | 17 | 0.14 | 355 | 65 | 210 | 0.26 | 315.0397 | -5 | 315
|  | 15 | 230 | 50 | 2000 | 20 | 0.17 | 265 | 120 | 155 | 0.48 | 273.5416 | 85 | 260
|  | 16 | 230 | 50 | 2000 | 18 | 0.16 | 175 | 152 | 105 | 0.61 | 287.4178 | 175 | 228
[6 empty] | x | y | xy | w | W | I
[5 empty] | 3 | 455 | 350 | 159250 | 3375 | 96 | 0.8 |  |  | w | -0.0039349 | 4.5845 | 3.1335 | 971.3225
[5 empty] | 4 | 305 | 450 | 137250 | 3450 | 93 | 0.8 |  |  | W | 0.0001416 | 0.17756 | 0.11761 | -42.2064
[5 empty] | 8 | 280 | 388 | 108640 | 3200 | 75 | 0.64 |  |  | I | -3.7522e-06 | 0.0032236 | 0.0026994 | -0.95896
[5 empty] | 7 | 425 | 308 | 130900 | 3200 | 81 | 0.69
рабочая точка
Расход, м3/ч | 350
Давление, Па | 380
кол-во оборотов в р.т. | 3286.8126
мощность в р.т. | 85.2612
ток в р.т. | 0.71177