## Лист1
| - | до устранения осталось от 3-х до 1-го дня |  |  | Итого: |  | 24 | Итого этап 8: | 3 | Итого этап 5: | 21
| - | предписание просрочено |  |  | Устранено |  | 5 | Устранено этап 8: | 2 | Устранено этап 5:
|  |  | ДАТА: | 2021-10-29 | Не устранено: |  | 18 | Не устранено этап 8: |  | Не устранено этап 5:
[5 empty] | Устранено не в полном объеме: |  | 1 | Устранено не в полном объеме этап 8: |  | Устранено не в полном объеме этап 5:
[5 empty] | Просрочено: |  | 13 | Просрочено этап 8: |  | Просрочено этап 5:
РЕЕСТР предписаний выданных АО "Ямалгипротранс"
№п/п | Номер и дата выдачи предписания | Местоположение, вид выполняемых работ | Вид выполняемых работ | Вид нарушения, предписываемые меры (формулировка из предписания) | ФИО, должность лица, выдавшего предписание | ФИО, должность лица, ответственного за выполнеие предписания | Срок исполнения | Статус | Ссылка на предписание | Ссылка на акт об устранении | Примечание
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12.
2021 год
1 | № 01/05-2021 от 19.05.2021 | Этап 8. Железнодорожные коммуникации и сооружения Ковыктинского газоконденсатного месторождения | Производство работ | 1.Работы по рубке леса производятся без утвержденной в производство работ рабочей документации, что нарушает требования п.5.19 СП48.13330.2019. 2. Работы по рубке леса производятся без утвержденного ППР, что нарушает требования п.6.1; п.6.3 СП48.13330.2019. 3. ОЖР не ведется и не заполняется в установленном порядке, что нарушает требования п.3; п.8 РД11-05-2007. 4. При производстве работ по обустройству временного вахтового поселка на территории отсутствует пожарный щит, что нарушает требования п.6.5.1 СНиП 12-03-2001. | Жамкачиев Д.Г., инженер СК АО "Ямалгипротранс" | Цяпенко Р.В., руководитель проекта АО "Ямалтрансстрой" | 2021-05-24 | Устранено | Акт №01/05-2021 | Акт №У01/05-2021
2 | № 02/06-2021 от 17.06.2021 | Этап 8. Железнодорожные коммуникации и сооружения Ковыктинского газоконденсатного месторождения | Производство работ | 1. В нарушение требований п.7.1.4, п.7.1.5 СП435.1325800.2018 поступившая для обработки стержневая арматурная сталь хранится на открытой площадке. Условия хранения арматуры не исключают загрязнение, коррозионное поражение, механические повреждения или пластические деформации. 2. Журнал входного контроля материалов и изделий не ведется и не заполняется в установленном порядке, что нарушает требования п.10 РД 11-05-2007 | Пелевин Д.О., инженер СК АО "Ямалгипротранс" | Курочкин А.Г., руководитель проекта АО "Ямалтрансстрой" | 2021-06-20 | Устранено | Акт №02/06-2021 | Устранение 02/06
3 | №14/07-2021 от 14.07.2021 | Этап 8. Железнодорожные коммуникации и сооружения Ковыктинского газоконденсатного месторождения | Производство работ | При производстве работ по устройству арматурного каркаса Фм1, высота детали поз.5 противоречит проектной документации (высота детали 268 мм, в проекте 284 мм, ПД 0092.020.004.П8/2.0113-КЖ1, лист 5), что нарушает требования п 4.9 СП 48.13330.2019 | Бинеев И.В. Инженер ПТО АО "Ямалгипротранс" | Курочкин А.Г., руководитель проекта АО "Ямалтрансстрой" | 2021-07-30 | Устранено | Акт №14/07-2021 | Устранение У14/07-2021
4 | №31/07-2021 от 31.07.2021 | Этап 5. Объекты УКПГ-2 | Производство работ | При производстве работ по отсыпке земляного полотна, высота выравнивающего слоя превышает 0,3 м, что противоречит ПД (0092.020.014.Р5.0004.556.0001.0000.000-АД, лист 5), а так же, нарушает требования п 4.9 СП 48.13330.2019 | Бинеев И.В. Инженер ПТО АО "Ямалгипротранс" | Гельгорн А.В. Начальник участка АО "Ямалтрансстрой" | 2021-08-04 | Устранено | Акт №31/07-2021 | Устранение 31/07
5 | №05/08-2021 от 17.08.2021г. | Этап 5. Объекты УКПГ-2 | Производство сварочных работ | 1. не предоставлены документы о качестве и не произведен входной контроль металлической трубы Ø426мм, что нарушает требования п.9.3, п.9.10 СП48.13330.2019. 2. не предоставлена организационно-технологическая документация на производимые работы (сварочные работы), что нарушает требования п.5.19 СП48.13330.2019. 3. хранение газовых баллонов осуществляется на открытой площадке без навесов, защищающих от осадков и прямых солнечных лучей, что нарушает требования п. 9.4.4, СНиП 12-03-2001. 4. При производстве работ по изготовлению конусов свай СМ426-14,0 рабочие не обеспечены средствами индивидуальной защиты, что нарушает требования п.п 35, 36 приказа от 01.06.2015 №336н «Об утверждении ПОТ в строительстве». 5. При производстве работ по изготовлению конусов свай СМ426-14,0 были выявлены несоответствия, дефекты: поры, выходящие наружу, не отбитый шлак, не зачищены брызги металла, что нарушает требования п.10.3.23 СП 70.13330.2012. 6. Перед началом сварочных работ не предъявлены стыковые пробные (допускные) образцы. п.10.1.4 СП 70.13330.2012. 7. На строительной площадке отсутствует шкаф для прокалки электродов, что нарушает требования п.10.1.13 СП 70.13330.2012. 8. на месте сварочных работ отсутствуют пеналы для электродов, что нарушает требования п. 2.3.10 ВСН-006-89. 9. сварочные посты не заземлены, что нарушает требования п 6.4.9, п 9.3.4 СНиП 12-03-01 | Чуринов Я.Ю. Инженер СК АО "Ямалгипротранс" | Анисимов В.И. Начальник участка СМР АО "Ямалтрансстрой" | 2021-08-30 | Устранено не в полном объеме | Акт №05/08-2021 | Акт №У05/08-2021 | п.7., п.8. продлено до 30.09.2021
6 | №07/08-2021 от 27.08.2021г. | Этап 5. Объекты УКПГ-2 | устройство накопителя ПРС | фактическое месторасположение накопителя ПРС не соответствует организационно-технологической документации, что нарушает п.4.9, п. 8.1.1 СП48.13330.2019г | Пелевин Д.О. Инженер СК АО "Ямалгипротранс" | Холяндра П.П. начальник МК АО "Ямалтрансстрой" | 2021-09-20 | Не устранено | Акт №07/08-2021 |  | продлено до 30.09.2021г. | ПРОСРОЧЕНО
7 | №08/09-2021 от 03.09.2021г. | Этап 5. Объекты УКПГ-2 | устройство АКЗ свай | на месте складирования свай СМ426-14,0 выявлены сваи с нарушенным антикоррозийным покрытием (сколы, потертости), что нарушает требования РД п.22 0092.020.014.Р5.0004.128.0000.0708.001-АС лист 3 | Пелевин Д.О. Инженер СК АО "Ямалгипротранс" | Анисимов В.И. начальник участка СМР АО "Ямалтрансстрой" | 2021-09-10 | Не устранено | Акт №08/09-2021 |  |  | ПРОСРОЧЕНО
8 | №27/09-2021/1 от 27.09.2021 | Этап 5. Объекты УКПГ-2 | изготовление свай | На месте складирования свай СМ426-14,0 выявлены сваи с нарушенным антикоррозийным покрытием (сколы, потертости), что нарушает требования РД п.22 0092.020.014. технических регламентов (норм и правил), иных нормативных правовых актов, проектной документации, требования которых нарушены) Р5.0004.128.0000.0708.001-АС лист 3 и делает невозможным выполнение п. 8.1.1 СП48.13330.2019 | Калыгин К.О.Инженер СК АО "Ямалгипротранс | Анисимов В.И. начальник участка СМР АО "Ямалтрансстрой" | 2021-10-10 | Не устранено | Акт №27/09-2021/1 |  |  | ПРОСРОЧЕНО
9 | №27/09-2021/2 от 27.09.2021 | Этап 5. Объекты УКПГ-2 | погружение свай | 1) При производстве работ по бурению скважин и погружению свай, лицо, осуществляющее строительство не уведомляет о готовности работ подлежащих технических регламентов (норм и правил), иных нормативных правовых актов, проектной окументации, требования которых нарушены) освидетельствованию, что нарушает требования п.8.3.1 СП48.13330.2019. 2) До завершения процедуры освидетельствования скрытых работ производится выполнениепоследующих работ, что нарушает требования п.10 Постановления Правительства РФ №468 от 21.06.2010г. | Калыгин К.О.Инженер СК АО "Ямалгипротранс | Анисимов В.И. Начальник участка СМР АО "Ямалтрансстрой" | 2021-09-29 | Не устранено | Акт №27/09-2021/2 |  |  | ПРОСРОЧЕНО
10 | №27/09-2021/3 от 27.09.2021 | Этап 5. Объекты УКПГ-2 | погружение свай | Превышены допустимые значения отклонений (<=0,2d-крайние сваи, <=0,4d- внутри свайного поля) погруженных свай №1076, 1074, 1073, 1071, 1058, 799, 1078, 1060, 804 в плановом положении, что нарушает требования табл. 12.1 (4в) СП45.13330.2017, (РД технических регламентов (норм и правил), иных нормативных правовых актов, проектной документации, требования которых нарушены)0092.020.014.Р5.0004.128.0000.0708.001-АС, лист 3) и делает невозможным выполнение п.8.1.1 СП48.13330.2019. Фактические отклонения свай от 86 мм до 203 мм | Калыгин К.О.Инженер СК АО "Ямалгипротранс | Анисимов В.И. Начальник участка СМР АО "Ямалтрансстрой" | 2021-10-04 | Не устранено | Акт № 27/09-2021/3 |  |  | ПРОСРОЧЕНО
11 | №29/09-2021/1 | Этап 5. Объекты УКПГ-2 | погружение свай | Цементно-песчаный раствор, применяемый для заполнения скважин, поступает наместо производства работ без сопроводительных документов производителя, подтверждающихкачество, что нарушает требования РД п.10 0092.020.014.Р5.0004.128.0000.0708.001-АС изм.2 лист 3и делает невозможным выполнение п.9.9 СП48.13330.2019. | Калыгин К.О.Инженер СК АО "Ямалгипротранс | Анисимов В.И. Начальник участка СМР АО "Ямалтрансстрой" | 2021-10-01 | Не устранено | 29/09-2021/1 |  |  | ПРОСРОЧЕНО
12 | 01/10.2021 от 01.10.2021 | Этап 5. Объекты УКПГ-2 | изготовление свай | При производстве работ по изготовлению свай не ведутся журнал сварочных работ (СП 70.13330.2012 прил. Б) и журнал производства антикоррозийных работ (СП 72.13330.2016 прил. Г), что нарушает требования п.10 РД 11-05-2007 и п.9.17 СП 48.13330.2019. | Калыгин К.О.Инженер СК АО "Ямалгипротранс | Анисимов В.И. Начальник участка СМР АО "Ямалтрансстрой" | 2021-10-03 | Не устранено | 2021-10-01 |  |  | ПРОСРОЧЕНО
13 | 03/10-2021/2 | Этап 5. Объекты УКПГ-2 | изготовление свай | Место складирования сварочных материалов (электродов) не оборудовано термометром и психрометром, для измерения температуры и влажности воздуха, что нарушает технических регламентов (норм и правил), иных нормативных правовых актов, проектной документации, требования которых нарушены) требования п.2.2.3, РД 34-10-124-94. | Солдаткин Д.Ю. инженер СК АО "Ямалгипротранс" | Анисимов В.И. Начальник участка СМР АО "Ямалтрансстрой" | 2021-10-10 | Не устранено | 03/10-2021/2 |  |  | ПРОСРОЧЕНО
14 | 03/10-2021/1 | Этап 5. Объекты УКПГ-2 | изготовление свай | 1) Складирование трубной продукции ø325мм, ø426мм выполнено с нарушением требований п.6.3.3 СНиП 12-03-2001, трубы диаметром более 300мм должны укладываться в штабель высотой до 3 м в седло без прокладок с концевыми упорами. 2) Между штабелями (стеллажами) не предусмотрены проходы шириной не менее 1 м, что нарушаеттребование п. 6.3.4 СНиП 12-03-2001. 3) В нарушение требований п. 2.11 РД 39-7-904-83 на одном стеллаже укладывается трубная продукция, имеющая разные параметры: тип, условный диаметр. 4) Стеллажи хранения трубной продукции не снабжены табличками, содержащими основные технические характеристики размещенных на данном стеллаже труб, что нарушает требование п.2.14 РД 39-7-904-83. | Солдаткин Д.Ю. инженер СК АО "Ямалгипротранс" | Анисимов В.И. Начальник участка СМР АО "Ямалтрансстрой" | 2021-10-07 | Не устранено | 03/10-2021/1 |  |  | ПРОСРОЧЕНО
15 | 06/10-2021/1 | Этап 5. Объекты УКПГ-2 | бурение скважин и погружение свай | Работы по бурению скважин и погружению свай производятся без утвержденного ППР, что нарушает требования п.6.1; п.6.3 СП48.13330.2019. | Солдаткин Д.Ю. инженер СК АО "Ямалгипротранс" | Клестерман В.С. Наччальник ПТО АО "Ямалтрансстрой" | 2021-10-11 | Не устранено | Акт №06-10-2021/1 |  |  | ПРОСРОЧЕНО
16 | 10/10-2021/1 | Этап 5. Объекты УКПГ-2 | отсыпка грунта насыпи площадки | Высота отсыпаемого слоя превышает 0,3м, что нарушает требования п.2.2.3 0092.020.014.Р5.0004-ППР1.ТК5 и делает невозможным выполнение п.4.9 СП48.13330.2019 | Солдаткин Д.Ю. инженер СК АО "Ямалгипротранс" | Начальник участка МК АО "Ямалтрансстрой" | 2021-10-15 | Устранено | 10/10-2021/1 | 10/10-2021/1
17 | 14/10-2021/2 | Этап 5. Объекты УКПГ-2 | производство сварочных работ, работ по нанесению АКЗ, погружению свай и земляных работ | 1) Не предоставлены удостоверения, подтверждающие квалификацию персонала,осуществляющего производство сварочных работ, а именно на аттестованного специалиста НАКС II уровня, чьи письменные или устные указания являются обязательными для исполнения сварщиками при проведении сварочных работ, что является нарушением ПБ 03-273-99 п.1.2. 2) Не предоставлены протоколы проверки знаний (аттестации) требований промышленной безопасности, выданные центральной (территориальной) аттестационной комиссией Ростехнадзора, либо аттестационной комиссией по промышленной безопасности, что является нарушением N 116-ФЗ"О промышленной безопасности опасных производственных объектов" от 21.07.1997 статья 14–1, п.1,а также документы, подтверждающие прохождение проверки знаний по пожарно-техническому минимуму, что нарушает правила противопожарного режима в РФ ст.1 п.3, по охране труда и электробезопасности, что является нарушением СНиП 12-03-2001 п.4.12; п.5.10.; п.6.4.2. | Калыгин К. О. инженер СК АО "Ямалгипротранс" | Курочкин А.Г., руководитель проекта АО "Ямалтрансстрой" | 2021-10-20 | Не устранено | 14/10-2021/2 |  |  | ПРОСРОЧЕНО
18 | 2021-10-19 | Этап 5. Объекты УКПГ-2 | хранение материалов | Не соблюдаются требования условий хранения замедлителя "Ленамикс РС" (ВЛ1) и противоморозной добавки "Криопласт Экстра" (ВКР 137.1) (добавка хранится при темпетаруре ниже +10С), указанные в документах о качестве №290 и №291 | Солдаткин Д.Ю. инженер СК АО "Ямалгипротранс" | Курочкин А.Г., руководитель проекта АО "Ямалтрансстрой" | 2021-10-22 | Не устранено | 2021-10-19 |  |  | ПРОСРОЧЕНО
19 | 20/10-2021/2 | Этап 5. Объекты УКПГ-2 | нарушение требований НТД | Не предоставлен журнал учета прокалки сварочных материалов, что нарушает требования п. 5.3, РЛ34-10-124-94 | Шарков С.А. инженер СК АО "Ямалгипротранс" | Анисимов В.И., начальник участка АО "Ямалтрансстрой" | 2021-11-20 | Не устранено | 20/10-2021/2 |  |  | НОРМ
20 | 21/10-2021/1 | Этап 5. Объекты УКПГ-2 | проведение входного контроля | 1)АО «Ямалтрансстрой» не делает заявки на проведение входного контроля в установленном порядке. Материалы, вовлекаемые в производство, не проходят процедуру входного контроля в соответствии с требованиями ГОСТ 24297-2013 п.6.1, 7.4, 7.7, что исключает возможность специалистам, ответственным за проведение входного контроля, выполнять контроль за соблюдением правил хранения, контроль за выдачей разрешений на запуск продукции в производство, извещение поставщиков о недостатках и несоответствии продукции по результатам верификации, что нарушает требования СП 48.13330.2019 п. 9.3. 2) Полотно нетканое геотекстильное Комитекс Д-360 хранится под открытым небом, что нарушает требование ТУ 8397-056-05283280-2002 п. 8.3, рулоны, с нарушенной целостностью упаковки, не защищены от атмосферных воздействий, между штабелями нет проходов шириной не менее 1м, нижние ряды штабеля завалены снегом, что нарушает СНиП 12-03-2001п. 6.3.2, 6.3.4. | Калыгин К.О.Инженер СК АО "Ямалгипротранс | Курочкин А.Г., руководитель проекта АО "Ямалтрансстрой" | 2021-10-25 | Не устранено | 21/10/2021/1 |  |  | ПРОСРОЧЕНО
21 | 23/10-2021/2 | Этап 5. Объекты УКПГ-2 | сварочные работы по изготовлению металлических свай д426 | На электросварщиков – Салов Денис Александрович, Карабасов Абай Бекенович, Серкин Дмитрий Николаевич, Ромашов Александр Евгеньевич, Владимиров Вадим Викторович, Давыдов Денис Александрович, Курилин Сергей Викторович, выполняющие сварочные соединения конус-труба-труба, не предоставлены следующие документы: квалификационное удостоверение НАКС, подтверждающее право РД способом сварки металлоконструкций; результаты проведения предварительных допускных испытаний (для РД способа сварки металлоконструкций), результаты проведения предварительных РД способа сварки), что нарушает требования СП 70.13330.2012 п.10.1.3, п.10.1.4 | Шарков С.А. Инженер СК АО "Ямалгипротранс | Деревков Р.В. Начальник участка АО "Ямалтрансстрой" | 2021-10-30 | Не устранено | 23-10-2021-2 |  |  | НОРМ
22 | 25/10-2021/1 | Этап 5. Объекты УКПГ-2 | сварочные работы по изготовлению металлических свай д426 | Не предоставлено, свидетельство об аттестации сварочного оборудования НАКС на свароч-ные аппараты марки РБ-302 У2: №№ РБ-302-012021-00295, РБ-302-012021-00760, РБ-302-012021-00525, РБ-302-012021-03647; ВДМ-6303 Супер серия 03: № 6303190427; Ресанта САИ 250 № б/н задействованные на участке производства сварочных работ при изготовлении ме-таллических свай СМ 426-14,0 согласно РД 03-614-03 п.1.2, п.1.3. | Шарков С.А. Инженер СК АО "Ямалгипротранс | Деревков Р.В. Начальник участка АО "Ямалтрансстрой" | 2021-10-30 | Не устранено | 25-10-2021-1 |  |  | НОРМ
23 | 28/10-2021/1 | Этап 5. Объекты УКПГ-2 | сварочные работы по изготовлению металлических свай СМ 426-14,0 | Допускается хранение баллонов с кислородом вне навесов, в горизонтальном положении, клапаны не закрыты предохранительными колпаками, что нарушает требования п. 9.4.3. СНиП 12-03-2001. | Солдаткин Д.Ю. Инженер СК АО "Ямалгипротранс | Деревков Р.В. Начальник участка АО "Ямалтрансстрой" | 2021-10-31 | Не устранено |  |  |  | НОРМ
24 | 28/10-2021/2 | Этап 5. Объекты УКПГ-2 | сварочные работы по изготовлению металлических свай СМ 426-14,0 | На средства измерения (кислородные манометры) не нанесен знак поверки. Не предоставлен паспорт на средства измерения, что нарушает требования Федерального закона "Об обеспечении единства измерений" №102-ФЗ статья 13 п.4 | Шарков С.А. Инженер СК АО "Ямалгипротранс | Деревков Р.В. Начальник участка АО "Ямалтрансстрой" | 2021-10-31 | Не устранено |  |  |  | НОРМ

## Лист2
135 | 40 | 175
80
10800
21600