## Расчет
Источник
Наименование | Объект |  |  | ТП-1516 | вв.10507 ВРУ-1 | РЩ-1.3
| Точка |  |  | НКУ-0,4кВ, Iс., ф.4 | Сб.шины | Сб.шины
Местоположение | №пом. |  |  | - | пом.23 (Электрощитовая) | этаж 1, пом.4
| Адрес |  |  | ул. Иванова,д.1 | корп.1 ул. Иванова, д.4 | корп.1 ул. Иванова, д.4
Электроприемник
Наименование | Объект |  |  | вв.10507 ВРУ-1 | РЩ-1.3 | Рабочее освещение
| Точка |  |  | Ввод №1 | Ввод | -
Местоположение | №пом. |  |  | пом.23 (Электрощитовая) | этаж 1, пом.4 | этаж 1, пом.4
| Адрес |  |  | корп.1 ул. Иванова, д.4 | корп.1 ул. Иванова, д.4 | корп.1 ул. Иванова, д.4
Напряжение |  | U | В | 380 | 380 | 220
Фаза |  |  |  | L1L2L3 | L1L2L3 | L1
Установленная Активная мощность |  | Pу | кВт
Установленная Реактивная мощность |  | Qу | кВт
Установленная Полная мощность |  | Sу | кВт
Номинальный Ток |  | Iн | А
Коэффициент спроса |  | Кспр | о.е.
Коэффициент мощности |  | cosф | о.е.
|  | tanф | о.е.
КПД |  | ƞ | о.е.
Расчетная Активная мощность |  | Pр | кВт
Расчетная Реактивная мощность |  | Qр | кВт
Расчетная Полная мощность |  | Sр | кВт
Расчетный Ток |  | Iн | А
Полная маркировка КЛ |  |  |  | 1х АПвБбШп(г)-1 4х240
Кол-во параллельных кабелей |  |  |  | 1
Марка кабелей |  |  |  | АПвБбШп(г)-1
Материал жил |  |  |  | Алюминий
Материал изоляции кабеля |  |  |  | Термопласт (PVC) - 70℃ пров.
Кол-во жил многожил.кабеля / одножил.кабелей |  |  |  | 4
Количество нагруженных проводников кабеля |  |  |  | 3
Сечение жил кабеля |  |  |  | 240
Определение допустимой токовой нагрузки
по ГОСТ Р 50571.5.52 - 2011/МЭК 60364-5-52:2009:
Способ монтажа по таблице А.52.3 | Номер позиции в таблице |  |  | 52
| Описание монтажа |  |  | Изолированные провода в специальных коробах в пустотах строительных конструкций, когда (1,5De ≤ V < 20De), где De - высота короба, V - высота пустоты строительной конструкции
Способ определения допустимой токовой нагрузки |  |  |  | A1
Номер таблицы и графы к ней (по табл.В.52.1) |  |  |  | табл. В.52.4 (графа 2)
Допустимая токовая нагрузка |  | Iдл.доп | А
Проводник |  |  |  | кабель одножильный
Вид прокладки |  |  |  | открыто
Защита проводника |  |  |  | без защиты
Способ прокладки |  |  |  | по стенам
Условия прокладки |  |  |  | H > 0,3De
Пояснение |  |  |  | De - диаметр трубы, H - расстояние между трубой и поверхностью
Способ определения допустимой токовой нагрузки |  |  |  | #N/A
Способ определения допустимой токовой нагрузки |  |  |  | #N/A
кабель одножильныйоткрытобез защитыпо стенам
Способ |  |  |  | кабель одножильныйоткрытобез защитыпо стенам
кабель одножильныйоткрытобез защитыпо стенам
Условия прокладки |  |  |  | H < 0,3De | =СМЕЩ('Лист9'!C$1;ПОИСКПОЗ(F62;'Лист9'!C:C;0)-2;-1;СЧЁТЕСЛИ('Лист9'!C:C;F62);1)
Пояснение |  |  |  |  | =СМЕЩ('Лист10!$A$1;ПОИСКПОЗ(F63;'Лист10!A:A;0)-2;1;СЧЁТЕСЛИ('Лист10'!A:A;F63);1)
Способ определения доп. Нагрузки
=ВПР(СЦЕПИТЬ($P5;$Q5;$X5;$Y5;$R5);ПараметрыКабеля;ПОИСКПОЗ(AC$2;ПараметрыКабеля[#Заголовки];0);0)
=ПРОСМОТРX(F43;Таблица1[Ст.1];Таблица1[Ст.4])
Тип проводника |  |  |  | кабель многожильный
открыто
НЕ УДАЛЯТЬ |  |  |  | Термопласт (PVC) - 70℃ пров.3
2х АПвБбШп(г)-2 5х241
2
АПвБбШп(г)-2
Алюминий
Термопласт (PVC) - 70℃ пров.
5
FALSE
241

## ГОСТ, табл.(А.52.3+В.52.1)
ДАННЫЕ ИЗ ТАБЛ.А.52.3 ГОСТ Р 50571.5.52-2011 | [12 empty] | ДАННЫЕ ИЗ ТАБЛ.В.52.1 ГОСТ Р 50571.5.52-2011
№порядковый в табл | № пункта | Обозначение графическое | Описание способа монтажа | [8 empty] | Способ определения доп. нагрузки | Термопласт (PVC) - 70℃ пров. | Термопласт (PVC) - 70℃ пров. | Реактопласт (XLPE/EPR) - 90℃ пров. | Реактопласт (XLPE/EPR) - 90℃ пров. | Мин. (обол. PVC или голая доп.прик.) - 70℃ обол. | Мин. (обол. PVC или голая доп.прик.) - 70℃ обол. | Мин. (голая) - 105℃ обол. | Мин. (голая) - 105℃ обол. | Температ. коэф. | Групповой коэф.
[13 empty] | Кол-во нагруженных жил | Кол-во нагруженных жил | Кол-во нагруженных жил | Кол-во нагруженных жил | Кол-во нагруженных жил | Кол-во нагруженных жил | Кол-во нагруженных жил | Кол-во нагруженных жил
|  |  | Полное описание | Проводник | Вид прокладки | Защита проводника | Способ прокладки | Условия прокладки | Пояснение |  | П-В-З-С |  | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3
[13 empty] | Термопласт (PVC) - 70℃ пров.2 | Термопласт (PVC) - 70℃ пров.3 | Реактопласт (XLPE/EPR) - 90℃ пров.2 | Реактопласт (XLPE/EPR) - 90℃ пров.3 | Мин. (обол. PVC или голая доп.прик.) - 70℃ обол.2 | Мин. (обол. PVC или голая доп.прик.) - 70℃ обол.3 | Мин. (голая) - 105℃ обол.2 | Мин. (голая) - 105℃ обол.3
Ст.1 | Ст.2 | Ст.3 | Ст.4 | Ст.5 | Ст.6 | Ст.7 | Ст.8 | Ст.9 | Ст.10 | Ст.11 | Ст.112 | Способ определения допустимой токовой нагрузки | Ст.12 | Ст.13 | Ст.14 | Ст.15 | Ст.16 | Ст.17 | Ст.18 | Ст.19 | Ст.20 | Ст.21
1 | 1 |  | Изолированные провода, проложенные в термоизолирующих стенах | провод | скрыто | в трубе | в термоизолирующих стенах | - | - | проводскрытов трубев термоизолирующих стенах-- | проводскрытов трубев термоизолирующих стенах | A1 | табл. В.52.2 (графа 2) | табл. В.52.4 (графа 2) | табл. В.52.3 (графа 2) | табл. В.52.5 (графа 2) | - | - | - | - | табл. В.52.14 | табл. В.52.17 | проводскрытов трубев термоизолирующих стенах--
2 | 1 |  | Одножильные кабели в трубах, проложенных в термоизолирующих стенах | кабель одножильный | скрыто | в трубе | в термоизолирующих стенах | - | - | кабель одножильныйскрытов трубев термоизолирующих стенах-- | кабель одножильныйскрытов трубев термоизолирующих стенах | A1 | табл. В.52.2 (графа 2) | табл. В.52.4 (графа 2) | табл. В.52.3 (графа 2) | табл. В.52.5 (графа 2) | - | - | - | - | табл. В.52.14 | табл. В.52.17 | кабель одножильныйскрытов трубев термоизолирующих стенах--
3 | 2 |  | Многожильные кабели в трубах, проложенных в термоизолирующих стенах | кабель многожильный | скрыто | в трубе | в термоизолирующих стенах | - | - | кабель многожильныйскрытов трубев термоизолирующих стенах-- | кабель многожильныйскрытов трубев термоизолирующих стенах | A2 | табл. В.52.2 (графа 3) | табл. В.52.4 (графа 3) | табл. В.52.3 (графа 3) | табл. В.52.5 (графа 3) | - | - | - | - | табл. В.52.14 | табл. В.52.17 | кабель многожильныйскрытов трубев термоизолирующих стенах--
4 | 3 |  | Многожильные кабели, проложенные непосредственно в термоизолирующих стенах | кабель многожильный | скрыто | без защиты | замоноличено в кладке (бетоне) | - | - | кабель многожильныйскрытобез защитызамоноличено в кладке (бетоне)-- | кабель многожильныйскрытобез защитызамоноличено в кладке (бетоне) | A1 | табл. В.52.2 (графа 2) | табл. В.52.4 (графа 2) | табл. В.52.3 (графа 2) | табл. В.52.5 (графа 2) | - | - | - | - | табл. В.52.14 | табл. В.52.17 | кабель многожильныйскрытобез защитызамоноличено в кладке (бетоне)--
5 | 4 |  | Изолированные провода, проложенные по деревянным*** или кирпичным стенам или поверхностям на расстоянии менее чем 0,3 диаметра трубы от них | провод | открыто | в трубе | по стенам или поверхностям | H < 0,3De | De - диаметр трубы, H - расстояние между трубой и поверхностью | проводоткрытов трубепо стенам или поверхностямH < 0,3DeDe - диаметр трубы, H - расстояние между трубой и поверхностью | проводоткрытов трубепо стенам или поверхностям | B1 | табл. В.52.2 (графа 4) | табл. В.52.4 (графа 4) | табл. В.52.3 (графа 4) | табл. В.52.5 (графа 4) | - | - | - | - | табл. В.52.14 | табл. В.52.17 | проводоткрытов трубепо стенам или поверхностямH < 0,3DeDe - диаметр трубы, H - расстояние между трубой и поверхностью
6 | 4 |  | Одножильные кабели в трубах, проложенных по деревянным*** или кирпичным стенам или поверхностям на расстоянии менее чем 0,3 диаметра трубы от них (с) | кабель одножильный | открыто | в трубе | по стенам или поверхностям | H < 0,3De | De - диаметр трубы, H - расстояние между трубой и поверхностью | кабель одножильныйоткрытов трубепо стенам или поверхностямH < 0,3DeDe - диаметр трубы, H - расстояние между трубой и поверхностью | кабель одножильныйоткрытов трубепо стенам или поверхностям | B1 | табл. В.52.2 (графа 4) | табл. В.52.4 (графа 4) | табл. В.52.3 (графа 4) | табл. В.52.5 (графа 4) | - | - | - | - | табл. В.52.14 | табл. В.52.17 | кабель одножильныйоткрытов трубепо стенам или поверхностямH < 0,3DeDe - диаметр трубы, H - расстояние между трубой и поверхностью
7 | 5 |  | Многожильные кабели в трубах, проложенных по деревянным*** или кирпичным стенам или поверхностям на расстоянии менее чем 0,3 диаметра трубы от них (с) | кабель многожильный | открыто | в трубе | по стенам или поверхностям | H < 0,3De | De - диаметр трубы, H - расстояние между трубой и поверхностью | кабель многожильныйоткрытов трубепо стенам или поверхностямH < 0,3DeDe - диаметр трубы, H - расстояние между трубой и поверхностью | кабель многожильныйоткрытов трубепо стенам или поверхностям | B2 | табл. В.52.2 (графа 5) | табл. В.52.4 (графа 5) | табл. В.52.3 (графа 5) | табл. В.52.5 (графа 5) | - | - | - | - | табл. В.52.14 | табл. В.52.17 | кабель многожильныйоткрытов трубепо стенам или поверхностямH < 0,3DeDe - диаметр трубы, H - расстояние между трубой и поверхностью
8 | 6, 7 |  | Изолированные провода в кабельных коробах, проложенных по деревянным*** стенам горизонтально или вертикально | провод | открыто | в коробе | по стенам | - | - | проводоткрытов коробепо стенам-- | проводоткрытов коробепо стенам | B1 | табл. В.52.2 (графа 4) | табл. В.52.4 (графа 4) | табл. В.52.3 (графа 4) | табл. В.52.5 (графа 4) | - | - | - | - | табл. В.52.14 | табл. В.52.17 | проводоткрытов коробепо стенам--
9 | 6, 7 |  | Одножильные кабели в кабельных коробах, проложенных по деревянным*** стенам горизонтально или вертикально | кабель одножильный | открыто | в коробе | по стенам | - | - | кабель одножильныйоткрытов коробепо стенам-- | кабель одножильныйоткрытов коробепо стенам | B1 | табл. В.52.2 (графа 4) | табл. В.52.4 (графа 4) | табл. В.52.3 (графа 4) | табл. В.52.5 (графа 4) | - | - | - | - | табл. В.52.14 | табл. В.52.17 | кабель одножильныйоткрытов коробепо стенам--
10 | 8, 9 |  | Многожильные кабели в кабельных коробах, проложенных по деревянным*** стенам горизонтально или вертикально | кабель многожильный | открыто | в коробе | по стенам | - | - | кабель многожильныйоткрытов коробепо стенам-- | кабель многожильныйоткрытов коробепо стенам | B2 | табл. В.52.2 (графа 5) | табл. В.52.4 (графа 5) | табл. В.52.3 (графа 5) | табл. В.52.5 (графа 5) | - | - | - | - | табл. В.52.14 | табл. В.52.17 | кабель многожильныйоткрытов коробепо стенам--
11 | 10 |  | Изолированные провода в подвешенных коробах | провод | открыто | в коробе | в подвешенных коробах | - | - | проводоткрытов коробев подвешенных коробах-- | проводоткрытов коробев подвешенных коробах | B1 | табл. В.52.2 (графа 4) | табл. В.52.4 (графа 4) | табл. В.52.3 (графа 4) | табл. В.52.5 (графа 4) | - | - | - | - | табл. В.52.14 | табл. В.52.17 | проводоткрытов коробев подвешенных коробах--
12 | 10 |  | Одножильные кабели в подвешенных коробах | кабель одножильный | открыто | в коробе | в подвешенных коробах | - | - | кабель одножильныйоткрытов коробев подвешенных коробах-- | кабель одножильныйоткрытов коробев подвешенных коробах | B1 | табл. В.52.2 (графа 4) | табл. В.52.4 (графа 4) | табл. В.52.3 (графа 4) | табл. В.52.5 (графа 4) | - | - | - | - | табл. В.52.14 | табл. В.52.17 | кабель одножильныйоткрытов коробев подвешенных коробах--
13 | 11 |  | Многожильные кабели в подвешенных коробах | кабель многожильный | открыто | в коробе | в подвешенных коробах | - | - | кабель многожильныйоткрытов коробев подвешенных коробах-- | кабель многожильныйоткрытов коробев подвешенных коробах | B2 | табл. В.52.2 (графа 5) | табл. В.52.4 (графа 5) | табл. В.52.3 (графа 5) | табл. В.52.5 (графа 5) | - | - | - | - | табл. В.52.14 | табл. В.52.17 | кабель многожильныйоткрытов коробев подвешенных коробах--
14 | 12 |  | Изолированные провода в молдингах | провод | открыто | в молдинге (плинтусе) | по стенам или поверхностям | - | - | проводоткрытов молдинге (плинтусе)по стенам или поверхностям-- | проводоткрытов молдинге (плинтусе)по стенам или поверхностям | A1 | табл. В.52.2 (графа 2) | табл. В.52.4 (графа 2) | табл. В.52.3 (графа 2) | табл. В.52.5 (графа 2) | - | - | - | - | табл. В.52.14 | табл. В.52.17 | проводоткрытов молдинге (плинтусе)по стенам или поверхностям--
15 | 12 |  | Одножильные кабели в молдингах | кабель одножильный | открыто | в молдинге (плинтусе) | по стенам или поверхностям | - | - | кабель одножильныйоткрытов молдинге (плинтусе)по стенам или поверхностям-- | кабель одножильныйоткрытов молдинге (плинтусе)по стенам или поверхностям | A1 | табл. В.52.2 (графа 2) | табл. В.52.4 (графа 2) | табл. В.52.3 (графа 2) | табл. В.52.5 (графа 2) | - | - | - | - | табл. В.52.14 | табл. В.52.17 | кабель одножильныйоткрытов молдинге (плинтусе)по стенам или поверхностям--
16 | 15 |  | Изолированные провода в трубах | провод | открыто | в трубе | по стенам или поверхностям | - | - | проводоткрытов трубепо стенам или поверхностям-- | проводоткрытов трубепо стенам или поверхностям | A1 | табл. В.52.2 (графа 2) | табл. В.52.4 (графа 2) | табл. В.52.3 (графа 2) | табл. В.52.5 (графа 2) | - | - | - | - | табл. В.52.14 | табл. В.52.17 | проводоткрытов трубепо стенам или поверхностям--
17 | 15 |  | Одножильные кабели в балках | кабель одножильный | скрыто | без защиты | в балках | - | - | кабель одножильныйскрытобез защитыв балках-- | кабель одножильныйскрытобез защитыв балках | A1 | табл. В.52.2 (графа 2) | табл. В.52.4 (графа 2) | табл. В.52.3 (графа 2) | табл. В.52.5 (графа 2) | - | - | - | - | табл. В.52.14 | табл. В.52.17 | кабель одножильныйскрытобез защитыв балках--
18 | 15 |  | Многожильные кабели в балках | кабель многожильный | скрыто | без защиты | в балках | - | - | кабель многожильныйскрытобез защитыв балках-- | кабель многожильныйскрытобез защитыв балках | A1 | табл. В.52.2 (графа 2) | табл. В.52.4 (графа 2) | табл. В.52.3 (графа 2) | табл. В.52.5 (графа 2) | - | - | - | - | табл. В.52.14 | табл. В.52.17 | кабель многожильныйскрытобез защитыв балках--
19 | 16 |  | Изолированные провода в трубах в оконных рамах | провод | скрыто | в трубе | в оконной раме | - | - | проводскрытов трубев оконной раме-- | проводскрытов трубев оконной раме | A1 | табл. В.52.2 (графа 2) | табл. В.52.4 (графа 2) | табл. В.52.3 (графа 2) | табл. В.52.5 (графа 2) | - | - | - | - | табл. В.52.14 | табл. В.52.17 | проводскрытов трубев оконной раме--
20 | 16 |  | Одножильные кабели в оконных рамах | кабель одножильный | скрыто | без защиты | в оконной раме | - | - | кабель одножильныйскрытобез защитыв оконной раме-- | кабель одножильныйскрытобез защитыв оконной раме | A1 | табл. В.52.2 (графа 2) | табл. В.52.4 (графа 2) | табл. В.52.3 (графа 2) | табл. В.52.5 (графа 2) | - | - | - | - | табл. В.52.14 | табл. В.52.17 | кабель одножильныйскрытобез защитыв оконной раме--
21 | 16 |  | Многожильные кабели в оконных рамах | кабель многожильный | скрыто | без защиты | в оконной раме | - | - | кабель многожильныйскрытобез защитыв оконной раме-- | кабель многожильныйскрытобез защитыв оконной раме | A1 | табл. В.52.2 (графа 2) | табл. В.52.4 (графа 2) | табл. В.52.3 (графа 2) | табл. В.52.5 (графа 2) | - | - | - | - | табл. В.52.14 | табл. В.52.17 | кабель многожильныйскрытобез защитыв оконной раме--
22 | 20 |  | Одножильные кабели, закрепленные на или на расстоянии менее чем 0,3 диаметра кабеля от деревянной стены | кабель одножильный | открыто | без защиты | по стенам | H < 0,3De | De - диаметр кабеля, H - расстояние между кабелем и поверхностью | кабель одножильныйоткрытобез защитыпо стенамH < 0,3DeDe - диаметр кабеля, H - расстояние между кабелем и поверхностью | кабель одножильныйоткрытобез защитыпо стенам | C | табл. В.52.2 (графа 6) | табл. В.52.4 (графа 6) | табл. В.52.3 (графа 6) | табл. В.52.5 (графа 6) | табл. В.52.6 | табл. В.52.6 | табл. В.52.7 | табл. В.52.7 | табл. В.52.14 | табл. В.52.17 | кабель одножильныйоткрытобез защитыпо стенамH < 0,3DeDe - диаметр кабеля, H - расстояние между кабелем и поверхностью
23 | 20 |  | Многожильные кабели, закрепленные на или на расстоянии менее чем 0,3 диаметра кабеля от деревянной стены | кабель многожильный | открыто | без защиты | по стенам | H < 0,3De | De - диаметр кабеля, H - расстояние между кабелем и поверхностью | кабель многожильныйоткрытобез защитыпо стенамH < 0,3DeDe - диаметр кабеля, H - расстояние между кабелем и поверхностью | кабель многожильныйоткрытобез защитыпо стенам | C | табл. В.52.2 (графа 6) | табл. В.52.4 (графа 6) | табл. В.52.3 (графа 6) | табл. В.52.5 (графа 6) | табл. В.52.6 | табл. В.52.6 | табл. В.52.7 | табл. В.52.7 | табл. В.52.14 | табл. В.52.17 | кабель многожильныйоткрытобез защитыпо стенамH < 0,3DeDe - диаметр кабеля, H - расстояние между кабелем и поверхностью
24 | 21 |  | Одножильные кабели, закрепленные непосредственно под деревянным*** потолком | кабель одножильный | открыто | без защиты | под потолком | - | - | кабель одножильныйоткрытобез защитыпод потолком-- | кабель одножильныйоткрытобез защитыпод потолком | C | табл. В.52.2 (графа 6) | табл. В.52.4 (графа 6) | табл. В.52.3 (графа 6) | табл. В.52.5 (графа 6) | табл. В.52.6 | табл. В.52.6 | табл. В.52.7 | табл. В.52.7 | табл. В.52.14 | табл. В.52.17 | кабель одножильныйоткрытобез защитыпод потолком--
25 | 21 |  | Многожильные кабели, закрепленные непосредственно под деревянным*** потолком | кабель многожильный | открыто | без защиты | под потолком | - | - | кабель многожильныйоткрытобез защитыпод потолком-- | кабель многожильныйоткрытобез защитыпод потолком | C | табл. В.52.2 (графа 6) | табл. В.52.4 (графа 6) | табл. В.52.3 (графа 6) | табл. В.52.5 (графа 6) | табл. В.52.6 | табл. В.52.6 | табл. В.52.7 | табл. В.52.7 | табл. В.52.14 | табл. В.52.17 | кабель многожильныйоткрытобез защитыпод потолком--
26 | 22 |  | Многожильные кабели, расположенные на удалении от потолка | кабель многожильный | открыто | без защиты | на удалении от потолка | - | - | кабель многожильныйоткрытобез защитына удалении от потолка-- | кабель многожильныйоткрытобез защитына удалении от потолка | E | табл. В.52.10 (Cu) / табл. В.52.11 (Al) | табл. В.52.10 (Cu) / табл. В.52.11 (Al) | табл. В.52.12 (Cu) / табл. В.52.13 (Al) | табл. В.52.12 (Cu) / табл. В.52.13 (Al) | табл. В.52.8 | табл. В.52.8 | табл. В.52.9 | табл. В.52.9 | табл. В.52.14 | табл. В.52.20 | кабель многожильныйоткрытобез защитына удалении от потолка--
27 | 23 |  | Фиксированная установка подвесного оборудования | кабель многожильный | открыто | без защиты | подключение оборудования | - | - | кабель многожильныйоткрытобез защитыподключение оборудования-- | кабель многожильныйоткрытобез защитыподключение оборудования | C | табл. В.52.2 (графа 6) | табл. В.52.4 (графа 6) | табл. В.52.3 (графа 6) | табл. В.52.5 (графа 6) | табл. В.52.6 | табл. В.52.6 | табл. В.52.7 | табл. В.52.7 | табл. В.52.14 | табл. В.52.17 | кабель многожильныйоткрытобез защитыподключение оборудования--
28 | 30 |  | Одножильные кабели на неперфорированном лотке | кабель одножильный | открыто | без защиты | на лотке неперфорированном | - | - | кабель одножильныйоткрытобез защитына лотке неперфорированном-- | кабель одножильныйоткрытобез защитына лотке неперфорированном | C | табл. В.52.2 (графа 6) | табл. В.52.4 (графа 6) | табл. В.52.3 (графа 6) | табл. В.52.5 (графа 6) | табл. В.52.6 | табл. В.52.6 | табл. В.52.7 | табл. В.52.7 | табл. В.52.14 | табл. В.52.17 | кабель одножильныйоткрытобез защитына лотке неперфорированном--
29 | 30 |  | Многожильные кабели на неперфорированном лотке | кабель многожильный | открыто | без защиты | на лотке неперфорированном | - | - | кабель многожильныйоткрытобез защитына лотке неперфорированном-- | кабель многожильныйоткрытобез защитына лотке неперфорированном | C | табл. В.52.2 (графа 6) | табл. В.52.4 (графа 6) | табл. В.52.3 (графа 6) | табл. В.52.5 (графа 6) | табл. В.52.6 | табл. В.52.6 | табл. В.52.7 | табл. В.52.7 | табл. В.52.14 | табл. В.52.17 | кабель многожильныйоткрытобез защитына лотке неперфорированном--
30 | 31 |  | Многожильные кабели в воздухе на перфорированном лотке | кабель многожильный | открыто | без защиты | на лотке перфорированном | - | - | кабель многожильныйоткрытобез защитына лотке перфорированном-- | кабель многожильныйоткрытобез защитына лотке перфорированном | E | табл. В.52.10 (Cu) / табл. В.52.11 (Al) | табл. В.52.10 (Cu) / табл. В.52.11 (Al) | табл. В.52.12 (Cu) / табл. В.52.13 (Al) | табл. В.52.12 (Cu) / табл. В.52.13 (Al) | табл. В.52.8 | табл. В.52.8 | табл. В.52.9 | табл. В.52.9 | табл. В.52.14 | табл. В.52.20 | кабель многожильныйоткрытобез защитына лотке перфорированном--
31 | 31 |  | Одножильные кабели касающиеся в воздухе на перфорированном лотке | кабель одножильный | открыто | без защиты | на лотке перфорированном | - | - | кабель одножильныйоткрытобез защитына лотке перфорированном-- | кабель одножильныйоткрытобез защитына лотке перфорированном | F | табл. В.52.10 (Cu) / табл. В.52.11 (Al) | табл. В.52.10 (Cu) / табл. В.52.11 (Al) | табл. В.52.12 (Cu) / табл. В.52.13 (Al) | табл. В.52.12 (Cu) / табл. В.52.13 (Al) | табл. В.52.8 | табл. В.52.8 | табл. В.52.9 | табл. В.52.9 | табл. В.52.14 | табл. В.52.21 | кабель одножильныйоткрытобез защитына лотке перфорированном--
32 | 32 |  | Многожильные кабели в воздухе на кронштейнах или проволочном лотке | кабель многожильный | открыто | без защиты | на лотке проволочном или кронштейне | - | - | кабель многожильныйоткрытобез защитына лотке проволочном или кронштейне-- | кабель многожильныйоткрытобез защитына лотке проволочном или кронштейне | E | табл. В.52.10 (Cu) / табл. В.52.11 (Al) | табл. В.52.10 (Cu) / табл. В.52.11 (Al) | табл. В.52.12 (Cu) / табл. В.52.13 (Al) | табл. В.52.12 (Cu) / табл. В.52.13 (Al) | табл. В.52.8 | табл. В.52.8 | табл. В.52.9 | табл. В.52.9 | табл. В.52.14 | табл. В.52.20 | кабель многожильныйоткрытобез защитына лотке проволочном или кронштейне--
33 | 32 |  | Одножильные кабели касающиеся в воздухе на кронштейнах или проволочном лотке | кабель одножильный | открыто | без защиты | на лотке проволочном или кронштейне | - | - | кабель одножильныйоткрытобез защитына лотке проволочном или кронштейне-- | кабель одножильныйоткрытобез защитына лотке проволочном или кронштейне | F | табл. В.52.10 (Cu) / табл. В.52.11 (Al) | табл. В.52.10 (Cu) / табл. В.52.11 (Al) | табл. В.52.12 (Cu) / табл. В.52.13 (Al) | табл. В.52.12 (Cu) / табл. В.52.13 (Al) | табл. В.52.8 | табл. В.52.8 | табл. В.52.9 | табл. В.52.9 | табл. В.52.14 | табл. В.52.21 | кабель одножильныйоткрытобез защитына лотке проволочном или кронштейне--
34 | 33 |  | Многожильные кабели в воздухе, расположенные на расстоянии больше, чем 0,3 диаметра кабеля от стены | кабель многожильный | открыто | без защиты | по стенам | H > 0,3De | De - диаметр кабеля, H - расстояние между кабелем и поверхностью | кабель многожильныйоткрытобез защитыпо стенамH > 0,3DeDe - диаметр кабеля, H - расстояние между кабелем и поверхностью | кабель многожильныйоткрытобез защитыпо стенам | E | табл. В.52.10 (Cu) / табл. В.52.11 (Al) | табл. В.52.10 (Cu) / табл. В.52.11 (Al) | табл. В.52.12 (Cu) / табл. В.52.13 (Al) | табл. В.52.12 (Cu) / табл. В.52.13 (Al) | табл. В.52.8 | табл. В.52.8 | табл. В.52.9 | табл. В.52.9 | табл. В.52.14 | табл. В.52.20 | кабель многожильныйоткрытобез защитыпо стенамH > 0,3DeDe - диаметр кабеля, H - расстояние между кабелем и поверхностью
35 | 33 |  | Одножильные кабели касающиеся в воздухе, расположенные на расстоянии больше, чем 0,3 диаметра кабеля от стены | кабель одножильный | открыто | без защиты | по стенам | H > 0,3De, кабели касаются в воздухе | De - диаметр кабеля, H - расстояние между кабелем и поверхностью | кабель одножильныйоткрытобез защитыпо стенамH > 0,3De, кабели касаются в воздухеDe - диаметр кабеля, H - расстояние между кабелем и поверхностью | кабель одножильныйоткрытобез защитыпо стенам | F | табл. В.52.10 (Cu) / табл. В.52.11 (Al) | табл. В.52.10 (Cu) / табл. В.52.11 (Al) | табл. В.52.12 (Cu) / табл. В.52.13 (Al) | табл. В.52.12 (Cu) / табл. В.52.13 (Al) | табл. В.52.8 | табл. В.52.8 | табл. В.52.9 | табл. В.52.9 | табл. В.52.14 | табл. В.52.21 | кабель одножильныйоткрытобез защитыпо стенамH > 0,3De, кабели касаются в воздухеDe - диаметр кабеля, H - расстояние между кабелем и поверхностью
36 | 33 |  | Одножильные кабели в воздухе, расположенные с интервалами не менее одного кабельного диаметра, и расположенные на расстоянии больше, чем 0,3 диаметра кабеля от стены | кабель одножильный | открыто | без защиты | по стенам | H > 0,3De, интервал между кабелями не менее одного кабельного диаметра | De - диаметр кабеля, H - расстояние между кабелем и поверхностью | кабель одножильныйоткрытобез защитыпо стенамH > 0,3De, интервал между кабелями не менее одного кабельного диаметраDe - диаметр кабеля, H - расстояние между кабелем и поверхностью | кабель одножильныйоткрытобез защитыпо стенам | G | табл. В.52.10 (Cu) / табл. В.52.11 (Al) | табл. В.52.10 (Cu) / табл. В.52.11 (Al) | табл. В.52.12 (Cu) / табл. В.52.13 (Al) | табл. В.52.12 (Cu) / табл. В.52.13 (Al) | табл. В.52.8 | табл. В.52.8 | табл. В.52.9 | табл. В.52.9 | табл. В.52.14 | - | кабель одножильныйоткрытобез защитыпо стенамH > 0,3De, интервал между кабелями не менее одного кабельного диаметраDe - диаметр кабеля, H - расстояние между кабелем и поверхностью
37 | 34 |  | Многожильные кабели в воздухе на лестничном лотке | кабель многожильный | открыто | без защиты | на лотоке лестничном | - | - | кабель многожильныйоткрытобез защитына лотоке лестничном-- | кабель многожильныйоткрытобез защитына лотоке лестничном | E | табл. В.52.10 (Cu) / табл. В.52.11 (Al) | табл. В.52.10 (Cu) / табл. В.52.11 (Al) | табл. В.52.12 (Cu) / табл. В.52.13 (Al) | табл. В.52.12 (Cu) / табл. В.52.13 (Al) | табл. В.52.8 | табл. В.52.8 | табл. В.52.9 | табл. В.52.9 | табл. В.52.14 | табл. В.52.20 | кабель многожильныйоткрытобез защитына лотоке лестничном--
38 | 34 |  | Одножильные кабели касающиеся в воздухе на лестничном лотке | кабель одножильный | открыто | без защиты | на лотоке лестничном | - | - | кабель одножильныйоткрытобез защитына лотоке лестничном-- | кабель одножильныйоткрытобез защитына лотоке лестничном | F | табл. В.52.10 (Cu) / табл. В.52.11 (Al) | табл. В.52.10 (Cu) / табл. В.52.11 (Al) | табл. В.52.12 (Cu) / табл. В.52.13 (Al) | табл. В.52.12 (Cu) / табл. В.52.13 (Al) | табл. В.52.8 | табл. В.52.8 | табл. В.52.9 | табл. В.52.9 | табл. В.52.14 | табл. В.52.21 | кабель одножильныйоткрытобез защитына лотоке лестничном--
39 | 35 |  | Многожильный кабель, подвешенный или объединенный с несущим тросом | кабель многожильный | открыто | без защиты | на тросе | - | - | кабель многожильныйоткрытобез защитына тросе-- | кабель многожильныйоткрытобез защитына тросе | E | табл. В.52.10 (Cu) / табл. В.52.11 (Al) | табл. В.52.10 (Cu) / табл. В.52.11 (Al) | табл. В.52.12 (Cu) / табл. В.52.13 (Al) | табл. В.52.12 (Cu) / табл. В.52.13 (Al) | табл. В.52.8 | табл. В.52.8 | табл. В.52.9 | табл. В.52.9 | табл. В.52.14 | табл. В.52.20 | кабель многожильныйоткрытобез защитына тросе--
40 | 35 |  | Одножильный кабель, подвешенный или объединенный с несущим тросом | кабель одножильный | открыто | без защиты | на тросе | - | - | кабель одножильныйоткрытобез защитына тросе-- | кабель одножильныйоткрытобез защитына тросе | F | табл. В.52.10 (Cu) / табл. В.52.11 (Al) | табл. В.52.10 (Cu) / табл. В.52.11 (Al) | табл. В.52.12 (Cu) / табл. В.52.13 (Al) | табл. В.52.12 (Cu) / табл. В.52.13 (Al) | табл. В.52.8 | табл. В.52.8 | табл. В.52.9 | табл. В.52.9 | табл. В.52.14 | табл. В.52.21 | кабель одножильныйоткрытобез защитына тросе--
41 | 36 |  | Голые или изолированные провода на изоляторах | провод | открыто | без защиты | провода на изоляторах | - | - | проводоткрытобез защитыпровода на изоляторах-- | проводоткрытобез защитыпровода на изоляторах | G | табл. В.52.10 (Cu) / табл. В.52.11 (Al) | табл. В.52.10 (Cu) / табл. В.52.11 (Al) | табл. В.52.12 (Cu) / табл. В.52.13 (Al) | табл. В.52.12 (Cu) / табл. В.52.13 (Al) | табл. В.52.8 | табл. В.52.8 | табл. В.52.9 | табл. В.52.9 | табл. В.52.14 | - | проводоткрытобез защитыпровода на изоляторах--
42 | 40 |  | Одножильные кабели в пустотах строительных конструкций, когда (1,5De ≤ V < 5De), где De - диаметр кабеля, V - высота пустоты строительной конструкции | кабель одножильный | скрыто | без защиты | в пустотах строительных конструкций | 1,5De ≤ V < 5De | De - диаметр кабеля, V - высота пустоты строительной конструкции | кабель одножильныйскрытобез защитыв пустотах строительных конструкций1,5De ≤ V < 5DeDe - диаметр кабеля, V - высота пустоты строительной конструкции | кабель одножильныйскрытобез защитыв пустотах строительных конструкций | B2 | табл. В.52.2 (графа 5) | табл. В.52.4 (графа 5) | табл. В.52.3 (графа 5) | табл. В.52.5 (графа 5) | - | - | - | - | табл. В.52.14 | табл. В.52.17 | кабель одножильныйскрытобез защитыв пустотах строительных конструкций1,5De ≤ V < 5DeDe - диаметр кабеля, V - высота пустоты строительной конструкции
43 | 40 |  | Многожильные кабели в пустотах строительных конструкций, когда (1,5De ≤ V < 5De), где De - диаметр кабеля, V - высота пустоты строительной конструкции | кабель многожильный | скрыто | без защиты | в пустотах строительных конструкций | 1,5De ≤ V < 5De | De - диаметр кабеля, V - высота пустоты строительной конструкции | кабель многожильныйскрытобез защитыв пустотах строительных конструкций1,5De ≤ V < 5DeDe - диаметр кабеля, V - высота пустоты строительной конструкции | кабель многожильныйскрытобез защитыв пустотах строительных конструкций | B2 | табл. В.52.2 (графа 5) | табл. В.52.4 (графа 5) | табл. В.52.3 (графа 5) | табл. В.52.5 (графа 5) | - | - | - | - | табл. В.52.14 | табл. В.52.17 | кабель многожильныйскрытобез защитыв пустотах строительных конструкций1,5De ≤ V < 5DeDe - диаметр кабеля, V - высота пустоты строительной конструкции
44 | 40 |  | Одножильные кабели в пустотах строительных конструкций, когда (5De ≤ V < 20De), где De - диаметр кабеля, V - высота пустоты строительной конструкции | кабель одножильный | скрыто | без защиты | в пустотах строительных конструкций | 5De ≤ V < 20De | De - диаметр кабеля, V - высота пустоты строительной конструкции | кабель одножильныйскрытобез защитыв пустотах строительных конструкций5De ≤ V < 20DeDe - диаметр кабеля, V - высота пустоты строительной конструкции | кабель одножильныйскрытобез защитыв пустотах строительных конструкций | B1 | табл. В.52.2 (графа 4) | табл. В.52.4 (графа 4) | табл. В.52.3 (графа 4) | табл. В.52.5 (графа 4) | - | - | - | - | табл. В.52.14 | табл. В.52.17 | кабель одножильныйскрытобез защитыв пустотах строительных конструкций5De ≤ V < 20DeDe - диаметр кабеля, V - высота пустоты строительной конструкции
45 | 40 |  | Многожильные кабели в пустотах строительных конструкций, когда (5De ≤ V < 20De), где De - диаметр кабеля, V - высота пустоты строительной конструкции | кабель многожильный | скрыто | без защиты | в пустотах строительных конструкций | 5De ≤ V < 20De | De - диаметр кабеля, V - высота пустоты строительной конструкции | кабель многожильныйскрытобез защитыв пустотах строительных конструкций5De ≤ V < 20DeDe - диаметр кабеля, V - высота пустоты строительной конструкции | кабель многожильныйскрытобез защитыв пустотах строительных конструкций | B1 | табл. В.52.2 (графа 4) | табл. В.52.4 (графа 4) | табл. В.52.3 (графа 4) | табл. В.52.5 (графа 4) | - | - | - | - | табл. В.52.14 | табл. В.52.17 | кабель многожильныйскрытобез защитыв пустотах строительных конструкций5De ≤ V < 20DeDe - диаметр кабеля, V - высота пустоты строительной конструкции
46 | 41 |  | Изолированные проводники в трубах в пустотах строительных конструкций, когда (1,5De ≤ V < 20De), где De - диаметр трубы, V - высота пустоты строительной конструкции | провод | скрыто | в трубе | в пустотах строительных конструкций | 1,5De ≤ V < 20De | De - диаметр трубы, V - высота пустоты строительной конструкции | проводскрытов трубев пустотах строительных конструкций1,5De ≤ V < 20DeDe - диаметр трубы, V - высота пустоты строительной конструкции | проводскрытов трубев пустотах строительных конструкций | B2 | табл. В.52.2 (графа 5) | табл. В.52.4 (графа 5) | табл. В.52.3 (графа 5) | табл. В.52.5 (графа 5) | - | - | - | - | табл. В.52.14 | табл. В.52.17 | проводскрытов трубев пустотах строительных конструкций1,5De ≤ V < 20DeDe - диаметр трубы, V - высота пустоты строительной конструкции
47 | 41 |  | Изолированные проводники в трубах в пустотах строительных конструкций, когда (V ≥ 20De), где De - диаметр трубы, V - высота пустоты строительной конструкции | провод | скрыто | в трубе | в пустотах строительных конструкций | V ≥ 20De | De - диаметр трубы, V - высота пустоты строительной конструкции | проводскрытов трубев пустотах строительных конструкцийV ≥ 20DeDe - диаметр трубы, V - высота пустоты строительной конструкции | проводскрытов трубев пустотах строительных конструкций | B1 | табл. В.52.2 (графа 4) | табл. В.52.4 (графа 4) | табл. В.52.3 (графа 4) | табл. В.52.5 (графа 4) | - | - | - | - | табл. В.52.14 | табл. В.52.17 | проводскрытов трубев пустотах строительных конструкцийV ≥ 20DeDe - диаметр трубы, V - высота пустоты строительной конструкции
48 | 42 |  | Одножильный кабель в трубах в пустотах строительных конструкций, когда (1,5De ≤ V < 20De), где De - диаметр трубы, V - высота пустоты строительной конструкции | кабель одножильный | скрыто | в трубе | в пустотах строительных конструкций | 1,5De ≤ V < 20De | De - диаметр трубы, V - высота пустоты строительной конструкции | кабель одножильныйскрытов трубев пустотах строительных конструкций1,5De ≤ V < 20DeDe - диаметр трубы, V - высота пустоты строительной конструкции | кабель одножильныйскрытов трубев пустотах строительных конструкций | B2 | табл. В.52.2 (графа 5) | табл. В.52.4 (графа 5) | табл. В.52.3 (графа 5) | табл. В.52.5 (графа 5) | - | - | - | - | табл. В.52.14 | табл. В.52.17 | кабель одножильныйскрытов трубев пустотах строительных конструкций1,5De ≤ V < 20DeDe - диаметр трубы, V - высота пустоты строительной конструкции
49 | 42 |  | Многожильный кабель в трубах в пустотах строительных конструкций, когда (1,5De ≤ V < 20De), где De - диаметр трубы, V - высота пустоты строительной конструкции | кабель многожильный | скрыто | в трубе | в пустотах строительных конструкций | 1,5De ≤ V < 20De | De - диаметр трубы, V - высота пустоты строительной конструкции | кабель многожильныйскрытов трубев пустотах строительных конструкций1,5De ≤ V < 20DeDe - диаметр трубы, V - высота пустоты строительной конструкции | кабель многожильныйскрытов трубев пустотах строительных конструкций | B2 | табл. В.52.2 (графа 5) | табл. В.52.4 (графа 5) | табл. В.52.3 (графа 5) | табл. В.52.5 (графа 5) | - | - | - | - | табл. В.52.14 | табл. В.52.17 | кабель многожильныйскрытов трубев пустотах строительных конструкций1,5De ≤ V < 20DeDe - диаметр трубы, V - высота пустоты строительной конструкции
50 | 42 |  | Одножильный кабель в трубах в пустотах строительных конструкций, когда (V ≥ 20De), где De - диаметр трубы, V - высота пустоты строительной конструкции | кабель одножильный | скрыто | в трубе | в пустотах строительных конструкций | V ≥ 20De | De - диаметр трубы, V - высота пустоты строительной конструкции | кабель одножильныйскрытов трубев пустотах строительных конструкцийV ≥ 20DeDe - диаметр трубы, V - высота пустоты строительной конструкции | кабель одножильныйскрытов трубев пустотах строительных конструкций | B1 | табл. В.52.2 (графа 4) | табл. В.52.4 (графа 4) | табл. В.52.3 (графа 4) | табл. В.52.5 (графа 4) | - | - | - | - | табл. В.52.14 | табл. В.52.17 | кабель одножильныйскрытов трубев пустотах строительных конструкцийV ≥ 20DeDe - диаметр трубы, V - высота пустоты строительной конструкции
51 | 42 |  | Многожильный кабель в трубах в пустотах строительных конструкций, когда (V ≥ 20De), где De - диаметр трубы, V - высота пустоты строительной конструкции | кабель многожильный | скрыто | в трубе | в пустотах строительных конструкций | V ≥ 20De | De - диаметр трубы, V - высота пустоты строительной конструкции | кабель многожильныйскрытов трубев пустотах строительных конструкцийV ≥ 20DeDe - диаметр трубы, V - высота пустоты строительной конструкции | кабель многожильныйскрытов трубев пустотах строительных конструкций | B1 | табл. В.52.2 (графа 4) | табл. В.52.4 (графа 4) | табл. В.52.3 (графа 4) | табл. В.52.5 (графа 4) | - | - | - | - | табл. В.52.14 | табл. В.52.17 | кабель многожильныйскрытов трубев пустотах строительных конструкцийV ≥ 20DeDe - диаметр трубы, V - высота пустоты строительной конструкции
52 | 43 |  | Изолированные провода в специальных коробах в пустотах строительных конструкций, когда (1,5De ≤ V < 20De), где De - высота короба, V - высота пустоты строительной конструкции | провод | скрыто | в коробе | в пустотах строительных конструкций | 1,5De ≤ V < 20De | De - высота короба, V - высота пустоты строительной конструкции | проводскрытов коробев пустотах строительных конструкций1,5De ≤ V < 20DeDe - высота короба, V - высота пустоты строительной конструкции | проводскрытов коробев пустотах строительных конструкций | B2 | табл. В.52.2 (графа 5) | табл. В.52.4 (графа 5) | табл. В.52.3 (графа 5) | табл. В.52.5 (графа 5) | - | - | - | - | табл. В.52.14 | табл. В.52.17 | проводскрытов коробев пустотах строительных конструкций1,5De ≤ V < 20DeDe - высота короба, V - высота пустоты строительной конструкции
53 | 43 |  | Изолированные провода в специальных коробах в пустотах строительных конструкций, когда (V ≥ 20De), где De - высота короба, V - высота пустоты строительной конструкции | провод | скрыто | в коробе | в пустотах строительных конструкций | V ≥ 20De | De - высота короба, V - высота пустоты строительной конструкции | проводскрытов коробев пустотах строительных конструкцийV ≥ 20De De - высота короба, V - высота пустоты строительной конструкции | проводскрытов коробев пустотах строительных конструкций | B1 | табл. В.52.2 (графа 4) | табл. В.52.4 (графа 4) | табл. В.52.3 (графа 4) | табл. В.52.5 (графа 4) | - | - | - | - | табл. В.52.14 | табл. В.52.17 | проводскрытов коробев пустотах строительных конструкцийV ≥ 20De De - высота короба, V - высота пустоты строительной конструкции
54 | 44 |  | Одножильные кабели в специальных коробах в пустотах строительных конструкций, когда (1,5De ≤ V < 20De), где De - высота короба, V - высота пустоты строительной конструкции | кабель одножильный | скрыто | в коробе | в пустотах строительных конструкций | 1,5De ≤ V < 20De | De - высота короба, V - высота пустоты строительной конструкции | кабель одножильныйскрытов коробев пустотах строительных конструкций1,5De ≤ V < 20DeDe - высота короба, V - высота пустоты строительной конструкции | кабель одножильныйскрытов коробев пустотах строительных конструкций | B2 | табл. В.52.2 (графа 5) | табл. В.52.2 (графа 5) | табл. В.52.2 (графа 5) | табл. В.52.2 (графа 5) | - | - | - | - | табл. В.52.14 | табл. В.52.17 | кабель одножильныйскрытов коробев пустотах строительных конструкций1,5De ≤ V < 20DeDe - высота короба, V - высота пустоты строительной конструкции
55 | 44 |  | Многожильные кабели в специальных коробах в пустотах строительных конструкций, когда (1,5De ≤ V < 20De), где De - высота короба, V - высота пустоты строительной конструкции | кабель многожильный | скрыто | в коробе | в пустотах строительных конструкций | 1,5De ≤ V < 20De | De - высота короба, V - высота пустоты строительной конструкции | кабель многожильныйскрытов коробев пустотах строительных конструкций1,5De ≤ V < 20DeDe - высота короба, V - высота пустоты строительной конструкции | кабель многожильныйскрытов коробев пустотах строительных конструкций | B2 | табл. В.52.2 (графа 5) | табл. В.52.4 (графа 5) | табл. В.52.3 (графа 5) | табл. В.52.5 (графа 5) | - | - | - | - | табл. В.52.14 | табл. В.52.17 | кабель многожильныйскрытов коробев пустотах строительных конструкций1,5De ≤ V < 20DeDe - высота короба, V - высота пустоты строительной конструкции
56 | 44 |  | Одножильные кабели в специальных коробах в пустотах строительных конструкций, когда (V ≥ 20De), где De - высота короба, V - высота пустоты строительной конструкции | кабель одножильный | скрыто | в коробе | в пустотах строительных конструкций | V ≥ 20De | De - высота короба, V - высота пустоты строительной конструкции | кабель одножильныйскрытов коробев пустотах строительных конструкцийV ≥ 20De De - высота короба, V - высота пустоты строительной конструкции | кабель одножильныйскрытов коробев пустотах строительных конструкций | B1 | табл. В.52.2 (графа 4) | табл. В.52.4 (графа 4) | табл. В.52.3 (графа 4) | табл. В.52.5 (графа 4) | - | - | - | - | табл. В.52.14 | табл. В.52.17 | кабель одножильныйскрытов коробев пустотах строительных конструкцийV ≥ 20De De - высота короба, V - высота пустоты строительной конструкции
57 | 44 |  | Многожильные кабели в специальных коробах в пустотах строительных конструкций, когда (V ≥ 20De), где De - высота короба, V - высота пустоты строительной конструкции | кабель многожильный | скрыто | в коробе | в пустотах строительных конструкций | V ≥ 20De | De - высота короба, V - высота пустоты строительной конструкции | кабель многожильныйскрытов коробев пустотах строительных конструкцийV ≥ 20De De - высота короба, V - высота пустоты строительной конструкции | кабель многожильныйскрытов коробев пустотах строительных конструкций | B1 | табл. В.52.2 (графа 4) | табл. В.52.4 (графа 4) | табл. В.52.3 (графа 4) | табл. В.52.5 (графа 4) | - | - | - | - | табл. В.52.14 | табл. В.52.17 | кабель многожильныйскрытов коробев пустотах строительных конструкцийV ≥ 20De De - высота короба, V - высота пустоты строительной конструкции
58 | 45 |  | Изолированные провода в специальных коробах в кладке (бетоне) с термическим сопротивлением не более чем 2 К·м/Вт, когда (1,5De ≤ V < 5De), где De - диаметр провода, V - высота короба | провод | скрыто | в коробе | замоноличено в кладке (бетоне) | 1,5De ≤ V < 5De | De - диаметр провода, V - высота короба | проводскрытов коробезамоноличено в кладке (бетоне)1,5De ≤ V < 5DeDe - диаметр провода, V - высота короба | проводскрытов коробезамоноличено в кладке (бетоне) | B2 | табл. В.52.2 (графа 5) | табл. В.52.4 (графа 5) | табл. В.52.3 (графа 5) | табл. В.52.5 (графа 5) | - | - | - | - | табл. В.52.14 | табл. В.52.17 | проводскрытов коробезамоноличено в кладке (бетоне)1,5De ≤ V < 5DeDe - диаметр провода, V - высота короба
59 | 45 |  | Изолированные провода в специальных коробах в кладке (бетоне) с термическим сопротивлением не более чем 2 К·м/Вт, когда (5De ≤ V < 50De), где De - диаметр провода, V - высота короба | провод | скрыто | в коробе | замоноличено в кладке (бетоне) | 5De ≤ V < 50De | De - диаметр провода, V - высота короба | проводскрытов коробезамоноличено в кладке (бетоне)5De ≤ V < 50DeDe - диаметр провода, V - высота короба | проводскрытов коробезамоноличено в кладке (бетоне) | B1 | табл. В.52.2 (графа 4) | табл. В.52.4 (графа 4) | табл. В.52.3 (графа 4) | табл. В.52.5 (графа 4) | - | - | - | - | табл. В.52.14 | табл. В.52.17 | проводскрытов коробезамоноличено в кладке (бетоне)5De ≤ V < 50DeDe - диаметр провода, V - высота короба
60 | 46 |  | Одножильные кабели в специальных коробах в кладке (бетоне) с термическим сопротивлением не более чем 2 К·м/Вт, когда (1,5De ≤ V < 20De), где De - диаметр кабеля, V - высота короба | кабель одножильный | скрыто | в коробе | замоноличено в кладке (бетоне) | 5De ≤ V < 20De | De - диаметр кабеля, V - высота короба | кабель одножильныйскрытов коробезамоноличено в кладке (бетоне)5De ≤ V < 20DeDe - диаметр кабеля, V - высота короба | кабель одножильныйскрытов коробезамоноличено в кладке (бетоне) | B2 | табл. В.52.2 (графа 5) | табл. В.52.4 (графа 5) | табл. В.52.3 (графа 5) | табл. В.52.5 (графа 5) | - | - | - | - | табл. В.52.14 | табл. В.52.17 | кабель одножильныйскрытов коробезамоноличено в кладке (бетоне)5De ≤ V < 20DeDe - диаметр кабеля, V - высота короба
61 | 46 |  | Многожильные кабели в специальных коробах в кладке (бетоне) с термическим сопротивлением не более чем 2 К·м/Вт, когда (1,5De ≤ V < 20De), где De - диаметр кабеля, V - высота короба | кабель многожильный | скрыто | в коробе | замоноличено в кладке (бетоне) | 5De ≤ V < 20De | De - диаметр кабеля, V - высота короба | кабель многожильныйскрытов коробезамоноличено в кладке (бетоне)5De ≤ V < 20DeDe - диаметр кабеля, V - высота короба | кабель многожильныйскрытов коробезамоноличено в кладке (бетоне) | B2 | табл. В.52.2 (графа 5) | табл. В.52.4 (графа 5) | табл. В.52.3 (графа 5) | табл. В.52.5 (графа 5) | - | - | - | - | табл. В.52.14 | табл. В.52.17 | кабель многожильныйскрытов коробезамоноличено в кладке (бетоне)5De ≤ V < 20DeDe - диаметр кабеля, V - высота короба
62 | 46 |  | Одножильные кабели в специальных коробах в кладке (бетоне) с термическим сопротивлением не более чем 2 К·м/Вт, когда (V ≥ 20De), где De - диаметр провода, V - высота короба | кабель одножильный | скрыто | в коробе | замоноличено в кладке (бетоне) | V ≥ 20De | De - диаметр провода, V - высота короба | кабель одножильныйскрытов коробезамоноличено в кладке (бетоне)V ≥ 20DeDe - диаметр провода, V - высота короба | кабель одножильныйскрытов коробезамоноличено в кладке (бетоне) | B1 | табл. В.52.2 (графа 4) | табл. В.52.4 (графа 4) | табл. В.52.3 (графа 4) | табл. В.52.5 (графа 4) | - | - | - | - | табл. В.52.14 | табл. В.52.17 | кабель одножильныйскрытов коробезамоноличено в кладке (бетоне)V ≥ 20DeDe - диаметр провода, V - высота короба
63 | 46 |  | Многожильные кабели в специальных коробах в кладке (бетоне) с термическим сопротивлением не более чем 2 К·м/Вт, когда (V ≥ 20De), где De - диаметр провода, V - высота короба | кабель многожильный | скрыто | в коробе | замоноличено в кладке (бетоне) | V ≥ 20De | De - диаметр провода, V - высота короба | кабель многожильныйскрытов коробезамоноличено в кладке (бетоне)V ≥ 20DeDe - диаметр провода, V - высота короба | кабель многожильныйскрытов коробезамоноличено в кладке (бетоне) | B1 | табл. В.52.2 (графа 4) | табл. В.52.4 (графа 4) | табл. В.52.3 (графа 4) | табл. В.52.5 (графа 4) | - | - | - | - | табл. В.52.14 | табл. В.52.17 | кабель многожильныйскрытов коробезамоноличено в кладке (бетоне)V ≥ 20DeDe - диаметр провода, V - высота короба
64 | 47 |  | Одножильные кабели в подвесных потолках, когда (1,5De ≤ V < 5De), где De - диаметр кабеля, V - высота межпотолочного пространства | кабель одножильный | скрыто | без защиты | в подвесных потолках | 1,5De ≤ V < 5De | De - диаметр кабеля, V - высота межпотолочного пространства | кабель одножильныйскрытобез защитыв подвесных потолках1,5De ≤ V < 5DeDe - диаметр кабеля, V - высота межпотолочного пространства | кабель одножильныйскрытобез защитыв подвесных потолках | B2 | табл. В.52.2 (графа 5) | табл. В.52.4 (графа 5) | табл. В.52.3 (графа 5) | табл. В.52.5 (графа 5) | - | - | - | - | табл. В.52.14 | табл. В.52.17 | кабель одножильныйскрытобез защитыв подвесных потолках1,5De ≤ V < 5DeDe - диаметр кабеля, V - высота межпотолочного пространства
65 | 47 |  | Многожильные кабели в подвесных потолках, когда (1,5De ≤ V < 5De), где De - диаметр кабеля, V - высота межпотолочного пространства | кабель многожильный | скрыто | без защиты | в подвесных потолках | 1,5De ≤ V < 5De | De - диаметр кабеля, V - высота межпотолочного пространства | кабель многожильныйскрытобез защитыв подвесных потолках1,5De ≤ V < 5DeDe - диаметр кабеля, V - высота межпотолочного пространства | кабель многожильныйскрытобез защитыв подвесных потолках | B2 | табл. В.52.2 (графа 5) | табл. В.52.4 (графа 5) | табл. В.52.3 (графа 5) | табл. В.52.5 (графа 5) | - | - | - | - | табл. В.52.14 | табл. В.52.17 | кабель многожильныйскрытобез защитыв подвесных потолках1,5De ≤ V < 5DeDe - диаметр кабеля, V - высота межпотолочного пространства
66 | 47 |  | Одножильные кабели в подвесных потолках, когда (5De ≤ V < 50De), где De - диаметр провода, V - высота межпотолочного пространства | кабель одножильный | скрыто | без защиты | в подвесных потолках | 5De ≤ V < 50De | De - диаметр провода, V - высота межпотолочного пространства | кабель одножильныйскрытобез защитыв подвесных потолках5De ≤ V < 50DeDe - диаметр провода, V - высота межпотолочного пространства | кабель одножильныйскрытобез защитыв подвесных потолках | B1 | табл. В.52.2 (графа 4) | табл. В.52.4 (графа 4) | табл. В.52.3 (графа 4) | табл. В.52.5 (графа 4) | - | - | - | - | табл. В.52.14 | табл. В.52.17 | кабель одножильныйскрытобез защитыв подвесных потолках5De ≤ V < 50DeDe - диаметр провода, V - высота межпотолочного пространства
67 | 47 |  | Многожильные кабели в подвесных потолках, когда (5De ≤ V < 50De), где De - диаметр провода, V - высота межпотолочного пространства | кабель многожильный | скрыто | без защиты | в подвесных потолках | 5De ≤ V < 50De | De - диаметр провода, V - высота межпотолочного пространства | кабель многожильныйскрытобез защитыв подвесных потолках5De ≤ V < 50DeDe - диаметр провода, V - высота межпотолочного пространства | кабель многожильныйскрытобез защитыв подвесных потолках | B1 | табл. В.52.2 (графа 4) | табл. В.52.4 (графа 4) | табл. В.52.3 (графа 4) | табл. В.52.5 (графа 4) | - | - | - | - | табл. В.52.14 | табл. В.52.17 | кабель многожильныйскрытобез защитыв подвесных потолках5De ≤ V < 50DeDe - диаметр провода, V - высота межпотолочного пространства
68 | 47 |  | Одножильные кабели в полах, когда (1,5De ≤ V < 5De), где De - диаметр кабеля, V - высота межпольного пространства | кабель одножильный | скрыто | без защиты | в полах | 1,5De ≤ V < 5De | De - диаметр кабеля, V - высота межпольного пространства | кабель одножильныйскрытобез защитыв полах1,5De ≤ V < 5DeDe - диаметр кабеля, V - высота межпольного пространства | кабель одножильныйскрытобез защитыв полах | B2 | табл. В.52.2 (графа 5) | табл. В.52.4 (графа 5) | табл. В.52.3 (графа 5) | табл. В.52.5 (графа 5) | - | - | - | - | табл. В.52.14 | табл. В.52.17 | кабель одножильныйскрытобез защитыв полах1,5De ≤ V < 5DeDe - диаметр кабеля, V - высота межпольного пространства
69 | 47 |  | Многожильные кабели в полах, когда (1,5De ≤ V < 5De), где De - диаметр кабеля, V - высота межпольного пространства | кабель многожильный | скрыто | без защиты | в полах | 1,5De ≤ V < 5De | De - диаметр кабеля, V - высота межпольного пространства | кабель многожильныйскрытобез защитыв полах1,5De ≤ V < 5DeDe - диаметр кабеля, V - высота межпольного пространства | кабель многожильныйскрытобез защитыв полах | B2 | табл. В.52.2 (графа 5) | табл. В.52.2 (графа 5) | табл. В.52.2 (графа 5) | табл. В.52.2 (графа 5) | - | - | - | - | табл. В.52.14 | табл. В.52.17 | кабель многожильныйскрытобез защитыв полах1,5De ≤ V < 5DeDe - диаметр кабеля, V - высота межпольного пространства
70 | 47 |  | Одножильные кабели в полах, когда (5De ≤ V < 50De), где De - диаметр провода, V - высота межпольного пространства | кабель одножильный | скрыто | без защиты | в полах | 5De ≤ V < 50De | De - диаметр провода, V - высота межпольного пространства | кабель одножильныйскрытобез защитыв полах5De ≤ V < 50DeDe - диаметр провода, V - высота межпольного пространства | кабель одножильныйскрытобез защитыв полах | B1 | табл. В.52.2 (графа 4) | табл. В.52.4 (графа 4) | табл. В.52.3 (графа 4) | табл. В.52.5 (графа 4) | - | - | - | - | табл. В.52.14 | табл. В.52.17 | кабель одножильныйскрытобез защитыв полах5De ≤ V < 50DeDe - диаметр провода, V - высота межпольного пространства
71 | 47 |  | Многожильные кабели в полах, когда (5De ≤ V < 50De), где De - диаметр провода, V - высота межпольного пространства | кабель многожильный | скрыто | без защиты | в полах | 5De ≤ V < 50De | De - диаметр провода, V - высота межпольного пространства | кабель многожильныйскрытобез защитыв полах5De ≤ V < 50DeDe - диаметр провода, V - высота межпольного пространства | кабель многожильныйскрытобез защитыв полах | B1 | табл. В.52.2 (графа 4) | табл. В.52.4 (графа 4) | табл. В.52.3 (графа 4) | табл. В.52.5 (графа 4) | - | - | - | - | табл. В.52.14 | табл. В.52.17 | кабель многожильныйскрытобез защитыв полах5De ≤ V < 50DeDe - диаметр провода, V - высота межпольного пространства
72 | 50 |  | Изолированные провода в утопленном в полу кабельном канале | провод | скрыто | в кабельном канале | в полах | - | - | проводскрытов кабельном каналев полах-- | проводскрытов кабельном каналев полах | B1 | табл. В.52.2 (графа 4) | табл. В.52.4 (графа 4) | табл. В.52.3 (графа 4) | табл. В.52.5 (графа 4) | - | - | - | - | табл. В.52.14 | табл. В.52.17 | проводскрытов кабельном каналев полах--
73 | 50 |  | Одножильные кабели в утопленном в полу кабельном канале | кабель одножильный | скрыто | в кабельном канале | в полах | - | - | кабель одножильныйскрытов кабельном каналев полах-- | кабель одножильныйскрытов кабельном каналев полах | B1 | табл. В.52.2 (графа 4) | табл. В.52.4 (графа 4) | табл. В.52.3 (графа 4) | табл. В.52.5 (графа 4) | - | - | - | - | табл. В.52.14 | табл. В.52.17 | кабель одножильныйскрытов кабельном каналев полах--
74 | 51 |  | Многожильные кабели в утопленном в полу кабельном канале | кабель многожильный | скрыто | в кабельном канале | в полах | - | - | кабель многожильныйскрытов кабельном каналев полах-- | кабель многожильныйскрытов кабельном каналев полах | B2 | табл. В.52.2 (графа 5) | табл. В.52.4 (графа 5) | табл. В.52.3 (графа 5) | табл. В.52.5 (графа 5) | - | - | - | - | табл. В.52.14 | табл. В.52.17 | кабель многожильныйскрытов кабельном каналев полах--
75 | 52 |  | Изолированные провода в замоноличенном кабельном канале | провод | скрыто | в кабельном канале | замоноличено в кладке (бетоне) | - | - | проводскрытов кабельном каналезамоноличено в кладке (бетоне)-- | проводскрытов кабельном каналезамоноличено в кладке (бетоне) | B1 | табл. В.52.2 (графа 4) | табл. В.52.4 (графа 4) | табл. В.52.3 (графа 4) | табл. В.52.5 (графа 4) | - | - | - | - | табл. В.52.14 | табл. В.52.17 | проводскрытов кабельном каналезамоноличено в кладке (бетоне)--
76 | 52 |  | Одножильные кабели в замоноличенном кабельном канале | кабель одножильный | скрыто | в кабельном канале | замоноличено в кладке (бетоне) | - | - | кабель одножильныйскрытов кабельном каналезамоноличено в кладке (бетоне)-- | кабель одножильныйскрытов кабельном каналезамоноличено в кладке (бетоне) | B1 | табл. В.52.2 (графа 4) | табл. В.52.4 (графа 4) | табл. В.52.3 (графа 4) | табл. В.52.5 (графа 4) | - | - | - | - | табл. В.52.14 | табл. В.52.17 | кабель одножильныйскрытов кабельном каналезамоноличено в кладке (бетоне)--
77 | 53 |  | Многожильные кабели в замоноличенном кабельном канале | кабель многожильный | скрыто | в кабельном канале | замоноличено в кладке (бетоне) | - | - | кабель многожильныйскрытов кабельном каналезамоноличено в кладке (бетоне)-- | кабель многожильныйскрытов кабельном каналезамоноличено в кладке (бетоне) | B2 | табл. В.52.2 (графа 5) | табл. В.52.4 (графа 5) | табл. В.52.3 (графа 5) | табл. В.52.5 (графа 5) | - | - | - | - | табл. В.52.14 | табл. В.52.17 | кабель многожильныйскрытов кабельном каналезамоноличено в кладке (бетоне)--
78 | 54 |  | Изолированные провода в трубах в невентилируемых кабельных каналах, вертикальных или горизонтальных, когда (1,5De ≤ V < 20De), где De - диаметр трубы, V - высота канала | провод | открыто | в трубах в невентилируемых кабельных каналах | по стенам или поверхностям | 5De ≤ V < 20De | De - диаметр трубы, V - высота канала | проводоткрыто в трубах в невентилируемых кабельных каналахпо стенам или поверхностям5De ≤ V < 20DeDe - диаметр трубы, V - высота канала | проводоткрыто в трубах в невентилируемых кабельных каналахпо стенам или поверхностям | B2 | табл. В.52.2 (графа 5) | табл. В.52.4 (графа 5) | табл. В.52.3 (графа 5) | табл. В.52.5 (графа 5) | - | - | - | - | табл. В.52.14 | табл. В.52.17 | проводоткрыто в трубах в невентилируемых кабельных каналахпо стенам или поверхностям5De ≤ V < 20DeDe - диаметр трубы, V - высота канала
79 | 54 |  | Одножильные кабели в трубах в невентилируемых кабельных каналах, вертикальных или горизонтальных, когда (1,5De ≤ V < 20De), где De - диаметр трубы, V - высота канала | кабель одножильный | открыто | в трубах в невентилируемых кабельных каналах | по стенам или поверхностям | 5De ≤ V < 20De | De - диаметр трубы, V - высота канала | кабель одножильныйоткрыто в трубах в невентилируемых кабельных каналахпо стенам или поверхностям5De ≤ V < 20DeDe - диаметр трубы, V - высота канала | кабель одножильныйоткрыто в трубах в невентилируемых кабельных каналахпо стенам или поверхностям | B2 | табл. В.52.2 (графа 5) | табл. В.52.4 (графа 5) | табл. В.52.3 (графа 5) | табл. В.52.5 (графа 5) | - | - | - | - | табл. В.52.14 | табл. В.52.17 | кабель одножильныйоткрыто в трубах в невентилируемых кабельных каналахпо стенам или поверхностям5De ≤ V < 20DeDe - диаметр трубы, V - высота канала
80 | 54 |  | Изолированные провода в трубах в невентилируемых кабельных каналах, вертикальных или горизонтальных, когда (V ≥ 20De), где De - диаметр трубы, V - высота канала | провод | открыто | в трубах в невентилируемых кабельных каналах | по стенам или поверхностям | V ≥ 20De | De - диаметр трубы, V - высота канала | проводоткрыто в трубах в невентилируемых кабельных каналахпо стенам или поверхностямV ≥ 20DeDe - диаметр трубы, V - высота канала | проводоткрыто в трубах в невентилируемых кабельных каналахпо стенам или поверхностям | B1 | табл. В.52.2 (графа 4) | табл. В.52.4 (графа 4) | табл. В.52.3 (графа 4) | табл. В.52.5 (графа 4) | - | - | - | - | табл. В.52.14 | табл. В.52.17 | проводоткрыто в трубах в невентилируемых кабельных каналахпо стенам или поверхностямV ≥ 20DeDe - диаметр трубы, V - высота канала
81 | 54 |  | Одножильные кабели в трубах в невентилируемых кабельных каналах, вертикальных или горизонтальных, когда (V ≥ 20De), где De - диаметр трубы, V - высота канала | кабель одножильный | открыто | в трубах в невентилируемых кабельных каналах | по стенам или поверхностям | V ≥ 20De | De - диаметр трубы, V - высота канала | кабель одножильныйоткрыто в трубах в невентилируемых кабельных каналахпо стенам или поверхностямV ≥ 20DeDe - диаметр трубы, V - высота канала | кабель одножильныйоткрыто в трубах в невентилируемых кабельных каналахпо стенам или поверхностям | B1 | табл. В.52.2 (графа 4) | табл. В.52.4 (графа 4) | табл. В.52.3 (графа 4) | табл. В.52.5 (графа 4) | - | - | - | - | табл. В.52.14 | табл. В.52.17 | кабель одножильныйоткрыто в трубах в невентилируемых кабельных каналахпо стенам или поверхностямV ≥ 20DeDe - диаметр трубы, V - высота канала
82 | 55 |  | Изолированные провода в трубах в открытых или в вентилируемых кабельных каналах в полу | провод | открыто | в трубах в открытых или в вентилируемых кабельных каналах | в полах | - | - | проводоткрытов трубах в открытых или в вентилируемых кабельных каналахв полах-- | проводоткрытов трубах в открытых или в вентилируемых кабельных каналахв полах | B1 | табл. В.52.2 (графа 4) | табл. В.52.4 (графа 4) | табл. В.52.3 (графа 4) | табл. В.52.5 (графа 4) | - | - | - | - | табл. В.52.14 | табл. В.52.17 | проводоткрытов трубах в открытых или в вентилируемых кабельных каналахв полах--
83 | 56 |  | Бронированные одножильные кабели в открытых или в вентилируемых кабельных каналах, вертикальных или горизонтальных | кабель одножильный | открыто | в трубах в открытых или в вентилируемых кабельных каналах | по стенам или поверхностям | - | - | кабель одножильныйоткрытов трубах в открытых или в вентилируемых кабельных каналахпо стенам или поверхностям-- | кабель одножильныйоткрытов трубах в открытых или в вентилируемых кабельных каналахпо стенам или поверхностям | B1 | табл. В.52.2 (графа 4) | табл. В.52.4 (графа 4) | табл. В.52.3 (графа 4) | табл. В.52.5 (графа 4) | - | - | - | - | табл. В.52.14 | табл. В.52.17 | кабель одножильныйоткрытов трубах в открытых или в вентилируемых кабельных каналахпо стенам или поверхностям--
84 | 56 |  | Бронированные многожильные кабели в открытых или в вентилируемых кабельных каналах, вертикальных или горизонтальных | кабель многожильный | открыто | в трубах в открытых или в вентилируемых кабельных каналах | по стенам или поверхностям | - | - | кабель многожильныйоткрытов трубах в открытых или в вентилируемых кабельных каналахпо стенам или поверхностям-- | кабель многожильныйоткрытов трубах в открытых или в вентилируемых кабельных каналахпо стенам или поверхностям | B1 | табл. В.52.2 (графа 4) | табл. В.52.4 (графа 4) | табл. В.52.3 (графа 4) | табл. В.52.5 (графа 4) | - | - | - | - | табл. В.52.14 | табл. В.52.17 | кабель многожильныйоткрытов трубах в открытых или в вентилируемых кабельных каналахпо стенам или поверхностям--
85 | 57 |  | Одножильные кабели, проложенные непосредственно в кладке (бетоне) имеющей термическое сопротивление не более чем 2 К·м/Вт. Без дополнительной механической защиты | кабель одножильный | скрыто | без защиты | замоноличено в кладке (бетоне) | - | - | кабель одножильныйскрытобез защитызамоноличено в кладке (бетоне)-- | кабель одножильныйскрытобез защитызамоноличено в кладке (бетоне) | C | табл. В.52.2 (графа 6) | табл. В.52.4 (графа 6) | табл. В.52.3 (графа 6) | табл. В.52.5 (графа 6) | табл. В.52.6 | табл. В.52.6 | табл. В.52.7 | табл. В.52.7 | табл. В.52.14 | табл. В.52.17 | кабель одножильныйскрытобез защитызамоноличено в кладке (бетоне)--
86 | 57 |  | Многожильные кабели, проложенные непосредственно в кладке (бетоне) имеющей термическое сопротивление не более чем 2 К·м/Вт. Без дополнительной механической защиты | кабель многожильный | скрыто | без защиты | замоноличено в кладке (бетоне) с дополнительной механической защитой | - | - | кабель многожильныйскрытобез защитызамоноличено в кладке (бетоне) с дополнительной механической защитой-- | кабель многожильныйскрытобез защитызамоноличено в кладке (бетоне) с дополнительной механической защитой | C | табл. В.52.2 (графа 6) | табл. В.52.4 (графа 6) | табл. В.52.3 (графа 6) | табл. В.52.5 (графа 6) | табл. В.52.6 | табл. В.52.6 | табл. В.52.7 | табл. В.52.7 | табл. В.52.14 | табл. В.52.17 | кабель многожильныйскрытобез защитызамоноличено в кладке (бетоне) с дополнительной механической защитой--
87 | 58 |  | Одножильные кабели, проложенные непосредственно в кладке (бетоне), имеющей термическое сопротивление не более чем 2 К·м/Вт. С дополнительной механической защитой | кабель одножильный | скрыто | без защиты | замоноличено в кладке (бетоне) с дополнительной механической защитой | - | - | кабель одножильныйскрытобез защитызамоноличено в кладке (бетоне) с дополнительной механической защитой-- | кабель одножильныйскрытобез защитызамоноличено в кладке (бетоне) с дополнительной механической защитой | C | табл. В.52.2 (графа 6) | табл. В.52.4 (графа 6) | табл. В.52.3 (графа 6) | табл. В.52.5 (графа 6) | табл. В.52.6 | табл. В.52.6 | табл. В.52.7 | табл. В.52.7 | табл. В.52.14 | табл. В.52.17 | кабель одножильныйскрытобез защитызамоноличено в кладке (бетоне) с дополнительной механической защитой--
88 | 58 |  | Многожильные кабели, проложенные непосредственно в кладке (бетоне), имеющей термическое сопротивление не более чем 2 К·м/Вт. С дополнительной механической защитой | кабель многожильный | скрыто | без защиты | в термоизолирующих стенах | - | - | кабель многожильныйскрытобез защитыв термоизолирующих стенах-- | кабель многожильныйскрытобез защитыв термоизолирующих стенах | C | табл. В.52.2 (графа 6) | табл. В.52.4 (графа 6) | табл. В.52.3 (графа 6) | табл. В.52.5 (графа 6) | табл. В.52.6 | табл. В.52.6 | табл. В.52.7 | табл. В.52.7 | табл. В.52.14 | табл. В.52.17 | кабель многожильныйскрытобез защитыв термоизолирующих стенах--
89 | 59 |  | Изолированные провода в трубе в кладке (бетоне) | провод | скрыто | в трубе | замоноличено в кладке (бетоне) | - | - | проводскрытов трубезамоноличено в кладке (бетоне)-- | проводскрытов трубезамоноличено в кладке (бетоне) | B1 | табл. В.52.2 (графа 4) | табл. В.52.4 (графа 4) | табл. В.52.3 (графа 4) | табл. В.52.5 (графа 4) | - | - | - | - | табл. В.52.14 | табл. В.52.17 | проводскрытов трубезамоноличено в кладке (бетоне)--
90 | 59 |  | Одножильные кабели в трубе в кладке (бетоне) | кабель одножильный | скрыто | в трубе | замоноличено в кладке (бетоне) | - | - | кабель одножильныйскрытов трубезамоноличено в кладке (бетоне)-- | кабель одножильныйскрытов трубезамоноличено в кладке (бетоне) | B1 | табл. В.52.2 (графа 4) | табл. В.52.4 (графа 4) | табл. В.52.3 (графа 4) | табл. В.52.5 (графа 4) | - | - | - | - | табл. В.52.14 | табл. В.52.17 | кабель одножильныйскрытов трубезамоноличено в кладке (бетоне)--
91 | 60 |  | Многожильные кабели в трубе в кладке (бетоне) | кабель многожильный | скрыто | в трубе | замоноличено в кладке (бетоне) | - | - | кабель многожильныйскрытов трубезамоноличено в кладке (бетоне)-- | кабель многожильныйскрытов трубезамоноличено в кладке (бетоне) | B2 | табл. В.52.2 (графа 5) | табл. В.52.4 (графа 5) | табл. В.52.3 (графа 5) | табл. В.52.5 (графа 5) | - | - | - | - | табл. В.52.14 | табл. В.52.17 | кабель многожильныйскрытов трубезамоноличено в кладке (бетоне)--
92 | 70 |  | Многожильные кабели в трубе или специальном кабельном канале в земле | кабель многожильный | скрыто | в трубе или специальном кабельном канале | в земле | - | - | кабель многожильныйскрытов трубе или специальном кабельном каналев земле-- | кабель многожильныйскрытов трубе или специальном кабельном каналев земле | D1 | табл. В.52.2 (графа 7) | табл. В.52.4 (графа 7) | табл. В.52.3 (графа 7) | табл. В.52.5 (графа 7) | - | - | - | - | табл. В.52.15 | табл. В.52.19 | кабель многожильныйскрытов трубе или специальном кабельном каналев земле--
93 | 71 |  | Одножильные кабели в трубе или специальном кабельном канале в земле | кабель одножильный | скрыто | в трубе или специальном кабельном канале | в земле | - | - | кабель одножильныйскрытов трубе или специальном кабельном каналев земле-- | кабель одножильныйскрытов трубе или специальном кабельном каналев земле | D1 | табл. В.52.2 (графа 7) | табл. В.52.4 (графа 7) | табл. В.52.3 (графа 7) | табл. В.52.5 (графа 7) | - | - | - | - | табл. В.52.15 | табл. В.52.19 | кабель одножильныйскрытов трубе или специальном кабельном каналев земле--
94 | 72 |  | Бронированные одножильные кабели, проложенные непосредственно в земле без дополнительной механической защиты | кабель одножильный | скрыто | бронированные кабели | в земле | без дополнительной механической защиты | - | кабель одножильныйскрытобронированные кабелив землебез дополнительной механической защиты- | кабель одножильныйскрытобронированные кабелив земле | D2 | табл. В.52.2 (графа 8) | табл. В.52.4 (графа 8) | табл. В.52.3 (графа 8) | табл. В.52.5 (графа 8) | - | - | - | - | табл. В.52.15 | табл. В.52.18 | кабель одножильныйскрытобронированные кабелив землебез дополнительной механической защиты-
95 | 72 |  | Бронированные многожильные кабели, проложенные непосредственно в земле без дополнительной механической защиты | кабель многожильный | скрыто | бронированные кабели | в земле | без дополнительной механической защиты | - | кабель многожильныйскрытобронированные кабелив землебез дополнительной механической защиты- | кабель многожильныйскрытобронированные кабелив земле | D2 | табл. В.52.2 (графа 8) | табл. В.52.4 (графа 8) | табл. В.52.3 (графа 8) | табл. В.52.5 (графа 8) | - | - | - | - | табл. В.52.15 | табл. В.52.18 | кабель многожильныйскрытобронированные кабелив землебез дополнительной механической защиты-
96 | 73 |  | Бронированные одножильные кабели, проложенные непосредственно в земле с дополнительной механической защитой | кабель одножильный | скрыто | бронированные кабели | в земле | с дополнительной механической защитой | - | кабель одножильныйскрытобронированные кабелив землес дополнительной механической защитой- | кабель одножильныйскрытобронированные кабелив земле | D2 | табл. В.52.2 (графа 8) | табл. В.52.4 (графа 8) | табл. В.52.3 (графа 8) | табл. В.52.5 (графа 8) | - | - | - | - | табл. В.52.15 | табл. В.52.18 | кабель одножильныйскрытобронированные кабелив землес дополнительной механической защитой-
97 | 73 |  | Бронированные многожильные кабели, проложенные непосредственно в земле с дополнительной механической защитой | кабель многожильный | скрыто | бронированные кабели | в земле | с дополнительной механической защитой | - | кабель многожильныйскрытобронированные кабелив землес дополнительной механической защитой- | кабель многожильныйскрытобронированные кабелив земле | D2 | табл. В.52.2 (графа 8) | табл. В.52.4 (графа 8) | табл. В.52.3 (графа 8) | табл. В.52.5 (графа 8) | - | - | - | - | табл. В.52.15 | табл. В.52.18 | кабель многожильныйскрытобронированные кабелив землес дополнительной механической защитой-
|  |  | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  | #NAME? | #NAME?
|  |  | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  | #NAME? | #NAME?
Ст.4: #NAME?; Ст.5: #NAME?; Ст.7: #NAME?; Ст.8: #NAME?; Ст.9: #NAME?; Ст.10: #NAME?; Ст.112: #NAME? | #NAME?
Ст.4: #NAME?; Ст.7: #NAME?; Ст.8: #NAME?; Ст.9: #NAME?; Ст.10: #NAME?; Ст.112: #NAME? | #NAME?
Ст.4: #NAME?; Ст.7: #NAME?; Ст.8: #NAME?; Ст.9: #NAME?; Ст.10: #NAME?; Ст.112: #NAME? | #NAME?
Ст.4: #NAME?; Ст.7: #NAME?; Ст.8: #NAME?; Ст.9: #NAME?; Ст.10: #NAME?; Ст.112: #NAME? | #NAME?
Ст.4: #NAME?; Ст.7: #NAME?; Ст.8: #NAME?; Ст.9: #NAME?; Ст.10: #NAME?; Ст.112: #NAME? | #NAME?
Ст.4: #NAME?; Ст.7: #NAME?; Ст.8: #NAME?; Ст.9: #NAME?; Ст.10: #NAME?; Ст.112: #NAME? | #NAME?
Ст.4: #NAME?; Ст.7: #NAME?; Ст.8: #NAME?; Ст.9: #NAME?; Ст.10: #NAME?; Ст.112: #NAME? | #NAME?
Ст.4: #NAME?; Ст.8: #NAME?; Ст.9: #NAME?; Ст.10: #NAME?; Ст.112: #NAME? | #NAME?
|  |  | #NAME? |  |  |  | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  | #NAME?
|  |  | #NAME? |  |  |  | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  | #NAME?
|  |  | #NAME? |  |  |  | #NAME? |  | #NAME? |  | #NAME?
|  |  | #NAME? |  |  |  | #NAME? |  | #NAME? |  | #NAME?
|  |  | #NAME? |  |  |  | #NAME? |  |  |  | #NAME?
|  |  | #NAME? |  |  |  | #NAME? |  |  |  | #NAME?
|  |  | #NAME? |  |  |  | #NAME? |  |  |  | #NAME?
|  |  | #NAME? |  |  |  | #NAME? |  |  |  | #NAME?
|  |  | #NAME? |  |  |  | #NAME? |  |  |  | #NAME?
|  |  | #NAME? |  |  |  | #NAME? |  |  |  | #NAME?
|  |  | #NAME? |  |  |  | #NAME? |  |  |  | #NAME?
|  |  | #NAME? | [7 empty] | #NAME?
|  |  | #NAME? | [7 empty] | #NAME?
|  |  | #NAME? | [7 empty] | #NAME?
|  |  | #NAME? | [7 empty] | #NAME?
|  |  | #NAME? | [7 empty] | #NAME?
|  |  | #NAME? | [7 empty] | #NAME?
|  |  | #NAME? | [7 empty] | #NAME?
|  |  | #NAME? | [7 empty] | #NAME?
|  |  | #NAME? | [7 empty] | #NAME?
|  |  | #NAME? | [7 empty] | #NAME?
|  |  | #NAME? | [7 empty] | #NAME?
|  |  | #NAME? | [7 empty] | #NAME?
|  |  | #NAME? | [7 empty] | #NAME?
|  |  | #NAME? | [7 empty] | #NAME?
|  |  | #NAME? | [7 empty] | #NAME?
|  |  | #NAME? | [7 empty] | #NAME?
|  |  | #NAME? | [7 empty] | #NAME?
|  |  | #NAME? | [7 empty] | #NAME?
|  |  | #NAME? | [7 empty] | #NAME?
|  |  | #NAME? | [7 empty] | #NAME?
|  |  | #NAME? | [7 empty] | #NAME?
|  |  | #NAME? | [7 empty] | #NAME?
|  |  | #NAME? | [7 empty] | #NAME?
|  |  | #NAME? | [7 empty] | #NAME?
|  |  | #NAME? | [7 empty] | #NAME?
|  |  | #NAME? | [7 empty] | #NAME?
|  |  | #NAME? | [7 empty] | #NAME?
|  |  | #NAME? | [7 empty] | #NAME?
|  |  | #NAME? | [7 empty] | #NAME?
|  |  | #NAME? | [7 empty] | #NAME?
|  |  | #NAME? | [7 empty] | #NAME?
|  |  | #NAME? | [7 empty] | #NAME?
|  |  | #NAME? | [7 empty] | #NAME?
|  |  | #NAME? | [7 empty] | #NAME?
|  |  | #NAME? | [7 empty] | #NAME?
|  |  | #NAME? | [7 empty] | #NAME?
|  |  | #NAME? | [7 empty] | #NAME?
|  |  | #NAME? | [7 empty] | #NAME?
|  |  | #NAME? | [7 empty] | #NAME?
|  |  | #NAME? | [7 empty] | #NAME?
|  |  | #NAME? | [7 empty] | #NAME?
|  |  | #NAME? | [7 empty] | #NAME?
|  |  | #NAME? | [7 empty] | #NAME?
|  |  | #NAME? | [7 empty] | #NAME?
|  |  | #NAME? | [7 empty] | #NAME?
|  |  | #NAME? | [7 empty] | #NAME?
|  |  | #NAME? | [7 empty] | #NAME?
|  |  | #NAME? | [7 empty] | #NAME?
|  |  | #NAME? | [7 empty] | #NAME?
|  |  | #NAME? | [7 empty] | #NAME?
|  |  | #NAME? | [7 empty] | #NAME?
|  |  | #NAME? | [7 empty] | #NAME?
|  |  | #NAME? | [7 empty] | #NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?

## Лист9
1 | - | проводскрытов трубев термоизолирующих стенах
2 | - | кабель одножильныйскрытов трубев термоизолирующих стенах
3 | - | кабель многожильныйскрытов трубев термоизолирующих стенах
4 | - | кабель многожильныйскрытобез защитызамоноличено в кладке (бетоне)
5 | H < 0,3De | проводоткрытов трубепо стенам или поверхностям
6 | H < 0,3De | кабель одножильныйоткрытов трубепо стенам или поверхностям
7 | H < 0,3De | кабель многожильныйоткрытов трубепо стенам или поверхностям
8 | - | проводоткрытов коробепо стенам
9 | - | кабель одножильныйоткрытов коробепо стенам
10 | - | кабель многожильныйоткрытов коробепо стенам
11 | - | проводоткрытов коробев подвешенных коробах
12 | - | кабель одножильныйоткрытов коробев подвешенных коробах
13 | - | кабель многожильныйоткрытов коробев подвешенных коробах
14 | - | проводоткрытов молдинге (плинтусе)по стенам или поверхностям
15 | - | кабель одножильныйоткрытов молдинге (плинтусе)по стенам или поверхностям
16 | - | проводоткрытов трубепо стенам или поверхностям
17 | - | кабель одножильныйскрытобез защитыв балках
18 | - | кабель многожильныйскрытобез защитыв балках
19 | - | проводскрытов трубев оконной раме
20 | - | кабель одножильныйскрытобез защитыв оконной раме
21 | - | кабель многожильныйскрытобез защитыв оконной раме
22 | H < 0,3De | кабель одножильныйоткрытобез защитыпо стенам
23 | H < 0,3De | кабель многожильныйоткрытобез защитыпо стенам
24 | - | кабель одножильныйоткрытобез защитыпод потолком
25 | - | кабель многожильныйоткрытобез защитыпод потолком
26 | - | кабель многожильныйоткрытобез защитына удалении от потолка
27 | - | кабель многожильныйоткрытобез защитыподключение оборудования
28 | - | кабель одножильныйоткрытобез защитына лотке неперфорированном
29 | - | кабель многожильныйоткрытобез защитына лотке неперфорированном
30 | - | кабель многожильныйоткрытобез защитына лотке перфорированном
31 | - | кабель одножильныйоткрытобез защитына лотке перфорированном
32 | - | кабель многожильныйоткрытобез защитына лотке проволочном или кронштейне
33 | - | кабель одножильныйоткрытобез защитына лотке проволочном или кронштейне
34 | H > 0,3De | кабель многожильныйоткрытобез защитыпо стенам
35 | H > 0,3De, кабели касаются в воздухе | кабель одножильныйоткрытобез защитыпо стенам
36 | H > 0,3De, интервал между кабелями не менее одного кабельного диаметра | кабель одножильныйоткрытобез защитыпо стенам
37 | - | кабель многожильныйоткрытобез защитына лотоке лестничном
38 | - | кабель одножильныйоткрытобез защитына лотоке лестничном
39 | - | кабель многожильныйоткрытобез защитына тросе
40 | - | кабель одножильныйоткрытобез защитына тросе
41 | - | проводоткрытобез защитыпровода на изоляторах
42 | 1,5De ≤ V < 5De | кабель одножильныйскрытобез защитыв пустотах строительных конструкций
43 | 1,5De ≤ V < 5De | кабель многожильныйскрытобез защитыв пустотах строительных конструкций
44 | 5De ≤ V < 20De | кабель одножильныйскрытобез защитыв пустотах строительных конструкций
45 | 5De ≤ V < 20De | кабель многожильныйскрытобез защитыв пустотах строительных конструкций
46 | 1,5De ≤ V < 20De | проводскрытов трубев пустотах строительных конструкций
47 | V ≥ 20De | проводскрытов трубев пустотах строительных конструкций
48 | 1,5De ≤ V < 20De | кабель одножильныйскрытов трубев пустотах строительных конструкций
49 | 1,5De ≤ V < 20De | кабель многожильныйскрытов трубев пустотах строительных конструкций
50 | V ≥ 20De | кабель одножильныйскрытов трубев пустотах строительных конструкций
51 | V ≥ 20De | кабель многожильныйскрытов трубев пустотах строительных конструкций
52 | 1,5De ≤ V < 20De | проводскрытов коробев пустотах строительных конструкций
53 | V ≥ 20De | проводскрытов коробев пустотах строительных конструкций
54 | 1,5De ≤ V < 20De | кабель одножильныйскрытов коробев пустотах строительных конструкций
55 | 1,5De ≤ V < 20De | кабель многожильныйскрытов коробев пустотах строительных конструкций
56 | V ≥ 20De | кабель одножильныйскрытов коробев пустотах строительных конструкций
57 | V ≥ 20De | кабель многожильныйскрытов коробев пустотах строительных конструкций
58 | 1,5De ≤ V < 5De | проводскрытов коробезамоноличено в кладке (бетоне)
59 | 5De ≤ V < 50De | проводскрытов коробезамоноличено в кладке (бетоне)
60 | 5De ≤ V < 20De | кабель одножильныйскрытов коробезамоноличено в кладке (бетоне)
61 | 5De ≤ V < 20De | кабель многожильныйскрытов коробезамоноличено в кладке (бетоне)
62 | V ≥ 20De | кабель одножильныйскрытов коробезамоноличено в кладке (бетоне)
63 | V ≥ 20De | кабель многожильныйскрытов коробезамоноличено в кладке (бетоне)
64 | 1,5De ≤ V < 5De | кабель одножильныйскрытобез защитыв подвесных потолках
65 | 1,5De ≤ V < 5De | кабель многожильныйскрытобез защитыв подвесных потолках
66 | 5De ≤ V < 50De | кабель одножильныйскрытобез защитыв подвесных потолках
67 | 5De ≤ V < 50De | кабель многожильныйскрытобез защитыв подвесных потолках
68 | 1,5De ≤ V < 5De | кабель одножильныйскрытобез защитыв полах
69 | 1,5De ≤ V < 5De | кабель многожильныйскрытобез защитыв полах
70 | 5De ≤ V < 50De | кабель одножильныйскрытобез защитыв полах
71 | 5De ≤ V < 50De | кабель многожильныйскрытобез защитыв полах
72 | - | проводскрытов кабельном каналев полах
73 | - | кабель одножильныйскрытов кабельном каналев полах
74 | - | кабель многожильныйскрытов кабельном каналев полах
75 | - | проводскрытов кабельном каналезамоноличено в кладке (бетоне)
76 | - | кабель одножильныйскрытов кабельном каналезамоноличено в кладке (бетоне)
77 | - | кабель многожильныйскрытов кабельном каналезамоноличено в кладке (бетоне)
78 | 5De ≤ V < 20De | проводоткрыто в трубах в невентилируемых кабельных каналахпо стенам или поверхностям
79 | 5De ≤ V < 20De | кабель одножильныйоткрыто в трубах в невентилируемых кабельных каналахпо стенам или поверхностям
80 | V ≥ 20De | проводоткрыто в трубах в невентилируемых кабельных каналахпо стенам или поверхностям
81 | V ≥ 20De | кабель одножильныйоткрыто в трубах в невентилируемых кабельных каналахпо стенам или поверхностям
82 | - | проводоткрытов трубах в открытых или в вентилируемых кабельных каналахв полах
83 | - | кабель одножильныйоткрытов трубах в открытых или в вентилируемых кабельных каналахпо стенам или поверхностям
84 | - | кабель многожильныйоткрытов трубах в открытых или в вентилируемых кабельных каналахпо стенам или поверхностям
85 | - | кабель одножильныйскрытобез защитызамоноличено в кладке (бетоне)
86 | - | кабель многожильныйскрытобез защитызамоноличено в кладке (бетоне) с дополнительной механической защитой
87 | - | кабель одножильныйскрытобез защитызамоноличено в кладке (бетоне) с дополнительной механической защитой
88 | - | кабель многожильныйскрытобез защитыв термоизолирующих стенах
89 | - | проводскрытов трубезамоноличено в кладке (бетоне)
90 | - | кабель одножильныйскрытов трубезамоноличено в кладке (бетоне)
91 | - | кабель многожильныйскрытов трубезамоноличено в кладке (бетоне)
92 | - | кабель многожильныйскрытов трубе или специальном кабельном каналев земле
93 | - | кабель одножильныйскрытов трубе или специальном кабельном каналев земле
94 | без дополнительной механической защиты | кабель одножильныйскрытобронированные кабелив земле
95 | без дополнительной механической защиты | кабель многожильныйскрытобронированные кабелив земле
96 | с дополнительной механической защитой | кабель одножильныйскрытобронированные кабелив земле
97 | с дополнительной механической защитой | кабель многожильныйскрытобронированные кабелив земле

## Лист10
- | -
- | -
- | -
- | -
H < 0,3De | De - диаметр трубы, H - расстояние между трубой и поверхностью
H < 0,3De | De - диаметр трубы, H - расстояние между трубой и поверхностью
H < 0,3De | De - диаметр трубы, H - расстояние между трубой и поверхностью
- | -
- | -
- | -
- | -
- | -
- | -
- | -
- | -
- | -
- | -
- | -
- | -
- | -
- | -
H < 0,3De | De - диаметр кабеля, H - расстояние между кабелем и поверхностью
H < 0,3De | De - диаметр кабеля, H - расстояние между кабелем и поверхностью
- | -
- | -
- | -
- | -
- | -
- | -
- | -
- | -
- | -
- | -
H > 0,3De | De - диаметр кабеля, H - расстояние между кабелем и поверхностью
H > 0,3De, кабели касаются в воздухе | De - диаметр кабеля, H - расстояние между кабелем и поверхностью
H > 0,3De, интервал между кабелями не менее одного кабельного диаметра | De - диаметр кабеля, H - расстояние между кабелем и поверхностью
- | -
- | -
- | -
- | -
- | -
1,5De ≤ V < 5De | De - диаметр кабеля, V - высота пустоты строительной конструкции
1,5De ≤ V < 5De | De - диаметр кабеля, V - высота пустоты строительной конструкции
5De ≤ V < 20De | De - диаметр кабеля, V - высота пустоты строительной конструкции
5De ≤ V < 20De | De - диаметр кабеля, V - высота пустоты строительной конструкции
1,5De ≤ V < 20De | De - диаметр трубы, V - высота пустоты строительной конструкции
V ≥ 20De | De - диаметр трубы, V - высота пустоты строительной конструкции
1,5De ≤ V < 20De | De - диаметр трубы, V - высота пустоты строительной конструкции
1,5De ≤ V < 20De | De - диаметр трубы, V - высота пустоты строительной конструкции
V ≥ 20De | De - диаметр трубы, V - высота пустоты строительной конструкции
V ≥ 20De | De - диаметр трубы, V - высота пустоты строительной конструкции
1,5De ≤ V < 20De | De - высота короба, V - высота пустоты строительной конструкции
V ≥ 20De | De - высота короба, V - высота пустоты строительной конструкции
1,5De ≤ V < 20De | De - высота короба, V - высота пустоты строительной конструкции
1,5De ≤ V < 20De | De - высота короба, V - высота пустоты строительной конструкции
V ≥ 20De | De - высота короба, V - высота пустоты строительной конструкции
V ≥ 20De | De - высота короба, V - высота пустоты строительной конструкции
1,5De ≤ V < 5De | De - диаметр провода, V - высота короба
5De ≤ V < 50De | De - диаметр провода, V - высота короба
5De ≤ V < 20De | De - диаметр кабеля, V - высота короба
5De ≤ V < 20De | De - диаметр кабеля, V - высота короба
V ≥ 20De | De - диаметр провода, V - высота короба
V ≥ 20De | De - диаметр провода, V - высота короба
1,5De ≤ V < 5De | De - диаметр кабеля, V - высота межпотолочного пространства
1,5De ≤ V < 5De | De - диаметр кабеля, V - высота межпотолочного пространства
5De ≤ V < 50De | De - диаметр провода, V - высота межпотолочного пространства
5De ≤ V < 50De | De - диаметр провода, V - высота межпотолочного пространства
1,5De ≤ V < 5De | De - диаметр кабеля, V - высота межпольного пространства
1,5De ≤ V < 5De | De - диаметр кабеля, V - высота межпольного пространства
5De ≤ V < 50De | De - диаметр провода, V - высота межпольного пространства
5De ≤ V < 50De | De - диаметр провода, V - высота межпольного пространства
- | -
- | -
- | -
- | -
- | -
- | -
5De ≤ V < 20De | De - диаметр трубы, V - высота канала
5De ≤ V < 20De | De - диаметр трубы, V - высота канала
V ≥ 20De | De - диаметр трубы, V - высота канала
V ≥ 20De | De - диаметр трубы, V - высота канала
- | -
- | -
- | -
- | -
- | -
- | -
- | -
- | -
- | -
- | -
- | -
- | -
без дополнительной механической защиты | -
без дополнительной механической защиты | -
с дополнительной механической защитой | -
с дополнительной механической защитой | -

## Лист6
29 | 30 | 32 | 37 | 39 | 26 | 23.34 | 25 | 27 | 13 | 10 | 84 | 7 | 18 | 21 | 65.67 | 69.71 | 43.45 | 88 | 4 | 86 | 95.97 | 74 | 77 | 55.57 | 61.63 | 92 | 49.51 | 3 | 91 | 79.81 | 28 | 31 | 33 | 38 | 40 | 22.36 | 35 | 24 | 12 | 9 | 15 | 83 | 6 | 17 | 20 | 64.66 | 68,70 | 42,44 | 85 | 87 | 94,96 | 73 | 76 | 54,56 | 60,62 | 93 | 48,50 | 2 | 90 | 78,80 | 41 | 11 | 8 | 14 | 82 | 16 | 5 | 72 | 75 | 52,53 | 58,59 | 19 | 46,47 | 1 | 89
кабель многожильныйоткрытобез защитына лотке неперфорированном | кабель многожильныйоткрытобез защитына лотке перфорированном | кабель многожильныйоткрытобез защитына лотке проволочном или кронштейне | кабель многожильныйоткрытобез защитына лотоке лестничном | кабель многожильныйоткрытобез защитына тросе | кабель многожильныйоткрытобез защитына удалении от потолка | кабель многожильныйоткрытобез защитыпо стенам | кабель многожильныйоткрытобез защитыпод потолком | кабель многожильныйоткрытобез защитыподключение оборудования | кабель многожильныйоткрытов коробев подвешенных коробах | кабель многожильныйоткрытов коробепо стенам | кабель многожильныйоткрытов трубах в открытых или в вентилируемых кабельных каналахпо стенам или поверхностям | кабель многожильныйоткрытов трубепо стенам или поверхностям | кабель многожильныйскрытобез защитыв балках | кабель многожильныйскрытобез защитыв оконной раме | кабель многожильныйскрытобез защитыв подвесных потолках | кабель многожильныйскрытобез защитыв полах | кабель многожильныйскрытобез защитыв пустотах строительных конструкций | кабель многожильныйскрытобез защитыв термоизолирующих стенах | кабель многожильныйскрытобез защитызамоноличено в кладке (бетоне) | кабель многожильныйскрытобез защитызамоноличено в кладке (бетоне) с дополнительной механической защитой | кабель многожильныйскрытобронированные кабелив земле | кабель многожильныйскрытов кабельном каналев полах | кабель многожильныйскрытов кабельном каналезамоноличено в кладке (бетоне) | кабель многожильныйскрытов коробев пустотах строительных конструкций | кабель многожильныйскрытов коробезамоноличено в кладке (бетоне) | кабель многожильныйскрытов трубе или специальном кабельном каналев земле | кабель многожильныйскрытов трубев пустотах строительных конструкций | кабель многожильныйскрытов трубев термоизолирующих стенах | кабель многожильныйскрытов трубезамоноличено в кладке (бетоне) | кабель одножильныйоткрыто в трубах в невентилируемых кабельных каналахпо стенам или поверхностям | кабель одножильныйоткрытобез защитына лотке неперфорированном | кабель одножильныйоткрытобез защитына лотке перфорированном | кабель одножильныйоткрытобез защитына лотке проволочном или кронштейне | кабель одножильныйоткрытобез защитына лотоке лестничном | кабель одножильныйоткрытобез защитына тросе | кабель одножильныйоткрытобез защитыпо стенам | кабель одножильныйоткрытобез защитыпо стенам | кабель одножильныйоткрытобез защитыпод потолком | кабель одножильныйоткрытов коробев подвешенных коробах | кабель одножильныйоткрытов коробепо стенам | кабель одножильныйоткрытов молдинге (плинтусе)по стенам или поверхностям | кабель одножильныйоткрытов трубах в открытых или в вентилируемых кабельных каналахпо стенам или поверхностям | кабель одножильныйоткрытов трубепо стенам или поверхностям | кабель одножильныйскрытобез защитыв балках | кабель одножильныйскрытобез защитыв оконной раме | кабель одножильныйскрытобез защитыв подвесных потолках | кабель одножильныйскрытобез защитыв полах | кабель одножильныйскрытобез защитыв пустотах строительных конструкций | кабель одножильныйскрытобез защитызамоноличено в кладке (бетоне) | кабель одножильныйскрытобез защитызамоноличено в кладке (бетоне) с дополнительной механической защитой | кабель одножильныйскрытобронированные кабелив земле | кабель одножильныйскрытов кабельном каналев полах | кабель одножильныйскрытов кабельном каналезамоноличено в кладке (бетоне) | кабель одножильныйскрытов коробев пустотах строительных конструкций | кабель одножильныйскрытов коробезамоноличено в кладке (бетоне) | кабель одножильныйскрытов трубе или специальном кабельном каналев земле | кабель одножильныйскрытов трубев пустотах строительных конструкций | кабель одножильныйскрытов трубев термоизолирующих стенах | кабель одножильныйскрытов трубезамоноличено в кладке (бетоне) | проводоткрыто в трубах в невентилируемых кабельных каналахпо стенам или поверхностям | проводоткрытобез защитыпровода на изоляторах | проводоткрытов коробев подвешенных коробах | проводоткрытов коробепо стенам | проводоткрытов молдинге (плинтусе)по стенам или поверхностям | проводоткрытов трубах в открытых или в вентилируемых кабельных каналахв полах | проводоткрытов трубепо стенам или поверхностям | проводоткрытов трубепо стенам или поверхностям | проводскрытов кабельном каналев полах | проводскрытов кабельном каналезамоноличено в кладке (бетоне) | проводскрытов коробев пустотах строительных конструкций | проводскрытов коробезамоноличено в кладке (бетоне) | проводскрытов трубев оконной раме | проводскрытов трубев пустотах строительных конструкций | проводскрытов трубев термоизолирующих стенах | проводскрытов трубезамоноличено в кладке (бетоне)
- | - | - | - | - | - | H < 0,3De | - | - | - | - | - | H < 0,3De | - | - | 1,5De ≤ V < 5De | 1,5De ≤ V < 5De | 1,5De ≤ V < 5De | - | - | - | без дополнительной механической защиты | - | - | 1,5De ≤ V < 20De | 5De ≤ V < 20De | - | 1,5De ≤ V < 20De | - | - | 5De ≤ V < 20De | - | - | - | - | - | H < 0,3De | H > 0,3De, кабели касаются в воздухе | - | - | - | - | - | H < 0,3De | - | - | 1,5De ≤ V < 5De | 1,5De ≤ V < 5De | 1,5De ≤ V < 5De | - | - | без дополнительной механической защиты | - | - | 1,5De ≤ V < 20De | 5De ≤ V < 20De | - | 1,5De ≤ V < 20De | - | - | 5De ≤ V < 20De | - | - | - | - | - | - | H < 0,3De | - | - | 1,5De ≤ V < 20De | 1,5De ≤ V < 5De | - | 1,5De ≤ V < 20De | - | -
[6 empty] | H > 0,3De | [8 empty] | 5De ≤ V < 50De | 5De ≤ V < 50De | 5De ≤ V < 20De |  |  |  | с дополнительной механической защитой |  |  | V ≥ 20De | V ≥ 20De |  | V ≥ 20De |  |  | V ≥ 20De | [5 empty] | H > 0,3De, интервал между кабелями не менее одного кабельного диаметра | [9 empty] | 5De ≤ V < 50De | 5De ≤ V < 50De | 5De ≤ V < 20De |  |  | с дополнительной механической защитой |  |  | V ≥ 20De | V ≥ 20De |  | V ≥ 20De |  |  | V ≥ 20De | [9 empty] | V ≥ 20De | 5De ≤ V < 50De |  | V ≥ 20De

## Системный лист
#NAME? | Термопласт (PVC) - 70℃ пров. | Алюминий | Воздух | 1.5 | L1 | 380 | Масляный | 25 | Y/Yн
#NAME? | Термопласт (PVC) - 70℃ пров. | Медь | Земля | 2.5 | L2 | 220 | Сухой | 40 | Y/Zн
#NAME? | Реактопласт (XLPE/EPR) - 90℃ пров. |  |  | 4 | L3 |  |  | 63 | D/Yн
#NAME? | Реактопласт (XLPE/EPR) - 90℃ пров. |  |  | 6 | L1L2L3 |  |  | 100
#NAME? | Мин. (обол. PVC или голая доп.прик.) - 70℃ обол. |  |  | 10 |  |  |  | 160
#NAME? | Мин. (обол. PVC или голая доп.прик.) - 70℃ обол. |  |  | 16 |  |  |  | 180
#NAME? | Мин. (голая) - 105℃ обол. |  |  | 25 |  |  |  | 250
#NAME? | Мин. (голая) - 105℃ обол. |  |  | 35 |  |  |  | 320
#NAME? |  |  |  | 50 |  |  |  | 400
#NAME? |  |  |  | 70 |  |  |  | 560
|  |  |  | 95 |  |  |  | 630
| #NAME? |  |  | 120 |  |  |  | 750
| #NAME? |  |  | 150 |  |  |  | 1000
| #NAME? |  |  | 185 |  |  |  | 1250
| #NAME? |  |  | 240 |  |  |  | 1600
|  |  |  | 300 |  |  |  | 2500
400
500
630
800
1000

## Лист7
Способ | кабель многожильныйоткрытобез защитына лотке неперфорированном | кабель многожильныйоткрытобез защитына лотке перфорированном | кабель многожильныйоткрытобез защитына лотке проволочном или кронштейне | кабель многожильныйоткрытобез защитына лотоке лестничном | кабель многожильныйоткрытобез защитына тросе | кабель многожильныйоткрытобез защитына удалении от потолка | кабель многожильныйоткрытобез защитыпо стенам | кабель многожильныйоткрытобез защитыпод потолком | кабель многожильныйоткрытобез защитыподключение оборудования | кабель многожильныйоткрытов коробев подвешенных коробах | кабель многожильныйоткрытов коробепо стенам | кабель многожильныйоткрытов трубах в открытых или в вентилируемых кабельных каналахпо стенам или поверхностям | кабель многожильныйоткрытов трубепо стенам или поверхностям | кабель многожильныйскрытобез защитыв балках | кабель многожильныйскрытобез защитыв оконной раме | кабель многожильныйскрытобез защитыв подвесных потолках | кабель многожильныйскрытобез защитыв полах | кабель многожильныйскрытобез защитыв пустотах строительных конструкций | кабель многожильныйскрытобез защитыв термоизолирующих стенах | кабель многожильныйскрытобез защитызамоноличено в кладке (бетоне) | кабель многожильныйскрытобез защитызамоноличено в кладке (бетоне) с дополнительной механической защитой | кабель многожильныйскрытобронированные кабелив земле | кабель многожильныйскрытов кабельном каналев полах | кабель многожильныйскрытов кабельном каналезамоноличено в кладке (бетоне) | кабель многожильныйскрытов коробев пустотах строительных конструкций | кабель многожильныйскрытов коробезамоноличено в кладке (бетоне) | кабель многожильныйскрытов трубе или специальном кабельном каналев земле | кабель многожильныйскрытов трубев пустотах строительных конструкций | кабель многожильныйскрытов трубев термоизолирующих стенах | кабель многожильныйскрытов трубезамоноличено в кладке (бетоне) | кабель одножильныйоткрыто в трубах в невентилируемых кабельных каналахпо стенам или поверхностям | кабель одножильныйоткрытобез защитына лотке неперфорированном | кабель одножильныйоткрытобез защитына лотке перфорированном | кабель одножильныйоткрытобез защитына лотке проволочном или кронштейне | кабель одножильныйоткрытобез защитына лотоке лестничном | кабель одножильныйоткрытобез защитына тросе | кабель одножильныйоткрытобез защитыпо стенам | кабель одножильныйоткрытобез защитыпо стенам | кабель одножильныйоткрытобез защитыпод потолком | кабель одножильныйоткрытов коробев подвешенных коробах | кабель одножильныйоткрытов коробепо стенам | кабель одножильныйоткрытов молдинге (плинтусе)по стенам или поверхностям | кабель одножильныйоткрытов трубах в открытых или в вентилируемых кабельных каналахпо стенам или поверхностям | кабель одножильныйоткрытов трубепо стенам или поверхностям | кабель одножильныйскрытобез защитыв балках | кабель одножильныйскрытобез защитыв оконной раме | кабель одножильныйскрытобез защитыв подвесных потолках | кабель одножильныйскрытобез защитыв полах | кабель одножильныйскрытобез защитыв пустотах строительных конструкций | кабель одножильныйскрытобез защитызамоноличено в кладке (бетоне) | кабель одножильныйскрытобез защитызамоноличено в кладке (бетоне) с дополнительной механической защитой | кабель одножильныйскрытобронированные кабелив земле | кабель одножильныйскрытов кабельном каналев полах | кабель одножильныйскрытов кабельном каналезамоноличено в кладке (бетоне) | кабель одножильныйскрытов коробев пустотах строительных конструкций | кабель одножильныйскрытов коробезамоноличено в кладке (бетоне) | кабель одножильныйскрытов трубе или специальном кабельном каналев земле | кабель одножильныйскрытов трубев пустотах строительных конструкций | кабель одножильныйскрытов трубев термоизолирующих стенах | кабель одножильныйскрытов трубезамоноличено в кладке (бетоне) | проводоткрыто в трубах в невентилируемых кабельных каналахпо стенам или поверхностям | проводоткрытобез защитыпровода на изоляторах | проводоткрытов коробев подвешенных коробах | проводоткрытов коробепо стенам | проводоткрытов молдинге (плинтусе)по стенам или поверхностям | проводоткрытов трубах в открытых или в вентилируемых кабельных каналахв полах | проводоткрытов трубепо стенам или поверхностям | проводоткрытов трубепо стенам или поверхностям | проводскрытов кабельном каналев полах | проводскрытов кабельном каналезамоноличено в кладке (бетоне) | проводскрытов коробев пустотах строительных конструкций | проводскрытов коробезамоноличено в кладке (бетоне) | проводскрытов трубев оконной раме | проводскрытов трубев пустотах строительных конструкций | проводскрытов трубев термоизолирующих стенах | проводскрытов трубезамоноличено в кладке (бетоне)
проводскрытов трубев термоизолирующих стенах | - | - | - | - | - | - | H < 0,3De | - | - | - | - | - | H < 0,3De | - | - | 1,5De ≤ V < 5De | 1,5De ≤ V < 5De | 1,5De ≤ V < 5De | - | - | - | без дополнительной механической защиты | - | - | 1,5De ≤ V < 20De | 5De ≤ V < 20De | - | 1,5De ≤ V < 20De | - | - | 5De ≤ V < 20De | - | - | - | - | - | H < 0,3De | H > 0,3De, кабели касаются в воздухе | - | - | - | - | - | H < 0,3De | - | - | 1,5De ≤ V < 5De | 1,5De ≤ V < 5De | 1,5De ≤ V < 5De | - | - | без дополнительной механической защиты | - | - | 1,5De ≤ V < 20De | 5De ≤ V < 20De | - | 1,5De ≤ V < 20De | - | - | 5De ≤ V < 20De | - | - | - | - | - | - | H < 0,3De | - | - | 1,5De ≤ V < 20De | 1,5De ≤ V < 5De | - | 1,5De ≤ V < 20De | - | -
кабель одножильныйскрытов трубев термоизолирующих стенах | - | - | - | - | - | - | H > 0,3De | - | - | - | - | - | - | - | - | 5De ≤ V < 50De | 5De ≤ V < 50De | 5De ≤ V < 20De | - | - | - | - | - | - | - | - | - | V ≥ 20De | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5De ≤ V < 50De | 5De ≤ V < 50De | 5De ≤ V < 20De | - | - | - | - | - | V ≥ 20De | V ≥ 20De | - | V ≥ 20De | - | - | V ≥ 20De | - | - | - | - | - | - | - | - | - | V ≥ 20De | 5De ≤ V < 50De | - | V ≥ 20De | - | -
кабель многожильныйскрытов трубев термоизолирующих стенах
кабель многожильныйскрытобез защитызамоноличено в кладке (бетоне)
проводоткрытов трубепо стенам или поверхностям
кабель одножильныйоткрытов трубепо стенам или поверхностям
кабель многожильныйоткрытов трубепо стенам или поверхностям
проводоткрытов коробепо стенам
кабель одножильныйоткрытов коробепо стенам
кабель многожильныйоткрытов коробепо стенам
проводоткрытов коробев подвешенных коробах
кабель одножильныйоткрытов коробев подвешенных коробах | - | H < 0,3De | H > 0,3De | H > 0,3De, кабели касаются в воздухе | H > 0,3De, интервал между кабелями не менее одного кабельного диаметра | 1,5De ≤ V < 5De | 5De ≤ V < 20De | 1,5De ≤ V < 20De | V ≥ 20De | 5De ≤ V < 50De | без дополнительной механической защиты | с дополнительной механической защитой
кабель многожильныйоткрытов коробев подвешенных коробах | - | De - диаметр трубы, H - расстояние между трубой и поверхностью | De - диаметр кабеля, H - расстояние между кабелем и поверхностью | De - диаметр кабеля, H - расстояние между кабелем и поверхностью | De - диаметр кабеля, H - расстояние между кабелем и поверхностью | De - диаметр кабеля, V - высота пустоты строительной конструкции | De - диаметр кабеля, V - высота пустоты строительной конструкции | De - диаметр трубы, V - высота пустоты строительной конструкции | De - диаметр трубы, V - высота пустоты строительной конструкции | De - диаметр провода, V - высота короба | - | -
проводоткрытов молдинге (плинтусе)по стенам или поверхностям | [5 empty] | De - диаметр провода, V - высота короба | De - диаметр кабеля, V - высота короба |  | De - диаметр провода, V - высота короба | De - диаметр провода, V - высота межпотолочного пространства
кабель одножильныйоткрытов молдинге (плинтусе)по стенам или поверхностям | [5 empty] | De - диаметр кабеля, V - высота межпотолочного пространства | De - диаметр трубы, V - высота канала |  | De - диаметр трубы, V - высота канала
кабель одножильныйскрытобез защитыв балках
кабель многожильныйскрытобез защитыв балках
проводскрытов трубев оконной раме
кабель одножильныйскрытобез защитыв оконной раме
кабель многожильныйскрытобез защитыв оконной раме
кабель одножильныйоткрытобез защитыпо стенам
кабель многожильныйоткрытобез защитыпо стенам
кабель одножильныйоткрытобез защитыпод потолком
кабель многожильныйоткрытобез защитыпод потолком
кабель многожильныйоткрытобез защитына удалении от потолка
кабель многожильныйоткрытобез защитыподключение оборудования
кабель одножильныйоткрытобез защитына лотке неперфорированном
кабель многожильныйоткрытобез защитына лотке неперфорированном
кабель многожильныйоткрытобез защитына лотке перфорированном
кабель одножильныйоткрытобез защитына лотке перфорированном
кабель многожильныйоткрытобез защитына лотке проволочном или кронштейне
кабель одножильныйоткрытобез защитына лотке проволочном или кронштейне
кабель многожильныйоткрытобез защитына лотоке лестничном
кабель одножильныйоткрытобез защитына лотоке лестничном
кабель многожильныйоткрытобез защитына тросе
кабель одножильныйоткрытобез защитына тросе
проводоткрытобез защитыпровода на изоляторах
кабель одножильныйскрытобез защитыв пустотах строительных конструкций
кабель многожильныйскрытобез защитыв пустотах строительных конструкций
проводскрытов трубев пустотах строительных конструкций
кабель одножильныйскрытов трубев пустотах строительных конструкций
кабель многожильныйскрытов трубев пустотах строительных конструкций
проводскрытов коробев пустотах строительных конструкций
кабель одножильныйскрытов коробев пустотах строительных конструкций
кабель многожильныйскрытов коробев пустотах строительных конструкций
проводскрытов коробезамоноличено в кладке (бетоне)
кабель одножильныйскрытов коробезамоноличено в кладке (бетоне)
кабель многожильныйскрытов коробезамоноличено в кладке (бетоне)
кабель одножильныйскрытобез защитыв подвесных потолках
кабель многожильныйскрытобез защитыв подвесных потолках
кабель одножильныйскрытобез защитыв полах
кабель многожильныйскрытобез защитыв полах
проводскрытов кабельном каналев полах
кабель одножильныйскрытов кабельном каналев полах
кабель многожильныйскрытов кабельном каналев полах
проводскрытов кабельном каналезамоноличено в кладке (бетоне)
кабель одножильныйскрытов кабельном каналезамоноличено в кладке (бетоне)
кабель многожильныйскрытов кабельном каналезамоноличено в кладке (бетоне)
проводоткрыто в трубах в невентилируемых кабельных каналахпо стенам или поверхностям
кабель одножильныйоткрыто в трубах в невентилируемых кабельных каналахпо стенам или поверхностям
проводоткрытов трубах в открытых или в вентилируемых кабельных каналахв полах
кабель одножильныйоткрытов трубах в открытых или в вентилируемых кабельных каналахпо стенам или поверхностям
кабель многожильныйоткрытов трубах в открытых или в вентилируемых кабельных каналахпо стенам или поверхностям
кабель одножильныйскрытобез защитызамоноличено в кладке (бетоне)
кабель многожильныйскрытобез защитызамоноличено в кладке (бетоне) с дополнительной механической защитой
кабель одножильныйскрытобез защитызамоноличено в кладке (бетоне) с дополнительной механической защитой
кабель многожильныйскрытобез защитыв термоизолирующих стенах
проводскрытов трубезамоноличено в кладке (бетоне)
кабель одножильныйскрытов трубезамоноличено в кладке (бетоне)
кабель многожильныйскрытов трубезамоноличено в кладке (бетоне)
кабель многожильныйскрытов трубе или специальном кабельном каналев земле
кабель одножильныйскрытов трубе или специальном кабельном каналев земле
кабель одножильныйскрытобронированные кабелив земле
кабель многожильныйскрытобронированные кабелив земле