## Расчет
Источник
Наименование | Объект |  |  | ТП-1516 | вв.10507 ВРУ-1 | РЩ-1.3
| Точка |  |  | НКУ-0,4кВ, Iс., ф.4 | Сб.шины | Сб.шины
Местоположение | №пом. |  |  | - | пом.23 (Электрощитовая) | этаж 1, пом.4
| Адрес |  |  | ул. Иванова,д.1 | корп.1 ул. Иванова, д.4 | корп.1 ул. Иванова, д.4
Электроприемник
Наименование | Объект |  |  | вв.10507 ВРУ-1 | РЩ-1.3 | Рабочее освещение
| Точка |  |  | Ввод №1 | Ввод | -
Местоположение | №пом. |  |  | пом.23 (Электрощитовая) | этаж 1, пом.4 | этаж 1, пом.4
| Адрес |  |  | корп.1 ул. Иванова, д.4 | корп.1 ул. Иванова, д.4 | корп.1 ул. Иванова, д.4
Напряжение |  | U | В | 380 | 380 | 220
Фаза |  |  |  | L1L2L3 | L1L2L3 | L1
Установленная Активная мощность |  | Pу | кВт
Установленная Реактивная мощность |  | Qу | кВт
Установленная Полная мощность |  | Sу | кВт
Номинальный Ток |  | Iн | А
Коэффициент спроса |  | Кспр | о.е.
Коэффициент мощности |  | cosф | о.е.
|  | tanф | о.е.
КПД |  | ƞ | о.е.
Расчетная Активная мощность |  | Pр | кВт
Расчетная Реактивная мощность |  | Qр | кВт
Расчетная Полная мощность |  | Sр | кВт
Расчетный Ток |  | Iн | А
Полная маркировка КЛ |  |  |  | 1х АПвБбШп(г)-1 4х240
Кол-во параллельных кабелей |  |  |  | 1
Марка кабелей |  |  |  | АПвБбШп(г)-1
Материал жил |  |  |  | Алюминий
Материал изоляции кабеля |  |  |  | Термопласт (PVC) - 70℃ пров.
Кол-во жил многожил.кабеля / одножил.кабелей |  |  |  | 4
Количество нагруженных проводников кабеля |  |  |  | 3
Сечение жил кабеля |  |  |  | 240
Определение допустимой токовой нагрузки
по ГОСТ Р 50571.5.52 - 2011/МЭК 60364-5-52:2009:
Номер позиции в таблице A.52.3
Способ определения допустимой токовой нагрузки |  |  |  | A1
Номер таблицы и графы к ней (по табл.В.52.1) |  |  |  | табл. В.52.2 (графа 2)
табл. В.52.2 (графа 2)
Допустимая токовая нагрузка |  | Iдл.доп | А
НЕ УДАЛЯТЬ |  |  |  | Термопласт (PVC) - 70℃ пров.3
2х АПвБбШп(г)-2 5х241
2
АПвБбШп(г)-2
Алюминий
Термопласт (PVC) - 70℃ пров.
5
FALSE
241

## ГОСТ, табл.(А.52.3+В.52.1)
ДАННЫЕ ИЗ ТАБЛ.А.52.3 ГОСТ Р 50571.5.52-2011 | [10 empty] | ДАННЫЕ ИЗ ТАБЛ.В.52.1 ГОСТ Р 50571.5.52-2011
№порядковый в табл | № пункта | Обозначение графическое | Описание способа монтажа | [6 empty] | Способ определения доп. нагрузки | Термопласт (PVC) - 70℃ пров. | Термопласт (PVC) - 70℃ пров. | Реактопласт (XLPE/EPR) - 90℃ пров. | Реактопласт (XLPE/EPR) - 90℃ пров. | Мин. (обол. PVC или голая доп.прик.) - 70℃ обол. | Мин. (обол. PVC или голая доп.прик.) - 70℃ обол. | Мин. (голая) - 105℃ обол. | Мин. (голая) - 105℃ обол. | Температ. коэф. | Групповой коэф.
[11 empty] | Кол-во нагруженных жил | Кол-во нагруженных жил | Кол-во нагруженных жил | Кол-во нагруженных жил | Кол-во нагруженных жил | Кол-во нагруженных жил | Кол-во нагруженных жил | Кол-во нагруженных жил
|  |  | Полное описание | Проводник | Вид прокладки | Защита проводника | Способ прокладки | Условия прокладки | Пояснение |  | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3
[11 empty] | Термопласт (PVC) - 70℃ пров.2 | Термопласт (PVC) - 70℃ пров.3 | Реактопласт (XLPE/EPR) - 90℃ пров.2 | Реактопласт (XLPE/EPR) - 90℃ пров.3 | Мин. (обол. PVC или голая доп.прик.) - 70℃ обол.2 | Мин. (обол. PVC или голая доп.прик.) - 70℃ обол.3 | Мин. (голая) - 105℃ обол.2 | Мин. (голая) - 105℃ обол.3
Ст.1 | Ст.2 | Ст.3 | Ст.4 | Ст.5 | Ст.6 | Ст.7 | Ст.8 | Ст.9 | Ст.10 | Ст.11 | Ст.12 | Ст.13 | Ст.14 | Ст.15 | Ст.16 | Ст.17 | Ст.18 | Ст.19 | Ст.20 | Ст.21
1 | 1 |  | Изолированные провода, проложенные в термоизолирующих стенах | провод | скрыто | в трубе | в термоизолирующих стенах |  |  | A1 | табл. В.52.2 (графа 2) | табл. В.52.4 (графа 2) | табл. В.52.3 (графа 2) | табл. В.52.5 (графа 2) | - | - | - | - | табл. В.52.14 | табл. В.52.17 | #NAME? | Термопласт (PVC) - 70℃ пров. | #NAME?
2 | 1 |  | Одножильные кабели в трубах, проложенных в термоизолирующих стенах | кабель одножильный | скрыто | в трубе | в термоизолирующих стенах |  |  | A1 | табл. В.52.2 (графа 2) | табл. В.52.4 (графа 2) | табл. В.52.3 (графа 2) | табл. В.52.5 (графа 2) | - | - | - | - | табл. В.52.14 | табл. В.52.17 | #NAME? | Термопласт (PVC) - 70℃ пров. | #NAME?
3 | 2 |  | Многожильные кабели в трубах, проложенных в термоизолирующих стенах | кабель многожильный | скрыто | в трубе | в термоизолирующих стенах |  |  | A2 | табл. В.52.2 (графа 3) | табл. В.52.4 (графа 3) | табл. В.52.3 (графа 3) | табл. В.52.5 (графа 3) | - | - | - | - | табл. В.52.14 | табл. В.52.17 | #NAME? | Реактопласт (XLPE/EPR) - 90℃ пров. | #NAME?
4 | 3 |  | Многожильные кабели, проложенные непосредственно в термоизолирующих стенах | кабель многожильный | скрыто | без защиты | замоноличено в кладке (бетоне) |  |  | A1 | табл. В.52.2 (графа 2) | табл. В.52.4 (графа 2) | табл. В.52.3 (графа 2) | табл. В.52.5 (графа 2) | - | - | - | - | табл. В.52.14 | табл. В.52.17 | #NAME? | Реактопласт (XLPE/EPR) - 90℃ пров. | #NAME?
5 | 4 |  | Изолированные провода, проложенные по деревянным*** или кирпичным стенам или поверхностям на расстоянии менее чем 0,3 диаметра трубы от них | провод | открыто | в трубе | по стенам или поверхностям | H < 0,3De | De - диаметр трубы, H - расстояние между трубой и поверхностью | B1 | табл. В.52.2 (графа 4) | табл. В.52.4 (графа 4) | табл. В.52.3 (графа 4) | табл. В.52.5 (графа 4) | - | - | - | - | табл. В.52.14 | табл. В.52.17 | #NAME? | Мин. (обол. PVC или голая доп.прик.) - 70℃ обол.
6 | 4 |  | Одножильные кабели в трубах, проложенных по деревянным*** или кирпичным стенам или поверхностям на расстоянии менее чем 0,3 диаметра трубы от них (с) | кабель одножильный | открыто | в трубе | по стенам или поверхностям | H < 0,3De | De - диаметр трубы, H - расстояние между трубой и поверхностью | B1 | табл. В.52.2 (графа 4) | табл. В.52.4 (графа 4) | табл. В.52.3 (графа 4) | табл. В.52.5 (графа 4) | - | - | - | - | табл. В.52.14 | табл. В.52.17 | #NAME? | Мин. (обол. PVC или голая доп.прик.) - 70℃ обол.
7 | 5 |  | Многожильные кабели в трубах, проложенных по деревянным*** или кирпичным стенам или поверхностям на расстоянии менее чем 0,3 диаметра трубы от них (с) | кабель многожильный | открыто | в трубе | по стенам или поверхностям | H < 0,3De | De - диаметр трубы, H - расстояние между трубой и поверхностью | B2 | табл. В.52.2 (графа 5) | табл. В.52.4 (графа 5) | табл. В.52.3 (графа 5) | табл. В.52.5 (графа 5) | - | - | - | - | табл. В.52.14 | табл. В.52.17 | #NAME? | Мин. (голая) - 105℃ обол.
8 | 6, 7 |  | Изолированные провода в кабельных коробах, проложенных по деревянным*** стенам горизонтально или вертикально | провод | открыто | в коробе | по стенам |  |  | B1 | табл. В.52.2 (графа 4) | табл. В.52.4 (графа 4) | табл. В.52.3 (графа 4) | табл. В.52.5 (графа 4) | - | - | - | - | табл. В.52.14 | табл. В.52.17 | #NAME? | Мин. (голая) - 105℃ обол.
9 | 6, 7 |  | Одножильные кабели в кабельных коробах, проложенных по деревянным*** стенам горизонтально или вертикально | кабель одножильный | открыто | в коробе | по стенам |  |  | B1 | табл. В.52.2 (графа 4) | табл. В.52.4 (графа 4) | табл. В.52.3 (графа 4) | табл. В.52.5 (графа 4) | - | - | - | - | табл. В.52.14 | табл. В.52.17 | #NAME?
10 | 8, 9 |  | Многожильные кабели в кабельных коробах, проложенных по деревянным*** стенам горизонтально или вертикально | кабель многожильный | открыто | в коробе | по стенам |  |  | B2 | табл. В.52.2 (графа 5) | табл. В.52.4 (графа 5) | табл. В.52.3 (графа 5) | табл. В.52.5 (графа 5) | - | - | - | - | табл. В.52.14 | табл. В.52.17 | #NAME?
11 | 10 |  | Изолированные провода в подвешенных коробах | провод | открыто | в коробе | в подвешенных коробах |  |  | B1 | табл. В.52.2 (графа 4) | табл. В.52.4 (графа 4) | табл. В.52.3 (графа 4) | табл. В.52.5 (графа 4) | - | - | - | - | табл. В.52.14 | табл. В.52.17
12 | 10 |  | Одножильные кабели в подвешенных коробах | кабель одножильный | открыто | в коробе | в подвешенных коробах |  |  | B1 | табл. В.52.2 (графа 4) | табл. В.52.4 (графа 4) | табл. В.52.3 (графа 4) | табл. В.52.5 (графа 4) | - | - | - | - | табл. В.52.14 | табл. В.52.17
13 | 11 |  | Многожильные кабели в подвешенных коробах | кабель многожильный | открыто | в коробе | в подвешенных коробах |  |  | B2 | табл. В.52.2 (графа 5) | табл. В.52.4 (графа 5) | табл. В.52.3 (графа 5) | табл. В.52.5 (графа 5) | - | - | - | - | табл. В.52.14 | табл. В.52.17
14 | 12 |  | Изолированные провода в молдингах | провод | открыто | в молдинге (плинтусе) | по стенам или поверхностям |  |  | A1 | табл. В.52.2 (графа 2) | табл. В.52.4 (графа 2) | табл. В.52.3 (графа 2) | табл. В.52.5 (графа 2) | - | - | - | - | табл. В.52.14 | табл. В.52.17
15 | 12 |  | Одножильные кабели в молдингах | кабель одножильный | открыто | в молдинге (плинтусе) | по стенам или поверхностям |  |  | A1 | табл. В.52.2 (графа 2) | табл. В.52.4 (графа 2) | табл. В.52.3 (графа 2) | табл. В.52.5 (графа 2) | - | - | - | - | табл. В.52.14 | табл. В.52.17
16 | 15 |  | Изолированные провода в трубах | провод | открыто | в трубе | по стенам или поверхностям |  |  | A1 | табл. В.52.2 (графа 2) | табл. В.52.4 (графа 2) | табл. В.52.3 (графа 2) | табл. В.52.5 (графа 2) | - | - | - | - | табл. В.52.14 | табл. В.52.17
17 | 15 |  | Одножильные кабели в балках | кабель одножильный | скрыто | без защиты | в балках |  |  | A1 | табл. В.52.2 (графа 2) | табл. В.52.4 (графа 2) | табл. В.52.3 (графа 2) | табл. В.52.5 (графа 2) | - | - | - | - | табл. В.52.14 | табл. В.52.17
18 | 15 |  | Многожильные кабели в балках | кабель многожильный | скрыто | без защиты | в балках |  |  | A1 | табл. В.52.2 (графа 2) | табл. В.52.4 (графа 2) | табл. В.52.3 (графа 2) | табл. В.52.5 (графа 2) | - | - | - | - | табл. В.52.14 | табл. В.52.17
19 | 16 |  | Изолированные провода в трубах в оконных рамах | провод | скрыто | в трубе | в оконной раме |  |  | A1 | табл. В.52.2 (графа 2) | табл. В.52.4 (графа 2) | табл. В.52.3 (графа 2) | табл. В.52.5 (графа 2) | - | - | - | - | табл. В.52.14 | табл. В.52.17
20 | 16 |  | Одножильные кабели в оконных рамах | кабель одножильный | скрыто | без защиты | в оконной раме |  |  | A1 | табл. В.52.2 (графа 2) | табл. В.52.4 (графа 2) | табл. В.52.3 (графа 2) | табл. В.52.5 (графа 2) | - | - | - | - | табл. В.52.14 | табл. В.52.17
21 | 16 |  | Многожильные кабели в оконных рамах | кабель многожильный | скрыто | без защиты | в оконной раме |  |  | A1 | табл. В.52.2 (графа 2) | табл. В.52.4 (графа 2) | табл. В.52.3 (графа 2) | табл. В.52.5 (графа 2) | - | - | - | - | табл. В.52.14 | табл. В.52.17
22 | 20 |  | Одножильные кабели, закрепленные на или на расстоянии менее чем 0,3 диаметра кабеля от деревянной стены | кабель одножильный | открыто | без защиты | по стенам | H < 0,3De | De - диаметр кабеля, H - расстояние между кабелем и поверхностью | C | табл. В.52.2 (графа 6) | табл. В.52.4 (графа 6) | табл. В.52.3 (графа 6) | табл. В.52.5 (графа 6) | табл. В.52.6 | табл. В.52.6 | табл. В.52.7 | табл. В.52.7 | табл. В.52.14 | табл. В.52.17
23 | 20 |  | Многожильные кабели, закрепленные на или на расстоянии менее чем 0,3 диаметра кабеля от деревянной стены | кабель многожильный | открыто | без защиты | по стенам | H < 0,3De | De - диаметр кабеля, H - расстояние между кабелем и поверхностью | C | табл. В.52.2 (графа 6) | табл. В.52.4 (графа 6) | табл. В.52.3 (графа 6) | табл. В.52.5 (графа 6) | табл. В.52.6 | табл. В.52.6 | табл. В.52.7 | табл. В.52.7 | табл. В.52.14 | табл. В.52.17
24 | 21 |  | Одножильные кабели, закрепленные непосредственно под деревянным*** потолком | кабель одножильный | открыто | без защиты | под потолком |  |  | C | табл. В.52.2 (графа 6) | табл. В.52.4 (графа 6) | табл. В.52.3 (графа 6) | табл. В.52.5 (графа 6) | табл. В.52.6 | табл. В.52.6 | табл. В.52.7 | табл. В.52.7 | табл. В.52.14 | табл. В.52.17
25 | 21 |  | Многожильные кабели, закрепленные непосредственно под деревянным*** потолком | кабель многожильный | открыто | без защиты | под потолком |  |  | C | табл. В.52.2 (графа 6) | табл. В.52.4 (графа 6) | табл. В.52.3 (графа 6) | табл. В.52.5 (графа 6) | табл. В.52.6 | табл. В.52.6 | табл. В.52.7 | табл. В.52.7 | табл. В.52.14 | табл. В.52.17
26 | 22 |  | Многожильные кабели, расположенные на удалении от потолка | кабель многожильный | открыто | без защиты | на удалении от потолка |  |  | E | табл. В.52.10 (Cu) / табл. В.52.11 (Al) | табл. В.52.10 (Cu) / табл. В.52.11 (Al) | табл. В.52.12 (Cu) / табл. В.52.13 (Al) | табл. В.52.12 (Cu) / табл. В.52.13 (Al) | табл. В.52.8 | табл. В.52.8 | табл. В.52.9 | табл. В.52.9 | табл. В.52.14 | табл. В.52.20
27 | 23 |  | Фиксированная установка подвесного оборудования | кабель многожильный | открыто | без защиты | подключение оборудования |  |  | C | табл. В.52.2 (графа 6) | табл. В.52.4 (графа 6) | табл. В.52.3 (графа 6) | табл. В.52.5 (графа 6) | табл. В.52.6 | табл. В.52.6 | табл. В.52.7 | табл. В.52.7 | табл. В.52.14 | табл. В.52.17
28 | 30 |  | Одножильные кабели на неперфорированном лотке | кабель одножильный | открыто | без защиты | на лотке неперфорированном |  |  | C | табл. В.52.2 (графа 6) | табл. В.52.4 (графа 6) | табл. В.52.3 (графа 6) | табл. В.52.5 (графа 6) | табл. В.52.6 | табл. В.52.6 | табл. В.52.7 | табл. В.52.7 | табл. В.52.14 | табл. В.52.17
29 | 30 |  | Многожильные кабели на неперфорированном лотке | кабель многожильный | открыто | без защиты | на лотке неперфорированном |  |  | C | табл. В.52.2 (графа 6) | табл. В.52.4 (графа 6) | табл. В.52.3 (графа 6) | табл. В.52.5 (графа 6) | табл. В.52.6 | табл. В.52.6 | табл. В.52.7 | табл. В.52.7 | табл. В.52.14 | табл. В.52.17
30 | 31 |  | Многожильные кабели в воздухе на перфорированном лотке | кабель многожильный | открыто | без защиты | на лотке перфорированном |  |  | E | табл. В.52.10 (Cu) / табл. В.52.11 (Al) | табл. В.52.10 (Cu) / табл. В.52.11 (Al) | табл. В.52.12 (Cu) / табл. В.52.13 (Al) | табл. В.52.12 (Cu) / табл. В.52.13 (Al) | табл. В.52.8 | табл. В.52.8 | табл. В.52.9 | табл. В.52.9 | табл. В.52.14 | табл. В.52.20
31 | 31 |  | Одножильные кабели касающиеся в воздухе на перфорированном лотке | кабель одножильный | открыто | без защиты | на лотке перфорированном |  |  | F | табл. В.52.10 (Cu) / табл. В.52.11 (Al) | табл. В.52.10 (Cu) / табл. В.52.11 (Al) | табл. В.52.12 (Cu) / табл. В.52.13 (Al) | табл. В.52.12 (Cu) / табл. В.52.13 (Al) | табл. В.52.8 | табл. В.52.8 | табл. В.52.9 | табл. В.52.9 | табл. В.52.14 | табл. В.52.21
32 | 32 |  | Многожильные кабели в воздухе на кронштейнах или проволочном лотке | кабель многожильный | открыто | без защиты | на лотке проволочном или кронштейне |  |  | E | табл. В.52.10 (Cu) / табл. В.52.11 (Al) | табл. В.52.10 (Cu) / табл. В.52.11 (Al) | табл. В.52.12 (Cu) / табл. В.52.13 (Al) | табл. В.52.12 (Cu) / табл. В.52.13 (Al) | табл. В.52.8 | табл. В.52.8 | табл. В.52.9 | табл. В.52.9 | табл. В.52.14 | табл. В.52.20
33 | 32 |  | Одножильные кабели касающиеся в воздухе на кронштейнах или проволочном лотке | кабель одножильный | открыто | без защиты | на лотке проволочном или кронштейне |  |  | F | табл. В.52.10 (Cu) / табл. В.52.11 (Al) | табл. В.52.10 (Cu) / табл. В.52.11 (Al) | табл. В.52.12 (Cu) / табл. В.52.13 (Al) | табл. В.52.12 (Cu) / табл. В.52.13 (Al) | табл. В.52.8 | табл. В.52.8 | табл. В.52.9 | табл. В.52.9 | табл. В.52.14 | табл. В.52.21
34 | 33 |  | Многожильные кабели в воздухе, расположенные на расстоянии больше, чем 0,3 диаметра кабеля от стены | кабель многожильный | открыто | без защиты | по стенам | H > 0,3De | De - диаметр кабеля, H - расстояние между кабелем и поверхностью | E | табл. В.52.10 (Cu) / табл. В.52.11 (Al) | табл. В.52.10 (Cu) / табл. В.52.11 (Al) | табл. В.52.12 (Cu) / табл. В.52.13 (Al) | табл. В.52.12 (Cu) / табл. В.52.13 (Al) | табл. В.52.8 | табл. В.52.8 | табл. В.52.9 | табл. В.52.9 | табл. В.52.14 | табл. В.52.20
35 | 33 |  | Одножильные кабели касающиеся в воздухе, расположенные на расстоянии больше, чем 0,3 диаметра кабеля от стены | кабель одножильный | открыто | без защиты | по стенам | H > 0,3De, кабели касаются в воздухе | De - диаметр кабеля, H - расстояние между кабелем и поверхностью | F | табл. В.52.10 (Cu) / табл. В.52.11 (Al) | табл. В.52.10 (Cu) / табл. В.52.11 (Al) | табл. В.52.12 (Cu) / табл. В.52.13 (Al) | табл. В.52.12 (Cu) / табл. В.52.13 (Al) | табл. В.52.8 | табл. В.52.8 | табл. В.52.9 | табл. В.52.9 | табл. В.52.14 | табл. В.52.21
36 | 33 |  | Одножильные кабели в воздухе, расположенные с интервалами не менее одного кабельного диаметра, и расположенные на расстоянии больше, чем 0,3 диаметра кабеля от стены | кабель одножильный | открыто | без защиты | по стенам | H > 0,3De, интервал между кабелями не менее одного кабельного диаметра | De - диаметр кабеля, H - расстояние между кабелем и поверхностью | G | табл. В.52.10 (Cu) / табл. В.52.11 (Al) | табл. В.52.10 (Cu) / табл. В.52.11 (Al) | табл. В.52.12 (Cu) / табл. В.52.13 (Al) | табл. В.52.12 (Cu) / табл. В.52.13 (Al) | табл. В.52.8 | табл. В.52.8 | табл. В.52.9 | табл. В.52.9 | табл. В.52.14 | -
37 | 34 |  | Многожильные кабели в воздухе на лестничном лотке | кабель многожильный | открыто | без защиты | на лотоке лестничном |  |  | E | табл. В.52.10 (Cu) / табл. В.52.11 (Al) | табл. В.52.10 (Cu) / табл. В.52.11 (Al) | табл. В.52.12 (Cu) / табл. В.52.13 (Al) | табл. В.52.12 (Cu) / табл. В.52.13 (Al) | табл. В.52.8 | табл. В.52.8 | табл. В.52.9 | табл. В.52.9 | табл. В.52.14 | табл. В.52.20
38 | 34 |  | Одножильные кабели касающиеся в воздухе на лестничном лотке | кабель одножильный | открыто | без защиты | на лотоке лестничном |  |  | F | табл. В.52.10 (Cu) / табл. В.52.11 (Al) | табл. В.52.10 (Cu) / табл. В.52.11 (Al) | табл. В.52.12 (Cu) / табл. В.52.13 (Al) | табл. В.52.12 (Cu) / табл. В.52.13 (Al) | табл. В.52.8 | табл. В.52.8 | табл. В.52.9 | табл. В.52.9 | табл. В.52.14 | табл. В.52.21
39 | 35 |  | Многожильный кабель, подвешенный или объединенный с несущим тросом | кабель многожильный | открыто | без защиты | на тросе |  |  | E | табл. В.52.10 (Cu) / табл. В.52.11 (Al) | табл. В.52.10 (Cu) / табл. В.52.11 (Al) | табл. В.52.12 (Cu) / табл. В.52.13 (Al) | табл. В.52.12 (Cu) / табл. В.52.13 (Al) | табл. В.52.8 | табл. В.52.8 | табл. В.52.9 | табл. В.52.9 | табл. В.52.14 | табл. В.52.20
40 | 35 |  | Одножильный кабель, подвешенный или объединенный с несущим тросом | кабель одножильный | открыто | без защиты | на тросе |  |  | F | табл. В.52.10 (Cu) / табл. В.52.11 (Al) | табл. В.52.10 (Cu) / табл. В.52.11 (Al) | табл. В.52.12 (Cu) / табл. В.52.13 (Al) | табл. В.52.12 (Cu) / табл. В.52.13 (Al) | табл. В.52.8 | табл. В.52.8 | табл. В.52.9 | табл. В.52.9 | табл. В.52.14 | табл. В.52.21
41 | 36 |  | Голые или изолированные провода на изоляторах | провод | открыто | без защиты | провода на изоляторах |  |  | G | табл. В.52.10 (Cu) / табл. В.52.11 (Al) | табл. В.52.10 (Cu) / табл. В.52.11 (Al) | табл. В.52.12 (Cu) / табл. В.52.13 (Al) | табл. В.52.12 (Cu) / табл. В.52.13 (Al) | табл. В.52.8 | табл. В.52.8 | табл. В.52.9 | табл. В.52.9 | табл. В.52.14 | -
42 | 40 |  | Одножильные кабели в пустотах строительных конструкций, когда (1,5De ≤ V < 5De), где De - диаметр кабеля, V - высота пустоты строительной конструкции | кабель одножильный | скрыто | без защиты | в пустотах строительных конструкций | 1,5De ≤ V < 5De | De - диаметр кабеля, V - высота пустоты строительной конструкции | B2 | табл. В.52.2 (графа 5) | табл. В.52.4 (графа 5) | табл. В.52.3 (графа 5) | табл. В.52.5 (графа 5) | - | - | - | - | табл. В.52.14 | табл. В.52.17
43 | 40 |  | Многожильные кабели в пустотах строительных конструкций, когда (1,5De ≤ V < 5De), где De - диаметр кабеля, V - высота пустоты строительной конструкции | кабель многожильный | скрыто | без защиты | в пустотах строительных конструкций | 1,5De ≤ V < 5De | De - диаметр кабеля, V - высота пустоты строительной конструкции | B2 | табл. В.52.2 (графа 5) | табл. В.52.4 (графа 5) | табл. В.52.3 (графа 5) | табл. В.52.5 (графа 5) | - | - | - | - | табл. В.52.14 | табл. В.52.17
44 | 40 |  | Одножильные кабели в пустотах строительных конструкций, когда (5De ≤ V < 20De), где De - диаметр кабеля, V - высота пустоты строительной конструкции | кабель одножильный | скрыто | без защиты | в пустотах строительных конструкций | 5De ≤ V < 20De | De - диаметр кабеля, V - высота пустоты строительной конструкции | B1 | табл. В.52.2 (графа 4) | табл. В.52.4 (графа 4) | табл. В.52.3 (графа 4) | табл. В.52.5 (графа 4) | - | - | - | - | табл. В.52.14 | табл. В.52.17
45 | 40 |  | Многожильные кабели в пустотах строительных конструкций, когда (5De ≤ V < 20De), где De - диаметр кабеля, V - высота пустоты строительной конструкции | кабель многожильный | скрыто | без защиты | в пустотах строительных конструкций | 5De ≤ V < 20De | De - диаметр кабеля, V - высота пустоты строительной конструкции | B1 | табл. В.52.2 (графа 4) | табл. В.52.4 (графа 4) | табл. В.52.3 (графа 4) | табл. В.52.5 (графа 4) | - | - | - | - | табл. В.52.14 | табл. В.52.17
46 | 41 |  | Изолированные проводники в трубах в пустотах строительных конструкций, когда (1,5De ≤ V < 20De), где De - диаметр трубы, V - высота пустоты строительной конструкции | провод | скрыто | в трубе | в пустотах строительных конструкций | 1,5De ≤ V < 20De | De - диаметр трубы, V - высота пустоты строительной конструкции | B2 | табл. В.52.2 (графа 5) | табл. В.52.4 (графа 5) | табл. В.52.3 (графа 5) | табл. В.52.5 (графа 5) | - | - | - | - | табл. В.52.14 | табл. В.52.17
47 | 41 |  | Изолированные проводники в трубах в пустотах строительных конструкций, когда (V ≥ 20De), где De - диаметр трубы, V - высота пустоты строительной конструкции | провод | скрыто | в трубе | в пустотах строительных конструкций | V ≥ 20De | De - диаметр трубы, V - высота пустоты строительной конструкции | B1 | табл. В.52.2 (графа 4) | табл. В.52.4 (графа 4) | табл. В.52.3 (графа 4) | табл. В.52.5 (графа 4) | - | - | - | - | табл. В.52.14 | табл. В.52.17
48 | 42 |  | Одножильный кабель в трубах в пустотах строительных конструкций, когда (1,5De ≤ V < 20De), где De - диаметр трубы, V - высота пустоты строительной конструкции | кабель одножильный | скрыто | в трубе | в пустотах строительных конструкций | 1,5De ≤ V < 20De | De - диаметр трубы, V - высота пустоты строительной конструкции | B2 | табл. В.52.2 (графа 5) | табл. В.52.4 (графа 5) | табл. В.52.3 (графа 5) | табл. В.52.5 (графа 5) | - | - | - | - | табл. В.52.14 | табл. В.52.17
49 | 42 |  | Многожильный кабель в трубах в пустотах строительных конструкций, когда (1,5De ≤ V < 20De), где De - диаметр трубы, V - высота пустоты строительной конструкции | кабель многожильный | скрыто | в трубе | в пустотах строительных конструкций | 1,5De ≤ V < 20De | De - диаметр трубы, V - высота пустоты строительной конструкции | B2 | табл. В.52.2 (графа 5) | табл. В.52.4 (графа 5) | табл. В.52.3 (графа 5) | табл. В.52.5 (графа 5) | - | - | - | - | табл. В.52.14 | табл. В.52.17
50 | 42 |  | Одножильный кабель в трубах в пустотах строительных конструкций, когда (V ≥ 20De), где De - диаметр трубы, V - высота пустоты строительной конструкции | кабель одножильный | скрыто | в трубе | в пустотах строительных конструкций | V ≥ 20De | De - диаметр трубы, V - высота пустоты строительной конструкции | B1 | табл. В.52.2 (графа 4) | табл. В.52.4 (графа 4) | табл. В.52.3 (графа 4) | табл. В.52.5 (графа 4) | - | - | - | - | табл. В.52.14 | табл. В.52.17
51 | 42 |  | Многожильный кабель в трубах в пустотах строительных конструкций, когда (V ≥ 20De), где De - диаметр трубы, V - высота пустоты строительной конструкции | кабель многожильный | скрыто | в трубе | в пустотах строительных конструкций | V ≥ 20De | De - диаметр трубы, V - высота пустоты строительной конструкции | B1 | табл. В.52.2 (графа 4) | табл. В.52.4 (графа 4) | табл. В.52.3 (графа 4) | табл. В.52.5 (графа 4) | - | - | - | - | табл. В.52.14 | табл. В.52.17
52 | 43 |  | Изолированные провода в специальных коробах в пустотах строительных конструкций, когда (1,5De ≤ V < 20De), где De - высота короба, V - высота пустоты строительной конструкции | провод | скрыто | в коробе | в пустотах строительных конструкций | 1,5De ≤ V < 20De | De - высота короба, V - высота пустоты строительной конструкции | B2 | табл. В.52.2 (графа 5) | табл. В.52.4 (графа 5) | табл. В.52.3 (графа 5) | табл. В.52.5 (графа 5) | - | - | - | - | табл. В.52.14 | табл. В.52.17
53 | 43 |  | Изолированные провода в специальных коробах в пустотах строительных конструкций, когда (V ≥ 20De), где De - высота короба, V - высота пустоты строительной конструкции | провод | скрыто | в коробе | в пустотах строительных конструкций | V ≥ 20De | De - высота короба, V - высота пустоты строительной конструкции | B1 | табл. В.52.2 (графа 4) | табл. В.52.4 (графа 4) | табл. В.52.3 (графа 4) | табл. В.52.5 (графа 4) | - | - | - | - | табл. В.52.14 | табл. В.52.17
54 | 44 |  | Одножильные кабели в специальных коробах в пустотах строительных конструкций, когда (1,5De ≤ V < 20De), где De - высота короба, V - высота пустоты строительной конструкции | кабель одножильный | скрыто | в коробе | в пустотах строительных конструкций | 1,5De ≤ V < 20De | De - высота короба, V - высота пустоты строительной конструкции | B2 | табл. В.52.2 (графа 5) | табл. В.52.2 (графа 5) | табл. В.52.2 (графа 5) | табл. В.52.2 (графа 5) | - | - | - | - | табл. В.52.14 | табл. В.52.17
55 | 44 |  | Многожильные кабели в специальных коробах в пустотах строительных конструкций, когда (1,5De ≤ V < 20De), где De - высота короба, V - высота пустоты строительной конструкции | кабель многожильный | скрыто | в коробе | в пустотах строительных конструкций | 1,5De ≤ V < 20De | De - высота короба, V - высота пустоты строительной конструкции | B2 | табл. В.52.2 (графа 5) | табл. В.52.4 (графа 5) | табл. В.52.3 (графа 5) | табл. В.52.5 (графа 5) | - | - | - | - | табл. В.52.14 | табл. В.52.17
56 | 44 |  | Одножильные кабели в специальных коробах в пустотах строительных конструкций, когда (V ≥ 20De), где De - высота короба, V - высота пустоты строительной конструкции | кабель одножильный | скрыто | в коробе | в пустотах строительных конструкций | V ≥ 20De | De - высота короба, V - высота пустоты строительной конструкции | B1 | табл. В.52.2 (графа 4) | табл. В.52.4 (графа 4) | табл. В.52.3 (графа 4) | табл. В.52.5 (графа 4) | - | - | - | - | табл. В.52.14 | табл. В.52.17
57 | 44 |  | Многожильные кабели в специальных коробах в пустотах строительных конструкций, когда (V ≥ 20De), где De - высота короба, V - высота пустоты строительной конструкции | кабель многожильный | скрыто | в коробе | в пустотах строительных конструкций | V ≥ 20De | De - высота короба, V - высота пустоты строительной конструкции | B1 | табл. В.52.2 (графа 4) | табл. В.52.4 (графа 4) | табл. В.52.3 (графа 4) | табл. В.52.5 (графа 4) | - | - | - | - | табл. В.52.14 | табл. В.52.17
58 | 45 |  | Изолированные провода в специальных коробах в кладке (бетоне) с термическим сопротивлением не более чем 2 К·м/Вт, когда (1,5De ≤ V < 5De), где De - диаметр провода, V - высота короба | провод | скрыто | в коробе | замоноличено в кладке (бетоне) | 1,5De ≤ V < 5De | De - диаметр провода, V - высота короба | B2 | табл. В.52.2 (графа 5) | табл. В.52.4 (графа 5) | табл. В.52.3 (графа 5) | табл. В.52.5 (графа 5) | - | - | - | - | табл. В.52.14 | табл. В.52.17
59 | 45 |  | Изолированные провода в специальных коробах в кладке (бетоне) с термическим сопротивлением не более чем 2 К·м/Вт, когда (5De ≤ V < 50De), где De - диаметр провода, V - высота короба | провод | скрыто | в коробе | замоноличено в кладке (бетоне) | 5De ≤ V < 50De | De - диаметр провода, V - высота короба | B1 | табл. В.52.2 (графа 4) | табл. В.52.4 (графа 4) | табл. В.52.3 (графа 4) | табл. В.52.5 (графа 4) | - | - | - | - | табл. В.52.14 | табл. В.52.17
60 | 46 |  | Одножильные кабели в специальных коробах в кладке (бетоне) с термическим сопротивлением не более чем 2 К·м/Вт, когда (1,5De ≤ V < 20De), где De - диаметр кабеля, V - высота короба | кабель одножильный | скрыто | в коробе | замоноличено в кладке (бетоне) | 5De ≤ V < 20De | De - диаметр кабеля, V - высота короба | B2 | табл. В.52.2 (графа 5) | табл. В.52.4 (графа 5) | табл. В.52.3 (графа 5) | табл. В.52.5 (графа 5) | - | - | - | - | табл. В.52.14 | табл. В.52.17
61 | 46 |  | Многожильные кабели в специальных коробах в кладке (бетоне) с термическим сопротивлением не более чем 2 К·м/Вт, когда (1,5De ≤ V < 20De), где De - диаметр кабеля, V - высота короба | кабель многожильный | скрыто | в коробе | замоноличено в кладке (бетоне) | 5De ≤ V < 20De | De - диаметр кабеля, V - высота короба | B2 | табл. В.52.2 (графа 5) | табл. В.52.4 (графа 5) | табл. В.52.3 (графа 5) | табл. В.52.5 (графа 5) | - | - | - | - | табл. В.52.14 | табл. В.52.17
62 | 46 |  | Одножильные кабели в специальных коробах в кладке (бетоне) с термическим сопротивлением не более чем 2 К·м/Вт, когда (V ≥ 20De), где De - диаметр провода, V - высота короба | кабель одножильный | скрыто | в коробе | замоноличено в кладке (бетоне) | V ≥ 20De | De - диаметр провода, V - высота короба | B1 | табл. В.52.2 (графа 4) | табл. В.52.4 (графа 4) | табл. В.52.3 (графа 4) | табл. В.52.5 (графа 4) | - | - | - | - | табл. В.52.14 | табл. В.52.17
63 | 46 |  | Многожильные кабели в специальных коробах в кладке (бетоне) с термическим сопротивлением не более чем 2 К·м/Вт, когда (V ≥ 20De), где De - диаметр провода, V - высота короба | кабель многожильный | скрыто | в коробе | замоноличено в кладке (бетоне) | V ≥ 20De | De - диаметр провода, V - высота короба | B1 | табл. В.52.2 (графа 4) | табл. В.52.4 (графа 4) | табл. В.52.3 (графа 4) | табл. В.52.5 (графа 4) | - | - | - | - | табл. В.52.14 | табл. В.52.17
64 | 47 |  | Одножильные кабели в подвесных потолках, когда (1,5De ≤ V < 5De), где De - диаметр кабеля, V - высота межпотолочного пространства | кабель одножильный | скрыто | без защиты | в подвесных потолках | 1,5De ≤ V < 5De | De - диаметр кабеля, V - высота межпотолочного пространства | B2 | табл. В.52.2 (графа 5) | табл. В.52.4 (графа 5) | табл. В.52.3 (графа 5) | табл. В.52.5 (графа 5) | - | - | - | - | табл. В.52.14 | табл. В.52.17
65 | 47 |  | Многожильные кабели в подвесных потолках, когда (1,5De ≤ V < 5De), где De - диаметр кабеля, V - высота межпотолочного пространства | кабель многожильный | скрыто | без защиты | в подвесных потолках | 1,5De ≤ V < 5De | De - диаметр кабеля, V - высота межпотолочного пространства | B2 | табл. В.52.2 (графа 5) | табл. В.52.4 (графа 5) | табл. В.52.3 (графа 5) | табл. В.52.5 (графа 5) | - | - | - | - | табл. В.52.14 | табл. В.52.17
66 | 47 |  | Одножильные кабели в подвесных потолках, когда (5De ≤ V < 50De), где De - диаметр провода, V - высота межпотолочного пространства | кабель одножильный | скрыто | без защиты | в подвесных потолках | 5De ≤ V < 50De | De - диаметр провода, V - высота межпотолочного пространства | B1 | табл. В.52.2 (графа 4) | табл. В.52.4 (графа 4) | табл. В.52.3 (графа 4) | табл. В.52.5 (графа 4) | - | - | - | - | табл. В.52.14 | табл. В.52.17
67 | 47 |  | Многожильные кабели в подвесных потолках, когда (5De ≤ V < 50De), где De - диаметр провода, V - высота межпотолочного пространства | кабель многожильный | скрыто | без защиты | в подвесных потолках | 5De ≤ V < 50De | De - диаметр провода, V - высота межпотолочного пространства | B1 | табл. В.52.2 (графа 4) | табл. В.52.4 (графа 4) | табл. В.52.3 (графа 4) | табл. В.52.5 (графа 4) | - | - | - | - | табл. В.52.14 | табл. В.52.17
68 | 47 |  | Одножильные кабели в полах, когда (1,5De ≤ V < 5De), где De - диаметр кабеля, V - высота межпольного пространства | кабель одножильный | скрыто | без защиты | в полах | 1,5De ≤ V < 5De | De - диаметр кабеля, V - высота межпольного пространства | B2 | табл. В.52.2 (графа 5) | табл. В.52.4 (графа 5) | табл. В.52.3 (графа 5) | табл. В.52.5 (графа 5) | - | - | - | - | табл. В.52.14 | табл. В.52.17
69 | 47 |  | Многожильные кабели в полах, когда (1,5De ≤ V < 5De), где De - диаметр кабеля, V - высота межпольного пространства | кабель многожильный | скрыто | без защиты | в полах | 1,5De ≤ V < 5De | De - диаметр кабеля, V - высота межпольного пространства | B2 | табл. В.52.2 (графа 5) | табл. В.52.2 (графа 5) | табл. В.52.2 (графа 5) | табл. В.52.2 (графа 5) | - | - | - | - | табл. В.52.14 | табл. В.52.17
70 | 47 |  | Одножильные кабели в полах, когда (5De ≤ V < 50De), где De - диаметр провода, V - высота межпольного пространства | кабель одножильный | скрыто | без защиты | в полах | 5De ≤ V < 50De | De - диаметр провода, V - высота межпольного пространства | B1 | табл. В.52.2 (графа 4) | табл. В.52.4 (графа 4) | табл. В.52.3 (графа 4) | табл. В.52.5 (графа 4) | - | - | - | - | табл. В.52.14 | табл. В.52.17
71 | 47 |  | Многожильные кабели в полах, когда (5De ≤ V < 50De), где De - диаметр провода, V - высота межпольного пространства | кабель многожильный | скрыто | без защиты | в полах | 5De ≤ V < 50De | De - диаметр провода, V - высота межпольного пространства | B1 | табл. В.52.2 (графа 4) | табл. В.52.4 (графа 4) | табл. В.52.3 (графа 4) | табл. В.52.5 (графа 4) | - | - | - | - | табл. В.52.14 | табл. В.52.17
72 | 50 |  | Изолированные провода в утопленном в полу кабельном канале | провод | скрыто | в кабельном канале | в полах |  |  | B1 | табл. В.52.2 (графа 4) | табл. В.52.4 (графа 4) | табл. В.52.3 (графа 4) | табл. В.52.5 (графа 4) | - | - | - | - | табл. В.52.14 | табл. В.52.17
73 | 50 |  | Одножильные кабели в утопленном в полу кабельном канале | кабель одножильный | скрыто | в кабельном канале | в полах |  |  | B1 | табл. В.52.2 (графа 4) | табл. В.52.4 (графа 4) | табл. В.52.3 (графа 4) | табл. В.52.5 (графа 4) | - | - | - | - | табл. В.52.14 | табл. В.52.17
74 | 51 |  | Многожильные кабели в утопленном в полу кабельном канале | кабель многожильный | скрыто | в кабельном канале | в полах |  |  | B2 | табл. В.52.2 (графа 5) | табл. В.52.4 (графа 5) | табл. В.52.3 (графа 5) | табл. В.52.5 (графа 5) | - | - | - | - | табл. В.52.14 | табл. В.52.17
75 | 52 |  | Изолированные провода в замоноличенном кабельном канале | провод | скрыто | в кабельном канале | замоноличено в кладке (бетоне) |  |  | B1 | табл. В.52.2 (графа 4) | табл. В.52.4 (графа 4) | табл. В.52.3 (графа 4) | табл. В.52.5 (графа 4) | - | - | - | - | табл. В.52.14 | табл. В.52.17
76 | 52 |  | Одножильные кабели в замоноличенном кабельном канале | кабель одножильный | скрыто | в кабельном канале | замоноличено в кладке (бетоне) |  |  | B1 | табл. В.52.2 (графа 4) | табл. В.52.4 (графа 4) | табл. В.52.3 (графа 4) | табл. В.52.5 (графа 4) | - | - | - | - | табл. В.52.14 | табл. В.52.17
77 | 53 |  | Многожильные кабели в замоноличенном кабельном канале | кабель многожильный | скрыто | в кабельном канале | замоноличено в кладке (бетоне) |  |  | B2 | табл. В.52.2 (графа 5) | табл. В.52.4 (графа 5) | табл. В.52.3 (графа 5) | табл. В.52.5 (графа 5) | - | - | - | - | табл. В.52.14 | табл. В.52.17
78 | 54 |  | Изолированные провода в трубах в невентилируемых кабельных каналах, вертикальных или горизонтальных, когда (1,5De ≤ V < 20De), где De - диаметр трубы, V - высота канала | провод | открыто | в трубах в невентилируемых кабельных каналах | по стенам или поверхностям | 5De ≤ V < 20De | De - диаметр трубы, V - высота канала | B2 | табл. В.52.2 (графа 5) | табл. В.52.4 (графа 5) | табл. В.52.3 (графа 5) | табл. В.52.5 (графа 5) | - | - | - | - | табл. В.52.14 | табл. В.52.17
79 | 54 |  | Одножильные кабели в трубах в невентилируемых кабельных каналах, вертикальных или горизонтальных, когда (1,5De ≤ V < 20De), где De - диаметр трубы, V - высота канала | кабель одножильный | открыто | в трубах в невентилируемых кабельных каналах | по стенам или поверхностям | 5De ≤ V < 20De | De - диаметр трубы, V - высота канала | B2 | табл. В.52.2 (графа 5) | табл. В.52.4 (графа 5) | табл. В.52.3 (графа 5) | табл. В.52.5 (графа 5) | - | - | - | - | табл. В.52.14 | табл. В.52.17
80 | 54 |  | Изолированные провода в трубах в невентилируемых кабельных каналах, вертикальных или горизонтальных, когда (V ≥ 20De), где De - диаметр трубы, V - высота канала | провод | открыто | в трубах в невентилируемых кабельных каналах | по стенам или поверхностям | V ≥ 20De | De - диаметр трубы, V - высота канала | B1 | табл. В.52.2 (графа 4) | табл. В.52.4 (графа 4) | табл. В.52.3 (графа 4) | табл. В.52.5 (графа 4) | - | - | - | - | табл. В.52.14 | табл. В.52.17
81 | 54 |  | Одножильные кабели в трубах в невентилируемых кабельных каналах, вертикальных или горизонтальных, когда (V ≥ 20De), где De - диаметр трубы, V - высота канала | кабель одножильный | открыто | в трубах в невентилируемых кабельных каналах | по стенам или поверхностям | V ≥ 20De | De - диаметр трубы, V - высота канала | B1 | табл. В.52.2 (графа 4) | табл. В.52.4 (графа 4) | табл. В.52.3 (графа 4) | табл. В.52.5 (графа 4) | - | - | - | - | табл. В.52.14 | табл. В.52.17
82 | 55 |  | Изолированные провода в трубах в открытых или в вентилируемых кабельных каналах в полу | провод | открыто | в трубах в открытых или в вентилируемых кабельных каналах | в полах |  |  | B1 | табл. В.52.2 (графа 4) | табл. В.52.4 (графа 4) | табл. В.52.3 (графа 4) | табл. В.52.5 (графа 4) | - | - | - | - | табл. В.52.14 | табл. В.52.17
83 | 56 |  | Бронированные одножильные кабели в открытых или в вентилируемых кабельных каналах, вертикальных или горизонтальных | кабель одножильный | открыто | в трубах в открытых или в вентилируемых кабельных каналах | по стенам или поверхностям |  |  | B1 | табл. В.52.2 (графа 4) | табл. В.52.4 (графа 4) | табл. В.52.3 (графа 4) | табл. В.52.5 (графа 4) | - | - | - | - | табл. В.52.14 | табл. В.52.17
84 | 56 |  | Бронированные многожильные кабели в открытых или в вентилируемых кабельных каналах, вертикальных или горизонтальных | кабель многожильный | открыто | в трубах в открытых или в вентилируемых кабельных каналах | по стенам или поверхностям |  |  | B1 | табл. В.52.2 (графа 4) | табл. В.52.4 (графа 4) | табл. В.52.3 (графа 4) | табл. В.52.5 (графа 4) | - | - | - | - | табл. В.52.14 | табл. В.52.17
85 | 57 |  | Одножильные кабели, проложенные непосредственно в кладке (бетоне) имеющей термическое сопротивление не более чем 2 К·м/Вт. Без дополнительной механической защиты | кабель одножильный | скрыто | без защиты | замоноличено в кладке (бетоне) |  |  | C | табл. В.52.2 (графа 6) | табл. В.52.4 (графа 6) | табл. В.52.3 (графа 6) | табл. В.52.5 (графа 6) | табл. В.52.6 | табл. В.52.6 | табл. В.52.7 | табл. В.52.7 | табл. В.52.14 | табл. В.52.17
86 | 57 |  | Многожильные кабели, проложенные непосредственно в кладке (бетоне) имеющей термическое сопротивление не более чем 2 К·м/Вт. Без дополнительной механической защиты | кабель многожильный | скрыто | без защиты | замоноличено в кладке (бетоне) с дополнительной механической защитой |  |  | C | табл. В.52.2 (графа 6) | табл. В.52.4 (графа 6) | табл. В.52.3 (графа 6) | табл. В.52.5 (графа 6) | табл. В.52.6 | табл. В.52.6 | табл. В.52.7 | табл. В.52.7 | табл. В.52.14 | табл. В.52.17
87 | 58 |  | Одножильные кабели, проложенные непосредственно в кладке (бетоне), имеющей термическое сопротивление не более чем 2 К·м/Вт. С дополнительной механической защитой | кабель одножильный | скрыто | без защиты | замоноличено в кладке (бетоне) с дополнительной механической защитой |  |  | C | табл. В.52.2 (графа 6) | табл. В.52.4 (графа 6) | табл. В.52.3 (графа 6) | табл. В.52.5 (графа 6) | табл. В.52.6 | табл. В.52.6 | табл. В.52.7 | табл. В.52.7 | табл. В.52.14 | табл. В.52.17
88 | 58 |  | Многожильные кабели, проложенные непосредственно в кладке (бетоне), имеющей термическое сопротивление не более чем 2 К·м/Вт. С дополнительной механической защитой | кабель многожильный | скрыто | без защиты | в термоизолирующих стенах |  |  | C | табл. В.52.2 (графа 6) | табл. В.52.4 (графа 6) | табл. В.52.3 (графа 6) | табл. В.52.5 (графа 6) | табл. В.52.6 | табл. В.52.6 | табл. В.52.7 | табл. В.52.7 | табл. В.52.14 | табл. В.52.17
89 | 59 |  | Изолированные провода в трубе в кладке (бетоне) | провод | скрыто | в трубе | замоноличено в кладке (бетоне) |  |  | B1 | табл. В.52.2 (графа 4) | табл. В.52.4 (графа 4) | табл. В.52.3 (графа 4) | табл. В.52.5 (графа 4) | - | - | - | - | табл. В.52.14 | табл. В.52.17
90 | 59 |  | Одножильные кабели в трубе в кладке (бетоне) | кабель одножильный | скрыто | в трубе | замоноличено в кладке (бетоне) |  |  | B1 | табл. В.52.2 (графа 4) | табл. В.52.4 (графа 4) | табл. В.52.3 (графа 4) | табл. В.52.5 (графа 4) | - | - | - | - | табл. В.52.14 | табл. В.52.17
91 | 60 |  | Многожильные кабели в трубе в кладке (бетоне) | кабель многожильный | скрыто | в трубе | замоноличено в кладке (бетоне) |  |  | B2 | табл. В.52.2 (графа 5) | табл. В.52.4 (графа 5) | табл. В.52.3 (графа 5) | табл. В.52.5 (графа 5) | - | - | - | - | табл. В.52.14 | табл. В.52.17
92 | 70 |  | Многожильные кабели в трубе или специальном кабельном канале в земле | кабель многожильный | скрыто | в трубе или специальном кабельном канале | в земле |  |  | D1 | табл. В.52.2 (графа 7) | табл. В.52.4 (графа 7) | табл. В.52.3 (графа 7) | табл. В.52.5 (графа 7) | - | - | - | - | табл. В.52.15 | табл. В.52.19
93 | 71 |  | Одножильные кабели в трубе или специальном кабельном канале в земле | кабель одножильный | скрыто | в трубе или специальном кабельном канале | в земле |  |  | D1 | табл. В.52.2 (графа 7) | табл. В.52.4 (графа 7) | табл. В.52.3 (графа 7) | табл. В.52.5 (графа 7) | - | - | - | - | табл. В.52.15 | табл. В.52.19
94 | 72 |  | Бронированные одножильные кабели, проложенные непосредственно в земле без дополнительной механической защиты | кабель одножильный | скрыто | бронированные кабели | в земле | без дополнительной механической защиты |  | D2 | табл. В.52.2 (графа 8) | табл. В.52.4 (графа 8) | табл. В.52.3 (графа 8) | табл. В.52.5 (графа 8) | - | - | - | - | табл. В.52.15 | табл. В.52.18
95 | 72 |  | Бронированные многожильные кабели, проложенные непосредственно в земле без дополнительной механической защиты | кабель многожильный | скрыто | бронированные кабели | в земле | без дополнительной механической защиты |  | D2 | табл. В.52.2 (графа 8) | табл. В.52.4 (графа 8) | табл. В.52.3 (графа 8) | табл. В.52.5 (графа 8) | - | - | - | - | табл. В.52.15 | табл. В.52.18
96 | 73 |  | Бронированные одножильные кабели, проложенные непосредственно в земле с дополнительной механической защитой | кабель одножильный | скрыто | бронированные кабели | в земле | с дополнительной механической защитой |  | D2 | табл. В.52.2 (графа 8) | табл. В.52.4 (графа 8) | табл. В.52.3 (графа 8) | табл. В.52.5 (графа 8) | - | - | - | - | табл. В.52.15 | табл. В.52.18
97 | 73 |  | Бронированные многожильные кабели, проложенные непосредственно в земле с дополнительной механической защитой | кабель многожильный | скрыто | бронированные кабели | в земле | с дополнительной механической защитой |  | D2 | табл. В.52.2 (графа 8) | табл. В.52.4 (графа 8) | табл. В.52.3 (графа 8) | табл. В.52.5 (графа 8) | - | - | - | - | табл. В.52.15 | табл. В.52.18

## Лист2
#NAME? | Термопласт (PVC) - 70℃ пров. | #NAME?
#NAME? | Термопласт (PVC) - 70℃ пров. | #NAME?
#NAME? | Реактопласт (XLPE/EPR) - 90℃ пров. | #NAME?
#NAME? | Реактопласт (XLPE/EPR) - 90℃ пров. | #NAME?
#NAME? | Мин. (обол. PVC или голая доп.прик.) - 70℃ обол.
#NAME? | Мин. (обол. PVC или голая доп.прик.) - 70℃ обол.
#NAME? | Мин. (голая) - 105℃ обол.
#NAME? | Мин. (голая) - 105℃ обол.
#NAME?
#NAME?