## списки для чек-листа (hidden)
по ГОСТам | ГОСТ тех
да (утонение свыше 30% толщины стенки трубы) | да (по таблице14.1) | ГОСТ Р 54983-2012, п 6.4.2 или ГОСТ 34741— 2021, п. 6.4.4. (эксплуатация сетей газораспределения). Утонение на 30% | да
нет | нет | ГОСТ 32388-2013 ТРУБОПРОВОДЫ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ. Нормы и методы расчета на прочность, вибрацию и сейсмические воздействия. Таблица | нет

## Лист1
| № места контроля | Наружный диаметр, мм | Толщина стенки заглушки по проекту, S, мм. | Минимальное значение фактической толщины, S1, мм. | результат
1 | 1 | 21.3 | 2.8 | 1.9 | Факт. толщ. меньше отбраковочной на 0.06 мм. НЕОБХОДИМЫ МЕРОПРИЯТИЯ
2 | 2 | 57 | 3 | 2 | Факт. толщ. меньше отбраковочной на 0.1 мм. НЕОБХОДИМЫ МЕРОПРИЯТИЯ
3 | 6 | 57 | 3 | 1.2 | Факт. толщ. меньше отбраковочной на 0.9 мм. НЕОБХОДИМЫ МЕРОПРИЯТИЯ
4 | 1 | 57 | 3 | 1.9 | Факт. толщ. меньше отбраковочной на 0.2 мм. НЕОБХОДИМЫ МЕРОПРИЯТИЯ
5 | 4 | 21.3 | 3 | 1.9 | Факт. толщ. меньше отбраковочной на 0.2 мм. НЕОБХОДИМЫ МЕРОПРИЯТИЯ
6 | 10 | 57 | 3 | 1.9 | Факт. толщ. меньше отбраковочной на 0.2 мм. НЕОБХОДИМЫ МЕРОПРИЯТИЯ
7 | 5 | 57 | 3.5 | 1.4 | Факт. толщ. меньше отбраковочной на 1.05 мм. НЕОБХОДИМЫ МЕРОПРИЯТИЯ
8 | 3 | 57 | 3.5 | 1.5 | Факт. толщ. меньше отбраковочной на 0.95 мм. НЕОБХОДИМЫ МЕРОПРИЯТИЯ
9 | 7 | 57 | 4 | 1.9 | Факт. толщ. меньше отбраковочной на 0.9 мм. НЕОБХОДИМЫ МЕРОПРИЯТИЯ
10 | 7 | 57 | 4 | 1.9 | Факт. толщ. меньше отбраковочной на 0.9 мм. НЕОБХОДИМЫ МЕРОПРИЯТИЯ
11 | 7 | 57 | 3.5 | 2.8 | Факт. толщ. больше отбраковочной. Утонение больше 15% - надо расчёт на прочность по СП 33.13330.2012. Скорость коррозии 0.06 мм/год. Остат. ресурс ≈5 лет
12 | 7 | 57 | 3.5 | 2.6 | Факт. толщ. больше отбраковочной. Утонение больше 15% - надо расчёт на прочность по СП 33.13330.2012. Скорость коррозии 0.07 мм/год. Остат. ресурс ≈2 лет
13 | 7 | 159 | 4 | 3.2 | Факт. толщ. больше отбраковочной. Утонение больше 15% - надо расчёт на прочность по СП 33.13330.2012. Скорость коррозии 0.07 мм/год. Остат. ресурс ≈5 лет
14 | 7 | 159 | 4 | 3 | Факт. толщ. больше отбраковочной. Утонение больше 15% - надо расчёт на прочность по СП 33.13330.2012. Скорость коррозии 0.08 мм/год. Остат. ресурс ≈2 лет
15 | 7 | 159 | 4 | 3.1 | Факт. толщ. больше отбраковочной. Утонение больше 15% - надо расчёт на прочность по СП 33.13330.2012. Скорость коррозии 0.08 мм/год. Остат. ресурс ≈4 лет
16 | 7 | 159 | 4 | 1.9 | Факт. толщ. меньше отбраковочной на 0.9 мм. НЕОБХОДИМЫ МЕРОПРИЯТИЯ
17 | 7 | 159 | 4 | 1.9 | Факт. толщ. меньше отбраковочной на 0.9 мм. НЕОБХОДИМЫ МЕРОПРИЯТИЯ
18 | п | 21.3 | 2.8 | 2.4 | Факт. толщ. больше отбраковочной. Выполнить расчёт условий прочности по РД 10-249-98. Скорость коррозии 0.04 мм/год. Остат. ресурс ≈0 лет
19 | р | 159 | 4 | 1.9 | Факт. толщ. меньше отбраковочной на 0.9 мм. НЕОБХОДИМЫ МЕРОПРИЯТИЯ
20 | м | 159 | 4 | 1.9 | Факт. толщ. меньше отбраковочной на 0.9 мм. НЕОБХОДИМЫ МЕРОПРИЯТИЯ
21 | 7 | 159 | 4.5 | 1.9 | Факт. толщ. меньше отбраковочной на 1.25 мм. НЕОБХОДИМЫ МЕРОПРИЯТИЯ
22 | 7 | 159 | 4.5 | 3.6 | Факт. толщ. больше отбраковочной. Утонение больше 15% - надо расчёт на прочность по СП 33.13330.2012. Скорость коррозии 0.08 мм/год. Остат. ресурс ≈5 лет
23 | 7 | 159 | 4 | 1.9 | Факт. толщ. меньше отбраковочной на 0.9 мм. НЕОБХОДИМЫ МЕРОПРИЯТИЯ
24 | п58 | 21.3 | 3 | 1.9 | Факт. толщ. меньше отбраковочной на 0.2 мм. НЕОБХОДИМЫ МЕРОПРИЯТИЯ
25 | и | 159 | 4 | 1.9 | Факт. толщ. меньше отбраковочной на 0.9 мм. НЕОБХОДИМЫ МЕРОПРИЯТИЯ
26 | ст5 | 159 | 4 | 2 | Факт. толщ. меньше отбраковочной на 0.8 мм. НЕОБХОДИМЫ МЕРОПРИЯТИЯ
27 | 7 | 159 | 4 | 2.9 | Факт. толщ. больше отбраковочной. Утонение больше 15% - надо расчёт на прочность по СП 33.13330.2012. Скорость коррозии 0.09 мм/год. Остат. ресурс ≈1 лет
28 | 7 | 159 | 4 | 3.6 | Факт. толщ. больше отбраковочной. Выполнить расчёт условий прочности по РД 10-249-98. Скорость коррозии 0.05 мм/год. Остат. ресурс ≈0 лет
29 | 7 | 159 | 4 | 1.9 | Факт. толщ. меньше отбраковочной на 0.9 мм. НЕОБХОДИМЫ МЕРОПРИЯТИЯ
30 | авр5 | 159 | 4 | 1.9 | Факт. толщ. меньше отбраковочной на 0.9 мм. НЕОБХОДИМЫ МЕРОПРИЯТИЯ
31 | 7 | 159 | 4 | 1.9 | Факт. толщ. меньше отбраковочной на 0.9 мм. НЕОБХОДИМЫ МЕРОПРИЯТИЯ
32 | 65а | 159 | 4 | 1.9 | Факт. толщ. меньше отбраковочной на 0.9 мм. НЕОБХОДИМЫ МЕРОПРИЯТИЯ
33 | пал5 | 159 | 4 | 1.9 | Факт. толщ. меньше отбраковочной на 0.9 мм. НЕОБХОДИМЫ МЕРОПРИЯТИЯ
34 | 7 | 159 | 4 | 1.9 | Факт. толщ. меньше отбраковочной на 0.9 мм. НЕОБХОДИМЫ МЕРОПРИЯТИЯ
35 | 56орм | 159 | 4 | 1.9 | Факт. толщ. меньше отбраковочной на 0.9 мм. НЕОБХОДИМЫ МЕРОПРИЯТИЯ
36 | 7 | 159 | 4 | 1.9 | Факт. толщ. меньше отбраковочной на 0.9 мм. НЕОБХОДИМЫ МЕРОПРИЯТИЯ
37 | нол | 159 | 4 | 1.9 | Факт. толщ. меньше отбраковочной на 0.9 мм. НЕОБХОДИМЫ МЕРОПРИЯТИЯ
38 | 45 | 159 | 4 | 1.9 | Факт. толщ. меньше отбраковочной на 0.9 мм. НЕОБХОДИМЫ МЕРОПРИЯТИЯ
39 | п58 | 159 | 4 | 1.9 | Факт. толщ. меньше отбраковочной на 0.9 мм. НЕОБХОДИМЫ МЕРОПРИЯТИЯ
40 | и25 | 159 | 4 | 1.9 | Факт. толщ. меньше отбраковочной на 0.9 мм. НЕОБХОДИМЫ МЕРОПРИЯТИЯ
41 | м3 | 159 | 4 | 1.9 | Факт. толщ. меньше отбраковочной на 0.9 мм. НЕОБХОДИМЫ МЕРОПРИЯТИЯ
42 | 7 | 159 | 4 | 1.9 | Факт. толщ. меньше отбраковочной на 0.9 мм. НЕОБХОДИМЫ МЕРОПРИЯТИЯ
43 | 7 | 159 | 4 | 1.9 | Факт. толщ. меньше отбраковочной на 0.9 мм. НЕОБХОДИМЫ МЕРОПРИЯТИЯ
44 | 7 | 159 | 4 | 1.9 | Факт. толщ. меньше отбраковочной на 0.9 мм. НЕОБХОДИМЫ МЕРОПРИЯТИЯ
45 | м56 | 159 | 4 | 1.9 | Факт. толщ. меньше отбраковочной на 0.9 мм. НЕОБХОДИМЫ МЕРОПРИЯТИЯ
46 | 25и | 159 | 4 | 1.9 | Факт. толщ. меньше отбраковочной на 0.9 мм. НЕОБХОДИМЫ МЕРОПРИЯТИЯ
47 | и65 | 159 | 4 | 1.9 | Факт. толщ. меньше отбраковочной на 0.9 мм. НЕОБХОДИМЫ МЕРОПРИЯТИЯ
48 | 7 | 159 | 3.5 | 2.8 | Факт. толщ. больше отбраковочной. Утонение больше 15% - надо расчёт на прочность по СП 33.13330.2012. Скорость коррозии 0.06 мм/год. Остат. ресурс ≈5 лет
49 | 7 | 159 | 3.5 | 2.8 | Факт. толщ. больше отбраковочной. Утонение больше 15% - надо расчёт на прочность по СП 33.13330.2012. Скорость коррозии 0.06 мм/год. Остат. ресурс ≈5 лет
50 | 44 | 159 | 4 | 2.7 | Факт. толщ. меньше отбраковочной на 0.1 мм. НЕОБХОДИМЫ МЕРОПРИЯТИЯ
51 | 42 | 159 | 4 | 1.9 | Факт. толщ. меньше отбраковочной на 0.9 мм. НЕОБХОДИМЫ МЕРОПРИЯТИЯ
52 | р | 159 | 4 | 3.4 | Факт. толщ. больше отбраковочной. Выполнить расчёт условий прочности по РД 10-249-98. Скорость коррозии 0.06 мм/год. Остат. ресурс ≈0 лет
53 | 46 | 159 | 4 | 1.9 | Факт. толщ. меньше отбраковочной на 0.9 мм. НЕОБХОДИМЫ МЕРОПРИЯТИЯ
54 | 7 | 159 | 4 | 1.9 | Факт. толщ. меньше отбраковочной на 0.9 мм. НЕОБХОДИМЫ МЕРОПРИЯТИЯ
55 | 28 | 159 | 4 | 1.9 | Факт. толщ. меньше отбраковочной на 0.9 мм. НЕОБХОДИМЫ МЕРОПРИЯТИЯ
56 | к | 159 | 3 | 1.9 | Факт. толщ. меньше отбраковочной на 0.2 мм. НЕОБХОДИМЫ МЕРОПРИЯТИЯ
57 | 1 | 21.3 | 2.8 | 2.2 | Факт. толщ. больше отбраковочной. Утонение больше 15% - надо расчёт на прочность по СП 33.13330.2012. Скорость коррозии 0.05 мм/год. Остат. ресурс ≈4 лет
| 1 | 21.3 | 2.8 | 2.4 | Факт. толщ. больше отбраковочной. Выполнить расчёт условий прочности по РД 10-249-98. Скорость коррозии 0.04 мм/год. Остат. ресурс ≈0 лет

## Лист2
составленные типоразмеры | Минимальное значение фактической толщины, S1, мм. | выборка всех возможных типоразмеров | Минимальное значение фактической толщины |  | "- необходимые информационные ячейки"
21.3х2.8 | 1.9 | 21.3х2.8
57х3 | 2 | 57х3 |  |  | поз | № точки | типоразмер |  | факт. толщина | примечание
57х3 | 1.2 | 21.3х3 |  | пример, что должно получиться. | 1 | 1 | 21.3 | 2.8 | 1.9 | Факт. толщ. меньше отбраковочной на 0.06 мм. НЕОБХОДИМЫ МЕРОПРИЯТИЯ
57х3 | 1.9 | 57х3.5 |  |  | 5 | 4 | 21.3 | 3 | 1.9 | Факт. толщ. меньше отбраковочной на 0.2 мм. НЕОБХОДИМЫ МЕРОПРИЯТИЯ
21.3х3 | 1.9 | 57х4 |  |  | 3 | 6 | 57 | 3 | 1.2 | Факт. толщ. меньше отбраковочной на 0.9 мм. НЕОБХОДИМЫ МЕРОПРИЯТИЯ
57х3 | 1.9 | 159х4 |  |  | 7 | 5 | 57 | 3.5 | 1.4 | Факт. толщ. меньше отбраковочной на 1.05 мм. НЕОБХОДИМЫ МЕРОПРИЯТИЯ
57х3.5 | 1.4 | 159х4.5
57х3.5 | 1.5 | 159х3.5
57х4 | 1.9 | 159х3
57х4 | 1.9
57х3.5 | 2.8
57х3.5 | 2.6
159х4 | 3.2
159х4 | 3
159х4 | 3.1
159х4 | 1.9
159х4 | 1.9
21.3х2.8 | 2.4
159х4 | 1.9
159х4 | 1.9
159х4.5 | 1.9
159х4.5 | 3.6
159х4 | 1.9
21.3х3 | 1.9
159х4 | 1.9
159х4 | 2
159х4 | 2.9
159х4 | 3.6
159х4 | 1.9
159х4 | 1.9
159х4 | 1.9
159х4 | 1.9
159х4 | 1.9
159х4 | 1.9
159х4 | 1.9
159х4 | 1.9
159х4 | 1.9
159х4 | 1.9
159х4 | 1.9
159х4 | 1.9
159х4 | 1.9
159х4 | 1.9
159х4 | 1.9
159х4 | 1.9
159х4 | 1.9
159х4 | 1.9
159х4 | 1.9
159х3.5 | 2.8
159х3.5 | 2.8
159х4 | 2.7
159х4 | 1.9
159х4 | 3.4
159х4 | 1.9
159х4 | 1.9
159х4 | 1.9
159х3 | 1.9
21.3х2.8 | 2.2
21.3х2.8 | 2.4
х | 0