## списки для чек-листа (hidden)
по ГОСТам | ГОСТ тех
да (утонение свыше 30% толщины стенки трубы) | да (по таблице14.1) | ГОСТ Р 54983-2012, п 6.4.2 или ГОСТ 34741— 2021, п. 6.4.4. (эксплуатация сетей газораспределения). Утонение на 30% | да
нет | нет | ГОСТ 32388-2013 ТРУБОПРОВОДЫ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ. Нормы и методы расчета на прочность, вибрацию и сейсмические воздействия. Таблица | нет

## Лист1
| № места контроля | Наружный диаметр, мм | Толщина стенки заглушки по проекту, S, мм. | Минимальное значение фактической толщины, S1, мм. | результат
1 | 1 | 21.3 | 2.8 | 1.9 | Факт. толщ. меньше отбраковочной на 0,06 мм. НЕОБХОДИМЫ МЕРОПРИЯТИЯ
2 | 2 | 57 | 3 | 2 | Факт. толщ. меньше отбраковочной на 0,1 мм. НЕОБХОДИМЫ МЕРОПРИЯТИЯ
3 | 6 | 57 | 3 | 1.2 | Факт. толщ. меньше отбраковочной на 0,9 мм. НЕОБХОДИМЫ МЕРОПРИЯТИЯ
4 | 1 | 57 | 3 | 1.9 | Факт. толщ. меньше отбраковочной на 0,2 мм. НЕОБХОДИМЫ МЕРОПРИЯТИЯ
5 | 4 | 21.3 | 3 | 1.9 | Факт. толщ. меньше отбраковочной на 0,2 мм. НЕОБХОДИМЫ МЕРОПРИЯТИЯ
6 | 10 | 57 | 3 | 1.9 | Факт. толщ. меньше отбраковочной на 0,2 мм. НЕОБХОДИМЫ МЕРОПРИЯТИЯ
7 | 5 | 57 | 3.5 | 1.4 | Факт. толщ. меньше отбраковочной на 1,05 мм. НЕОБХОДИМЫ МЕРОПРИЯТИЯ
8 | 3 | 57 | 3.5 | 1.5 | Факт. толщ. меньше отбраковочной на 0,95 мм. НЕОБХОДИМЫ МЕРОПРИЯТИЯ
9 | 7 | 57 | 4 | 1.9 | Факт. толщ. меньше отбраковочной на 0,9 мм. НЕОБХОДИМЫ МЕРОПРИЯТИЯ
10 | 7 | 57 | 4 | 1.9 | Факт. толщ. меньше отбраковочной на 0,9 мм. НЕОБХОДИМЫ МЕРОПРИЯТИЯ
11 | 7 | 57 | 3.5 | 2.8 | Факт. толщ. больше отбраковочной. Утонение больше 15% - надо расчёт на прочность по СП 33.13330.2012. Скорость коррозии 0,06 мм/год. Остат. ресурс ≈5 лет
12 | 7 | 57 | 3.5 | 2.6 | Факт. толщ. больше отбраковочной. Утонение больше 15% - надо расчёт на прочность по СП 33.13330.2012. Скорость коррозии 0,07 мм/год. Остат. ресурс ≈2 лет
13 | 7 | 159 | 4 | 3.2 | Факт. толщ. больше отбраковочной. Утонение больше 15% - надо расчёт на прочность по СП 33.13330.2012. Скорость коррозии 0,07 мм/год. Остат. ресурс ≈5 лет
14 | 7 | 159 | 4 | 3 | Факт. толщ. больше отбраковочной. Утонение больше 15% - надо расчёт на прочность по СП 33.13330.2012. Скорость коррозии 0,08 мм/год. Остат. ресурс ≈2 лет
15 | 7 | 159 | 4 | 3.1 | Факт. толщ. больше отбраковочной. Утонение больше 15% - надо расчёт на прочность по СП 33.13330.2012. Скорость коррозии 0,08 мм/год. Остат. ресурс ≈4 лет
16 | 7 | 159 | 4 | 1.9 | Факт. толщ. меньше отбраковочной на 0,9 мм. НЕОБХОДИМЫ МЕРОПРИЯТИЯ
17 | 7 | 159 | 4 | 1.9 | Факт. толщ. меньше отбраковочной на 0,9 мм. НЕОБХОДИМЫ МЕРОПРИЯТИЯ
18 | п | 21.3 | 2.8 | 2.4 | Факт. толщ. больше отбраковочной. Выполнить расчёт условий прочности по РД 10-249-98. Скорость коррозии 0,04 мм/год. Остат. ресурс ≈0 лет
19 | р | 159 | 4 | 1.9 | Факт. толщ. меньше отбраковочной на 0,9 мм. НЕОБХОДИМЫ МЕРОПРИЯТИЯ
20 | м | 159 | 4 | 1.9 | Факт. толщ. меньше отбраковочной на 0,9 мм. НЕОБХОДИМЫ МЕРОПРИЯТИЯ
21 | 7 | 159 | 4.5 | 1.9 | Факт. толщ. меньше отбраковочной на 1,25 мм. НЕОБХОДИМЫ МЕРОПРИЯТИЯ
22 | 7 | 159 | 4.5 | 3.6 | Факт. толщ. больше отбраковочной. Утонение больше 15% - надо расчёт на прочность по СП 33.13330.2012. Скорость коррозии 0,08 мм/год. Остат. ресурс ≈5 лет
23 | 7 | 159 | 4 | 1.9 | Факт. толщ. меньше отбраковочной на 0,9 мм. НЕОБХОДИМЫ МЕРОПРИЯТИЯ
24 | п58 | 21.3 | 3 | 1.9 | Факт. толщ. меньше отбраковочной на 0,2 мм. НЕОБХОДИМЫ МЕРОПРИЯТИЯ
25 | и | 159 | 4 | 1.9 | Факт. толщ. меньше отбраковочной на 0,9 мм. НЕОБХОДИМЫ МЕРОПРИЯТИЯ
26 | ст5 | 159 | 4 | 2 | Факт. толщ. меньше отбраковочной на 0,8 мм. НЕОБХОДИМЫ МЕРОПРИЯТИЯ
27 | 7 | 159 | 4 | 2.9 | Факт. толщ. больше отбраковочной. Утонение больше 15% - надо расчёт на прочность по СП 33.13330.2012. Скорость коррозии 0,09 мм/год. Остат. ресурс ≈1 лет
28 | 7 | 159 | 4 | 3.6 | Факт. толщ. больше отбраковочной. Выполнить расчёт условий прочности по РД 10-249-98. Скорость коррозии 0,05 мм/год. Остат. ресурс ≈0 лет
29 | 7 | 159 | 4 | 1.9 | Факт. толщ. меньше отбраковочной на 0,9 мм. НЕОБХОДИМЫ МЕРОПРИЯТИЯ
30 | авр5 | 159 | 4 | 1.9 | Факт. толщ. меньше отбраковочной на 0,9 мм. НЕОБХОДИМЫ МЕРОПРИЯТИЯ
31 | 7 | 159 | 4 | 1.9 | Факт. толщ. меньше отбраковочной на 0,9 мм. НЕОБХОДИМЫ МЕРОПРИЯТИЯ
32 | 65а | 159 | 4 | 1.9 | Факт. толщ. меньше отбраковочной на 0,9 мм. НЕОБХОДИМЫ МЕРОПРИЯТИЯ
33 | пал5 | 159 | 4 | 1.9 | Факт. толщ. меньше отбраковочной на 0,9 мм. НЕОБХОДИМЫ МЕРОПРИЯТИЯ
34 | 7 | 159 | 4 | 1.9 | Факт. толщ. меньше отбраковочной на 0,9 мм. НЕОБХОДИМЫ МЕРОПРИЯТИЯ
35 | 56орм | 159 | 4 | 1.9 | Факт. толщ. меньше отбраковочной на 0,9 мм. НЕОБХОДИМЫ МЕРОПРИЯТИЯ
36 | 7 | 159 | 4 | 1.9 | Факт. толщ. меньше отбраковочной на 0,9 мм. НЕОБХОДИМЫ МЕРОПРИЯТИЯ
37 | нол | 159 | 4 | 1.9 | Факт. толщ. меньше отбраковочной на 0,9 мм. НЕОБХОДИМЫ МЕРОПРИЯТИЯ
38 | 45 | 159 | 4 | 1.9 | Факт. толщ. меньше отбраковочной на 0,9 мм. НЕОБХОДИМЫ МЕРОПРИЯТИЯ
39 | п58 | 159 | 4 | 1.9 | Факт. толщ. меньше отбраковочной на 0,9 мм. НЕОБХОДИМЫ МЕРОПРИЯТИЯ
40 | и25 | 159 | 4 | 1.9 | Факт. толщ. меньше отбраковочной на 0,9 мм. НЕОБХОДИМЫ МЕРОПРИЯТИЯ
41 | м3 | 159 | 4 | 1.9 | Факт. толщ. меньше отбраковочной на 0,9 мм. НЕОБХОДИМЫ МЕРОПРИЯТИЯ
42 | 7 | 159 | 4 | 1.9 | Факт. толщ. меньше отбраковочной на 0,9 мм. НЕОБХОДИМЫ МЕРОПРИЯТИЯ
43 | 7 | 159 | 4 | 1.9 | Факт. толщ. меньше отбраковочной на 0,9 мм. НЕОБХОДИМЫ МЕРОПРИЯТИЯ
44 | 7 | 159 | 4 | 1.9 | Факт. толщ. меньше отбраковочной на 0,9 мм. НЕОБХОДИМЫ МЕРОПРИЯТИЯ
45 | м56 | 159 | 4 | 1.9 | Факт. толщ. меньше отбраковочной на 0,9 мм. НЕОБХОДИМЫ МЕРОПРИЯТИЯ
46 | 25и | 159 | 4 | 1.9 | Факт. толщ. меньше отбраковочной на 0,9 мм. НЕОБХОДИМЫ МЕРОПРИЯТИЯ
47 | и65 | 159 | 4 | 1.9 | Факт. толщ. меньше отбраковочной на 0,9 мм. НЕОБХОДИМЫ МЕРОПРИЯТИЯ
48 | 7 | 159 | 3.5 | 2.8 | Факт. толщ. больше отбраковочной. Утонение больше 15% - надо расчёт на прочность по СП 33.13330.2012. Скорость коррозии 0,06 мм/год. Остат. ресурс ≈5 лет
49 | 7 | 159 | 3.5 | 2.8 | Факт. толщ. больше отбраковочной. Утонение больше 15% - надо расчёт на прочность по СП 33.13330.2012. Скорость коррозии 0,06 мм/год. Остат. ресурс ≈5 лет
50 | 44 | 159 | 4 | 2.7 | Факт. толщ. меньше отбраковочной на 0,1 мм. НЕОБХОДИМЫ МЕРОПРИЯТИЯ
51 | 42 | 159 | 4 | 1.9 | Факт. толщ. меньше отбраковочной на 0,9 мм. НЕОБХОДИМЫ МЕРОПРИЯТИЯ
52 | р | 159 | 4 | 3.4 | Факт. толщ. больше отбраковочной. Выполнить расчёт условий прочности по РД 10-249-98. Скорость коррозии 0,06 мм/год. Остат. ресурс ≈0 лет
53 | 46 | 159 | 4 | 1.9 | Факт. толщ. меньше отбраковочной на 0,9 мм. НЕОБХОДИМЫ МЕРОПРИЯТИЯ
54 | 8а5 | 133 | 3.5 | 2.1 | Факт. толщ. меньше отбраковочной на 0,35 мм. НЕОБХОДИМЫ МЕРОПРИЯТИЯ
55 | 28 | 159 | 4 | 1.9 | Факт. толщ. меньше отбраковочной на 0,9 мм. НЕОБХОДИМЫ МЕРОПРИЯТИЯ
56 | к | 159 | 3 | 1.9 | Факт. толщ. меньше отбраковочной на 0,2 мм. НЕОБХОДИМЫ МЕРОПРИЯТИЯ
57 | 1 | 21.3 | 2.8 | 2.2 | Факт. толщ. больше отбраковочной. Утонение больше 15% - надо расчёт на прочность по СП 33.13330.2012. Скорость коррозии 0,05 мм/год. Остат. ресурс ≈4 лет
| 1 | 21.3 | 2.8 | 2.4 | Факт. толщ. больше отбраковочной. Выполнить расчёт условий прочности по РД 10-249-98. Скорость коррозии 0,04 мм/год. Остат. ресурс ≈0 лет

## Лист2
| № места контроля | составленные типоразмеры | Минимальное значение фактической толщины, S1, мм. | результат | поз. | № места контроля | типоразмер | Минимальная фактическая толщина | результат
1 | 1 | 21,3х2,8 | 1.9 | Факт. толщ. меньше отбраковочной на 0,06 мм. НЕОБХОДИМЫ МЕРОПРИЯТИЯ | 1 | 1 | 21,3х2,8 | 1.9 | Факт. толщ. меньше отбраковочной на 0,06 мм. НЕОБХОДИМЫ МЕРОПРИЯТИЯ
2 | 2 | 57х3 | 2 | Факт. толщ. меньше отбраковочной на 0,1 мм. НЕОБХОДИМЫ МЕРОПРИЯТИЯ | 3 | 6 | 57х3 | 1.2 | Факт. толщ. меньше отбраковочной на 0,9 мм. НЕОБХОДИМЫ МЕРОПРИЯТИЯ
3 | 6 | 57х3 | 1.2 | Факт. толщ. меньше отбраковочной на 0,9 мм. НЕОБХОДИМЫ МЕРОПРИЯТИЯ | 5 | 4 | 21,3х3 | 1.9 | Факт. толщ. меньше отбраковочной на 0,2 мм. НЕОБХОДИМЫ МЕРОПРИЯТИЯ
4 | 1 | 57х3 | 1.9 | Факт. толщ. меньше отбраковочной на 0,2 мм. НЕОБХОДИМЫ МЕРОПРИЯТИЯ | 7 | 5 | 57х3,5 | 1.4 | Факт. толщ. меньше отбраковочной на 1,05 мм. НЕОБХОДИМЫ МЕРОПРИЯТИЯ
5 | 4 | 21,3х3 | 1.9 | Факт. толщ. меньше отбраковочной на 0,2 мм. НЕОБХОДИМЫ МЕРОПРИЯТИЯ | 9 | 7 | 57х4 | 1.9 | Факт. толщ. меньше отбраковочной на 0,9 мм. НЕОБХОДИМЫ МЕРОПРИЯТИЯ
6 | 10 | 57х3 | 1.9 | Факт. толщ. меньше отбраковочной на 0,2 мм. НЕОБХОДИМЫ МЕРОПРИЯТИЯ | 16 | 7 | 159х4 | 1.9 | Факт. толщ. меньше отбраковочной на 0,9 мм. НЕОБХОДИМЫ МЕРОПРИЯТИЯ
7 | 5 | 57х3,5 | 1.4 | Факт. толщ. меньше отбраковочной на 1,05 мм. НЕОБХОДИМЫ МЕРОПРИЯТИЯ | 21 | 7 | 159х4,5 | 1.9 | Факт. толщ. меньше отбраковочной на 1,25 мм. НЕОБХОДИМЫ МЕРОПРИЯТИЯ
8 | 3 | 57х3,5 | 1.5 | Факт. толщ. меньше отбраковочной на 0,95 мм. НЕОБХОДИМЫ МЕРОПРИЯТИЯ | 48 | 7 | 159х3,5 | 2.8 | Факт. толщ. больше отбраковочной. Утонение больше 15% - надо расчёт на прочность по СП 33.13330.2012. Скорость коррозии 0,06 мм/год. Остат. ресурс ≈5 лет
9 | 7 | 57х4 | 1.9 | Факт. толщ. меньше отбраковочной на 0,9 мм. НЕОБХОДИМЫ МЕРОПРИЯТИЯ | 54 | 8а5 | 133х3,5 | 2.1 | Факт. толщ. меньше отбраковочной на 0,35 мм. НЕОБХОДИМЫ МЕРОПРИЯТИЯ
10 | 7 | 57х4 | 1.9 | Факт. толщ. меньше отбраковочной на 0,9 мм. НЕОБХОДИМЫ МЕРОПРИЯТИЯ | 56 | к | 159х3 | 1.9 | Факт. толщ. меньше отбраковочной на 0,2 мм. НЕОБХОДИМЫ МЕРОПРИЯТИЯ
11 | 7 | 57х3,5 | 2.8 | Факт. толщ. больше отбраковочной. Утонение больше 15% - надо расчёт на прочность по СП 33.13330.2012. Скорость коррозии 0,06 мм/год. Остат. ресурс ≈5 лет | #N/A | #N/A |  | 0 | #N/A
12 | 7 | 57х3,5 | 2.6 | Факт. толщ. больше отбраковочной. Утонение больше 15% - надо расчёт на прочность по СП 33.13330.2012. Скорость коррозии 0,07 мм/год. Остат. ресурс ≈2 лет | #N/A | #N/A |  | 0 | #N/A
13 | 7 | 159х4 | 3.2 | Факт. толщ. больше отбраковочной. Утонение больше 15% - надо расчёт на прочность по СП 33.13330.2012. Скорость коррозии 0,07 мм/год. Остат. ресурс ≈5 лет | #N/A | #N/A |  | 0 | #N/A
14 | 7 | 159х4 | 3 | Факт. толщ. больше отбраковочной. Утонение больше 15% - надо расчёт на прочность по СП 33.13330.2012. Скорость коррозии 0,08 мм/год. Остат. ресурс ≈2 лет | #N/A | #N/A |  | 0 | #N/A
15 | 7 | 159х4 | 3.1 | Факт. толщ. больше отбраковочной. Утонение больше 15% - надо расчёт на прочность по СП 33.13330.2012. Скорость коррозии 0,08 мм/год. Остат. ресурс ≈4 лет | #N/A | #N/A |  | 0 | #N/A
16 | 7 | 159х4 | 1.9 | Факт. толщ. меньше отбраковочной на 0,9 мм. НЕОБХОДИМЫ МЕРОПРИЯТИЯ | #N/A | #N/A |  | 0 | #N/A
17 | 7 | 159х4 | 1.9 | Факт. толщ. меньше отбраковочной на 0,9 мм. НЕОБХОДИМЫ МЕРОПРИЯТИЯ | #N/A | #N/A |  | 0 | #N/A
18 | п | 21,3х2,8 | 2.4 | Факт. толщ. больше отбраковочной. Выполнить расчёт условий прочности по РД 10-249-98. Скорость коррозии 0,04 мм/год. Остат. ресурс ≈0 лет | #N/A | #N/A |  | 0 | #N/A
19 | р | 159х4 | 1.9 | Факт. толщ. меньше отбраковочной на 0,9 мм. НЕОБХОДИМЫ МЕРОПРИЯТИЯ | #N/A | #N/A |  | 0 | #N/A
20 | м | 159х4 | 1.9 | Факт. толщ. меньше отбраковочной на 0,9 мм. НЕОБХОДИМЫ МЕРОПРИЯТИЯ | #N/A | #N/A |  | 0 | #N/A
21 | 7 | 159х4,5 | 1.9 | Факт. толщ. меньше отбраковочной на 1,25 мм. НЕОБХОДИМЫ МЕРОПРИЯТИЯ | #N/A | #N/A |  | 0 | #N/A
22 | 7 | 159х4,5 | 3.6 | Факт. толщ. больше отбраковочной. Утонение больше 15% - надо расчёт на прочность по СП 33.13330.2012. Скорость коррозии 0,08 мм/год. Остат. ресурс ≈5 лет | #N/A | #N/A |  | 0 | #N/A
23 | 7 | 159х4 | 1.9 | Факт. толщ. меньше отбраковочной на 0,9 мм. НЕОБХОДИМЫ МЕРОПРИЯТИЯ | #N/A | #N/A |  | 0 | #N/A
24 | п58 | 21,3х3 | 1.9 | Факт. толщ. меньше отбраковочной на 0,2 мм. НЕОБХОДИМЫ МЕРОПРИЯТИЯ | #N/A | #N/A |  | 0 | #N/A
25 | и | 159х4 | 1.9 | Факт. толщ. меньше отбраковочной на 0,9 мм. НЕОБХОДИМЫ МЕРОПРИЯТИЯ | #N/A | #N/A |  | 0 | #N/A
26 | ст5 | 159х4 | 2 | Факт. толщ. меньше отбраковочной на 0,8 мм. НЕОБХОДИМЫ МЕРОПРИЯТИЯ | #N/A | #N/A |  | 0 | #N/A
27 | 7 | 159х4 | 2.9 | Факт. толщ. больше отбраковочной. Утонение больше 15% - надо расчёт на прочность по СП 33.13330.2012. Скорость коррозии 0,09 мм/год. Остат. ресурс ≈1 лет | #N/A | #N/A |  | 0 | #N/A
28 | 7 | 159х4 | 3.6 | Факт. толщ. больше отбраковочной. Выполнить расчёт условий прочности по РД 10-249-98. Скорость коррозии 0,05 мм/год. Остат. ресурс ≈0 лет | #N/A | #N/A |  | 0 | #N/A
29 | 7 | 159х4 | 1.9 | Факт. толщ. меньше отбраковочной на 0,9 мм. НЕОБХОДИМЫ МЕРОПРИЯТИЯ | #N/A | #N/A |  | 0 | #N/A
30 | авр5 | 159х4 | 1.9 | Факт. толщ. меньше отбраковочной на 0,9 мм. НЕОБХОДИМЫ МЕРОПРИЯТИЯ | #N/A | #N/A |  | 0 | #N/A
31 | 7 | 159х4 | 1.9 | Факт. толщ. меньше отбраковочной на 0,9 мм. НЕОБХОДИМЫ МЕРОПРИЯТИЯ | #N/A | #N/A |  | 0 | #N/A
32 | 65а | 159х4 | 1.9 | Факт. толщ. меньше отбраковочной на 0,9 мм. НЕОБХОДИМЫ МЕРОПРИЯТИЯ | #N/A | #N/A |  | 0 | #N/A
33 | пал5 | 159х4 | 1.9 | Факт. толщ. меньше отбраковочной на 0,9 мм. НЕОБХОДИМЫ МЕРОПРИЯТИЯ | #N/A | #N/A |  | 0 | #N/A
34 | 7 | 159х4 | 1.9 | Факт. толщ. меньше отбраковочной на 0,9 мм. НЕОБХОДИМЫ МЕРОПРИЯТИЯ | #N/A | #N/A |  | 0 | #N/A
35 | 56орм | 159х4 | 1.9 | Факт. толщ. меньше отбраковочной на 0,9 мм. НЕОБХОДИМЫ МЕРОПРИЯТИЯ | #N/A | #N/A |  | 0 | #N/A
36 | 7 | 159х4 | 1.9 | Факт. толщ. меньше отбраковочной на 0,9 мм. НЕОБХОДИМЫ МЕРОПРИЯТИЯ | #N/A | #N/A |  | 0 | #N/A
37 | нол | 159х4 | 1.9 | Факт. толщ. меньше отбраковочной на 0,9 мм. НЕОБХОДИМЫ МЕРОПРИЯТИЯ | #N/A | #N/A |  | 0 | #N/A
38 | 45 | 159х4 | 1.9 | Факт. толщ. меньше отбраковочной на 0,9 мм. НЕОБХОДИМЫ МЕРОПРИЯТИЯ | #N/A | #N/A |  | 0 | #N/A
39 | п58 | 159х4 | 1.9 | Факт. толщ. меньше отбраковочной на 0,9 мм. НЕОБХОДИМЫ МЕРОПРИЯТИЯ | #N/A | #N/A |  | 0 | #N/A
40 | и25 | 159х4 | 1.9 | Факт. толщ. меньше отбраковочной на 0,9 мм. НЕОБХОДИМЫ МЕРОПРИЯТИЯ | #N/A | #N/A |  | 0 | #N/A
41 | м3 | 159х4 | 1.9 | Факт. толщ. меньше отбраковочной на 0,9 мм. НЕОБХОДИМЫ МЕРОПРИЯТИЯ | #N/A | #N/A |  | 0 | #N/A
42 | 7 | 159х4 | 1.9 | Факт. толщ. меньше отбраковочной на 0,9 мм. НЕОБХОДИМЫ МЕРОПРИЯТИЯ | #N/A | #N/A |  | 0 | #N/A
43 | 7 | 159х4 | 1.9 | Факт. толщ. меньше отбраковочной на 0,9 мм. НЕОБХОДИМЫ МЕРОПРИЯТИЯ | #N/A | #N/A |  | 0 | #N/A
44 | 7 | 159х4 | 1.9 | Факт. толщ. меньше отбраковочной на 0,9 мм. НЕОБХОДИМЫ МЕРОПРИЯТИЯ | #N/A | #N/A |  | 0 | #N/A
45 | м56 | 159х4 | 1.9 | Факт. толщ. меньше отбраковочной на 0,9 мм. НЕОБХОДИМЫ МЕРОПРИЯТИЯ | #N/A | #N/A |  | 0 | #N/A
46 | 25и | 159х4 | 1.9 | Факт. толщ. меньше отбраковочной на 0,9 мм. НЕОБХОДИМЫ МЕРОПРИЯТИЯ | #N/A | #N/A |  | 0 | #N/A
47 | и65 | 159х4 | 1.9 | Факт. толщ. меньше отбраковочной на 0,9 мм. НЕОБХОДИМЫ МЕРОПРИЯТИЯ | #N/A | #N/A |  | 0 | #N/A
48 | 7 | 159х3,5 | 2.8 | Факт. толщ. больше отбраковочной. Утонение больше 15% - надо расчёт на прочность по СП 33.13330.2012. Скорость коррозии 0,06 мм/год. Остат. ресурс ≈5 лет | #N/A | #N/A |  | 0 | #N/A
49 | 7 | 159х3,5 | 2.8 | Факт. толщ. больше отбраковочной. Утонение больше 15% - надо расчёт на прочность по СП 33.13330.2012. Скорость коррозии 0,06 мм/год. Остат. ресурс ≈5 лет | #N/A | #N/A |  | 0 | #N/A
50 | 44 | 159х4 | 2.7 | Факт. толщ. меньше отбраковочной на 0,1 мм. НЕОБХОДИМЫ МЕРОПРИЯТИЯ | #N/A | #N/A |  | 0 | #N/A
51 | 42 | 159х4 | 1.9 | Факт. толщ. меньше отбраковочной на 0,9 мм. НЕОБХОДИМЫ МЕРОПРИЯТИЯ | #N/A | #N/A |  | 0 | #N/A
52 | р | 159х4 | 3.4 | Факт. толщ. больше отбраковочной. Выполнить расчёт условий прочности по РД 10-249-98. Скорость коррозии 0,06 мм/год. Остат. ресурс ≈0 лет | #N/A | #N/A |  | 0 | #N/A
53 | 46 | 159х4 | 1.9 | Факт. толщ. меньше отбраковочной на 0,9 мм. НЕОБХОДИМЫ МЕРОПРИЯТИЯ | #N/A | #N/A |  | 0 | #N/A
54 | 8а5 | 133х3,5 | 2.1 | Факт. толщ. меньше отбраковочной на 0,35 мм. НЕОБХОДИМЫ МЕРОПРИЯТИЯ | #N/A | #N/A |  | 0 | #N/A
55 | 28 | 159х4 | 1.9 | Факт. толщ. меньше отбраковочной на 0,9 мм. НЕОБХОДИМЫ МЕРОПРИЯТИЯ | #N/A | #N/A |  | 0 | #N/A
56 | к | 159х3 | 1.9 | Факт. толщ. меньше отбраковочной на 0,2 мм. НЕОБХОДИМЫ МЕРОПРИЯТИЯ | #N/A | #N/A |  | 0 | #N/A
57 | 1 | 21,3х2,8 | 2.2 | Факт. толщ. больше отбраковочной. Утонение больше 15% - надо расчёт на прочность по СП 33.13330.2012. Скорость коррозии 0,05 мм/год. Остат. ресурс ≈4 лет | #N/A | #N/A |  | 0 | #N/A
0 | 1 | 21,3х2,8 | 2.4 | Факт. толщ. больше отбраковочной. Выполнить расчёт условий прочности по РД 10-249-98. Скорость коррозии 0,04 мм/год. Остат. ресурс ≈0 лет | #N/A | #N/A |  | 0 | #N/A