## скважины
№ пробы | Лаб. Номер | Дата | Точка отбора - исходная вода, (водозабор) |  | общие колиморфные бактерии | термотолерантные колиморфные бактерии | общее микробное число | Интенсивность запаха при 20⁰ | Интенсивность запаха при 60⁰С | Интенсивность вкуса | Цветность | Мутность | Водородный показатель | Сухой остаток (минерализация) | Жесткость общая | Окисляемость перманганатная | АПАВ | Нефтепродукты | Железо | Хлориды | Нитраты | Нитриты | Сульфат-ион | Фенолы летучие | Фториды | Аммиак (азот аммония) | ИОН | Алюминий | Кадмий | Молибден | Мышьяк | Ртуть | Свинец | Медь | Цинк | Удельная суммарная альфа-активность | Удельная суммарная бета-активность
Подземные источники водоснабжения (артезианская скважина) с.п. Салым (7 шт) |  |  |  |  | 1.1. Микробиологические |  |  | 1.3. Органолептические |  |  |  |  | 1.4. Обобщенные | [5 empty] | 1.5. Неорганические | [16 empty] | 1.6. Радиологические
Норматив (ПДК), не более |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 20 | 2.6 | 9 | 1000 | 7 | 5 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 350 | 45 | 3 | 500 | 0.001 | 1.5 | 2 | 2 | 0.2 | 0.001 | 0.25 | 0.01 | 0.0005 | 0.01 | 1 | 5 | 0.2 | 1
Единица измерения |  |  |  |  | число колониеобразующих бактерий (КОЕ) в 100 мл | число колониеобразующих бактерий (КОЕ) в 100 мл |  | баллы | баллы | баллы | градус цветности | при длине вольны 530 нм, ЕМФ, 2,6 по формазину | единицы pH | мг/дм³ | градус, Ж | мгО2/дм³ | мг/дм³ | мг/дм³ | мг/дм³ | мг/дм³ | мг/дм³ | мг/дм³ | мг/дм³ | мг/дм³ |  | мг/дм³ | мг/дм³ | мг/дм³ | мг/дм³ | мг/дм³ | мг/дм³ | мг/дм³ | мг/дм³ | мг/дм³ | мг/дм³
периодичность |  |  |  |  | 1 раз в сезон | 1 раз в сезон | 1 раз в сезон |  |  |  | 1 раз в сезон |  | 1 раз в сезон | 1 раз в сезон | 1 раз в сезон | 1 раз в сезон | 1 раз в сезон | 1 раз в сезон | 1 раз в год | [7 empty] | 1 раз в год | 1 раз в год | 1 раз в год | 1 раз в год | 1 раз в год | 1 раз в год | 1 раз в год | 1 раз в год | 1 раз в год
Количество необходимых проб в год | [26 empty] | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7
ФЕВРАЛЬ
1.111 | 928 | 2022-02-07 | 7107 | + |  |  |  | 2 | 1 | 2 |  | 3 |  |  |  | 7.2 | [10 empty] | 4.5
1.112 |  |  | 7168 | + |  |  |  | 1 | 3 |  |  | 1.99 |  |  |  | 6.1 | [10 empty] | 3.9
1.113 | 929 | 2022-02-07 | 7110 | + |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 18.2 | 1.9 | 7.5 | 387 | 2.07 | 6.5 | 0.062 | 0.064 | [8 empty] | 4.6
-
-
-
-
-
-
кол-во проб по показателям: |  |  | из | них | НЕ СООТВ:
мкб |  | 0 |  |  | 0
орг |  | 3 |  |  | 2
общ |  | 3 |  |  | 3
неорг |  | 3 |  |  | 3
рад |  | 0 |  |  | 0
Note on N3: Элком: норма 6-9