## скважины
№ пробы | Лаб. Номер | Дата | Точка отбора - исходная вода, (водозабор) | UDF - Контроль норматива "+" - несоответствие) | мкб | орг | общ | неорг | рад | общие колиморфные бактерии | термотолерантные колиморфные бактерии | общее микробное число | Интенсивность запаха при 20⁰ | Интенсивность запаха при 60⁰С | Интенсивность вкуса | Цветность | Мутность | Водородный показатель | Сухой остаток (минерализация) | Жесткость общая | Окисляемость перманганатная | АПАВ | Нефтепродукты | Железо | Хлориды | Нитраты | Нитриты | Сульфат-ион | Фенолы летучие | Фториды | Аммиак (азот аммония) | ИОН | Алюминий | Кадмий | Молибден | Мышьяк | Ртуть | Свинец | Медь | Цинк | Удельная суммарная альфа-активность | Удельная суммарная бета-активность
Подземные источники водоснабжения (артезианская скважина) с.п. Салым (7 шт) | [9 empty] | 1.1. Микробиологические |  |  | 1.3. Органолептические |  |  |  |  | 1.4. Обобщенные | [5 empty] | 1.5. Неорганические | [16 empty] | 1.6. Радиологические
Норматив (ПДК), не более | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 20 | 2.6 | 9 | 1000 | 7 | 5 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 350 | 45 | 3 | 500 | 0.001 | 1.5 | 2 | 2 | 0.2 | 0.001 | 0.25 | 0.01 | 0.0005 | 0.01 | 1 | 5 | 0.2 | 1
Единица измерения | [9 empty] | число колониеобразующих бактерий (КОЕ) в 100 мл | число колониеобразующих бактерий (КОЕ) в 100 мл |  | баллы | баллы | баллы | градус цветности | при длине вольны 530 нм, ЕМФ, 2,6 по формазину | единицы pH | мг/дм³ | градус, Ж | мгО2/дм³ | мг/дм³ | мг/дм³ | мг/дм³ | мг/дм³ | мг/дм³ | мг/дм³ | мг/дм³ | мг/дм³ |  | мг/дм³ | мг/дм³ | мг/дм³ | мг/дм³ | мг/дм³ | мг/дм³ | мг/дм³ | мг/дм³ | мг/дм³ | мг/дм³
периодичность | [9 empty] | 1 раз в сезон | 1 раз в сезон | 1 раз в сезон |  |  |  | 1 раз в сезон |  | 1 раз в сезон | 1 раз в сезон | 1 раз в сезон | 1 раз в сезон | 1 раз в сезон | 1 раз в сезон | 1 раз в год | [7 empty] | 1 раз в год | 1 раз в год | 1 раз в год | 1 раз в год | 1 раз в год | 1 раз в год | 1 раз в год | 1 раз в год | 1 раз в год
Количество необходимых проб в год | [31 empty] | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7
ФЕВРАЛЬ
1.111 | 928 | 2022-02-07 | 7107 | + | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 2 | 1 | 25 |  | 15 |  |  |  | 7.2 | [10 empty] | 4.5
1.112 |  |  | 7168 | + | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 1 | 1 |  |  | 1.99 |  |  |  | 6.1 | [10 empty] | 3.9
1.113 | 929 | 2022-02-07 | 7110 | + | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 18.2 | 1.9 | 7.5 | 387 | 2.07 | 6.5 | 0.062 | 0.064 | [8 empty] | 4.6
кол-во проб НЕ СООТВ по:
мкб
орг
общ
неорг
рад
Note on S3: Элком: норма 6-9
Note on E8: =get_category_array(K8:M8)
Note on F8: =get_category_array(K8:M8)

## Макросы
1 | ' UDF контроля ненормативных результатов исследований
2 | ' Метод решения - пользовательская функция (на основе макроса) в каждой паре ячееек тестовах и нормативных величин исследований
3 | Public Function get_index(test_array As Variant, normal_array As Variant) As String ' пользовательская функция =get_index(F8:AL8;$F$3:$AL$3)
4 | ' входные параметры : массив тестовых показателей test_array биоанализа в пробах
5 | 'входные параметры : массив нормативных показателей normal_array биоанализа
6 | Dim test_row As Integer 'тип данных для номеров строки тестовых показателей
7 | Dim norm_row As Integer 'тип данных для номеров строки нормативных показателей
8 | Dim j_col As Integer ' текущая колонка анализа
9 | Dim outnorm As Integer ' счетчик числа ненормативных показателей
10 | Application.ScreenUpdating = False 'отключение обновления экрана
11 | With ActiveSheet ' для активного листа
12 | test_row = ActiveCell.Row ' номер строки тестовых данных
13 | norm_row = 3 ' номер строки нормативных данных
14 | outnorm = 0 'начальное значение количества ненормативных величин
15 | For j_col = 6 To 6 + 33 - 1 ' цикл по столбцам сравнения тестовых и нормативных показателей
16 | If .Cells(test_row, j_col) > .Cells(norm_row, j_col) Then ' если тест > норматива
17 | outnorm = outnorm + 1 ' наращиваем счетчик ненормативных показателей
18 | Else ' иначе
19 | End If ' конец условия
20 | Next j_col ' следующий столбец данных
21 | If outnorm >= 1 Then 'если число ненормативных значений > 1
22 | get_index = "+" ' ставим "+" для функции
23 | Else 'иначе < 1 - норма не нарушена
24 | get_index = "-" ' ставим "-" для функции
25 | End If ' конец условия
26 | End With
27 | Application.ScreenUpdating = True 'включение обновления экрана
28 | End Function
1 | ' UDF расчета ненормативных результатов исследований
2 | ' Метод решения - пользовательская функция (на основе макроса) в каждом массиве по категории исследований
3 | Public Function get_category_array(category_array As Variant) As Variant 'пользовательская функция =get_category_array(F8:H16)
4 | ' подсчета количества ненормативных значений проб по категориям веществ
5 | ' массив category_array - двумерный по набору веществ для каждой категории =get_category_array(F8:H16)
6 | Dim rCell As Range 'тип переменной текущей ячейки
7 | Dim outnorm As Integer ' переменная массива тестовых величин в категории веществ
8 | Application.ScreenUpdating = False 'отключение обновления экрана
9 | Set ws = category_array ' устанавливаем переменную двумерного массива F8:H16
10 | With ActiveSheet
11 | 'test_row = ActiveCell.Row
12 | norm_row = 3 ' номер строки нормативных данных
13 | outnorm = 0 'начальное значение количества ненормативных величин
14 | For Each rCell In ws.Cells ' цикл по ячейкам в двумерном массиве
15 | If rCell.Value <> "" And rCell.Value > .Cells(norm_row, rCell.Column) Then ' если тест rCell > норматива .Cells(norm_row, rCell.Column)
16 | outnorm = outnorm + 1 ' наращиваем счетчик ненормативных показателей
17 | Else ' иначе
18 | End If ' конец условия
19 | Next rCell ' следующая ячейка двумерного массива
20 | get_category_array = outnorm 'фиксируем число ненормативных величин проб в заданной категории веществ
21 | End With ' конец операций на активном листе
22 | Application.ScreenUpdating = True 'включение обновления экрана
23 | End Function