## ТаблКЖ
N_пп | Обозначение кабеля, провода | Начало | Конец | Обозначение | диаметр | длина, м | Марка кабеля | Сечение | Длина, м2 | Образец: | Гр.НВ8, ВВГнг(А)-LS 3х1,5; Гш Д20, L=5м; лоток, L=26м; СТ20, L=4м
1 | НС1-13 | ЩС1 | ШР | Тр. ПВХ Гш | 25 | 51 | ВВГнг(А)-LS | 3х2,5
2 | НС1-13 | ЩС1 | ШР | лоток |  | 50 | ВВГнг(А)-LS | 3х2,5 | 101
3 | НС1-14 | ЩС1 | ШР | Тр. ПВХ Гш | 32 | 49 | ВВГнг(А)-LS | 5х2,5
4 | НС1-14 | ЩС1 | ШР | лоток |  | 50 | ВВГнг(А)-LS | 5х2,5 | 99
5 | НС1-15 | ЩС1 | ШР | Тр. ПВХ Гш | 32 | 49 | ВВГнг(А)-LS | 5х2,5
6 | НС1-15 | ЩС1 | ШР | лоток |  | 50 | ВВГнг(А)-LS | 5х2,5 | 99
7 | НС1-16 | ЩС1 | ШР | Тр. ПВХ Гш | 25 | 47 | ВВГнг(А)-LS | 3х2,5
8 | НС1-16 | ЩС1 | ШР | лоток |  | 22 | ВВГнг(А)-LS | 3х2,5
9 | НС1-16 | ЩС1 | ШР | Ст.труба | 20 | 5 | ВВГнг(А)-LS | 3х2,5 | 74
10 | НС1-17 | ЩС1 | ШР | Тр. ПВХ Гш | 25 | 48 | ВВГнг(А)-LS | 3х2,5
11 | НС1-17 | ЩС1 | ШР | лоток |  | 22 | ВВГнг(А)-LS | 3х2,5
12 | НС1-17 | ЩС1 | ШР | Ст.труба | 20 | 5 | ВВГнг(А)-LS | 3х2,5 | 75
13 | НС1-18 | ЩС1 | ШР | Тр. ПВХ Гш | 25 | 31 | ВВГнг(А)-LS | 3х2,5
14 | НС1-18 | ЩС1 | ШР | лоток |  | 41 | ВВГнг(А)-LS | 3х2,5
15 | НС1-18 | ЩС1 | ШР | Ст.труба | 20 | 5 | ВВГнг(А)-LS | 3х2,5 | 77
16 | НС1-19 | ЩС1 | ШР | Тр. ПВХ Гш | 25 | 42 | ВВГнг(А)-LS | 3х2,5
17 | НС1-19 | ЩС1 | ШР | лоток |  | 41 | ВВГнг(А)-LS | 3х2,5
18 | НС1-19 | ЩС1 | ШР | Ст.труба | 20 | 5 | ВВГнг(А)-LS | 3х2,5 | 88
19 | НС1-20 | ЩС1 | ШР | Тр. ПВХ Гш | 25 | 62 | ВВГнг(А)-LS | 3х2,5
20 | НС1-20 | ЩС1 | ШР | лоток |  | 41 | ВВГнг(А)-LS | 3х2,5
21 | НС1-20 | ЩС1 | ШР | Ст.труба | 20 | 5 | ВВГнг(А)-LS | 3х2,5 | 108
22 | НС4-7 | ЩС4 | ШР | Тр. ПВХ Гш | 32 | 5 | ВВГнг(А)-LS | 5х2,5 | 5
23 | НС4-8 | ЩС4 | ШР | Тр. ПВХ Гш | 32 | 5 | ВВГнг(А)-LS | 5х2,5 | 5 | Гр. НС4-8, ВВГнг(А)-LS 5х2,5; Гш Д32, L=5
24 | НС4-9 | ЩС4 | ШР | Тр. ПВХ Гш | 25 | 5 | ВВГнг(А)-LS | 3х2,5 | 5 | Гр. НС4-9, ВВГнг(А)-LS 3х2,5; Гш Д25, L=5
25 | НС5-3 | ЩС5 | ШР | Тр. ПВХ Гш | 32 | 7 | ВВГнг(А)-LS | 5х2,5 | 7 | Гр. НС5-3, ВВГнг(А)-LS 5х2,5; Гш Д32, L=7
26 | НС5-4 | ЩС5 | ШР | Тр. ПВХ Гш | 32 | 18 | ВВГнг(А)-LS | 5х2,5 | 18
27 | НС5-5 | ЩС5 | ШР | Тр. ПВХ Гш | 32 | 18 | ВВГнг(А)-LS | 5х2,5 | 18
28 | НС6-3 | ЩС6 | ШР | Тр. ПВХ Гш | 32 | 11 | ВВГнг(А)-LS | 5х2,5 | 11
29 | НС6-4 | ЩС6 | ШР | Тр. ПВХ Гш | 32 | 5 | ВВГнг(А)-LS | 5х2,5 | 5
30 | НС6-5 | ЩС6 | ШР | Тр. ПВХ Гш | 32 | 11 | ВВГнг(А)-LS | 5х2,5 | 11
31 | НС7-1 | ЩС7 | ШР | Тр. ПВХ Гш | 25 | 55 | ВВГнг(А)-LS | 3х2,5 | 55
32 | НС7-2 | ЩС7 | ШР | Тр. ПВХ Гш | 25 | 39 | ВВГнг(А)-LS | 3х2,5 | 39
33 | НС7-3 | ЩС7 | ШР | Тр. ПВХ Гш | 32 | 20 | ВВГнг(А)-LS | 5х2,5 | 20
34 | НС7-4 | ЩС7 | ШР | Тр. ПВХ Гш | 32 | 33 | ВВГнг(А)-LS | 5х2,5 | 20
35 | НС7-5 | ЩС7 | ШР | Тр. ПВХ Гш | 25 | 40 | ВВГнг(А)-LS | 3х2,5 | 40
36 | НС7-6 | ЩС7 | ШР | Тр. ПВХ Гш | 32 | 14 | ВВГнг(А)-LS | 5х2,5 | 14
37 | НС7-7 | ЩС7 | ШР | Тр. ПВХ Гш | 25 | 16 | ВВГнг(А)-LS | 3х2,5 | 16
38 | НС7-8 | ЩС7 | ШР | Тр. ПВХ Гш | 32 | 35 | ВВГнг(А)-LS | 5х2,5 | 35
39 | НС7-9 | ЩС7 | ШР | Тр. ПВХ Гш | 25 | 20 | ВВГнг(А)-LS | 3х2,5 | 20
40 | НС7-10 | ЩС7 | ШР | Тр. ПВХ Гш | 25 | 31 | ВВГнг(А)-LS | 3х2,5 | 31
41 | НС7-11 | ЩС7 | ШР | Тр. ПВХ Гш | 32 | 25 | ВВГнг(А)-LS | 5х2,5 | 25
42 | НС7-12 | ЩС7 | ШР | Тр. ПВХ Гш | 25 | 20 | ВВГнг(А)-LS | 3х2,5 | 20
43 | НС7-13 | ЩС7 | ШР | Тр. ПВХ Гш | 32 | 36 | ВВГнг(А)-LS | 5х2,5 | 36
44 | НС7-14 | ЩС7 | ШР | Тр. ПВХ Гш | 32 | 28 | ВВГнг(А)-LS | 5х2,5 | 28
45 | НС8-1 | ЩС8 | ШР | Тр. ПВХ Гш | 25 | 25 | ВВГнг(А)-LS | 3х2,5
46 | НС8-1 | ЩС8 | ШР | Тр. ПВХ Гш | 25 | 49 | ВВГнг(А)-LS | 3х2,5 | 74
47 | НС8-2 | ЩС8 | ШР | Тр. ПВХ Гш | 32 | 18 | ВВГнг(А)-LS | 5х2,5
48 | НС8-2 | ЩС8 | ШР | лоток |  | 49 | ВВГнг(А)-LS | 5х2,5 | 67
49 | НС8-3 | ЩС8 | ШР | Тр. ПВХ Гш | 32 | 18 | ВВГнг(А)-LS | 5х2,5
50 | НС8-3 | ЩС8 | ШР | лоток |  | 49 | ВВГнг(А)-LS | 5х2,5
51 | НС8-3 | ЩС8 | ШР | открыто |  | 14 | ВВГнг(А)-LS | 5х2,5 | 81