## Расходы
tн.о | -32 |  | 150 |  | 130 |  | 70 |  |  |  | 60
tвн.р | 20 |  | 70 |  | расч |  | 42 |  | 30 |  | 5
tизл | 2.1 |  | 950.14 |  | #VALUE! |  | 985.6504 |  | 988.3
[21 empty] | ДВУХСТУПЕНЧАТАЯ | [5 empty] | ПАРАЛЛЕЛЬНАЯ
[8 empty] | / |  |  | °С | [5 empty] | 130 |  | °С
°С
°С
[7 empty] | 4.4 | / |  | 4 | кгс/см2
Периоды года при tнар, °С |  |  | Расход теплоты | [27 empty] | ккал/ч
|  |  | на отопление | [5 empty] | на вентиляцию |  |  |  | на технологию | [6 empty] | на горячее водоснабжение | [10 empty] | ОБЩИЙ
[21 empty] | Qhm средн. | [5 empty] | Qh.max макс.
|  |  | Qо | [5 empty] | Qв |  |  |  | Qтх | [7 empty] | ( Qh.max макс.) | [5 empty] | ( Qhm средн..)
tнар = |  | -32 | 227009 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 200000 | [7 empty] | 39000 | [5 empty] | 468000 |  |  |  | #REF!
[21 empty] | 468000 | [5 empty] | 39000 |  |  |  | 468000
Периоды года |  |  | Расход теплоносителя | [27 empty] | т/ч
|  |  | на отопление | [5 empty] | на вентиляцию |  |  |  | на технологию | [6 empty] | на горячее водоснабжение | [10 empty] | Максимальный (расчетный)
|  |  | Gdо.mах | [5 empty] | Gv.mах |  |  |  | Gтх.mах | [7 empty] | Gh.mах | [5 empty] | Gh.mах |  |  |  | åGмах
|  |  | зависимая | [5 empty] | зависимая |  |  |  | зависимая | [7 empty] | независимая (2-х ступ.) | [5 empty] | независимая (паралл.)
отопительный |  |  |  | 227009 |  |  | 2.8376 |  |  | 0 |  | 0 |  | 200000 |  |  |  | 2.5 |  |  | 0.55 |  | × | 468000 |  | 9.1929 | 39000 |  |  | 0.975 | 15.5055
период (зима) |  |  | 150 |  | – | 70 |  |  |  |  | 0 |  | 150 |  | – | 70 | [5 empty] | 70 |  | – | 42 |  | 70 | – | 30
Note on I30: Nik: при независимом подключении принять 80 гр.с
Note on AR19: Nik: максимальная
Note on AR20: Nik: СРЕДНЯЯ!