## Лист1
tн | расчётная температура окружающей среды, °С
tв | температура вещества в изолируемом объекте , °С
tп | температура поверхности изоляции , °С
Rнl | из табл. 3 СП 41-103-2000
l | коэффициент теплопроводности, Вт/(м*°С)
dн ст | наружный диаметр изолируемого трубопровода, м
tн | -0.6
tв | 40
tп | 0
Rнl | 0.18
l | 0.03
dн ст | 0.168
СП 41-103-2000 п. 2.2.3 Расчет изоляции методом последовательных приближений
|  | 66.6667 |  | 3.0965
Пошаговая толщина изоляции, шаг принять 0,001м |  | 0.001
|  | 0.002 | Коэффициент теплоотдачи αн (альфа), Вт/(м2 х°С), см табл. |  |  | 7
0.003
0.004
|  | 0.005 | Выполнение условия (34) |  | 0
0.006
|  | 0.007 | Толщина изоляции, δ, м
0.008
0.009
0.01
0.011
0.012
0.013
0.014
0.015
0.016
0.017
0.018
0.019
0.02
0.021
0.022
|  | 0.023 |  |  |  |  | При выполнении условия:
0.024
0.025
0.026
0.027
0.028
|  | 0.029 |  |  |  |  | вычисления заканчиваются, а найденная величина дельта_i = дельта0_i является с точностью до 1 мм заданной, обеспечивающей требуемую температуру поверхности изоляции.
0.03
0.031
0.032
|  | 0.033 |  |  |  |  | Значения коэффициента теплоотдачи альфа, Вт/(м2 х°С)
0.034
|  | 0.035 |  |  |  |  | Изолированный объект | В закрытом помещении |  | На открытом воздухе при скорости ветра3, м/с
|  | 0.036 | [5 empty] | Покрытия с малым коэффициентом излучения1 | Покрытия с высоким коэффициентом излучения2
|  | 0.037 | [7 empty] | 5 | 10 | 15
|  | 0.038 |  |  |  |  | Горизонтальные трубопроводы | 7 | 10 | 20 | 26 | 35
|  | 0.039 |  |  |  |  | Вертикальные трубопроводы, оборудование, плоская стенка | 8 | 12 | 26 | 35 | 52
|  | 0.04 |  |  |  |  | 1 К ним относятся кожухи из оцинкованной стали, листов алюминиевых сплавов и алюминия с оксидной пленкой.
|  | 0.041 |  |  |  |  | 2 К ним относятся штукатурки, асбестоцементные покрытия, стеклопластики, различные окраски (кроме краски с алюминиевой пудрой).
|  | 0.042 |  |  |  |  | 3 При отсутствии сведений о скорости ветра принимают значения, соответствующие скорости 10 м/с.