## Объекты диспетчеризации
Перечень плавок (удаления) гололёдообразования на проводах и грозотросах ВЛ, относящихся к объектам диспетчеризации
Опер. зона | Наименование | провод/ трос | Время подачи заявки | Заявленное время |  | Время разрешения заявки ДЦ | Разрешенное время заявки |  | Время открытия заявки | Время операций по программе |  | Время плавки гололеда |  | Примечание
|  |  |  | начало | окончание |  | начало | окончание |  | начало | окончание | начало | окончание
ОДУ Юга | ВЛ 330 кВ Баксан- Черкесск | провод | 2013-11-19 19:14 | 2013-11-19 20:30 | 2013-11-20 04:00 | 2013-11-19 20:19 | 2013-11-19 20:30 | 2013-11-20 04:00 | [5 empty] | Плавка не проводилась. Заявка снята СП МЭС 03:23 20.11.2013 г. по факту естественного опадания гололеда. До этого времени велось наблюдение за гололедообразованием на ВЛ
ОДУ Юга | ВЛ 330 кВ Баксан- Черкесск | провод | 2013-12-03 15:20 | 2013-12-03 18:00 | 2013-12-04 00:30 | 2013-12-03 18:00 | 2013-12-03 18:00 | 2013-12-03 22:00 | [5 empty] | Заявка не открывалась из за прекращения нарастания гололеда, велось наблюдение за опаданием гололеда. Заявка снята СП МЭС в 22-00 03.12.2013г из за прекращения образования и естественного опадания гололёда.
ОДУ Сибири | ВЛ 110 кВ Чадан - Хандагайты I цепь (С-451) | провод | 2013-12-04 04:46 | 2013-12-04 06:00 | 2013-12-04 19:00 | 2013-12-04 04:49 | 2013-12-04 06:00 | 2013-12-04 19:00 | 2013-12-04 09:58 |  | 2013-12-04 15:27 |  |  | удаление гололеда механическим способом
ОДУ Урала | ВЛ 110 кВ Абдулино-тяга - Пономаревка с отпайками | провод | 2013-12-06 11:18 | 2013-12-06 11:00 | 2013-12-06 16:00 | 2013-12-06 11:38 | 2013-12-06 11:40 | 2013-12-06 16:00 | 2013-12-06 11:45 | 2013-12-06 11:40 | 2013-12-06 13:51 | 2013-12-06 12:32 | 2013-12-06 12:39 | Плавка гололеда проводилась на участке ВЛ 110 кВ Абдулино-тяга - Емонтаево
Кубанское РДУ | КВЛ 220 кВ Центральная - Шепси | трос | 2013-12-10 09:07 | 2013-12-10 09:00 | 2013-12-10 14:00 | 2013-12-10 09:37 | 2013-12-10 09:00 | 2013-12-10 14:00 | 2013-12-10 10:34 | 2013-12-10 10:34 | 2013-12-10 11:37 | 2013-12-10 11:11 | 2013-12-10 11:37 | Без отключения ВЛ.
Кубанское РДУ | КВЛ 220 кВ Центральная - Шепси | трос | 2013-12-10 09:07 | 2013-12-10 09:00 | 2013-12-10 14:00 | 2013-12-10 09:37 | 2013-12-10 09:00 | 2013-12-10 14:00 | 2013-12-10 10:34 | 2013-12-10 10:34 | 2013-12-10 11:37 | 2013-12-10 11:11 | 2013-12-10 11:37 | Без отключения ВЛ.
ОДУ Юга | КВЛ 220 кВ Центральная - Шепси | трос | 2013-12-10 09:07 | 2013-12-10 09:00 | 2013-12-10 14:00 | 2013-12-10 09:37 | 2013-12-10 09:00 | 2013-12-10 14:00 | 2013-12-10 10:34 | 2013-12-10 10:34 | 2013-12-10 11:37 | 2013-12-10 11:11 | 2013-12-10 11:37 | Без отключения ВЛ.
Башкирское РДУ | ВЛ 110 кВ Медногорская -районная - Разъезд-213А с отпайкой на ПС КС-Сара | провод | 2013-12-10 10:46 | 2013-12-10 10:30 | 2013-12-10 17:00 | 2013-12-10 11:05 | 2013-12-10 11:05 | 2013-12-10 17:00 | 2013-12-10 11:40 | 2013-12-10 11:18 | 2013-12-10 16:16 | 2013-12-10 14:10 | 2013-12-10 14:29 | Задержка в проведении плавки гололеда связана с отсутствием персонала на ПС 110 кВ Разъезд-213А (ОАО "РЖД")
Кубанское РДУ | ВЛ-220 кВ Псоу - Поселковая | трос | 2013-12-10 15:24 | 2013-12-10 15:30 | 2013-12-10 18:00 | 2013-12-10 16:49 | 2013-12-10 15:30 | 2013-12-10 18:00 | 2013-12-10 15:49 | 2013-12-10 15:49 | 2013-12-10 17:41 | 2013-12-10 17:36 | 2013-12-10 17:41 | Без отключения ВЛ. Схема плавки осталась собрана.
Башкирское РДУ | ВЛ 110 кВ Киембай - КС-15 цепь № 1 | провод | 2013-12-10 15:30 | 2013-12-10 15:30 | 2013-12-10 19:00 | 2013-12-10 15:50 | 2013-12-10 15:50 | 2013-12-10 19:00 | 2013-12-10 16:23 | 2013-12-10 16:20 | 2013-12-10 18:39 | 2013-12-10 18:38 | 2013-12-10 18:39 | По результатам визуального контроля принято решение о повторной плавке
Башкирское РДУ | ВЛ 110 кВ Киембай - КС-15 цепь № 1 | провод | 2013-12-10 18:08 | 2013-12-10 18:08 | 2013-12-11 | 2013-12-10 18:15 | 2013-12-10 18:08 | 2013-12-11 | 2013-12-10 18:08 | 2013-12-10 18:39 | 2013-12-10 22:45 | 2013-12-10 20:57 | 2013-12-10 21:12 | Повторная плавка гололеда по продленной заявке
Кубанское РДУ | ВЛ-220 кВ Псоу - Поселковая | провод | 2013-12-10 18:59 | 2013-12-10 19:00 | 2013-12-11 08:00 | 2013-12-10 19:48 | 2013-12-10 19:00 | 2013-12-11 08:00 | 2013-12-10 23:11 | 2013-12-10 23:11 |  | 2013-12-11 02:31 |  | Неуспешно. Заявка на проведение плавки гололеда подана при гололедной нагрузке 500 кг/км, а операции по плавке голеда начаты при голедной нагрузке 700 кг/км (согласно требований). При включении В 10 кВ ВУ-ПГ, выключатель отключился действием МТЗ. Причина: отгорел шлейф от РПГ-1 до КЛ-10. Гололед не опал и не нарастает. Выполняется ремонт шлейфа.
Башкирское РДУ | ВЛ 110 кВ Новотроицкая - Сара-тяга с отпайкой на ПС КС -Сара | провод | 2013-12-10 19:19 | 2013-12-10 19:25 | 2013-12-11 06:00 | 2013-12-10 19:46 | 2013-12-10 19:46 | 2013-12-11 06:00 | 2013-12-10 19:51 | 2013-12-10 19:47 | 2013-12-11 00:38 | 2013-12-10 21:36 | 2013-12-10 21:49
Башкирское РДУ | ВЛ 110 кВ Киембай - КС-15 цепь № 2 | провод | 2013-12-10 22:50 | 2013-12-10 23:00 | 2013-12-11 06:00 | 2013-12-10 23:07 | 2013-12-10 23:07 | 2013-12-11 06:00 | 2013-12-10 23:39 | 2013-12-10 23:09 | 2013-12-11 03:03 | 2013-12-11 01:07 | 2013-12-11 01:22
Башкирское РДУ | ВЛ 110 кВ Медногорская-районная - Разъезд-213А с отп. на ПС КС-Сара | провод | 2013-12-11 14:44 | 2013-12-11 15:00 | 2013-12-12 | 2013-12-11 15:00 | 2013-12-11 15:00 | 2013-12-12 | 2013-12-11 15:40 | 2013-12-11 15:06 | 2013-12-11 23:46 | 2013-12-11 20:04 | 2013-12-11 20:27 | Персонал Оренбургэнерго на ПС проводит поочередно плавки гололеда ВЛ 6, 35, 110 кВ. При этом плавка гололеда на ВЛ 6, 35 кВ проводится в первую очередь, но в срок заявки на ВЛ 110 кВ
Башкирское РДУ | ВЛ 110 кВ Медногорская-районная - Сара-тяга | провод | 2013-12-11 14:45 | 2013-12-11 15:03 | 2013-12-12 | 2013-12-11 15:03 | 2013-12-11 15:03 | 2013-12-12 | 2013-12-11 15:44 | 2013-12-11 15:06 | 2013-12-12 01:04 | 2013-12-11 20:04 | 2013-12-11 20:27 | Персонал Оренбургэнерго на ПС проводит поочередно плавки гололеда ВЛ 6, 35, 110 кВ. При этом плавка гололеда на ВЛ 6, 35 кВ проводится в первую очередь, но в срок заявки на ВЛ 110 кВ
Кубанское РДУ | ВЛ 220 кВ Псоу - Поселковая | провод | 2013-12-11 14:52 | 2013-12-11 15:00 | 2013-12-11 20:00 | 2013-12-11 14:52 | 2013-12-11 16:00 | 2013-12-11 20:00 | 2013-12-11 17:53 | 2013-12-11 17:53 | 2013-12-11 22:35 | 2013-12-11 18:25 | 2013-12-11 18:45 | Причина задержки плавки гололеда: незаконченные работы по ремонту шлейфа от РПГ-1 до КЛ 14 кВ. В 17: 53 закончены ремонтные работы. Проведена плавка гололеда по фазам "А" и "В". Заявка закрыта после окончания плавки гололеда по фазам "А" и "С".
Башкирское РДУ | ВЛ 110 кВ Киембай - КС-15-1 цепь | провод | 2013-12-11 15:51 | 2013-12-11 16:10 | 2013-12-12 | 2013-12-11 16:03 | 2013-12-11 16:10 | 2013-12-12 | 2013-12-11 16:22 | 2013-12-11 16:15 | 2013-12-11 18:46 | 2013-12-11 17:31 | 2013-12-11 17:43
Башкирское РДУ | ВЛ 110 кВ Киембай - КС-15-2 цепь | провод | 2013-12-11 18:55 | 2013-12-11 19:00 | 2013-12-12 02:00 | 2013-12-11 19:03 | 2013-12-11 19:03 | 2013-12-12 02:00 | 2013-12-11 19:12 | 2013-12-11 19:06 | 2013-12-11 21:17 | 2013-12-11 20:10 | 2013-12-11 20:19
Башкирское РДУ | ВЛ 110 кВ Киембай-Щербаковская | провод | 2013-12-12 10:18 | 2013-12-12 10:00 | 2013-12-13 17:00 | 2013-12-12 10:40 | 2013-12-12 10:40 | 2013-12-13 17:00 | 2013-12-12 12:04 | 2013-12-12 11:14 | 2013-12-12 20:15 | 2013-12-12 12:13 | 2013-12-12 18:30 | механическое удаление
Башкирское РДУ | ВЛ 500 кВ Бугульма - Бекетово | трос | 2013-12-12 13:30 | 2013-12-12 14:00 | 2013-12-13 | 2013-12-12 13:51 | 2013-12-12 14:00 | 2013-12-13 | 2013-12-12 16:33 | 2013-12-12 15:44 | 2013-12-12 17:23 | 2013-12-12 16:33 | 2013-12-12 17:21 | Задержка реализации плавки гололеда связана с длительным рассмотрением заявки.
ОДУ Урала | ВЛ 500 кВ Бекетово - Смеловская | трос | 2013-12-12 13:30 | 2013-12-12 14:00 | 2013-12-13 | 2013-12-12 13:52 | 2013-12-12 14:00 | 2013-12-13 | 2013-12-12 19:23 | 2013-12-12 17:42 | 2013-12-12 21:07 | 2013-12-12 19:23 | 2013-12-12 20:00 | Задержка реализации плавки гололеда связана с очередностью плавки гололеда (сначала плавка гололеда выполнялась на грозотросу ВЛ 500 кВ Бугульма - Бекетово).
Башкирское РДУ | ВЛ 220 кВ Аксаково - Бугульма | трос | 2013-12-12 13:31 | 2013-12-12 14:00 | 2013-12-13 | 2013-12-12 16:29 | 2013-12-12 16:30 | 2013-12-13 | 2013-12-12 18:19 | 2013-12-12 17:34 | 2013-12-12 19:27 | 2013-12-12 18:19 | 2013-12-12 19:06 | Задержка реализации плавки гололеда связана с очередностью плавки гололеда (сначала плавка гололеда выполнялась на грозотросу ВЛ 500 кВ Бугульма - Бекетово).
Кубанское РДУ | ВЛ 220 кВ Псоу - Поселковая | провод | [7 empty] | 2013-12-11 18:45 | 2013-12-11 22:35 | 2013-12-11 21:00 | 2013-12-11 21:25 | Проведена плавка гололеда по фазам "А" и "С". Данная плавка проводилась без продления завки на ВЛ.
Оренбургское РДУ | ВЛ 110 кВ Киембай-Щербаковская | провод | 2013-12-12 10:18 | 2013-12-12 10:00 | 2013-12-13 17:00 | 2013-12-12 10:40 | 2013-12-12 10:40 | 2013-12-13 17:00 | 2013-12-12 12:04 | 2013-12-12 11:14 | 2013-12-12 20:15 | 2013-12-12 12:13 | 2013-12-12 18:30 | механическое удаление
Башкирское РДУ | ВЛ 500 кВ Бугульма - Бекетово | трос | 2013-12-12 13:30 | 2013-12-12 14:00 | 2013-12-13 | 2013-12-12 13:51 | 2013-12-12 14:00 | 2013-12-13 | 2013-12-12 16:33 | 2013-12-12 15:44 | 2013-12-12 17:23 | 2013-12-12 16:33 | 2013-12-12 17:21 | Задержка реализации плавки гололеда связана с длительным рассмотрением заявки.
Башкирское РДУ | ВЛ 500 кВ Бекетово - Смеловская | трос | 2013-12-12 13:30 | 2013-12-12 14:00 | 2013-12-13 | 2013-12-12 13:52 | 2013-12-12 14:00 | 2013-12-13 | 2013-12-12 19:23 | 2013-12-12 17:42 | 2013-12-12 21:07 | 2013-12-12 19:23 | 2013-12-12 20:00 | Задержка реализации плавки гололеда связана с очередностью плавки гололеда (сначала плавка гололеда выполнялась на грозотросу ВЛ 500 кВ Бугульма - Бекетово).
Башкирское РДУ | ВЛ 220 кВ Аксаково - Бугульма | трос | 2013-12-12 13:31 | 2013-12-12 14:00 | 2013-12-13 | 2013-12-12 16:29 | 2013-12-12 16:30 | 2013-12-13 | 2013-12-12 18:19 | 2013-12-12 17:34 | 2013-12-12 19:27 | 2013-12-12 18:19 | 2013-12-12 19:06 | Задержка реализации плавки гололеда связана с очередностью плавки гололеда (сначала плавка гололеда выполнялась на грозотросу ВЛ 500 кВ Бугульма - Бекетово).

## Не являются объектами диспетчер
Перечень плавок (удаления) гололеда на проводах и грозотросах ВЛ 110 кВ, не относящихся к объектам диспетчеризации
Дата | Опер. зона | Наименование | провод/ трос | Способ удаления | Примечание
2013-11-20 | ОДУ Востока | ВЛ 220 кВ Авача - Мутновская ГеоЭС | провод | переменным током
2013-11-21 | ОДУ Востока | ВЛ 220 кВ Сахалинская ГРЭС - Краснопольская | провод | постоянным током
2013-11-21 | ОДУ Востока | ВЛ 220 кВ Авача - Мутновская ГеоЭС | провод | переменным током
2013-11-22 | ОДУ Востока | ВЛ 220 кВ Авача - Мутновская ГеоЭС | провод | переменным током
2013-11-23 | ОДУ Востока | ВЛ 220 кВ Сахалинская ГРЭС - Краснопольская | провод | постоянным током
2013-11-23 | ОДУ Востока | ВЛ 220 кВ Авача - Мутновская ГеоЭС | провод | переменным током
2013-11-26 | ОДУ Востока | ВЛ 220 кВ Сахалинская ГРЭС - Смирных | провод | постоянным током
2013-12-06 | ОДУ Урала | ВЛ 110 кВ Шкапово - Чегодаево 1 | тросс | переменным током
2013-12-06 | ОДУ Урала | ВЛ 110 кВ Шкапово - Чегодаево 2 | тросс | переменным током
2013-12-07 | ОДУ Урала | ВЛ 110 кВ Белорецк - Тукан | тросс | механическое удаление гололеда | в пролете опор 131-134
2013-12-10 | ОДУ Урала | ВЛ 110 кВ СибПП - Баймак правая | провод | плавка гололёда переменным током
2013-12-10 | ОДУ Урала | ВЛ 110 кВ СибПП - Баймак левая | провод | плавка гололёда переменным током
2013-12-10 | ОДУ Урала | ВЛ 110кВ Киембай - Светлинская | провод | плавка гололёда переменным током
2013-12-11 | ОДУ Урала | ВЛ 110 кВ Киембай - Светлинская | провод | плавка гололёда переменным током
2013-12-11 | ОДУ Урала | ВЛ 110 кВ Светлинская - Озерная | провод | удаление гололеда механическим способом
2013-12-12 | ОДУ Востока | ВЛ 220 кВ Сахалинская ГРЭС - Краснопольская | провод | плавка гололёда переменным током
2013-12-12 | ОДУ Востока | ВЛ 220 кВ Мутновская ГеоЭС-Авача | провод | плавка гололёда переменным током
2013-12-12 | Оренбургское РДУ | ВЛ 110 кВ Первомайская-Восток | провод | Плавка | Плавка проведена успешно
2013-12-12 | Оренбургское РДУ | ВЛ-110кВ Прииск-Кумак-Светлинская | провод | Механический | Успешно
2013-12-12 | Башкирское РДУ | ВЛ 110 кВ Белорецк-Тукан | трос | Механический | Успешно

## отчет
Сводная информация об удалении гололедообразований с ВЛ за период с | [8 empty] | 00:00 | 2013-12-01 | до | 24:00 | 2013-12-07
Перечень плавок (удаления) гололёдообразования на проводах и грозотросах ВЛ, относящихся к объектам диспетчеризации
Опер. зона |  | Наименование | провод/ трос | Время подачи заявки | Заявленное время |  | Время разрешения заявки ДЦ | Разрешенное время заявки |  | Время открытия заявки | Время операций по программе |  | Время плавки гололеда |  | Примечание
[5 empty] | начало | окончание |  | начало | окончание |  | начало | окончание | начало | окончание
ОДУ Сибири |  | КВЛ 220 кВ Центральная - Шепси | трос | 2013-12-10 09:07 | 2013-12-10 09:00 | 2013-12-10 14:00 | 2013-12-10 09:37 | 2013-12-10 09:00 | 2013-12-10 14:00 | 2013-12-10 10:34 | 2013-12-10 10:34 | 2013-12-10 11:37 | 2013-12-10 11:11 | 2013-12-10 11:37 | Без отключения ВЛ.
ОДУ Юга |  | ВЛ 330 кВ Баксан- Черкесск | провод | 2013-12-03 15:20 | 2013-12-03 18:00 | 2013-12-04 00:30 | 2013-12-03 18:00 | 2013-12-03 18:00 | 2013-12-03 22:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Заявка не открывалась из за прекращения нарастания гололеда, велось наблюдение за опаданием гололеда. Заявка снята СП МЭС в 22-00 03.12.2013г из за прекращения образования и естественного опадания гололёда.
ОДУ Сибири |  | ВЛ 110 кВ Чадан - Хандагайты I цепь (С-451) | провод | 2013-12-04 04:46 | 2013-12-04 06:00 | 2013-12-04 19:00 | 2013-12-04 04:49 | 2013-12-04 06:00 | 2013-12-04 19:00 | 2013-12-04 09:58 | 0 | 2013-12-04 15:27 | 0 | 0 | удаление гололеда механическим способом
ОДУ Урала |  | ВЛ 110 кВ Абдулино-тяга - Пономаревка с отпайками | провод | 2013-12-06 11:18 | 2013-12-06 11:00 | 2013-12-06 16:00 | 2013-12-06 11:38 | 2013-12-06 11:40 | 2013-12-06 16:00 | 2013-12-06 11:45 | 2013-12-06 11:40 | 2013-12-06 13:51 | 2013-12-06 12:32 | 2013-12-06 12:39 | Плавка гололеда проводилась на участке ВЛ 110 кВ Абдулино-тяга - Емонтаево
Кубанское РДУ |  | КВЛ 220 кВ Центральная - Шепси | трос | 2013-12-10 09:07 | 2013-12-10 09:00 | 2013-12-10 14:00 | 2013-12-10 09:37 | 2013-12-10 09:00 | 2013-12-10 14:00 | 2013-12-10 10:34 | 2013-12-10 10:34 | 2013-12-10 11:37 | 2013-12-10 11:11 | 2013-12-10 11:37 | Без отключения ВЛ.
Перечень плавок (удаления) гололеда на проводах и грозотросах ВЛ 110 кВ, не относящихся к объектам диспетчеризации
Дата | Опер. зона | Наименование | провод/ трос | Способ удаления |  | Примечание
2013-11-20 | ОДУ Востока | ВЛ 220 кВ Авача - Мутновская ГеоЭС | провод | переменным током |  | переменным током
2013-11-21 | ОДУ Востока | ВЛ 220 кВ Сахалинская ГРЭС - Краснопольская | провод | постоянным током |  | постоянным током
2013-11-21 | ОДУ Востока | ВЛ 220 кВ Авача - Мутновская ГеоЭС | провод | переменным током |  | переменным током
2013-11-22 | ОДУ Востока | ВЛ 220 кВ Авача - Мутновская ГеоЭС | провод | переменным током |  | переменным током
2013-11-23 | ОДУ Востока | ВЛ 220 кВ Сахалинская ГРЭС - Краснопольская | провод | постоянным током |  | постоянным током
2013-11-23 | ОДУ Востока | ВЛ 220 кВ Авача - Мутновская ГеоЭС | провод | переменным током |  | переменным током